## Presentación
Anexo III - 13
BASE DE DATOS: AÑO 2013 (ÉPOCA LLUVIOSA - DMAX)
Nombre de Barras/Buses
Buses
Unidades de Generación
Cargas
Reactivo
Líneas
Tranformadores de 2 Devanados
Transformadores de 3 Devanados

## Nombre de Buses
Base de Datos |  |  | Nombre
Número de Bus | Nombre del Bus | Nivel de Voltaje
6000 | FRONTPRO | 230 | Frontera Panamá - Costa Rica en Progreso 230 KV
6001 | PAN230 | 230 | Panamá 230 KV
6002 | PAN115 | 115 | Panamá 115 KV
6003 | PANII230 | 230 | Panamá II 230 KV
6004 | PANII115 | 115 | Panamá II 115 KV
6005 | CHO230 | 230 | Chorrera 230 KV
6006 | CHO115 | 115 | Chorrera 115 KV
6007 | CHO34 | 34.5 | Chorrera 34.5 KV
6008 | LSA230 | 230 | Llano Sánchez 230 KV
6009 | LSA115 | 115 | Llano Sánchez 115 KV
6010 | LSA34 | 34.5 | Llano Sánchez 34.5 KV
6011 | MDN230 | 230 | Mata de Nance 230 KV
6012 | MDN115 | 115 | Mata de Nance 115 KV
6013 | MDN34 | 34.5 | Mata de Nance 34.5 KV
6014 | PRO230 | 230 | Progreso 230 KV
6015 | PRO115 | 115 | Progreso 115 KV
6016 | PRO34 | 34.5 | Progreso 34.5 KV
6017 | CEMEX | 4.2 | CEMEX 4.16 KV
6018 | CAC115 | 115 | Cáceres 115 KV
6019 | CVI115A | 115 | Cerro Viento 115 KV
6020 | CVI T1A | 13.8 | Cerro Viento T1 13.8 KV (Barra A)
6021 | CVI T1B | 13.8 | Cerro Viento T1 13.8 KV (Barra B)
6022 | CVI T2A | 13.8 | Cerro Viento T2 13.8 KV (Barra A)
6023 | CVI T2B | 13.8 | Cerro Viento T2 13.8 KV (Barra B)
6024 | CHI115 | 115 | Chilibre 115 KV
6025 | CHI13A | 13.8 | Chilibre 13.8 KV (Barra A)
6026 | CHI13B | 13.8 | Chilibre 13.8 KV (Barra B)
6027 | LOC115A | 115 | Locería 115 KV
6028 | LOC T1A | 13.8 | Locería T1 13.8 KV (Barra A)
6029 | LOC T1B | 13.8 | Locería T1 13.8 KV (Barra B)
6030 | LOC T2A | 13.8 | Locería T2 13.8 KV (Barra A)
6031 | LOC T2B | 13.8 | Locería T2 13.8 KV (Barra B)
6032 | MAR115A | 115 | Marañón 115 KV
6033 | MAR T1A | 13.8 | Marañón T1 13.8 KV (Barra A)
6034 | MAR T1B | 13.8 | Marañón T1 13.8 KV (Barra B)
6035 | MAR T2A | 13.8 | Marañón T2 13.8 KV (Barra A)
6036 | SMA115 | 115 | Santa María 115 KV
6037 | SMA T1A | 13.8 | Santa María T1 (Barra A)
6038 | SMA T1B | 13.8 | Santa María T1 (Barra B)
6039 | SMA T2A | 13.8 | Santa María T2 (Barra A)
6040 | SFR115 | 115 | San Francisco 115 KV
6041 | SFR T2A | 13.8 | San Francisco T2 (Barra A)
6042 | SFR T2B | 13.8 | San Francisco T2 (Barra B)
6043 | SFR T3A | 13.8 | San Francisco T3 (Barra A)
6044 | SFR T3B | 13.8 | San Francisco T3 (Barra B)
6045 | SFR T4A | 13.8 | San Francisco T4 (Barra A)
6046 | SFR T4B | 13.8 | San Francisco T4 (Barra B)
6047 | CLA115 | 115 | Calzada Larga 115 KV
6048 | CLA13.8 | 13.8 | Calzada Larga 13.8 KV
6049 | ARE115 | 115 | La Arena 115 KV
6050 | ARE34 | 34.5 | La Arena 34.5 KV
6051 | POC115 | 115 | Pocrí 115 KV
6052 | POC34 | 34.5 | Pocrí 34.5 KV
6053 | STG115 | 115 | Santiago 115 KV
6054 | STG34 | 34.5 | Santiago 34.5 KV
6055 | MOS115B | 115 | Monte Oscuro 115 KV (Barra B)
6056 | MOS T1A | 13.8 | Monte Oscuro T1 (Barra A)
6057 | TOC115 | 115 | Tocumen 115 KV
6058 | TOC T1A | 13.8 | Tocumen 13.8 KV
6059 | LM1115 | 115 | Las Minas I 115 KV
6060 | LM2115 | 115 | Las Minas II 115 KV
6061 | L.M.44 | 43.8 | Las Minas 43.8 KV
6062 | L.M.13B | 13.8 | Las Minas 13.8 KV (Barra B)
6063 | MHOPE | 43.8 | Monte Esperanza 43.8 KV
6064 | MHOPE2.4 | 2.4 | Monte Esperanza 2.4 KV
6065 | MHOPE12 | 12 | Monte Esperanza 12 KV
6066 | FFIELD | 115 | France Field 115 KV
6067 | FF13.8 | 13.8 | France Field 13.8 KV
6068 | FF44 | 43.8 | France Field 43.8 KV
6069 | COLON44A | 43.8 | Colón 43.8 KV
6070 | CLN4.16 | 4.2 | Colón 4.16 KV
6071 | BLMG2 | 13.8 | Las Minas 13.8 KV (Unidad 2)
6072 | BLMG3 | 13.8 | Las Minas 13.8 KV (Unidad 3)
6073 | BLMG4 | 13.8 | Las Minas 13.8 KV (Unidad 4)
6074 | LMDIST | 115 | Las Minas Distribución 115 KV (Bus Imaginario)
6075 | BLMG5 | 13.8 | Las Minas 13.8 KV (Unidad 5)
6076 | BLMG6 | 13.8 | Las Minas 13.8 KV (Unidad 6)
6077 | BLMG8 | 13.8 | Las Minas 13.8 KV (Unidad 8)
6078 | BLMG9 | 13.8 | Las Minas 13.8 KV (Unidad 9)
6079 | PM44-2 | 43.8 | Punto Medio (Colón-France Field) 43.8 KV
6080 | PM44-3 | 43.8 | Punto Medio (Colón-Monte Esperanza-France Field) 43.8 KV
6081 | M.O13B | 13.8 | Monte Oscuro 13.8 KV (Barra B)
6082 | PAN13T1 | 13.8 | Panamá T1 13.8 KV
6083 | PAN13T2 | 13.8 | Panamá T2 13.8 KV
6084 | PAN13T3 | 13.8 | Panamá T3 13.8 KV
6085 | PANIIT1 | 13.8 | Panamá II T1 13.8 KV
6086 | PANIIT2 | 13.8 | Panamá II T2 13.8 KV
6087 | CAL115 | 115 | Caldera 115 KV
6088 | LES115 | 115 | La Estrella 115 KV
6090 | LESG1 | 13.8 | La Estrella 13.8 KV (Unidad 1)
6091 | LESG2 | 13.8 | La Estrella 13.8 KV (Unidad 2)
6092 | LVA115 | 115 | Los Valles 115 KV
6094 | LVAG1 | 13.8 | Los Valles 13.8 KV (Unidad 1)
6095 | LVAG2 | 13.8 | Los Valles 13.8 KV (Unidad 2)
6096 | FOR230 | 230 | Fortuna 230 KV
6097 | FORG1 | 13.8 | Fortuna 13.8 KV (Unidad 1)
6098 | FORG2 | 13.8 | Fortuna 13.8 KV (Unidad 2)
6099 | FORG3 | 13.8 | Fortuna 13.8 KV (Unidad 3)
6100 | BAY230 | 230 | Bayano 230 KV
6101 | BAYG1 | 13.8 | Bayano 13.8 (Unidad 1)
6102 | BAYG2 | 13.8 | Bayano 13.8 (Unidad 2)
6105 | PAM230 | 230 | Panam 230 KV
6106 | PAM 13A | 13.8 | Panam 13.8 KV (Barra A)
6107 | PAM 13B | 13.8 | Panam 13.8 KV (Barra B)
6110 | BAYG3 | 13.8 | Bayano 13.8 KV (Unidad 3)
6113 | PANG1 | 13.8 | Turbinas de Gas en Panama (Unidad 1)
6114 | PANG2 | 13.8 | Turbinas de Gas en Panama (Unidad 2)
6120 | MIR115B | 115 | Miraflores 115 KV (Barra B)
6121 | MIRG9 | 13.8 | Miraflores 13.8 KV
6122 | MIRG10 | 13.8 | Miraflores 13.8 KV
6123 | MIR115A | 115 | Miraflores 115 KV (Barra A)
6124 | MIR44 | 43.8 | Miraflores 43.8 KV
6125 | MIR12 | 13.8 | Miraflores 13.8 KV
6126 | MIR 13A | 12 | Miraflores 12 KV (Barra A)
6127 | MIRG6 | 12 | Miraflores 13.8 KV (Barra B)
6128 | MIRG3 | 12 | Miraflores 12 KV (Barra C)
6129 | MIRG4 | 13.8 | Miraflores 13.8 KV (Barra D)
6130 | MIRG5 | 13.8 | Miraflores 13.8 KV (Barra F)
6131 | BAL44 | 43.8 | Balboa 43.8 KV
6132 | SUM44 | 43.8 | Summit 43.8 KV
6133 | MAD44 | 43.8 | Madden 43.8 KV
6134 | MADG1 | 6.9 | Madden 6.9 KV (Barra A)
6135 | MADG2 | 6.9 | Madden 6.9 KV (Barra B)
6136 | MADG3 | 6.9 | Madden 6.9 KV (Barra C)
6137 | GAM44 | 43.8 | Gamboa 43.8 KV
6138 | ACL44 | 43.8 | Agua Clara 43.8 KV
6139 | GAT44 | 43.8 | Gatún 43.8 KV
6140 | GAT6A | 6.9 | Gatún 6.9 KV
6142 | DUG44 | 43.8
6143 | DUG12 | 12
6144 | HOW12 | 12 | Howard 12 KV
6145 | MIR2 | 12 | Miraflores 12 KV
6146 | BAL12 | 12 | Balboa 12 KV
6147 | BAL2 | 2.4 | Balboa 2.4 KV
6148 | SUM | 12 | Summit 12 KV
6149 | GAM2 | 2.4 | Gamboa 2.4 KV
6151 | IND44 | 43.8 | Industrial 43.8 KV
6152 | IND2 | 2.4 | Industrial 2.4 KV
6153 | TAP401 | 43.8 | Circuito 401 (Límite ACP-ENSA)
6154 | TAP402 | 43.8 | Circuito 402 (Límite ACP-ENSA)
6155 | MIR13B | 13.8 | Miraflores 13.8 KV
6156 | MIRG1 | 12 | Miraflores 12 KV
6157 | MIRG2 | 12 | Miraflores 12 KV
6170 | CPA115 | 115 | Cemento Panamá 115 KV
6171 | PAC230 | 230 | Pacora 230 KV
6172 | PAC 13A | 13.8 | Pacora 13.8 KV
6173 | STR115 | 115 | Santa Rita 115 KV
6174 | PM115-1A | 115 | Punto Medio Santa Rita-Cáceres en Río Chagres
6175 | PM115-2A | 115 | Punto Medio Santa Rita-Cáceres en Río Chagres
6176 | ESTG1 | 13.8 | Estí 13.8 KV (Unidad 1)
6177 | ESTG2 | 13.8 | Estí 13.8 KV (Unidad 2)
6178 | EST230 | 230 | Estí 230 KV
6179 | GUA230 | 230 | Guasquitas 230 KV
6182 | VEL230 | 230 | Veladero 230 KV
6183 | CVI T3A | 13.8 | Cerro Viento T3 13.8 KV (Barra A)
6184 | CVI T3B | 13.8 | Cerro Viento T3 13.8 KV (Barra B)
6185 | LOC T3A | 13.8 | Locería T3 13.8 KV (Barra A)
6186 | LOC T3B | 13.8 | Locería T3 13.8 KV (Barra B)
6187 | MAR T2B | 13.8 | Marañón T2 (Barra B)
6188 | MAR T3A | 13.8 | Marañón T3 (Barra A)
6189 | MAR T3B | 13.8 | Marañón T3 (Barra B)
6190 | SMA T2B | 13.8 | Santa María T2 (Barra B)
6191 | SMA T3A | 13.8 | Santa María T3 (Barra A)
6192 | SMA T3B | 13.8 | Santa María T3 (Barra B)
6193 | MOS T1B | 13.8 | Monte Oscuro T1 (Barra B)
6194 | MOS T2A | 13.8 | Monte Oscuro T2 (Barra A)
6195 | MOS T2B | 13.8 | Monte Oscuro T2 (Barra B)
6196 | TOC T1B | 13.8 | Tocumen T1 (Barra B)
6197 | TOR34 | 34.5 | EL TORNO 34.5 KV
6198 | TOR T1A | 13.8 | EL TORNO T1 (BARRA A)
6199 | TOR T2A | 13.8 | EL TORNO T2 (BARRA A)
6200 | TOR T3A | 13.8 | EL TORNO T3 (BARRA A)
6210 | TIN115 | 115 | Tinajitas 115 KV
6211 | PM115-9 | 115 | Punto Medio (Monte Oscuro-Tinajitas)
6212 | TIN T1 | 13.8 | Tinajitas T1 13.8 KV
6213 | TIN T1 | 13.8 | Tinajitas T1 13.8 KV
6214 | TIN T2 | 13.8 | Tinajitas T2 13.8 KV
6215 | TIN T2 | 13.8 | Tinajitas T2 13.8 KV
6220 | TOC T2B | 13.8 | Tocumen T2 (Barra B)
6221 | TOC T2B | 13.8 | Tocumen T2 (Barra B)
6230 | CBA115 | 115 | Centro Bancario 115 KV
6231 | CBA T1A | 13.8 | Centro Bancario T1 13.8 KV (Barra A)
6232 | CBA T1B | 13.8 | Centro Bancario T1 13.8 KV (Barra B)
6233 | CBA T2A | 13.8 | Centro Bancario T2 13.8 KV (Barra A)
6234 | CBA T2B | 13.8 | Centro Bancario T2 13.8 KV (Barra B)
6235 | CBA T3A | 13.8 | Centro Bancario T3 13.8 KV
6236 | CBA T3B | 13.8 | Centro Bancario T4 13.8 KV
6240 | EHIG230 | 230 | El Higo 230 KV
6241 | EHIG34 | 34.5 | El Higo 34.5 KV
6260 | CHA230 | 230 | Changuinola 230 KV
6261 | CHA115 | 115 | Changuinola 115 KV
6262 | CHA34 | 34.5 | Changuinola 34.5 KV
6263 | ESP230 | 230 | Esperanza 230 KV
6264 | CHANG1 | 13.8 | Changuinola 13.8 KV (Unidad 1)
6265 | CHANG2 | 13.8 | Changuinola 13.8 KV (Unidad 2)
6266 | ESP34 | 34.5 | Esperanza 34.5 KV
6267 | CHAG3 34 | 34.5 | Changuinola 34.5 KV (Asociada a la Unidad 3)
6268 | CHANG3 | 6.9 | Changuinola 6.9 KV (Unidad 3)
6270 | CAT115 | 115 | Cativá 115 KV
6271 | CAT 13A | 13.8 | Cativá 13.8 KV (Barra A)
6272 | CAT 13B | 13.8 | Cativá 13.8 KV (Barra B)
6280 | GIR115 | 115 | El Giral 115 KV
6281 | GIR 13A | 13.8 | El Giral 13.8 KV (Barra A)
6282 | GIR 13B | 13.8 | El Giral 13.8 KV (Barra B)
6290 | CATII115 | 115 | Cativa II 115 KV
6291 | TCOG1 | 13.8 | Termo Colón 13.8 KV (Unidad 1)
6292 | TCOG2 | 13.8 | Termo Colón 13.8 KV (Unidad 2)
6293 | TCOG3 | 13.8 | Termo Colón 13.8 KV (Unidad 3)
6300 | CAL34 | 34.5 | Caldera 34.5 KV
6310 | ALG34 | 34.5 | Los Algarrobos 34.5 KV
6311 | ALG 13A | 13.8 | Los Algarrobos 13.8 KV
6320 | MEN34 | 34.5 | Mendre 34.5 KV
6321 | MEN 13A | 13.8 | Mendre 13.8 KV
6322 | FF13.8 | 13.8 | France Field 13.8 KV
6323 | FF13.8 | 13.8 | France Field 13.8 KV
6330 | BAI230 | 230 | Baitún 230 KV
6331 | BAI115 | 115 | Baitún 115 KV
6332 | BAM115 | 115 | Bajo de Mina 115 KV
6333 | BAMG1 | 13.8 | Bajo de Mina 13.8 KV (Unidad 1)
6334 | BAMG2 | 13.8 | Bajo de Mina 13.8 KV (Unidad 2)
6335 | BAIG1 | 13.8 | Baitún 13.8 (Unidad 1)
6336 | BAIG2 | 13.8 | Baitún 13.8 (Unidad 2)
6340 | CAN230 | 230 | Cañazas 230 KV
6341 | CAN34 | 34.5 | Cañazas 34.5 KV
6345 | PM230-29 | 230 | Punto Medio 230-29 (Cañazas - Guasquitas)
6350 | PM115-8 | 115 | Punto Medio 115-8 (Cáceres-Marañón)
6360 | GLA230 | 230 | Gualaca 230 KV
6361 | GLAG1 | 13.8 | Gualaca 13.8 KV (Unidad 1)
6362 | GLAG2 | 13.8 | Gualaca 13.8 KV (Unidad 2)
6363 | ZAM230 | 230 | Zambrano 230 KV
6364 | LORG1 | 13.8 | Lorena 13.8 KV (Unidad 1)
6365 | LORG2 | 13.8 | Lorena 13.8 KV (Unidad 2)
6366 | EVA230 | 230 | El Valle 230 KV
6367 | PRUG1 | 13.8 | Prudencia 13.8 KV (Unidad 1)
6368 | PRUG2 | 13.8 | Prudencia 13.8 KV (Unidad 2)
6380 | BOQIII230 | 230 | Boquerón III 230 KV
6381 | BOQIII34 | 34.5 | Boquerón III 34.5 KV
6382 | PEDI34 | 34.5 | Pedregalito 34.5 KV
6383 | PEDII34 | 34.5 | Pedregalito II 34.5 KV
6384 | PEDI 13A | 13.8 | Pedregalito 13.8 KV
6385 | PEDII 13A | 13.8 | Pedregalito II 13.8 KV
6400 | FRONTCHA | 230 | Frontera Panamá - Costa Rica en Changuinola 230 KV
6430 | ECO230 | 230 | Eólico I 230 KV
6500 | FRONTDOM | 230 | Frontera Panamá - Costa Rica en Dominical 230 KV
6505 | PAR34 | 34.5 | Bus Imaginario 34.5 KV (Punto de conexión de Macano e Hidro Concepción)
6509 | MAC34.5 | 34.5 | Macano 34.5 KV
6510 | MACG1 | 0.7 | Macano 0.69 KV (Unidad 1)
6511 | MACG2 | 0.7 | Macano 0.69 KV (Unidad 2)
6520 | PAAG1 | 2.1 | Paso Ancho 13.8 KV (Unidad 1)
6521 | PAAG2 | 2.1 | Paso Ancho 13.8 KV (Unidad 2)
6529 | CON 34.5 | 34.5 | Hidro Concepción 34.5 KV
6530 | CON 4.16A | 4.2 | Hidro Concepción 4.16 KV
6560 | PLA13.8 | 13.8 | Los Planetas 13.8 KV
6570 | FRA13.8 | 13.8 | El Fraile 13.8 KV
6580 | LBO115 | 115 | Llano Bonito 115 KV
6581 | LBO13 | 13.8 | Llano Bonito 13.8 KV
6590 | 24DIC230 | 230 | 24 de Diciembre 230 KV
6591 | 24DIC13.8 | 13.8 | 24 de Diciembre 13.8 KV
6620 | BOQI34 | 34.5 | Bus Imaginario 34.5 KV (Punto de conexión de Las Perlas Sur/Norte)
6621 | LPS 4.16A | 4.2 | Las Perlas Sur 4.16 KV
6623 | LPN 4.16A | 4.2 | Las Perlas Norte 4.16 KV
6630 | COC34 | 34.5 | Cochea 34.5 KV
6631 | COC 13A | 34.5 | Cochea 13.8 KV
6640 | MENII34 | 34.5 | Mendre II 34.5 KV
6641 | MENII 13A | 13.8 | Mendre II 13.8 KV
6670 | BOC34 | 34.5 | Bus Imaginario 34.5 KV (Punto de conexión de RP-490)
6671 | RP4G1 | 6.6 | RP-490 6.6 KV (Unidad 1)
6672 | RP4G2 | 6.6 | RP-490 6.6 KV (Unidad 2)
6690 | DOM230 | 230 | Dominical 230 KV
6695 | PDO230 | 230 | Pando 230 KV
6696 | PDOG1 | 13.8 | Pando 13.8 KV (Unidad 1)
6697 | PDOG2 | 13.8 | Pando 13.8 KV (Unidad 2)
6698 | MLI230 | 230 | Monte Lirio 230 KV
6699 | MLIG1 | 13.8 | Monte Lirio 13.8 KV (Unidad 1)
6700 | MLIG2 | 13.8 | Monte Lirio 13.8 KV (Unidad 2)
6701 | MLIG3 | 13.8 | Monte Lirio 13.8 KV (Unidad 3)
6830 | SLO34.5 | 34.5 | San Lorenzo 34.5 KV
6831 | SLO13.8 | 13.8 | San Lorenzo 13.8 KV
6915 | SCR115 | 115 | San Critóbal 115 KV
6916 | SCR13.8 | 13.8 | San Critóbal 13.8 KV

## Buses
Código de Bus | Nombre de Bus | kV Base | Numero de Area / Nombre | Número de Zona / Nombre | Número de Agente / Nombre | Voltaje (pu) | Angulo (grad)
6000 | FRONTPRO | 230 | 6 PANAMA | 64 PA_OESTE | 20 ETESA | 1.0068 | 21.27
6001 | PAN230 | 230 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 20 ETESA | 0.9917 | -7.97
6002 | PAN115 | 115 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 20 ETESA | 1.0082 | -10.95
6003 | PANII230 | 230 | 6 PANAMA | 61 PA_ESTE | 20 ETESA | 0.9999 | -7.37
6004 | PANII115 | 115 | 6 PANAMA | 61 PA_ESTE | 20 ETESA | 1.036 | -10.18
6005 | CHO230 | 230 | 6 PANAMA | 63 PA_CENTR | 20 ETESA | 0.9942 | -5.69
6006 | CHO115 | 115 | 6 PANAMA | 63 PA_CENTR | 20 ETESA | 1 | 0
6007 | CHO34 | 34.5 | 6 PANAMA | 63 PA_CENTR | 20 ETESA | 1.0217 | -9.2
6008 | LSA230 | 230 | 6 PANAMA | 63 PA_CENTR | 20 ETESA | 1.0029 | 3.21
6009 | LSA115 | 115 | 6 PANAMA | 63 PA_CENTR | 20 ETESA | 1.0079 | 0.35
6010 | LSA34 | 34.5 | 6 PANAMA | 63 PA_CENTR | 20 ETESA | 1.0274 | 0.53
6011 | MDN230 | 230 | 6 PANAMA | 64 PA_OESTE | 20 ETESA | 1.0029 | 18.79
6012 | MDN115 | 115 | 6 PANAMA | 64 PA_OESTE | 20 ETESA | 1.0084 | 19.94
6013 | MDN34 | 34.5 | 6 PANAMA | 64 PA_OESTE | 20 ETESA | 1.0001 | 16.9
6014 | PRO230 | 230 | 6 PANAMA | 64 PA_OESTE | 20 ETESA | 1.0066 | 21.51
6015 | PRO115 | 115 | 6 PANAMA | 64 PA_OESTE | 20 ETESA | 1.0044 | 20.89
6016 | PRO34 | 34.5 | 6 PANAMA | 64 PA_OESTE | 20 ETESA | 1.0132 | 19.79
6017 | CEMEX | 4.2 | 6 PANAMA | 62 PA_ATLAN | 28 CEMEX | 0.9929 | -16.89
6018 | CAC115 | 115 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 20 ETESA | 1.0077 | -10.99
6019 | CVI115A | 115 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 22 ENSA | 1.0198 | -11.59
6020 | CVI T1A | 13.8 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 22 ENSA | 1.0349 | -16.99
6021 | CVI T1B | 13.8 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 22 ENSA | 1.0194 | -11.85
6022 | CVI T2A | 13.8 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 22 ENSA | 1.0347 | -18.11
6023 | CVI T2B | 13.8 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 22 ENSA | 1.0193 | -11.95
6024 | CHI115 | 115 | 6 PANAMA | 62 PA_ATLAN | 20 ETESA | 0.9942 | -11.75
6025 | CHI13A | 13.8 | 6 PANAMA | 62 PA_ATLAN | 22 ENSA | 1.01 | -14.27
6026 | CHI13B | 13.8 | 6 PANAMA | 62 PA_ATLAN | 22 ENSA | 1.0073 | -14.54
6027 | LOC115A | 115 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 21 FENOSA | 1 | -12.07
6028 | LOC T1A | 13.8 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 21 FENOSA | 1.0374 | -18.92
6029 | LOC T1B | 13.8 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 21 FENOSA | 0.9973 | -12.5
6030 | LOC T2A | 13.8 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 21 FENOSA | 1.038 | -20.38
6031 | LOC T2B | 13.8 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 21 FENOSA | 0.9965 | -12.58
6032 | MAR115A | 115 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 21 FENOSA | 0.9973 | -12.35
6033 | MAR T1A | 13.8 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 21 FENOSA | 1.0357 | -18.32
6034 | MAR T1B | 13.8 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 21 FENOSA | 0.9959 | -12.73
6035 | MAR T2A | 13.8 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 21 FENOSA | 1.0328 | -17.84
6036 | SMA115 | 115 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 22 ENSA | 1.0073 | -11.02
6037 | SMA T1A | 13.8 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 22 ENSA | 1.0345 | -16.95
6038 | SMA T1B | 13.8 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 22 ENSA | 1.0056 | -11.38
6039 | SMA T2A | 13.8 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 22 ENSA | 1.0415 | -16.03
6040 | SFR115 | 115 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 21 FENOSA | 0.9994 | -12.44
6041 | SFR T2A | 13.8 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 21 FENOSA | 1.0433 | -19.14
6042 | SFR T2B | 13.8 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 21 FENOSA | 0.9982 | -12.86
6043 | SFR T3A | 13.8 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 21 FENOSA | 1.0412 | -17.2
6044 | SFR T3B | 13.8 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 21 FENOSA | 0.9983 | -12.74
6045 | SFR T4A | 13.8 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 21 FENOSA | 1.0449 | -19.92
6046 | SFR T4B | 13.8 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 21 FENOSA | 0.9964 | -12.9
6047 | CLA115 | 115 | 6 PANAMA | 62 PA_ATLAN | 22 ENSA | 0.9875 | -12.38
6048 | CLA13.8 | 13.8 | 6 PANAMA | 62 PA_ATLAN | 22 ENSA | 0.9599 | -15.83
6049 | ARE115 | 115 | 6 PANAMA | 63 PA_CENTR | 21 FENOSA | 1 | 0
6050 | ARE34 | 34.5 | 6 PANAMA | 63 PA_CENTR | 21 FENOSA | 1 | 0
6051 | POC115 | 115 | 6 PANAMA | 63 PA_CENTR | 21 FENOSA | 1 | 0
6052 | POC34 | 34.5 | 6 PANAMA | 63 PA_CENTR | 21 FENOSA | 1 | 0
6053 | STG115 | 115 | 6 PANAMA | 63 PA_CENTR | 21 FENOSA | 1 | 0
6054 | STG34 | 34.5 | 6 PANAMA | 63 PA_CENTR | 21 FENOSA | 1 | 0
6055 | MOS115B | 115 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 22 ENSA | 1.0042 | -11.44
6056 | MOS T1A | 13.8 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 22 ENSA | 1.0338 | -19.47
6057 | TOC115 | 115 | 6 PANAMA | 61 PA_ESTE | 22 ENSA | 1.0319 | -10.54
6058 | TOC T1A | 13.8 | 6 PANAMA | 61 PA_ESTE | 22 ENSA | 1.0391 | -16.06
6059 | LM1115 | 115 | 6 PANAMA | 62 PA_ATLAN | 20 ETESA | 1.001 | -9.46
6060 | LM2115 | 115 | 6 PANAMA | 62 PA_ATLAN | 20 ETESA | 1.0011 | -9.44
6061 | L.M.44 | 43.8 | 6 PANAMA | 62 PA_ATLAN | 22 ENSA | 1.0665 | -11.3
6062 | L.M.13B | 13.8 | 6 PANAMA | 62 PA_ATLAN | 22 ENSA | 1.0103 | -12
6063 | MHOPE | 43.8 | 6 PANAMA | 62 PA_ATLAN | 22 ENSA | 1.0221 | -10.88
6064 | MHOPE2.4 | 2.4 | 6 PANAMA | 62 PA_ATLAN | 22 ENSA | 1 | 0
6065 | MHOPE12 | 12 | 6 PANAMA | 62 PA_ATLAN | 22 ENSA | 1 | 0
6066 | FFIELD | 115 | 6 PANAMA | 62 PA_ATLAN | 22 ENSA | 0.9952 | -10.09
6067 | FF13.8 | 13.8 | 6 PANAMA | 62 PA_ATLAN | 22 ENSA | 0.9557 | -15.92
6068 | FF44 | 43.8 | 6 PANAMA | 62 PA_ATLAN | 22 ENSA | 1.0169 | -10.99
6069 | COLON44A | 43.8 | 6 PANAMA | 62 PA_ATLAN | 22 ENSA | 1.0203 | -11.32
6070 | CLN4.16 | 4.2 | 6 PANAMA | 62 PA_ATLAN | 22 ENSA | 1 | 0
6071 | BLMG2 | 13.8 | 6 PANAMA | 62 PA_ATLAN | 25 BLM | 1 | -5.36
6072 | BLMG3 | 13.8 | 6 PANAMA | 62 PA_ATLAN | 25 BLM | 1 | -5.36
6073 | BLMG4 | 13.8 | 6 PANAMA | 62 PA_ATLAN | 25 BLM | 1 | -5.56
6074 | LMDIST | 115 | 6 PANAMA | 62 PA_ATLAN | 22 ENSA | 1.001 | -9.45
6075 | BLMG5 | 13.8 | 6 PANAMA | 62 PA_ATLAN | 25 BLM | 0.9694 | -9.46
6076 | BLMG6 | 13.8 | 6 PANAMA | 62 PA_ATLAN | 25 BLM | 0.9694 | -9.46
6077 | BLMG8 | 13.8 | 6 PANAMA | 62 PA_ATLAN | 25 BLM | 0.9765 | -9.46
6078 | BLMG9 | 13.8 | 6 PANAMA | 62 PA_ATLAN | 25 BLM | 0.9765 | -9.46
6079 | PM44-2 | 43.8 | 6 PANAMA | 62 PA_ATLAN | 22 ENSA | 1.0179 | -11.09
6080 | PM44-3 | 43.8 | 6 PANAMA | 62 PA_ATLAN | 22 ENSA | 1.0233 | -11.13
6081 | M.O13B | 13.8 | 6 PANAMA | 62 PA_ATLAN | 22 ENSA | 1 | 0
6082 | PAN13T1 | 13.8 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 20 ETESA | 1.0067 | -11.68
6083 | PAN13T2 | 13.8 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 20 ETESA | 1.0067 | -11.68
6084 | PAN13T3 | 13.8 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 20 ETESA | 1.0067 | -11.68
6085 | PANIIT1 | 13.8 | 6 PANAMA | 61 PA_ESTE | 20 ETESA | 1.0392 | -10.85
6086 | PANIIT2 | 13.8 | 6 PANAMA | 61 PA_ESTE | 20 ETESA | 1.0392 | -10.85
6087 | CAL115 | 115 | 6 PANAMA | 64 PA_OESTE | 20 ETESA | 1.0166 | 23.22
6088 | LES115 | 115 | 6 PANAMA | 64 PA_OESTE | 20 ETESA | 1.0187 | 23.64
6090 | LESG1 | 13.8 | 6 PANAMA | 64 PA_OESTE | 24 AES | 1 | 27.18
6091 | LESG2 | 13.8 | 6 PANAMA | 64 PA_OESTE | 24 AES | 1 | 27.18
6092 | LVA115 | 115 | 6 PANAMA | 64 PA_OESTE | 20 ETESA | 1.0164 | 23.4
6094 | LVAG1 | 13.8 | 6 PANAMA | 64 PA_OESTE | 24 AES | 1 | 27.42
6095 | LVAG2 | 13.8 | 6 PANAMA | 64 PA_OESTE | 24 AES | 1 | 27.42
6096 | FOR230 | 230 | 6 PANAMA | 64 PA_OESTE | 20 ETESA | 1.0055 | 19.49
6097 | FORG1 | 13.8 | 6 PANAMA | 64 PA_OESTE | 23 FORTUNA | 1.0055 | 19.49
6098 | FORG2 | 13.8 | 6 PANAMA | 64 PA_OESTE | 23 FORTUNA | 1.0055 | 19.49
6099 | FORG3 | 13.8 | 6 PANAMA | 64 PA_OESTE | 23 FORTUNA | 1.0055 | 19.49
6100 | BAY230 | 230 | 6 PANAMA | 61 PA_ESTE | 20 ETESA | 1.0246 | -4.34
6101 | BAYG1 | 13.8 | 6 PANAMA | 61 PA_ESTE | 24 AES | 1.01 | 0.01
6102 | BAYG2 | 13.8 | 6 PANAMA | 61 PA_ESTE | 24 AES | 1.01 | 0.03
6105 | PAM230 | 230 | 6 PANAMA | 63 PA_CENTR | 27 PANAM | 0.9944 | -5.67
6106 | PAM 13A | 13.8 | 6 PANAMA | 63 PA_CENTR | 27 PANAM | 0.975 | 1.04
6107 | PAM 13B | 13.8 | 6 PANAMA | 63 PA_CENTR | 27 PANAM | 0.975 | 1.04
6110 | BAYG3 | 13.8 | 6 PANAMA | 61 PA_ESTE | 24 AES | 1.02 | -0.62
6113 | PANG1 | 13.8 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 33 EGESA | 0.9845 | -10.95
6114 | PANG2 | 13.8 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 33 EGESA | 0.9845 | -10.95
6120 | MIR115B | 115 | 7 ACANAL | 65 PA_ACP | 26 ACP | 1.0134 | -10.09
6121 | MIRG9 | 13.8 | 7 ACANAL | 65 PA_ACP | 26 ACP | 1 | -5.83
6122 | MIRG10 | 13.8 | 7 ACANAL | 65 PA_ACP | 26 ACP | 1 | -6.01
6123 | MIR115A | 115 | 7 ACANAL | 65 PA_ACP | 26 ACP | 1.0145 | -9.9
6124 | MIR44 | 43.8 | 7 ACANAL | 65 PA_ACP | 26 ACP | 0.955 | -8.34
6125 | MIR12 | 13.8 | 7 ACANAL | 65 PA_ACP | 26 ACP | 0.974 | -9.15
6126 | MIR 13A | 12 | 7 ACANAL | 65 PA_ACP | 26 ACP | 0.9684 | -8.55
6127 | MIRG6 | 12 | 7 ACANAL | 65 PA_ACP | 26 ACP | 0.98 | -5.82
6128 | MIRG3 | 12 | 7 ACANAL | 65 PA_ACP | 26 ACP | 0.9317 | -8.34
6129 | MIRG4 | 13.8 | 7 ACANAL | 65 PA_ACP | 26 ACP | 0.9317 | -8.34
6130 | MIRG5 | 13.8 | 7 ACANAL | 65 PA_ACP | 26 ACP | 0.955 | -8.34
6131 | BAL44 | 43.8 | 7 ACANAL | 65 PA_ACP | 26 ACP | 0.9538 | -9.06
6132 | SUM44 | 43.8 | 7 ACANAL | 65 PA_ACP | 26 ACP | 0.9724 | -6.81
6133 | MAD44 | 43.8 | 7 ACANAL | 65 PA_ACP | 26 ACP | 1.0043 | -2.44
6134 | MADG1 | 6.9 | 7 ACANAL | 65 PA_ACP | 26 ACP | 1 | 0.47
6135 | MADG2 | 6.9 | 7 ACANAL | 65 PA_ACP | 26 ACP | 1 | 1.28
6136 | MADG3 | 6.9 | 7 ACANAL | 65 PA_ACP | 26 ACP | 1.01 | 1.14
6137 | GAM44 | 43.8 | 7 ACANAL | 65 PA_ACP | 26 ACP | 0.9779 | -7.16
6138 | ACL44 | 43.8 | 7 ACANAL | 65 PA_ACP | 26 ACP | 1.0063 | -8.38
6139 | GAT44 | 43.8 | 7 ACANAL | 65 PA_ACP | 26 ACP | 1.0085 | -8.09
6140 | GAT6A | 6.9 | 7 ACANAL | 65 PA_ACP | 26 ACP | 1.01 | -4.79
6142 | DUG44 | 43.8 | 7 ACANAL | 65 PA_ACP | 26 ACP | 0.9031 | -9.09
6143 | DUG12 | 12 | 7 ACANAL | 65 PA_ACP | 26 ACP | 0.8051 | -11.81
6144 | HOW12 | 12 | 7 ACANAL | 65 PA_ACP | 26 ACP | 0.8008 | -11.88
6145 | MIR2 | 12 | 7 ACANAL | 65 PA_ACP | 26 ACP | 0.9706 | -8.63
6146 | BAL12 | 12 | 7 ACANAL | 65 PA_ACP | 26 ACP | 1.0104 | -9.96
6147 | BAL2 | 2.4 | 7 ACANAL | 65 PA_ACP | 26 ACP | 0.9936 | -10.8
6148 | SUM | 12 | 7 ACANAL | 65 PA_ACP | 26 ACP | 0.9982 | -7.03
6149 | GAM2 | 2.4 | 7 ACANAL | 65 PA_ACP | 26 ACP | 1.0207 | -7.43
6151 | IND44 | 43.8 | 7 ACANAL | 65 PA_ACP | 26 ACP | 1.0113 | -9.73
6152 | IND2 | 2.4 | 7 ACANAL | 65 PA_ACP | 26 ACP | 1.0146 | -9.75
6153 | TAP401 | 43.8 | 7 ACANAL | 65 PA_ACP | 26 ACP | 1.0112 | -9.73
6154 | TAP402 | 43.8 | 7 ACANAL | 65 PA_ACP | 26 ACP | 1.0112 | -9.73
6155 | MIR13B | 13.8 | 7 ACANAL | 65 PA_ACP | 26 ACP | 0.98 | -4.43
6156 | MIRG1 | 12 | 7 ACANAL | 65 PA_ACP | 26 ACP | 0.955 | -8.34
6157 | MIRG2 | 12 | 7 ACANAL | 65 PA_ACP | 26 ACP | 0.955 | -8.34
6170 | CPA115 | 115 | 6 PANAMA | 62 PA_ATLAN | 20 ETESA | 1.0019 | -10.07
6171 | PAC230 | 230 | 6 PANAMA | 61 PA_ESTE | 20 ETESA | 1.0104 | -6.25
6172 | PAC 13A | 13.8 | 6 PANAMA | 61 PA_ESTE | 32 PEDREGAL | 1 | -2.36
6173 | STR115 | 115 | 6 PANAMA | 62 PA_ATLAN | 20 ETESA | 1.0019 | -9.65
6174 | PM115-1A | 115 | 6 PANAMA | 62 PA_ATLAN | 20 ETESA | 1.0052 | -10.24
6175 | PM115-2A | 115 | 6 PANAMA | 62 PA_ATLAN | 20 ETESA | 1.0052 | -10.24
6176 | ESTG1 | 13.8 | 6 PANAMA | 64 PA_OESTE | 24 AES | 1.02 | 35.97
6177 | ESTG2 | 13.8 | 6 PANAMA | 64 PA_OESTE | 24 AES | 1.02 | 35.97
6178 | EST230 | 230 | 6 PANAMA | 64 PA_OESTE | 24 AES | 1.0045 | 19.35
6179 | GUA230 | 230 | 6 PANAMA | 64 PA_OESTE | 20 ETESA | 1.0044 | 19.25
6182 | VEL230 | 230 | 6 PANAMA | 64 PA_OESTE | 20 ETESA | 1.0019 | 12.91
6183 | CVI T3A | 13.8 | 6 PANAMA | 61 PA_ESTE | 22 ENSA | 1.0362 | -16.7
6184 | CVI T3B | 13.8 | 6 PANAMA | 61 PA_ESTE | 22 ENSA | 1.0191 | -11.87
6185 | LOC T3A | 13.8 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 21 FENOSA | 1.0331 | -19.18
6186 | LOC T3B | 13.8 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 21 FENOSA | 0.9989 | -12.52
6187 | MAR T2B | 13.8 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 21 FENOSA | 0.9965 | -12.7
6188 | MAR T3A | 13.8 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 21 FENOSA | 1.0358 | -16.73
6189 | MAR T3B | 13.8 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 21 FENOSA | 0.9964 | -12.63
6190 | SMA T2B | 13.8 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 22 ENSA | 1.007 | -11.25
6191 | SMA T3A | 13.8 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 22 ENSA | 1.0394 | -17.42
6192 | SMA T3B | 13.8 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 22 ENSA | 1.0058 | -11.42
6193 | MOS T1B | 13.8 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 22 ENSA | 1.0016 | -11.94
6194 | MOS T2A | 13.8 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 22 ENSA | 1.0335 | -16.44
6195 | MOS T2B | 13.8 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 22 ENSA | 1.0026 | -11.75
6196 | TOC T1B | 13.8 | 6 PANAMA | 61 PA_ESTE | 22 ENSA | 1.0301 | -10.89
6197 | TOR34 | 34.5 | 6 PANAMA | 63 PA_CENTR | 21 FENOSA | 1 | 0
6198 | TOR T1A | 13.8 | 6 PANAMA | 63 PA_CENTR | 21 FENOSA | 1 | 0
6199 | TOR T2A | 13.8 | 6 PANAMA | 63 PA_CENTR | 21 FENOSA | 1 | 0
6200 | TOR T3A | 13.8 | 6 PANAMA | 63 PA_CENTR | 21 FENOSA | 1 | 0
6210 | TIN115 | 115 | 6 PANAMA | 62 PA_ATLAN | 22 ENSA | 1.0045 | -11.41
6211 | PM115-9 | 115 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 22 ENSA | 1.0046 | -11.42
6212 | TIN T1 | 13.8 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 22 ENSA | 1.0866 | -16.01
6213 | TIN T1 | 13.8 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 22 ENSA | 1.0033 | -11.7
6214 | TIN T2 | 13.8 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 22 ENSA | 1.0871 | -15.81
6215 | TIN T2 | 13.8 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 22 ENSA | 1.0033 | -11.69
6220 | TOC T2B | 13.8 | 6 PANAMA | 61 PA_ESTE | 22 ENSA | 1.0619 | -13.81
6221 | TOC T2B | 13.8 | 6 PANAMA | 61 PA_ESTE | 22 ENSA | 1.0301 | -10.75
6230 | CBA115 | 115 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 21 FENOSA | 0.9991 | -12.26
6231 | CBA T1A | 13.8 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 21 FENOSA | 0.9688 | -19.76
6232 | CBA T1B | 13.8 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 21 FENOSA | 0.9966 | -12.73
6233 | CBA T2A | 13.8 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 21 FENOSA | 0.9501 | -21.07
6234 | CBA T2B | 13.8 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 21 FENOSA | 0.9952 | -12.8
6235 | CBA T3A | 13.8 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 21 FENOSA | 1 | 0
6236 | CBA T3B | 13.8 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 21 FENOSA | 1 | 0
6240 | EHIG230 | 230 | 6 PANAMA | 63 PA_CENTR | 20 ETESA | 0.9969 | -0.95
6241 | EHIG34 | 34.5 | 6 PANAMA | 63 PA_CENTR | 21 FENOSA | 0.978 | -4.42
6260 | CHA230 | 230 | 6 PANAMA | 64 PA_OESTE | 20 ETESA | 1.0156 | 23.82
6261 | CHA115 | 115 | 6 PANAMA | 64 PA_OESTE | 20 ETESA | 1.0098 | 22.82
6262 | CHA34 | 34.5 | 6 PANAMA | 64 PA_OESTE | 20 ETESA | 1.0066 | 21.03
6263 | ESP230 | 230 | 6 PANAMA | 64 PA_OESTE | 20 ETESA | 1.0157 | 24.87
6264 | CHANG1 | 13.8 | 6 PANAMA | 64 PA_OESTE | 45 AES CHANGUIN | 1 | 32.37
6265 | CHANG2 | 13.8 | 6 PANAMA | 64 PA_OESTE | 45 AES CHANGUIN | 1 | 31.71
6266 | ESP34 | 34.5 | 6 PANAMA | 64 PA_OESTE | 45 AES CHANGUIN | 0.995 | 32.84
6267 | CHAG3 34 | 34.5 | 6 PANAMA | 64 PA_OESTE | 45 AES CHANGUIN | 1.0048 | 34.11
6268 | CHANG3 | 6.9 | 6 PANAMA | 65 PA_ACP | 45 AES CHANGUIN | 1 | 34.57
6270 | CAT115 | 115 | 6 PANAMA | 62 PA_ATLAN | 55 IDB | 1.0013 | -9.44
6271 | CAT 13A | 13.8 | 6 PANAMA | 62 PA_ATLAN | 55 IDB | 1.03 | -4.24
6272 | CAT 13B | 13.8 | 6 PANAMA | 62 PA_ATLAN | 55 IDB | 1.03 | -4.24
6280 | GIR115 | 115 | 6 PANAMA | 62 PA_ATLAN | 34 TERCAR | 1.0019 | -10.07
6281 | GIR 13A | 13.8 | 6 PANAMA | 62 PA_ATLAN | 34 TERCAR | 1.0019 | -10.07
6282 | GIR 13B | 13.8 | 6 PANAMA | 62 PA_ATLAN | 34 TERCAR | 1.0019 | -10.07
6290 | CATII115 | 115 | 6 PANAMA | 62 PA_ATLAN | 20 ETESA | 1.0011 | -9.48
6291 | TCOG1 | 13.8 | 6 PANAMA | 62 PA_ATLAN | 35 TERCOLON | 0.9534 | -9.48
6292 | TCOG2 | 13.8 | 6 PANAMA | 62 PA_ATLAN | 35 TERCOLON | 0.9534 | -9.48
6293 | TCOG3 | 13.8 | 6 PANAMA | 62 PA_ATLAN | 35 TERCOLON | 0.9534 | -9.48
6300 | CAL34 | 34.5 | 6 PANAMA | 64 PA_OESTE | 20 ETESA | 1.0343 | 28.59
6310 | ALG34 | 34.5 | 6 PANAMA | 64 PA_OESTE | 36 ESEPSA | 1.0429 | 29.38
6311 | ALG 13A | 13.8 | 6 PANAMA | 64 PA_OESTE | 36 ESEPSA | 1 | 33.75
6320 | MEN34 | 34.5 | 6 PANAMA | 64 PA_OESTE | 37 CAL ENER | 1.0438 | 29.14
6321 | MEN 13A | 13.8 | 6 PANAMA | 64 PA_OESTE | 37 CAL ENER | 1 | 29.88
6322 | FF13.8 | 13.8 | 6 PANAMA | 62 PA_ATLAN | 22 ENSA | 0.968 | -14.45
6323 | FF13.8 | 13.8 | 6 PANAMA | 62 PA_ATLAN | 22 ENSA | 0.9919 | -10.6
6330 | BAI230 | 230 | 6 PANAMA | 64 PA_OESTE | 40 IDEAL PANAMA | 1.007 | 22.26
6331 | BAI115 | 115 | 6 PANAMA | 64 PA_OESTE | 40 IDEAL PANAMA | 0.9988 | 25.68
6332 | BAM115 | 115 | 6 PANAMA | 64 PA_OESTE | 40 IDEAL PANAMA | 1.0027 | 28.15
6333 | BAMG1 | 13.8 | 6 PANAMA | 64 PA_OESTE | 40 IDEAL PANAMA | 1 | 35.99
6334 | BAMG2 | 13.8 | 6 PANAMA | 64 PA_OESTE | 40 IDEAL PANAMA | 1 | 35.99
6335 | BAIG1 | 13.8 | 6 PANAMA | 64 PA_OESTE | 40 IDEAL PANAMA | 1 | 24.97
6336 | BAIG2 | 13.8 | 6 PANAMA | 64 PA_OESTE | 40 IDEAL PANAMA | 1 | 24.97
6340 | CAN230 | 230 | 6 PANAMA | 64 PA_OESTE | 20 ETESA | 1.008 | 20.69
6341 | CAN34 | 34.5 | 6 PANAMA | 64 PA_OESTE | 21 FENOSA | 0.9522 | 18.95
6345 | PM230-29 | 230 | 6 PANAMA | 64 PA_OESTE | 20 ETESA | 1.006 | 19.77
6350 | PM115-8 | 115 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 20 ETESA | 1.0027 | -11.71
6360 | GLA230 | 230 | 6 PANAMA | 64 PA_OESTE | 41 BONTEX | 1.0087 | 19.49
6361 | GLAG1 | 13.8 | 6 PANAMA | 64 PA_OESTE | 41 BONTEX | 1 | 20.3
6362 | GLAG2 | 13.8 | 6 PANAMA | 64 PA_OESTE | 41 BONTEX | 1 | 20.3
6363 | ZAM230 | 230 | 6 PANAMA | 64 PA_OESTE | 54 ALTERNEGY | 1.0134 | 19.71
6364 | LORG1 | 13.8 | 6 PANAMA | 64 PA_OESTE | 54 ALTERNEGY | 1.01 | 20.77
6365 | LORG2 | 13.8 | 6 PANAMA | 64 PA_OESTE | 54 ALTERNEGY | 1.01 | 20.77
6366 | EVA230 | 230 | 6 PANAMA | 64 PA_OESTE | 54 ALTERNEGY | 1.016 | 19.84
6367 | PRUG1 | 13.8 | 6 PANAMA | 64 PA_OESTE | 54 ALTERNEGY | 1.01 | 21.67
6368 | PRUG2 | 13.8 | 6 PANAMA | 64 PA_OESTE | 54 ALTERNEGY | 1.01 | 21.67
6380 | BOQIII230 | 230 | 6 PANAMA | 64 PA_OESTE | 20 ETESA | 1.0052 | 20.66
6381 | BOQIII34 | 34.5 | 6 PANAMA | 64 PA_OESTE | 20 ETESA | 0.9861 | 30.21
6382 | PEDI34 | 34.5 | 6 PANAMA | 64 PA_OESTE | 44 GEN PEDREG | 0.9951 | 31.23
6383 | PEDII34 | 34.5 | 6 PANAMA | 64 PA_OESTE | 57 RIO CHICO | 0.9991 | 32.51
6384 | PEDI 13A | 13.8 | 6 PANAMA | 64 PA_OESTE | 44 GEN PEDREG | 1 | 32.39
6385 | PEDII 13A | 13.8 | 6 PANAMA | 64 PA_OESTE | 57 RIO CHICO | 1 | 33.1
6400 | FRONTCHA | 230 | 6 PANAMA | 64 PA_OESTE | 20 ETESA | 1.0169 | 23.9
6430 | ECO230 | 230 | 6 PANAMA | 63 PA_CENTR | 20 ETESA | 1.0052 | -0.08
6500 | FRONTDOM | 230 | 6 PANAMA | 64 PA_OESTE | 20 ETESA | 1.0047 | 20.2
6505 | PAR34 | 34.5 | 6 PANAMA | 64 PA_OESTE | 46 HIDRO BOQUER | 1.0015 | 35.69
6509 | MAC34.5 | 34.5 | 6 PANAMA | 64 PA_OESTE | 46 HIDRO BOQUER | 1.0005 | 37.29
6510 | MACG1 | 0.7 | 6 PANAMA | 64 PA_OESTE | 46 HIDRO BOQUER | 1 | 37.34
6511 | MACG2 | 0.7 | 6 PANAMA | 64 PA_OESTE | 46 HIDRO BOQUER | 1 | 37.34
6520 | PAAG1 | 2.1 | 6 PANAMA | 64 PA_OESTE | 48 PASO ANCHO | 1 | 17
6521 | PAAG2 | 2.1 | 6 PANAMA | 64 PA_OESTE | 48 PASO ANCHO | 1 | 17
6529 | CON 34.5 | 34.5 | 6 PANAMA | 64 PA_OESTE | 47 ISTMUS HIDRO | 1.0057 | 36.16
6530 | CON 4.16A | 4.2 | 6 PANAMA | 64 PA_OESTE | 47 ISTMUS HIDRO | 1 | 38.96
6560 | PLA13.8 | 13.8 | 6 PANAMA | 64 PA_OESTE | 52 FRANCOLI | 1 | 17.02
6570 | FRA13.8 | 13.8 | 6 PANAMA | 63 PA_CENTR | 51 H IBERICA | 1.027 | 0.67
6580 | LBO115 | 115 | 6 PANAMA | 61 PA_ESTE | 22 ENSA | 1.0197 | -11.61
6581 | LBO13 | 13.8 | 6 PANAMA | 61 PA_ESTE | 22 ENSA | 1.019 | -12.53
6590 | 24DIC230 | 230 | 6 PANAMA | 61 PA_ESTE | 20 ETESA | 1.0033 | -7.06
6591 | 2013-12-24 | 13.8 | 6 PANAMA | 61 PA_ESTE | 22 ENSA | 1.0024 | -7.88
6620 | BOQI34 | 34.5 | 6 PANAMA | 64 PA_OESTE | 53 PERLAS NORTE | 0.99 | 31.08
6621 | LPS 4.16A | 4.2 | 6 PANAMA | 64 PA_OESTE | 56 PERLAS SUR | 0.99 | 31.36
6623 | LPN 4.16A | 4.2 | 6 PANAMA | 64 PA_OESTE | 53 PERLAS NORTE | 0.99 | 31.36
6630 | COC34 | 34.5 | 6 PANAMA | 64 PA_OESTE | 49 ALTO VALLE | 1.0577 | 31
6631 | COC 13A | 34.5 | 6 PANAMA | 64 PA_OESTE | 49 ALTO VALLE | 1.01 | 31.58
6640 | MENII34 | 34.5 | 6 PANAMA | 64 PA_OESTE | 20 ETESA | 1.0361 | 28.86
6641 | MENII 13A | 13.8 | 6 PANAMA | 64 PA_OESTE | 20 ETESA | 1.0362 | 29.14
6670 | BOC34 | 34.5 | 6 PANAMA | 64 PA_OESTE | 46 HIDRO BOQUER | 0.9996 | 38.76
6671 | RP4G1 | 6.6 | 6 PANAMA | 64 PA_OESTE | 60 RPIEDRA | 1 | 39.01
6672 | RP4G2 | 6.6 | 6 PANAMA | 64 PA_OESTE | 60 RPIEDRA | 1 | 39.01
6690 | DOM230 | 230 | 6 PANAMA | 64 PA_OESTE | 61 H CAISAN | 1.0032 | 19.91
6695 | PDO230 | 230 | 6 PANAMA | 64 PA_OESTE | 62 ELECTRON INV | 1.0036 | 20.16
6696 | PDOG1 | 13.8 | 6 PANAMA | 64 PA_OESTE | 62 ELECTRON INV | 1 | 22.63
6697 | PDOG2 | 13.8 | 6 PANAMA | 64 PA_OESTE | 62 ELECTRON INV | 1 | 22.63
6698 | MLI230 | 230 | 6 PANAMA | 64 PA_OESTE | 62 ELECTRON INV | 1.0031 | 20.17
6699 | MLIG1 | 13.8 | 6 PANAMA | 64 PA_OESTE | 62 ELECTRON INV | 1 | 20.94
6700 | MLIG2 | 13.8 | 6 PANAMA | 64 PA_OESTE | 62 ELECTRON INV | 1 | 20.94
6701 | MLIG3 | 13.8 | 6 PANAMA | 64 PA_OESTE | 62 ELECTRON INV | 1 | 20.94
6830 | SLO34.5 | 34.5 | 6 PANAMA | 64 PA_OESTE | 72 HSAN LORENZO | 1.0001 | 17.25
6831 | SLO13.8 | 13.8 | 6 PANAMA | 64 PA_OESTE | 72 HSAN LORENZO | 1 | 17.27
6915 | SCR115 | 115 | 6 PANAMA | 64 PA_OESTE | 21 FENOSA | 1.0057 | 19.63
6916 | SCR13.8 | 13.8 | 6 PANAMA | 64 PA_OESTE | 21 FENOSA | 0.9661 | 17.29

## Unidades de Generación
Número de Bus | Unidad de Generación | Id | VSched (pu) | En línea | Pgen (MW) | Pmax (MW) | Pmin (MW) | Qgen (Mvar) | Qmax (Mvar) | Qmin (Mvar) | Mbase (MVA) | R Source (pu) | X Source (pu) | RTran (pu) | XTran (pu) | Gentap (pu) | Agente | Modo de Control (Unidad Eólica) | Factor de Potencia (Unidad Eólica)
6071 | BLMG2 13.800 | V2 | 1 | 1 | 32 | 40 | 15 | 0.6544 | 15 | 0 | 47 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 1 | 25 | Not a wind machine | 1
6072 | BLMG3 13.800 | V3 | 1 | 1 | 32 | 40 | 15 | 0.6544 | 15 | 0 | 47 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 1 | 25 | Not a wind machine | 1
6073 | BLMG4 13.800 | V4 | 1 | 1 | 32 | 40 | 15 | 0.5727 | 15 | 0 | 47 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 1 | 25 | Not a wind machine | 1
6075 | BLMG5 13.800 | J5 | 1.03 | 0 | 30 | 32 | 5 | 9 | 9 | 0 | 39.44 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 1 | 25 | Not a wind machine | 1
6076 | BLMG6 13.800 | J6 | 1.03 | 0 | 25 | 32 | 5 | 9 | 9 | 0 | 39.44 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 1 | 25 | Not a wind machine | 1
6077 | BLMG8 13.800 | T8 | 1.03 | 0 | 25 | 33.5 | 5 | 15 | 15 | 0 | 50 | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 1 | 25 | Not a wind machine | 1
6078 | BLMG9 13.800 | V9 | 1.03 | 0 | 25 | 49.31 | 5 | 10 | 10 | 0 | 71 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 1 | 25 | Not a wind machine | 1
6090 | LESG1 13.800 | E1 | 1 | 1 | 18.88 | 23.6 | 11 | 2.4867 | 12 | -5 | 27 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 1 | 24 | Not a wind machine | 1
6091 | LESG2 13.800 | E2 | 1 | 1 | 18.88 | 23.6 | 11 | 2.4867 | 12 | -5 | 27 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 1 | 24 | Not a wind machine | 1
6094 | LVAG1 13.800 | L1 | 1 | 1 | 21.92 | 27.4 | 12 | -4.2667 | 12 | -5 | 27 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 1 | 24 | Not a wind machine | 1
6095 | LVAG2 13.800 | L2 | 1 | 1 | 21.92 | 27.4 | 12 | -4.2667 | 12 | -5 | 27 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 1 | 24 | Not a wind machine | 1
6097 | FORG1 13.800 | F1 | 1 | 0 | 22 | 100 | 5 | 5.67 | 50 | -50 | 111 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 1.03 | 23 | Not a wind machine | 1
6098 | FORG2 13.800 | F2 | 1 | 0 | 22 | 100 | 5 | 5.67 | 50 | -50 | 111 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 1.03 | 23 | Not a wind machine | 1
6099 | FORG3 13.800 | F3 | 1 | 0 | 22 | 100 | 5 | 5.67 | 50 | -50 | 111 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 1.03 | 23 | Not a wind machine | 1
6101 | BAYG1 13.800 | B1 | 1.01 | 1 | 59.8267 | 87 | 40 | 10.4795 | 30 | -25 | 94 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 1 | 24 | Not a wind machine | 1
6102 | BAYG2 13.800 | B2 | 1.01 | 1 | 60.131 | 87 | 40 | 10.5027 | 30 | -25 | 94 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 1 | 24 | Not a wind machine | 1
6106 | PAM 13A 13.800 | M1 | 0.975 | 1 | 15.2 | 16 | 13 | 8.5506 | 9 | 0 | 20.67 | 0 | 0.2576 | 0 | 0 | 1 | 27 | Not a wind machine | 1
6106 | PAM 13A 13.800 | M2 | 0.975 | 1 | 15.2 | 16 | 13 | 8.5506 | 9 | 0 | 20.67 | 0 | 0.2576 | 0 | 0 | 1 | 27 | Not a wind machine | 1
6106 | PAM 13A 13.800 | M3 | 0.975 | 1 | 15.2 | 16 | 13 | 8.5506 | 9 | 0 | 20.67 | 0 | 0.2576 | 0 | 0 | 1 | 27 | Not a wind machine | 1
6107 | PAM 13B 13.800 | M4 | 0.975 | 1 | 15.2 | 16 | 13 | 8.5506 | 9 | 0 | 20.67 | 0 | 0.2576 | 0 | 0 | 1 | 27 | Not a wind machine | 1
6107 | PAM 13B 13.800 | M5 | 0.975 | 1 | 15.2 | 16 | 13 | 8.5506 | 9 | 0 | 20.67 | 0 | 0.2576 | 0 | 0 | 1 | 27 | Not a wind machine | 1
6107 | PAM 13B 13.800 | M6 | 0.975 | 1 | 15.2 | 16 | 13 | 8.5506 | 9 | 0 | 20.67 | 0 | 0.2576 | 0 | 0 | 1 | 27 | Not a wind machine | 1
6110 | BAYG3 13.800 | B3 | 1.02 | 1 | 60.131 | 86 | 40 | 10.1536 | 35 | -25 | 100 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 1 | 24 | Not a wind machine | 1
6113 | PANG1 13.800 | G1 | 0.99 | 0 | 19 | 21.4 | 5 | 11.5 | 11.5 | 0 | 27.77 | 0 | 0.561 | 0 | 0 | 1 | 33 | Not a wind machine | 1
6114 | PANG2 13.800 | G2 | 0.99 | 0 | 19 | 21.4 | 5 | 11.5 | 11.5 | 0 | 27.77 | 0 | 0.561 | 0 | 0 | 1 | 33 | Not a wind machine | 1
6121 | MIRG9 13.800 | G9 | 1 | 1 | 37.41 | 39.38 | 13.5 | 6.7787 | 29.03 | -29.53 | 49.23 | 0 | 0.268 | 0 | 0 | 1 | 26 | Not a wind machine | 1
6122 | MIRG10 13.800 | G1 | 1 | 1 | 37.41 | 39.38 | 13.5 | 7.3409 | 29.03 | -29.53 | 49.23 | 0 | 0.268 | 0 | 0 | 1 | 26 | Not a wind machine | 1
6127 | MIRG6 12.000 | G6 | 0.98 | 1 | 17 | 18 | 2 | 6.7562 | 8 | 0 | 27.69 | 0 | 0.223 | 0 | 0 | 1 | 26 | Not a wind machine | 1
6128 | MIRG3 12.000 | G3 | 1.01 | 0 | 20 | 22 | 11 | 11 | 11 | 0 | 29.41 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 1 | 26 | Not a wind machine | 1
6129 | MIRG4 13.800 | G4 | 1.01 | 0 | 32 | 33 | 17 | 12.646 | 15 | 0 | 44.12 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 1 | 26 | Not a wind machine | 1
6130 | MIRG5 13.800 | G5 | 1.01 | 0 | 16.999 | 18 | 2 | 8 | 8 | 0 | 27.69 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 1 | 26 | Not a wind machine | 1
6134 | MADG1 6.9000 | G1 | 1 | 1 | 11.4 | 12 | 0 | 2.0788 | 6 | -6 | 13 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 1 | 26 | Not a wind machine | 1
6135 | MADG2 6.9000 | G2 | 1 | 1 | 11.4 | 12 | 0 | 1.7851 | 6 | -6 | 13 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 1 | 26 | Not a wind machine | 1
6136 | MADG3 6.9000 | G3 | 1.01 | 1 | 11.4 | 12 | 0 | 3.5591 | 6 | -6 | 13 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 1 | 26 | Not a wind machine | 1
6140 | GAT6A 6.9000 | G1 | 1.01 | 1 | 2.85 | 3 | 0 | -0.3726 | 2 | -2 | 4.1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 26 | Not a wind machine | 1
6140 | GAT6A 6.9000 | G2 | 1.01 | 1 | 2.85 | 3 | 0 | -0.3726 | 2 | -2 | 4.1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 26 | Not a wind machine | 1
6140 | GAT6A 6.9000 | G3 | 1.01 | 1 | 2.85 | 3 | 0 | -0.3726 | 2 | -2 | 4.1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 26 | Not a wind machine | 1
6140 | GAT6A 6.9000 | G4 | 1.01 | 1 | 4.275 | 4.5 | 0 | -0.5588 | 3 | -3 | 5.63 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 1 | 26 | Not a wind machine | 1
6140 | GAT6A 6.9000 | G5 | 1.01 | 1 | 4.275 | 4.5 | 0 | -0.5588 | 3 | -3 | 6.25 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 1 | 26 | Not a wind machine | 1
6140 | GAT6A 6.9000 | G6 | 1.01 | 1 | 4.275 | 4.5 | 0 | -0.5588 | 3 | -3 | 6.25 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 1 | 26 | Not a wind machine | 1
6155 | MIR13B 13.800 | G7 | 0.98 | 1 | 17 | 18.9 | 11 | 7.1082 | 8 | 0 | 23.05 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 1 | 26 | Not a wind machine | 1
6155 | MIR13B 13.800 | G8 | 0.98 | 1 | 17 | 18.9 | 11 | 7.1082 | 8 | 0 | 23.05 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 1 | 26 | Not a wind machine | 1
6156 | MIRG1 12.000 | G1 | 1 | 0 | 5 | 9 | 2 | 4.87 | 4.87 | -4.87 | 13.53 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 1 | 26 | Not a wind machine | 1
6157 | MIRG2 12.000 | G2 | 1 | 0 | 5 | 9 | 2 | 4.87 | 4.87 | -4.87 | 13.53 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 1 | 26 | Not a wind machine | 1
6172 | PAC 13A 13.800 | P1 | 1 | 1 | 16.95 | 17.84 | 3.5 | 7.9714 | 9 | -11 | 21.7 | 0 | 0.223 | 0 | 0 | 1 | 32 | Not a wind machine | 1
6172 | PAC 13A 13.800 | P2 | 1 | 1 | 16.95 | 17.84 | 3.5 | 7.9714 | 9 | -11 | 21.7 | 0 | 0.223 | 0 | 0 | 1 | 32 | Not a wind machine | 1
6172 | PAC 13A 13.800 | P3 | 1 | 1 | 16.95 | 17.84 | 3.5 | 7.9714 | 9 | -11 | 21.7 | 0 | 0.223 | 0 | 0 | 1 | 32 | Not a wind machine | 1
6176 | ESTG1 13.800 | E1 | 1.02 | 1 | 48 | 60 | 31.5 | 9.6043 | 28.98 | -28.98 | 69 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 24 | Not a wind machine | 1
6177 | ESTG2 13.800 | E2 | 1.02 | 1 | 48 | 60 | 31.5 | 9.6043 | 28.98 | -28.98 | 69 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 24 | Not a wind machine | 1
6264 | CHANG1 13.800 | G1 | 1 | 1 | 89.12 | 104.85 | 59.68 | -1.7305 | 50.85 | -50.85 | 116.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 45 | Not a wind machine | 1
6265 | CHANG2 13.800 | G2 | 1 | 1 | 89.12 | 104.85 | 59.68 | -1.8831 | 50.85 | -50.85 | 116.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 45 | Not a wind machine | 1
6268 | CHANG3 6.9000 | G3 | 1 | 1 | 8.66 | 9.117 | 6.156 | 1.2444 | 4.8 | -3.85 | 10.86 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 1 | 45 | Not a wind machine | 1
6271 | CAT 13A 13.800 | G1 | 1.03 | 1 | 8.2 | 8.72 | 1.3 | 2.9688 | 5.6 | -5.6 | 10.9 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 1 | 55 | Not a wind machine | 1
6271 | CAT 13A 13.800 | G2 | 1.03 | 1 | 8.2 | 8.72 | 1.3 | 2.9688 | 5.6 | -5.6 | 10.9 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 1 | 55 | Not a wind machine | 1
6271 | CAT 13A 13.800 | G3 | 1.03 | 1 | 8.2 | 8.72 | 1.3 | 2.9688 | 5.6 | -5.6 | 10.9 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 1 | 55 | Not a wind machine | 1
6271 | CAT 13A 13.800 | G4 | 1.03 | 1 | 8.2 | 8.72 | 1.3 | 2.9688 | 5.6 | -5.6 | 10.9 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 1 | 55 | Not a wind machine | 1
6271 | CAT 13A 13.800 | G5 | 1.03 | 1 | 8.2 | 8.72 | 1.3 | 2.9688 | 5.6 | -5.6 | 10.9 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 1 | 55 | Not a wind machine | 1
6272 | CAT 13B 13.800 | G0 | 1.03 | 1 | 8.2 | 8.72 | 1.3 | 2.9688 | 5.6 | -5.6 | 10.9 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 1 | 55 | Not a wind machine | 1
6272 | CAT 13B 13.800 | G6 | 1.03 | 1 | 8.2 | 8.72 | 1.3 | 2.9688 | 5.6 | -5.6 | 10.9 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 1 | 55 | Not a wind machine | 1
6272 | CAT 13B 13.800 | G7 | 1.03 | 1 | 8.2 | 8.72 | 1.3 | 2.9688 | 5.6 | -5.6 | 10.9 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 1 | 55 | Not a wind machine | 1
6272 | CAT 13B 13.800 | G8 | 1.03 | 1 | 8.2 | 8.72 | 1.3 | 2.9688 | 5.6 | -5.6 | 10.9 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 1 | 55 | Not a wind machine | 1
6272 | CAT 13B 13.800 | G9 | 1.03 | 1 | 8.2 | 8.72 | 1.3 | 2.9688 | 5.6 | -5.6 | 10.9 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 1 | 55 | Not a wind machine | 1
6281 | GIR 13A 13.800 | G1 | 1.02 | 0 | 3.7 | 3.87 | 1 | 0.192 | 2 | -2 | 4.84 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 1 | 34 | Not a wind machine | 1
6281 | GIR 13A 13.800 | G2 | 1.02 | 0 | 3.7 | 3.87 | 1 | 0.192 | 2 | -2 | 4.84 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 1 | 34 | Not a wind machine | 1
6281 | GIR 13A 13.800 | G3 | 1.02 | 0 | 3.7 | 3.87 | 1 | 0.192 | 2 | -2 | 4.84 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 1 | 34 | Not a wind machine | 1
6281 | GIR 13A 13.800 | G4 | 1.02 | 0 | 3.7 | 3.87 | 1 | 0.192 | 2 | -2 | 4.84 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 1 | 34 | Not a wind machine | 1
6282 | GIR 13B 13.800 | G5 | 1.02 | 0 | 7.5 | 8.73 | 2 | 1.756 | 2.5 | -2.5 | 10.91 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 1 | 34 | Not a wind machine | 1
6282 | GIR 13B 13.800 | G6 | 1.02 | 0 | 7.5 | 8.73 | 2 | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 10.91 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 1 | 34 | Not a wind machine | 1
6282 | GIR 13B 13.800 | G7 | 1.02 | 0 | 7.5 | 8.73 | 2 | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 10.91 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 1 | 34 | Not a wind machine | 1
6282 | GIR 13B 13.800 | G8 | 1.02 | 0 | 7.5 | 8.73 | 2 | 1.67 | 2.5 | -2.5 | 10.91 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 1 | 34 | Not a wind machine | 1
6291 | TCOG1 13.800 | G1 | 0.98 | 0 | 45 | 50 | 16 | 8.844 | 25 | -25 | 71.88 | 0 | 0.178 | 0 | 0 | 1 | 35 | Not a wind machine | 1
6292 | TCOG2 13.800 | G2 | 0.98 | 0 | 45 | 50 | 16 | 8.844 | 25 | -25 | 71.88 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 1 | 35 | Not a wind machine | 1
6293 | TCOG3 13.800 | G3 | 0.98 | 0 | 45 | 50 | 10 | 8.844 | 25 | -35 | 70.59 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 35 | Not a wind machine | 1
6311 | ALG 13A 13.800 | A1 | 1 | 1 | 4.08 | 5.1 | 0.925 | 0.519 | 2.26 | -2.26 | 5.67 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 1 | 36 | Not a wind machine | 1
6311 | ALG 13A 13.800 | A2 | 1 | 1 | 4.08 | 5.1 | 0.925 | 0.519 | 2.26 | -2.26 | 5.67 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 1 | 36 | Not a wind machine | 1
6321 | MEN 13A 13.800 | M1 | 1 | 1 | 7.5 | 9.375 | 1.9 | 3.5286 | 4.16 | -4.16 | 10.4 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 1 | 37 | Not a wind machine | 1
6321 | MEN 13A 13.800 | M2 | 1 | 1 | 7.5 | 9.375 | 1.9 | 3.5286 | 4.16 | -4.16 | 10.4 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 1 | 37 | Not a wind machine | 1
6333 | BAMG1 13.800 | G1 | 1 | 1 | 22.4 | 28 | 14 | 1.0909 | 10 | -10 | 30 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 40 | Not a wind machine | 1
6334 | BAMG2 13.800 | G2 | 1 | 1 | 22.4 | 28 | 14 | 1.0909 | 10 | -10 | 30 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 40 | Not a wind machine | 1
6335 | BAIG1 13.800 | G1 | 1 | 1 | 35.28 | 44.1 | 25 | -4.3844 | 14 | -14 | 49 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 40 | Not a wind machine | 1
6336 | BAIG2 13.800 | G2 | 1 | 1 | 35.28 | 44.1 | 25 | -4.3844 | 14 | -14 | 49 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 40 | Not a wind machine | 1
6361 | GLAG1 13.800 | G1 | 1 | 1 | 10.16 | 12.695 | 3.905 | -6.1241 | 7.8 | -7 | 14.11 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 41 | Not a wind machine | 1
6362 | GLAG2 13.800 | G2 | 1 | 1 | 10.16 | 12.695 | 3.905 | -6.1241 | 7.8 | -7 | 14.11 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 41 | Not a wind machine | 1
6364 | LORG1 13.800 | G1 | 1.01 | 1 | 13.52 | 16.9 | 3.905 | -2.3169 | 7.8 | -7 | 25 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 54 | Not a wind machine | 1
6365 | LORG2 13.800 | G2 | 1.01 | 1 | 13.52 | 16.9 | 3.905 | -2.3169 | 7.8 | -7 | 25 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 54 | Not a wind machine | 1
6367 | PRUG1 13.800 | G1 | 1.01 | 1 | 23.46 | 29.33 | 8 | -3.9436 | 8 | -8 | 33 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 54 | Not a wind machine | 1
6368 | PRUG2 13.800 | G2 | 1.01 | 1 | 23.46 | 29.33 | 8 | -3.9436 | 8 | -8 | 33 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 54 | Not a wind machine | 1
6384 | PEDI 13A 13.800 | G1 | 1 | 1 | 10 | 12.501 | 1.89 | 2.5231 | 6.25 | -6.8 | 12.5 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 1 | 44 | Not a wind machine | 1
6384 | PEDI 13A 13.800 | G2 | 1 | 1 | 10 | 12.501 | 1.89 | 2.5231 | 6.25 | -6.8 | 12.5 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 1 | 44 | Not a wind machine | 1
6385 | PEDII 13A 13.800 | G1 | 1 | 1 | 5.13 | 6.408 | 3.33 | 0.4729 | 3.321 | -3.321 | 7.12 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 1 | 57 | Not a wind machine | 1
6385 | PEDII 13A 13.800 | G2 | 1 | 1 | 5.13 | 6.408 | 3.33 | 0.4729 | 3.321 | -3.321 | 7.12 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 1 | 57 | Not a wind machine | 1
6510 | MACG1 0.6900 | G1 | 1 | 1 | 1.43 | 1.785 | 0.446 | -0.7541 | 1 | -0.8 | 2.1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 46 | Not a wind machine | 1
6511 | MACG2 0.6900 | G2 | 1 | 1 | 1.43 | 1.785 | 0.446 | -0.7541 | 1 | -0.8 | 2.1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 46 | Not a wind machine | 1
6520 | PAAG1 2.1400 | G1 | 1 | 1 | 2.38 | 2.975 | 0.446 | -0.1212 | 1 | -0.8 | 3.5 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 48 | Not a wind machine | 1
6521 | PAAG2 2.1400 | G2 | 1 | 1 | 2.38 | 2.975 | 0.446 | -0.1212 | 1 | -0.8 | 3.5 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 48 | Not a wind machine | 1
6530 | CON 4.16A 4.1600 | G1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2.5 | -0.3654 | 1 | -0.8 | 6.3 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 1 | 47 | Not a wind machine | 1
6530 | CON 4.16A 4.1600 | G2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2.5 | -0.3654 | 1 | -0.8 | 6.3 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 1 | 47 | Not a wind machine | 1
6560 | PLA13.8 13.800 | G1 | 1 | 1 | 3.6 | 4.5 | 0 | -0.1478 | 2 | -2 | 4.92 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 1 | 52 | Not a wind machine | 1
6570 | FRA13.8 13.800 | G1 | 1.027 | 1 | 2.19 | 2.737 | 0 | -0.3715 | 1.168 | -1.168 | 2.97 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 1 | 51 | Not a wind machine | 1
6570 | FRA13.8 13.800 | G2 | 1.027 | 1 | 2.19 | 2.737 | 0 | -0.3715 | 1.168 | -1.168 | 2.97 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 1 | 51 | Not a wind machine | 1
6621 | LPS 4.16A 4.1600 | G1 | 0.99 | 1 | 4 | 5 | 2.5 | 0.0441 | 1 | -0.8 | 6.3 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 1 | 56 | Not a wind machine | 1
6621 | LPS 4.16A 4.1600 | G2 | 0.99 | 1 | 4 | 5 | 2.5 | 0.0441 | 1 | -0.8 | 6.3 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 1 | 56 | Not a wind machine | 1
6623 | LPN 4.16A 4.1600 | G1 | 0.99 | 1 | 4 | 5 | 2.5 | 0.0441 | 1 | -0.8 | 6.3 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 1 | 53 | Not a wind machine | 1
6623 | LPN 4.16A 4.1600 | G2 | 0.99 | 1 | 4 | 5 | 2.5 | 0.0441 | 1 | -0.8 | 6.3 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 1 | 53 | Not a wind machine | 1
6631 | COC 13A 34.500 | G1 | 1.01 | 1 | 6 | 7.5 | 2 | 1.627 | 6.5 | -5.68 | 8.4 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 1 | 49 | Not a wind machine | 1
6631 | COC 13A 34.500 | G2 | 1.01 | 1 | 6 | 7.5 | 2 | 1.627 | 3.321 | -3.321 | 8.4 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 1 | 49 | Not a wind machine | 1
6641 | MENII 13A 13.800 | G1 | 1.0362 | 1 | 3.08 | 3.85 | 0 | 0.0733 | 1.86 | 0 | 4.13 | 0 | 0.202 | 0 | 0 | 1 | 20 | Not a wind machine | 1
6641 | MENII 13A 13.800 | G2 | 1.0362 | 1 | 3.08 | 3.85 | 0 | 0.0733 | 1.86 | 0 | 4.13 | 0 | 0.202 | 0 | 0 | 1 | 20 | Not a wind machine | 1
6671 | RP4G1 6.6000 | G1 | 1 | 1 | 5.26 | 6.57 | 0.65 | 0.5047 | 4.6 | -2.35 | 7.3 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 1 | 60 | Not a wind machine | 1
6672 | RP4G2 6.6000 | G2 | 1 | 1 | 5.26 | 6.57 | 0.65 | 0.5047 | 4.6 | -2.35 | 7.3 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 1 | 60 | Not a wind machine | 1
6696 | PDOG1 13.800 | G1 | 1 | 1 | 13.32 | 16.65 | 2.77 | -0.8299 | 12.8 | -8.3 | 18.5 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 1 | 62 | Not a wind machine | 1
6697 | PDOG2 13.800 | G2 | 1 | 1 | 13.32 | 16.65 | 2.77 | -0.8299 | 12.8 | -8.3 | 18.5 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 1 | 62 | Not a wind machine | 1
6699 | MLIG1 13.800 | G1 | 1 | 1 | 13.32 | 16.65 | 2.77 | -2.9905 | 12.8 | -8.3 | 18.5 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 1 | 62 | Not a wind machine | 1
6700 | MLIG2 13.800 | G2 | 1 | 1 | 13.32 | 16.65 | 2.77 | -2.9905 | 12.8 | -8.3 | 18.5 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 1 | 62 | Not a wind machine | 1
6701 | MLIG3 13.800 | G3 | 1 | 1 | 13.32 | 16.65 | 2.77 | -2.9905 | 12.8 | -8.3 | 18.5 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 1 | 62 | Not a wind machine | 1
6831 | SLO13.8 13.800 | G1 | 1 | 1 | 3.36 | 4.2 | 0 | -0.8792 | 2.053 | -2.053 | 4.67 | 0 | 0.178 | 0 | 0 | 1 | 72 | Not a wind machine | 1
6831 | SLO13.8 13.800 | G2 | 1 | 1 | 3.36 | 4.2 | 0 | -0.8792 | 2.053 | -2.053 | 4.67 | 0 | 0.178 | 0 | 0 | 1 | 72 | Not a wind machine | 1

## Cargas
Número de Bus | Nombre del Bus | Id | Numero de Area / Nombre | Número de Zona / Nombre | Número de Agente / Nombre | En Servicio | Pcarga (MW) | Qcarga (Mvar)
6007 | CHO34 34.500 | 1 | 6 PANAMA | 63 PA_CENTR | 21 FENOSA | 1 | 17.695 | 6.837
6007 | CHO34 34.500 | 13 | 6 PANAMA | 63 PA_CENTR | 21 FENOSA | 1 | 7.591 | 0.875
6007 | CHO34 34.500 | 2 | 6 PANAMA | 63 PA_CENTR | 21 FENOSA | 1 | 22.511 | 8.466
6007 | CHO34 34.500 | 3 | 6 PANAMA | 63 PA_CENTR | 21 FENOSA | 1 | 24.13 | 7.983
6007 | CHO34 34.500 | 31 | 6 PANAMA | 63 PA_CENTR | 21 FENOSA | 1 | 3.097 | 1.096
6007 | CHO34 34.500 | 8 | 6 PANAMA | 63 PA_CENTR | 21 FENOSA | 1 | 24.079 | 7.671
6009 | LSA115 115.00 | 1 | 6 PANAMA | 63 PA_CENTR | 21 FENOSA | 1 | 138.666 | 50.351
6010 | LSA34 34.500 | 1 | 6 PANAMA | 63 PA_CENTR | 21 FENOSA | 1 | 1.558 | 0.231
6013 | MDN34 34.500 | 1 | 6 PANAMA | 64 PA_OESTE | 21 FENOSA | 1 | 65.211 | 23.416
6016 | PRO34 34.500 | 1 | 6 PANAMA | 64 PA_OESTE | 21 FENOSA | 1 | 15.755 | 2.865
6017 | CEMEX 4.1600 | 1 | 6 PANAMA | 62 PA_ATLAN | 28 CEMEX | 1 | 24.401 | 5.067
6020 | CVI T1A 13.800 | 61 | 6 PANAMA | 61 PA_ESTE | 22 ENSA | 1 | 2.051 | 0.533
6020 | CVI T1A 13.800 | 62 | 6 PANAMA | 61 PA_ESTE | 22 ENSA | 1 | 6.012 | 2.403
6020 | CVI T1A 13.800 | 63 | 6 PANAMA | 61 PA_ESTE | 22 ENSA | 1 | 5.711 | 1.729
6020 | CVI T1A 13.800 | 64 | 6 PANAMA | 61 PA_ESTE | 22 ENSA | 1 | 4.625 | 1.015
6022 | CVI T2A 13.800 | 65 | 6 PANAMA | 61 PA_ESTE | 22 ENSA | 1 | 5.309 | 1.669
6022 | CVI T2A 13.800 | 66 | 6 PANAMA | 61 PA_ESTE | 22 ENSA | 1 | 6.284 | 1.538
6022 | CVI T2A 13.800 | 67 | 6 PANAMA | 61 PA_ESTE | 22 ENSA | 1 | 7.963 | 1.981
6022 | CVI T2A 13.800 | 68 | 6 PANAMA | 61 PA_ESTE | 22 ENSA | 1 | 0.372 | 0.05
6022 | CVI T2A 13.800 | 69 | 6 PANAMA | 61 PA_ESTE | 22 ENSA | 1 | 6.193 | 2.232
6022 | CVI T2A 13.800 | 70 | 6 PANAMA | 61 PA_ESTE | 22 ENSA | 1 | 6.545 | 2.453
6024 | CHI115 115.00 | ID | 6 PANAMA | 62 PA_ATLAN | 22 ENSA | 1 | 14.035 | 6.173
6025 | CHI13A 13.800 | 56 | 6 PANAMA | 62 PA_ATLAN | 22 ENSA | 1 | 2.343 | 1.337
6025 | CHI13A 13.800 | 57 | 6 PANAMA | 62 PA_ATLAN | 22 ENSA | 1 | 0.865 | 0.834
6025 | CHI13A 13.800 | 58 | 6 PANAMA | 62 PA_ATLAN | 22 ENSA | 1 | 4.424 | 1.026
6026 | CHI13B 13.800 | 59 | 6 PANAMA | 62 PA_ATLAN | 22 ENSA | 1 | 2.805 | 1.448
6026 | CHI13B 13.800 | 60 | 6 PANAMA | 62 PA_ATLAN | 22 ENSA | 1 | 2.282 | 0.442
6026 | CHI13B 13.800 | 87 | 6 PANAMA | 62 PA_ATLAN | 22 ENSA | 1 | 3.348 | 1.106
6028 | LOC T1A 13.800 | 25 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 21 FENOSA | 1 | 1.498 | 0.714
6028 | LOC T1A 13.800 | 28 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 21 FENOSA | 1 | 6.374 | 1.619
6028 | LOC T1A 13.800 | 29 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 21 FENOSA | 1 | 8.757 | 3.841
6028 | LOC T1A 13.800 | 30 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 21 FENOSA | 1 | 8.848 | 3.509
6028 | LOC T1A 13.800 | 31 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 21 FENOSA | 1 | 10.356 | 5.047
6028 | LOC T1A 13.800 | 87 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 21 FENOSA | 1 | 0.342 | 0.101
6028 | LOC T1A 13.800 | 88 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 21 FENOSA | 1 | 2.393 | 0.845
6030 | LOC T2A 13.800 | 32 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 21 FENOSA | 1 | 5.67 | 2.514
6030 | LOC T2A 13.800 | 33 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 21 FENOSA | 1 | 6.887 | 3.539
6030 | LOC T2A 13.800 | 34 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 21 FENOSA | 1 | 9.672 | 3.509
6030 | LOC T2A 13.800 | 35 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 21 FENOSA | 1 | 6.334 | 2.192
6030 | LOC T2A 13.800 | 81 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 21 FENOSA | 1 | 6.213 | 1.719
6030 | LOC T2A 13.800 | 89 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 21 FENOSA | 1 | 5.54 | 1.699
6030 | LOC T2A 13.800 | 90 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 21 FENOSA | 1 | 5.872 | 2.483
6033 | MAR T1A 13.800 | 46 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 21 FENOSA | 1 | 10.024 | 4.263
6033 | MAR T1A 13.800 | 47 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 21 FENOSA | 1 | 5.63 | 1.578
6033 | MAR T1A 13.800 | 48 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 21 FENOSA | 1 | 4.293 | 2.664
6033 | MAR T1A 13.800 | 49 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 21 FENOSA | 1 | 5.449 | 1.87
6033 | MAR T1A 13.800 | 50 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 21 FENOSA | 1 | 2.061 | 0.684
6033 | MAR T1A 13.800 | 51 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 21 FENOSA | 1 | 6.606 | 2.322
6035 | MAR T2A 13.800 | 52 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 21 FENOSA | 1 | 2.795 | 1.036
6035 | MAR T2A 13.800 | 53 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 21 FENOSA | 1 | 5.751 | 1.85
6035 | MAR T2A 13.800 | 54 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 21 FENOSA | 1 | 7.973 | 3.137
6035 | MAR T2A 13.800 | 55 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 21 FENOSA | 1 | 4.916 | 2.202
6035 | MAR T2A 13.800 | 56 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 21 FENOSA | 1 | 5.188 | 1.719
6035 | MAR T2A 13.800 | 57 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 21 FENOSA | 1 | 4.977 | 1.699
6037 | SMA T1A 13.800 | 1 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 22 ENSA | 0 | 0 | 0
6037 | SMA T1A 13.800 | 36 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 22 ENSA | 1 | 4.253 | 1.538
6037 | SMA T1A 13.800 | 37 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 22 ENSA | 1 | 4.484 | 2.131
6037 | SMA T1A 13.800 | 38 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 22 ENSA | 1 | 9.28 | 3.077
6037 | SMA T1A 13.800 | 39 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 22 ENSA | 1 | 6.686 | 1.056
6039 | SMA T2A 13.800 | 1 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 22 ENSA | 0 | 0 | 0
6039 | SMA T2A 13.800 | 42 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 22 ENSA | 1 | 4.595 | 1.217
6039 | SMA T2A 13.800 | 43 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 22 ENSA | 1 | 8.365 | 2.926
6039 | SMA T2A 13.800 | 44 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 22 ENSA | 1 | 0.804 | 0.211
6039 | SMA T2A 13.800 | 45 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 22 ENSA | 1 | 5.691 | 1.418
6041 | SFR T2A 13.800 | 8 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 21 FENOSA | 1 | 7.52 | 2.956
6041 | SFR T2A 13.800 | 11 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 21 FENOSA | 1 | 5.902 | 1.971
6041 | SFR T2A 13.800 | 14 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 21 FENOSA | 1 | 3.328 | 1.468
6041 | SFR T2A 13.800 | 15 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 21 FENOSA | 1 | 3.328 | 1.468
6041 | SFR T2A 13.800 | 21 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 21 FENOSA | 1 | 1.609 | 0.855
6041 | SFR T2A 13.800 | 22 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 21 FENOSA | 1 | 10.446 | 3.398
6043 | SFR T3A 13.800 | 5 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 21 FENOSA | 1 | 7.339 | 2.222
6043 | SFR T3A 13.800 | 6 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 21 FENOSA | 1 | 3.529 | 0.945
6043 | SFR T3A 13.800 | 10 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 21 FENOSA | 1 | 5.771 | 1.82
6043 | SFR T3A 13.800 | 17 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 21 FENOSA | 1 | 3.087 | 1.568
6043 | SFR T3A 13.800 | 18 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 21 FENOSA | 1 | 2.524 | 1.126
6043 | SFR T3A 13.800 | 20 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 21 FENOSA | 1 | 5.158 | 1.538
6045 | SFR T4A 13.800 | 1 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 21 FENOSA | 1 | 7.229 | 1.87
6045 | SFR T4A 13.800 | 3 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 21 FENOSA | 1 | 8.496 | 2.604
6045 | SFR T4A 13.800 | 4 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 21 FENOSA | 1 | 4.464 | 1.86
6045 | SFR T4A 13.800 | 16 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 21 FENOSA | 1 | 7.028 | 2.192
6045 | SFR T4A 13.800 | 19 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 21 FENOSA | 1 | 4.333 | 1.599
6045 | SFR T4A 13.800 | 23 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 21 FENOSA | 1 | 10.315 | 4.454
6048 | CLA13.8 13.800 | 30 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 22 ENSA | 1 | 4.786 | 1.91
6048 | CLA13.8 13.800 | 31 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 22 ENSA | 1 | 0.975 | 0.593
6056 | MOS T1A 13.800 | 1 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 22 ENSA | 1 | 7.561 | 1.85
6056 | MOS T1A 13.800 | 2 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 22 ENSA | 1 | 6.897 | 1.86
6056 | MOS T1A 13.800 | 3 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 22 ENSA | 1 | 10.426 | 4.253
6056 | MOS T1A 13.800 | 4 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 22 ENSA | 1 | 5.138 | 1.719
6056 | MOS T1A 13.800 | 5 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 22 ENSA | 1 | 5.047 | 1.82
6056 | MOS T1A 13.800 | 6 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 22 ENSA | 1 | 5.118 | 2.071
6056 | MOS T1A 13.800 | 7 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 22 ENSA | 1 | 5.5 | 2.041
6056 | MOS T1A 13.800 | 1 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 22 ENSA | 0 | 0 | 0
6058 | TOC T1A 13.800 | 10 | 6 PANAMA | 61 PA_ESTE | 22 ENSA | 1 | 6.616 | 2.855
6058 | TOC T1A 13.800 | 11 | 6 PANAMA | 61 PA_ESTE | 22 ENSA | 1 | 6.374 | 1.689
6058 | TOC T1A 13.800 | 2 | 6 PANAMA | 61 PA_ESTE | 22 ENSA | 1 | 4.786 | 1.528
6058 | TOC T1A 13.800 | 5 | 6 PANAMA | 61 PA_ESTE | 22 ENSA | 1 | 7.329 | 3.72
6058 | TOC T1A 13.800 | 6 | 6 PANAMA | 61 PA_ESTE | 22 ENSA | 1 | 5.811 | 1.609
6058 | TOC T1A 13.800 | 9 | 6 PANAMA | 61 PA_ESTE | 22 ENSA | 1 | 2.564 | 0.06
6062 | L.M.13B 13.800 | 1 | 6 PANAMA | 62 PA_ATLAN | 22 ENSA | 1 | 14.588 | 5.801
6063 | MHOPE 43.800 | 1 | 6 PANAMA | 62 PA_ATLAN | 22 ENSA | 1 | 8.325 | 2.916
6066 | FFIELD 115.00 | 1 | 6 PANAMA | 62 PA_ATLAN | 22 ENSA | 0 | 0 | 0
6067 | FF13.8 13.800 | 1 | 6 PANAMA | 62 PA_ATLAN | 22 ENSA | 1 | 7.561 | 2.966
6067 | FF13.8 13.800 | 3 | 6 PANAMA | 62 PA_ATLAN | 22 ENSA | 1 | 5.278 | 1.387
6067 | FF13.8 13.800 | 5 | 6 PANAMA | 62 PA_ATLAN | 22 ENSA | 1 | 2.825 | 1.227
6067 | FF13.8 13.800 | 6 | 6 PANAMA | 62 PA_ATLAN | 22 ENSA | 1 | 1.478 | 0.191
6067 | FF13.8 13.800 | 8 | 6 PANAMA | 62 PA_ATLAN | 22 ENSA | 1 | 7.138 | 1.971
6067 | FF13.8 13.800 | 9 | 6 PANAMA | 62 PA_ATLAN | 22 ENSA | 1 | 3.328 | 1.357
6067 | FF13.8 13.800 | 10 | 6 PANAMA | 62 PA_ATLAN | 22 ENSA | 1 | 4.384 | 1.759
6069 | COLON44A 43.800 | 1 | 6 PANAMA | 62 PA_ATLAN | 22 ENSA | 1 | 26.08 | 7.882
6102 | BAYG2 13.800 | 1 | 6 PANAMA | 61 PA_ESTE | 22 ENSA | 0 | 0 | 0
6124 | MIR44 43.800 | 1 | 7 ACANAL | 65 PA_ACP | 26 ACP | 0 | 0 | 0
6125 | MIR12 13.800 | 1 | 7 ACANAL | 65 PA_ACP | 26 ACP | 1 | 6.012 | 1.267
6126 | MIR 13A 12.000 | 1 | 7 ACANAL | 65 PA_ACP | 26 ACP | 1 | 12.015 | 2.453
6131 | BAL44 43.800 | 1 | 7 ACANAL | 65 PA_ACP | 26 ACP | 0 | 0 | 0
6132 | SUM44 43.800 | 1 | 7 ACANAL | 65 PA_ACP | 26 ACP | 0 | 0 | 0
6137 | GAM44 43.800 | 1 | 7 ACANAL | 65 PA_ACP | 26 ACP | 0 | 0 | 0
6138 | ACL44 43.800 | 1 | 7 ACANAL | 65 PA_ACP | 26 ACP | 0 | 0 | 0
6140 | GAT6A 6.9000 | 1 | 7 ACANAL | 65 PA_ACP | 26 ACP | 1 | 0 | 0
6144 | HOW12 12.000 | 1 | 7 ACANAL | 65 PA_ACP | 26 ACP | 1 | 10.245 | 17.896
6145 | MIR2 12.000 | 1 | 7 ACANAL | 65 PA_ACP | 26 ACP | 1 | 1.448 | 2.272
6146 | BAL12 12.000 | 1 | 7 ACANAL | 65 PA_ACP | 26 ACP | 1 | 6.425 | 2.131
6147 | BAL2 2.4000 | 1 | 7 ACANAL | 65 PA_ACP | 26 ACP | 1 | 11.15 | 4.554
6148 | SUM 12.000 | 1 | 7 ACANAL | 65 PA_ACP | 26 ACP | 1 | 0.895 | 0.221
6149 | GAM2 2.4000 | 1 | 7 ACANAL | 65 PA_ACP | 26 ACP | 1 | 1.096 | 1.186
6152 | IND2 2.4000 | 1 | 7 ACANAL | 65 PA_ACP | 26 ACP | 1 | 0 | 0
6170 | CPA115 115.00 | 1 | 6 PANAMA | 62 PA_ATLAN | 29 CPSA | 1 | 8.657 | 2.363
6172 | PAC 13A 13.800 | 1 | 6 PANAMA | 61 PA_ESTE | 22 ENSA | 1 | 2.745 | 0.302
6172 | PAC 13A 13.800 | 2 | 6 PANAMA | 61 PA_ESTE | 22 ENSA | 1 | 4.152 | 1.367
6172 | PAC 13A 13.800 | 3 | 6 PANAMA | 61 PA_ESTE | 22 ENSA | 1 | 4.273 | 2.152
6172 | PAC 13A 13.800 | 4 | 6 PANAMA | 61 PA_ESTE | 22 ENSA | 1 | 0.925 | 0.332
6172 | PAC 13A 13.800 | 1 | 6 PANAMA | 61 PA_ESTE | 22 ENSA | 0 | 0 | 0
6183 | CVI T3A 13.800 | 71 | 6 PANAMA | 61 PA_ESTE | 22 ENSA | 1 | 2.875 | 1.237
6183 | CVI T3A 13.800 | 72 | 6 PANAMA | 61 PA_ESTE | 22 ENSA | 1 | 6.093 | 1.759
6183 | CVI T3A 13.800 | 73 | 6 PANAMA | 61 PA_ESTE | 22 ENSA | 1 | 5.942 | 2.694
6183 | CVI T3A 13.800 | 74 | 6 PANAMA | 61 PA_ESTE | 22 ENSA | 1 | 6.485 | 2.594
6183 | CVI T3A 13.800 | 75 | 6 PANAMA | 61 PA_ESTE | 22 ENSA | 0 | 0 | 0
6183 | CVI T3A 13.800 | 76 | 6 PANAMA | 61 PA_ESTE | 22 ENSA | 1 | 4.102 | 1.77
6185 | LOC T3A 13.800 | 80 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 21 FENOSA | 1 | 6.988 | 2.986
6185 | LOC T3A 13.800 | 82 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 21 FENOSA | 1 | 9.109 | 2.664
6185 | LOC T3A 13.800 | 83 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 21 FENOSA | 1 | 5.329 | 1.739
6185 | LOC T3A 13.800 | 84 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 21 FENOSA | 1 | 5.882 | 1.95
6185 | LOC T3A 13.800 | 85 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 21 FENOSA | 1 | 2.021 | 0.623
6185 | LOC T3A 13.800 | 86 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 21 FENOSA | 1 | 4.856 | 1.297
6188 | MAR T3A 13.800 | 58 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 21 FENOSA | 1 | 8.988 | 4.504
6188 | MAR T3A 13.800 | 59 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 21 FENOSA | 1 | 2.322 | 0.774
6188 | MAR T3A 13.800 | 60 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 21 FENOSA | 1 | 8.455 | 3.499
6188 | MAR T3A 13.800 | 63 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 21 FENOSA | 1 | 5.419 | 2.544
6191 | SMA T3A 13.800 | 1 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 22 ENSA | 0 | 0 | 0
6191 | SMA T3A 13.800 | 92 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 22 ENSA | 1 | 4.826 | 1.659
6191 | SMA T3A 13.800 | 93 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 22 ENSA | 1 | 4.615 | 1.176
6191 | SMA T3A 13.800 | 94 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 22 ENSA | 1 | 5.972 | 1.257
6191 | SMA T3A 13.800 | 95 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 22 ENSA | 1 | 5.6 | 1.719
6191 | SMA T3A 13.800 | 96 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 22 ENSA | 1 | 4.856 | 1.78
6191 | SMA T3A 13.800 | 97 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 22 ENSA | 1 | 5.178 | 2.282
6194 | MOS T2A 13.800 | 8 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 22 ENSA | 1 | 5.701 | 2.091
6194 | MOS T2A 13.800 | 9 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 22 ENSA | 1 | 5.429 | 1.227
6194 | MOS T2A 13.800 | 1 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 22 ENSA | 0 | 0 | 0
6194 | MOS T2A 13.800 | 10 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 22 ENSA | 1 | 6.726 | 2.111
6194 | MOS T2A 13.800 | 11 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 22 ENSA | 1 | 3.167 | 1.186
6194 | MOS T2A 13.800 | 12 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 22 ENSA | 1 | 1.367 | 0.513
6194 | MOS T2A 13.800 | 13 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 22 ENSA | 1 | 6.485 | 2.001
6198 | TOR T1A 13.800 | 13 | 6 PANAMA | 63 PA_CENTR | 21 FENOSA | 0 | 0 | 0
6199 | TOR T2A 13.800 | 12 | 6 PANAMA | 63 PA_CENTR | 21 FENOSA | 0 | 0 | 0
6199 | TOR T2A 13.800 | 14 | 6 PANAMA | 63 PA_CENTR | 21 FENOSA | 0 | 0 | 0
6200 | TOR T3A 13.800 | 11 | 6 PANAMA | 63 PA_CENTR | 21 FENOSA | 0 | 0 | 0
6212 | TIN T1 13.800 | 1 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 22 ENSA | 1 | 6.998 | 2.865
6212 | TIN T1 13.800 | 3 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 22 ENSA | 1 | 5.429 | 2.684
6212 | TIN T1 13.800 | 5 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 22 ENSA | 1 | 4.916 | 2.624
6212 | TIN T1 13.800 | 6 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 22 ENSA | 1 | 4.866 | 1.92
6214 | TIN T2 13.800 | 2 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 22 ENSA | 1 | 5.781 | 1.92
6214 | TIN T2 13.800 | 4 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 22 ENSA | 1 | 5.298 | 2.393
6214 | TIN T2 13.800 | 7 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 22 ENSA | 1 | 4.826 | 1.95
6214 | TIN T2 13.800 | 8 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 22 ENSA | 1 | 5.359 | 2.735
6220 | TOC T2B 13.800 | 1 | 6 PANAMA | 61 PA_ESTE | 22 ENSA | 1 | 3.851 | 1.408
6220 | TOC T2B 13.800 | 3 | 6 PANAMA | 61 PA_ESTE | 22 ENSA | 1 | 4.363 | 2.282
6220 | TOC T2B 13.800 | 4 | 6 PANAMA | 61 PA_ESTE | 22 ENSA | 1 | 6.344 | 2.524
6220 | TOC T2B 13.800 | 7 | 6 PANAMA | 61 PA_ESTE | 22 ENSA | 1 | 0.483 | 0.141
6220 | TOC T2B 13.800 | 8 | 6 PANAMA | 61 PA_ESTE | 22 ENSA | 1 | 4.766 | 2.001
6231 | CBA T1A 13.800 | 1 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 21 FENOSA | 1 | 3.177 | 1.106
6231 | CBA T1A 13.800 | 2 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 21 FENOSA | 1 | 3.278 | 0.985
6231 | CBA T1A 13.800 | 3 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 21 FENOSA | 1 | 4.665 | 1.719
6231 | CBA T1A 13.800 | 4 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 21 FENOSA | 1 | 6.857 | 2.705
6231 | CBA T1A 13.800 | 5 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 21 FENOSA | 0 | 0 | 0
6231 | CBA T1A 13.800 | 6 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 21 FENOSA | 1 | 8.586 | 3.589
6231 | CBA T1A 13.800 | 7 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 21 FENOSA | 1 | 8.657 | 3.378
6233 | CBA T2A 13.800 | 8 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 21 FENOSA | 1 | 6.565 | 2.936
6233 | CBA T2A 13.800 | 9 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 21 FENOSA | 1 | 4.544 | 1.568
6233 | CBA T2A 13.800 | 10 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 21 FENOSA | 1 | 7.752 | 2.996
6233 | CBA T2A 13.800 | 11 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 21 FENOSA | 0 | 0 | 0
6233 | CBA T2A 13.800 | 12 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 21 FENOSA | 1 | 4.846 | 2.674
6233 | CBA T2A 13.800 | 13 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 21 FENOSA | 1 | 8.496 | 3.971
6233 | CBA T2A 13.800 | 14 | 6 PANAMA | 60 PA_CAPIT | 21 FENOSA | 1 | 8.365 | 3.026
6241 | EHIG34 34.500 | 1 | 6 PANAMA | 63 PA_CENTR | 21 FENOSA | 1 | 23.969 | 4.494
6262 | CHA34 34.500 | 1 | 6 PANAMA | 64 PA_OESTE | 39 BOFCO | 1 | 13.05 | 3.7
6322 | FF13.8 13.800 | 2 | 6 PANAMA | 62 PA_ATLAN | 22 ENSA | 1 | 5.771 | 1.267
6322 | FF13.8 13.800 | 4 | 6 PANAMA | 62 PA_ATLAN | 22 ENSA | 1 | 5.479 | 1.91
6322 | FF13.8 13.800 | 12 | 6 PANAMA | 62 PA_ATLAN | 22 ENSA | 1 | 6.234 | 2.996
6322 | FF13.8 13.800 | 14 | 6 PANAMA | 62 PA_ATLAN | 22 ENSA | 1 | 1.93 | 0.131
6322 | FF13.8 13.800 | 15 | 6 PANAMA | 62 PA_ATLAN | 22 ENSA | 1 | 4.826 | 1.488
6322 | FF13.8 13.800 | 16 | 6 PANAMA | 62 PA_ATLAN | 22 ENSA | 0 | 0 | 0
6322 | FF13.8 13.800 | 17 | 6 PANAMA | 62 PA_ATLAN | 22 ENSA | 0 | 0 | 0
6323 | FF13.8 13.800 | 16 | 6 PANAMA | 62 PA_ATLAN | 22 ENSA | 1 | 4.152 | 1.8
6323 | FF13.8 13.800 | 17 | 6 PANAMA | 62 PA_ATLAN | 22 ENSA | 1 | 7.782 | 2.554
6341 | CAN34 34.500 | 1 | 6 PANAMA | 64 PA_OESTE | 38 PETROTER | 1 | 12.658 | 3.167
6581 | LBO13 13.800 | 1 | 6 PANAMA | 63 PA_CENTR | 22 ENSA | 1 | 22.169 | 6.465
6591 | 24DIC13 13.800 | 1 | 6 PANAMA | 61 PA_ESTE | 22 ENSA | 1 | 24.009 | 6.666
6916 | SCR13.8 13.800 | 1 | 6 PANAMA | 64 PA_OESTE | 21 FENOSA | 1 | 17.293 | 3.599

## Reactivo
Número de Bus | Nombre de Bus | En servicio | Modo Control | Método de Ajuste | Vhi (pu) | Vlo (pu) | Número de Bus Remoto | Nombre de Bus Remoto | Contribución de Vars (%) | Despachado (Mvar) | Blk 1 Steps | Blk 1 Bstep (Mvar) | Blk 2 Steps | Blk 2 Bstep (Mvar) | Blk 3 Steps | Blk 3 Bstep (Mvar) | Blk 4 Steps | Blk 4 Bstep (Mvar) | Blk 5 Steps | Blk 5 Bstep (Mvar) | Blk 6 Steps | Blk 6 Bstep (Mvar) | Blk 7 Steps | Blk 7 Bstep (Mvar) | Blk 8 Steps | Blk 8 Bstep (Mvar)
6002 | PAN115 115.00 | 1 | Locked (0) | Sequential input order (0) | 1.04 | 0.97 | 6001 | PAN230 230.00 | 100 | 71.08 | 1 | 17.77 | 1 | 17.77 | 1 | 17.77 | 1 | 17.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6004 | PANII115 115.00 | 1 | Locked (0) | Sequential input order (0) | 1.04 | 0.97 | 6003 | PANII230 230.00 | 100 | 120 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
6008 | LSA230 230.00 | 1 | Locked (0) | Sequential input order (0) | 1.05 | 0.94 | 0 |  | 100 | 90 | 1 | -20 | 1 | -20 | 1 | -20 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
6010 | LSA34 34.500 | 1 | Locked (0) | Sequential input order (0) | 1.04 | 0.96 | 0 |  | 100 | 0 | 1 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6013 | MDN34 34.500 | 1 | Locked (0) | Sequential input order (0) | 1.04 | 0.96 | 0 |  | 100 | 0 | 1 | -20 | 1 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6020 | CVI T1A 13.800 | 1 | Locked (0) | Sequential input order (0) | 1 | 1 | 0 |  | 100 | 5.4 | 1 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6022 | CVI T2A 13.800 | 1 | Locked (0) | Sequential input order (0) | 1 | 1 | 0 |  | 100 | 9.9 | 1 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6025 | CHI13A 13.800 | 1 | Locked (0) | Sequential input order (0) | 1.05 | 0.96 | 0 |  | 100 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6026 | CHI13B 13.800 | 1 | Locked (0) | Sequential input order (0) | 1.05 | 0.96 | 0 |  | 100 | 5.4 | 1 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6028 | LOC T1A 13.800 | 1 | Locked (0) | Sequential input order (0) | 1.05 | 0.96 | 0 |  | 100 | 6.2 | 1 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6030 | LOC T2A 13.800 | 1 | Locked (0) | Sequential input order (0) | 1.05 | 0.96 | 0 |  | 100 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6033 | MAR T1A 13.800 | 1 | Locked (0) | Sequential input order (0) | 1.05 | 0.96 | 0 |  | 100 | 9 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6035 | MAR T2A 13.800 | 1 | Locked (0) | Sequential input order (0) | 1.05 | 0.96 | 0 |  | 100 | 9.9 | 1 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6037 | SMA T1A 13.800 | 1 | Locked (0) | Sequential input order (0) | 1.05 | 0.96 | 0 |  | 100 | 3.6 | 1 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6039 | SMA T2A 13.800 | 1 | Locked (0) | Sequential input order (0) | 1.05 | 0.96 | 0 |  | 100 | 5.4 | 1 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6041 | SFR T2A 13.800 | 1 | Locked (0) | Sequential input order (0) | 1.05 | 0.96 | 0 |  | 100 | 9.9 | 1 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6043 | SFR T3A 13.800 | 1 | Locked (0) | Sequential input order (0) | 1.05 | 0.96 | 0 |  | 100 | 5.4 | 1 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6045 | SFR T4A 13.800 | 1 | Locked (0) | Sequential input order (0) | 1.05 | 0.96 | 0 |  | 100 | 4.5 | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6056 | MOS T1A 13.800 | 1 | Locked (0) | Sequential input order (0) | 1.05 | 0.96 | 0 |  | 100 | 8.1 | 1 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6058 | TOC T1A 13.800 | 1 | Locked (0) | Sequential input order (0) | 1.05 | 0.96 | 0 |  | 100 | 4.5 | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6062 | L.M.13B 13.800 | 1 | Locked (0) | Sequential input order (0) | 1 | 0.96 | 0 |  | 100 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6063 | MHOPE 43.800 | 1 | Locked (0) | Sequential input order (0) | 1 | 0.96 | 0 |  | 100 | 4.8 | 1 | 2.4 | 1 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6066 | FFIELD 115.00 | 1 | Locked (0) | Sequential input order (0) | 1.05 | 0.96 | 0 |  | 100 | 3.6 | 1 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6069 | COLON44A 43.800 | 1 | Locked (0) | Sequential input order (0) | 1.05 | 0.96 | 0 |  | 100 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6143 | DUG12 12.000 | 1 | Locked (0) | Sequential input order (0) | 1.04 | 0.97 | 0 |  | 100 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6145 | MIR2 12.000 | 1 | Locked (0) | Sequential input order (0) | 1.04 | 0.97 | 0 |  | 100 | 0.75 | 1 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6146 | BAL12 12.000 | 1 | Locked (0) | Sequential input order (0) | 1.04 | 0.97 | 0 |  | 100 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6147 | BAL2 2.4000 | 1 | Locked (0) | Sequential input order (0) | 1.04 | 0.97 | 0 |  | 100 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6152 | IND2 2.4000 | 1 | Locked (0) | Sequential input order (0) | 1.04 | 0.97 | 0 |  | 100 | 0.75 | 1 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6182 | VEL230 230.00 | 1 | Locked (0) | Sequential input order (0) | 1.05 | 0.94 | 0 |  | 100 | 0 | 1 | -20 | 1 | -20 | 1 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6183 | CVI T3A 13.800 | 1 | Locked (0) | Sequential input order (0) | 1 | 1 | 0 |  | 100 | 8.1 | 1 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6185 | LOC T3A 13.800 | 1 | Locked (0) | Sequential input order (0) | 1.05 | 0.96 | 0 |  | 100 | 9.9 | 1 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6188 | MAR T3A 13.800 | 1 | Locked (0) | Sequential input order (0) | 1.05 | 0.96 | 0 |  | 100 | 8.1 | 1 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6191 | SMA T3A 13.800 | 1 | Locked (0) | Sequential input order (0) | 1.05 | 0.96 | 0 |  | 100 | 6.3 | 1 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6194 | MOS T2A 13.800 | 1 | Locked (0) | Sequential input order (0) | 1.05 | 0.96 | 0 |  | 100 | 3.6 | 1 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6212 | TIN T1 13.800 | 1 | Locked (0) | Sequential input order (0) | 1 | 1 | 0 |  | 100 | 5.4 | 1 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6214 | TIN T2 13.800 | 1 | Locked (0) | Sequential input order (0) | 1 | 1 | 0 |  | 100 | 4.5 | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6220 | TOC T2B 13.800 | 1 | Locked (0) | Sequential input order (0) | 1.05 | 0.96 | 0 |  | 100 | 0 | 1 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6231 | CBA T1A 13.800 | 1 | Locked (0) | Sequential input order (0) | 1.05 | 0.96 | 0 |  | 100 | 8.1 | 1 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6233 | CBA T2A 13.800 | 1 | Locked (0) | Sequential input order (0) | 1.05 | 0.96 | 0 |  | 100 | 8.1 | 1 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6581 | LBO13 13.800 | 1 | Locked (0) | Sequential input order (0) | 1.05 | 0.96 | 0 |  | 100 | 5.4 | 1 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6591 | 24DIC13 13.800 | 1 | Locked (0) | Sequential input order (0) | 1.05 | 0.96 | 0 |  | 100 | 5.4 | 1 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Líneas
Número de Bus (Desde) | Nombre de Bus (Desde) | Número de Bus (Hasta) | Nombre de Bus (Hasta) | Id | R (pu) | X (pu) | B (pu) | En Servicio | Normal (MVA) | Normal (MVA) | Emergencia (MVA) | Longitud (Km) | Agente
6000 | FRONTPRO 230.00 | 6014 | PRO230 230.00 | 1 | 0.00169 | 0.0095 | 0.0178 | 1 | 193 | 193 | 366 | 9.7 | 20
6000 | FRONTPRO 230.00 | 56050 | RCL230A 230.00 | 1 | 0.005 | 0.0274 | 0.054 | 1 | 200 | 200 | 0 | 30 | 50
6001 | PAN230 230.00 | 6003 | PANII230 230.00 | 1C | 0.002277 | 0.012105 | 0.02297 | 1 | 350 | 350 | 450 | 13 | 20
6001 | PAN230 230.00 | 6003 | PANII230 230.00 | 2B | 0.0024 | 0.0117 | 0.0237 | 1 | 186 | 186 | 350 | 13 | 20
6001 | PAN230 230.00 | 6005 | CHO230 230.00 | 3A | 0.0068 | 0.035 | 0.0717 | 1 | 247 | 247 | 366 | 40.3 | 20
6001 | PAN230 230.00 | 6005 | CHO230 230.00 | 4A | 0.0068 | 0.035 | 0.0717 | 1 | 247 | 247 | 366 | 40.3 | 20
6002 | PAN115 115.00 | 6018 | CAC115 115.00 | 12 | 0.0006 | 0.0026 | 0.0004 | 1 | 120 | 120 | 175 | 0.78 | 20
6002 | PAN115 115.00 | 6018 | CAC115 115.00 | 37 | 0.00037 | 0.00173 | 0.00536 | 1 | 142 | 142 | 178 | 0 | 20
6002 | PAN115 115.00 | 6024 | CHI115 115.00 | 3A | 0.0172 | 0.0736 | 0.0113 | 1 | 93 | 93 | 175 | 22.5 | 20
6002 | PAN115 115.00 | 6027 | LOC115A 115.00 | 22 | 0.0047 | 0.0225 | 0.0031 | 1 | 137 | 137 | 175 | 6.5 | 21
6002 | PAN115 115.00 | 6027 | LOC115A 115.00 | 38 | 0.0047 | 0.0225 | 0.0031 | 1 | 137 | 137 | 175 | 6.5 | 21
6002 | PAN115 115.00 | 6036 | SMA115 115.00 | 7 | 0.0014 | 0.0047 | 0.0007 | 1 | 93 | 93 | 175 | 1.4 | 22
6002 | PAN115 115.00 | 6055 | MOS115B 115.00 | 10 | 0.00267 | 0.01231 | 0.03819 | 1 | 109 | 109 | 135 | 5.7 | 22
6002 | PAN115 115.00 | 6170 | CPA115 115.00 | 4A | 0.03112 | 0.13317 | 0.02043 | 1 | 93 | 93 | 175 | 37.3 | 20
6002 | PAN115 115.00 | 6210 | TIN115 115.00 | 9 | 0.00414 | 0.01869 | 0.00654 | 1 | 151 | 151 | 175 | 5.7 | 22
6003 | PANII230 230.00 | 6100 | BAY230 230.00 | 2A | 0.02004 | 0.06045 | 0.1228 | 0 | 186 | 186 | 350 | 67.4 | 20
6003 | PANII230 230.00 | 6171 | PAC230 230.00 | 1B | 0.00363 | 0.01731 | 0.03516 | 1 | 186 | 186 | 350 | 19 | 20
6003 | PANII230 230.00 | 6430 | ECO230 230.00 | 2A | 0.01357 | 0.12108 | 0.25082 | 1 | 275 | 275 | 459 | 135 | 20
6003 | PANII230 230.00 | 6430 | ECO230 230.00 | 3A | 0.01357 | 0.12108 | 0.25082 | 1 | 275 | 275 | 459 | 135 | 20
6003 | PANII230 230.00 | 6590 | 24DIC230 230.00 | 2B | 0.002676 | 0.008072 | 0.1228 | 1 | 186 | 186 | 350 | 9 | 20
6004 | PANII115 115.00 | 6019 | CVI115A 115.00 | 28 | 0.008 | 0.0381 | 0.0052 | 1 | 158 | 158 | 196 | 7.5 | 22
6004 | PANII115 115.00 | 6019 | CVI115A 115.00 | 29 | 0.008 | 0.0381 | 0.0052 | 1 | 158 | 158 | 196 | 7.5 | 22
6004 | PANII115 115.00 | 6057 | TOC115 115.00 | 32 | 0.0058 | 0.0277 | 0.0038 | 1 | 93 | 93 | 175 | 4 | 22
6004 | PANII115 115.00 | 6057 | TOC115 115.00 | 33 | 0.0058 | 0.0277 | 0.0038 | 1 | 93 | 93 | 175 | 4 | 22
6005 | CHO230 230.00 | 6008 | LSA230 230.00 | 3B | 0.0242 | 0.1247 | 0.2554 | 1 | 247 | 247 | 366 | 142.2 | 20
6005 | CHO230 230.00 | 6105 | PAM230 230.00 | 11 | 4e-05 | 0.00038 | 0.00071 | 1 | 193 | 193 | 366 | 0.6 | 27
6005 | CHO230 230.00 | 6240 | EHIG230 230.00 | 4B | 0.01404 | 0.07233 | 0.14813 | 1 | 247 | 247 | 366 | 82.5 | 20
6007 | CHO34 34.500 | 6197 | TOR34 34.500 | 2 | 0.0311 | 0.08066 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 0 | 0 | 22
6007 | CHO34 34.500 | 6197 | TOR34 34.500 | 3 | 0.02913 | 0.07556 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 0 | 0 | 22
6008 | LSA230 230.00 | 6182 | VEL230 230.00 | 14 | 0.0111 | 0.1019 | 0.1996 | 1 | 275 | 275 | 450 | 110.07 | 20
6008 | LSA230 230.00 | 6182 | VEL230 230.00 | 15 | 0.0111 | 0.1019 | 0.1996 | 1 | 275 | 275 | 450 | 110.07 | 20
6008 | LSA230 230.00 | 6182 | VEL230 230.00 | 5A | 0.02213 | 0.11395 | 0.23334 | 1 | 247 | 247 | 366 | 109.36 | 20
6008 | LSA230 230.00 | 6182 | VEL230 230.00 | 6A | 0.02213 | 0.11395 | 0.23334 | 1 | 247 | 247 | 366 | 109.36 | 20
6008 | LSA230 230.00 | 6240 | EHIG230 230.00 | 4B | 0.01016 | 0.05237 | 0.10727 | 1 | 247 | 247 | 366 | 59.7 | 20
6008 | LSA230 230.00 | 6430 | ECO230 230.00 | 2B | 0.00603 | 0.05382 | 0.11148 | 1 | 275 | 275 | 459 | 60 | 20
6008 | LSA230 230.00 | 6430 | ECO230 230.00 | 3B | 0.00603 | 0.05382 | 0.11148 | 1 | 275 | 275 | 459 | 60 | 20
6011 | MDN230 230.00 | 6096 | FOR230 230.00 | 7 | 0.0065 | 0.0337 | 0.0689 | 1 | 193 | 193 | 366 | 37.5 | 20
6011 | MDN230 230.00 | 6096 | FOR230 230.00 | 8 | 0.0065 | 0.0337 | 0.0689 | 1 | 193 | 193 | 366 | 37.5 | 20
6011 | MDN230 230.00 | 6182 | VEL230 230.00 | 5B | 0.01568 | 0.08075 | 0.16536 | 1 | 247 | 247 | 366 | 84.49 | 20
6011 | MDN230 230.00 | 6182 | VEL230 230.00 | 6B | 0.01568 | 0.08075 | 0.16536 | 1 | 247 | 247 | 366 | 84.49 | 20
6011 | MDN230 230.00 | 6380 | BOQIII230 230.00 | 9A | 0.0047 | 0.0264 | 0.04535 | 1 | 193 | 193 | 366 | 27 | 20
6012 | MDN115 115.00 | 6087 | CAL115 115.00 | 15 | 0.0182 | 0.0953 | 0.0107 | 1 | 93 | 93 | 175 | 25 | 20
6012 | MDN115 115.00 | 6087 | CAL115 115.00 | 16 | 0.0182 | 0.0953 | 0.0107 | 1 | 93 | 93 | 175 | 25 | 20
6012 | MDN115 115.00 | 6915 | SCR115 115.00 | 1 | 0.007576 | 0.033426 | 0 | 1 | 143.6 | 161.9 | 0 | 9 | 21
6013 | MDN34 34.500 | 6830 | SLO34.5 34.500 | 1 | 0.02249 | 0.086346 | 0 | 1 | 39.4 | 0 | 0 | 2.5 | 72
6014 | PRO230 230.00 | 6330 | BAI230 230.00 | 27 | 0.004 | 0.02249 | 0.03863 | 1 | 193 | 193 | 366 | 23 | 40
6014 | PRO230 230.00 | 6330 | BAI230 230.00 | 28 | 0.004 | 0.02249 | 0.03863 | 1 | 193 | 193 | 366 | 23 | 40
6014 | PRO230 230.00 | 6380 | BOQIII230 230.00 | 9B | 0.0047 | 0.0264 | 0.04535 | 1 | 193 | 193 | 366 | 27 | 20
6018 | CAC115 115.00 | 6027 | LOC115A 115.00 | 6 | 0.00437 | 0.02079 | 0.00283 | 1 | 140 | 140 | 150 | 6 | 21
6018 | CAC115 115.00 | 6123 | MIR115A 115.00 | 5 | 0.0092 | 0.0352 | 0.0019 | 1 | 100 | 100 | 100 | 9 | 26
6018 | CAC115 115.00 | 6174 | PM115-1A 115.00 | 1A | 0.01784 | 0.09431 | 0.01198 | 1 | 150 | 150 | 175 | 47.54 | 20
6018 | CAC115 115.00 | 6175 | PM115-2A 115.00 | 2A | 0.01784 | 0.09431 | 0.01198 | 1 | 150 | 150 | 175 | 47.54 | 20
6018 | CAC115 115.00 | 6350 | PM115-8 115.00 | 8 | 0.00437 | 0.02079 | 0.00283 | 1 | 140 | 140 | 150 | 5.5 | 21
6019 | CVI115A 115.00 | 6040 | SFR115 115.00 | 11 | 0.008 | 0.0375 | 0.0053 | 1 | 141 | 141 | 164 | 11 | 21
6019 | CVI115A 115.00 | 6580 | LBO115 115.00 | 48 | 0.000808 | 0.003454 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 2.1 | 22
6019 | CVI115A 115.00 | 6580 | LBO115 115.00 | 49 | 0.000808 | 0.003454 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 2.1 | 22
6024 | CHI115 115.00 | 6047 | CLA115 115.00 | 24 | 0.009 | 0.0388 | 0.0026 | 1 | 90 | 0 | 0 | 11 | 22
6024 | CHI115 115.00 | 6060 | LM2115 115.00 | 3B | 0.0241 | 0.1031 | 0.0158 | 1 | 93 | 93 | 175 | 32.1 | 20
6027 | LOC115A 115.00 | 6032 | MAR115A 115.00 | 21 | 0.0055 | 0.0187 | 0.0022 | 1 | 114 | 114 | 125.4 | 5 | 21
6027 | LOC115A 115.00 | 6230 | CBA115 115.00 | 39 | 0.0012 | 0.0054 | 0.0168 | 1 | 160 | 0 | 0 | 2.72 | 21
6027 | LOC115A 115.00 | 6230 | CBA115 115.00 | 40 | 0.0012 | 0.0054 | 0.0168 | 1 | 160 | 0 | 0 | 2.72 | 21
6032 | MAR115A 115.00 | 6350 | PM115-8 115.00 | 8 | 0.00551 | 0.01867 | 0.00219 | 1 | 114 | 114 | 132 | 5.5 | 21
6036 | SMA115 115.00 | 6120 | MIR115B 115.00 | 35 | 0.0092 | 0.0352 | 0 | 1 | 97 | 97 | 109 | 9.8 | 26
6040 | SFR115 115.00 | 6230 | CBA115 115.00 | 41 | 0.0012 | 0.0054 | 0.0168 | 1 | 184 | 184 | 228 | 2.7 | 21
6055 | MOS115B 115.00 | 6211 | PM115-9 115.00 | 1 | 0.00429 | 0.01953 | 0.02818 | 1 | 109 | 109 | 135 | 5.7 | 22
6059 | LM1115 115.00 | 6066 | FFIELD 115.00 | 30 | 0.00766 | 0.03157 | 0.0043 | 1 | 93 | 93 | 175 | 9.1 | 22
6059 | LM1115 115.00 | 6066 | FFIELD 115.00 | 31 | 0.00766 | 0.03157 | 0.0043 | 1 | 93 | 93 | 175 | 9.1 | 22
6059 | LM1115 115.00 | 6074 | LMDIST 115.00 | 23 | 0 | 0.0004 | 0 | 1 | 90.6 | 0 | 0 | 0.1 | 22
6059 | LM1115 115.00 | 6173 | STR115 115.00 | 2B | 0.00424 | 0.02241 | 0.00285 | 1 | 150 | 150 | 175 | 6.64 | 20
6059 | LM1115 115.00 | 6270 | CAT115 115.00 | 0A | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 1 | 93 | 93 | 175 | 0.08 | 25
6059 | LM1115 115.00 | 6290 | CATII115 115.00 | 1C | 0.00051 | 0.00267 | 0.00034 | 1 | 150 | 150 | 175 | 0.79 | 20
6060 | LM2115 115.00 | 6074 | LMDIST 115.00 | 26 | 0 | 0.0004 | 0 | 1 | 90.6 | 0 | 0 | 0.1 | 22
6060 | LM2115 115.00 | 6170 | CPA115 115.00 | 4B | 0.01277 | 0.05466 | 0.00838 | 1 | 93 | 93 | 175 | 16.7 | 20
6060 | LM2115 115.00 | 6270 | CAT115 115.00 | 0B | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 1 | 93 | 93 | 175 | 0.08 | 25
6061 | L.M.44 43.800 | 6079 | PM44-2 43.800 | 2 | 0.06741 | 0.17616 | 0.0009 | 0 | 41 | 41 | 46 | 8.84 | 22
6061 | L.M.44 43.800 | 6080 | PM44-3 43.800 | 3 | 0.0816 | 0.21322 | 0.0009 | 1 | 41 | 41 | 46 | 10.7 | 22
6063 | MHOPE 43.800 | 6068 | FF44 43.800 | 1 | 0.5313 | 1.2571 | 9e-05 | 1 | 32 | 32 | 36 | 0 | 22
6063 | MHOPE 43.800 | 6080 | PM44-3 43.800 | 3 | 0.00915 | 0.02391 | 0.0009 | 1 | 41 | 41 | 46 | 1.2 | 22
6063 | MHOPE 43.800 | 6153 | TAP401 43.800 | 1 | 0.00052 | 0.175 | 0 | 1 | 38 | 38 | 46 | 0 | 22
6063 | MHOPE 43.800 | 6154 | TAP402 43.800 | 2 | 0.00052 | 0.175 | 0 | 1 | 38 | 38 | 46 | 0 | 22
6068 | FF44 43.800 | 6079 | PM44-2 43.800 | 2 | 0.00763 | 0.01993 | 0.0009 | 1 | 41 | 41 | 46 | 1 | 22
6069 | COLON44A 43.800 | 6079 | PM44-2 43.800 | 2 | 0.01983 | 0.05181 | 0.0009 | 1 | 41 | 41 | 46 | 2.6 | 22
6069 | COLON44A 43.800 | 6080 | PM44-3 43.800 | 3 | 0.00763 | 0.01993 | 0.0009 | 1 | 41 | 41 | 46 | 1 | 22
6087 | CAL115 115.00 | 6088 | LES115 115.00 | 17 | 0.0042 | 0.0204 | 0.0027 | 1 | 93 | 93 | 175 | 5.69 | 20
6087 | CAL115 115.00 | 6092 | LVA115 115.00 | 18 | 0.0015 | 0.007 | 0.0009 | 1 | 93 | 93 | 175 | 1.74 | 20
6096 | FOR230 230.00 | 6179 | GUA230 230.00 | 18 | 0.001615 | 0.014399 | 0.02985 | 1 | 276 | 276 | 459 | 16.01 | 20
6096 | FOR230 230.00 | 6263 | ESP230 230.00 | 0A | 0.015887 | 0.090589 | 0.17609 | 1 | 304 | 304 | 340 | 97.55 | 20
6100 | BAY230 230.00 | 6171 | PAC230 230.00 | 1A | 0.00915 | 0.04367 | 0.0882 | 1 | 186 | 186 | 350 | 48.4 | 20
6100 | BAY230 230.00 | 6590 | 24DIC230 230.00 | 2A | 0.017364 | 0.052378 | 0.1228 | 1 | 186 | 186 | 350 | 58.4 | 20
6120 | MIR115B 115.00 | 6123 | MIR115A 115.00 | 1 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
6124 | MIR44 43.800 | 6131 | BAL44 43.800 | 1 | 0.02625 | 0.1279 | 0 | 1 | 56 | 56 | 65 | 0 | 26
6124 | MIR44 43.800 | 6131 | BAL44 43.800 | 2 | 0.02625 | 0.1279 | 0 | 1 | 56 | 56 | 65 | 0 | 26
6124 | MIR44 43.800 | 6132 | SUM44 43.800 | 1 | 0.05934 | 0.1946 | 0 | 1 | 38 | 38 | 46 | 0 | 26
6124 | MIR44 43.800 | 6132 | SUM44 43.800 | 2 | 0.05934 | 0.1946 | 0 | 1 | 38 | 38 | 46 | 0 | 26
6124 | MIR44 43.800 | 6142 | DUG44 43.800 | 1 | 0.06932 | 0.22128 | 0 | 1 | 38 | 38 | 46 | 0 | 26
6132 | SUM44 43.800 | 6133 | MAD44 43.800 | 1 | 0.1348 | 0.4618 | 0 | 1 | 38 | 38 | 46 | 0 | 26
6132 | SUM44 43.800 | 6133 | MAD44 43.800 | 2 | 0.1348 | 0.4618 | 0 | 1 | 38 | 38 | 46 | 0 | 26
6132 | SUM44 43.800 | 6137 | GAM44 43.800 | 1 | 0.0612 | 0.18994 | 0 | 1 | 38 | 38 | 46 | 0 | 26
6132 | SUM44 43.800 | 6137 | GAM44 43.800 | 2 | 0.0612 | 0.18994 | 0 | 1 | 38 | 38 | 46 | 0 | 26
6137 | GAM44 43.800 | 6138 | ACL44 43.800 | 1 | 0.2487 | 0.7703 | 0 | 1 | 38 | 38 | 46 | 0 | 26
6137 | GAM44 43.800 | 6138 | ACL44 43.800 | 2 | 0.2487 | 0.7703 | 0 | 1 | 38 | 38 | 46 | 0 | 26
6138 | ACL44 43.800 | 6139 | GAT44 43.800 | 1 | 0.01934 | 0.03202 | 0 | 1 | 38 | 38 | 46 | 0 | 26
6138 | ACL44 43.800 | 6139 | GAT44 43.800 | 2 | 0.05615 | 0.0733 | 0 | 1 | 38 | 38 | 46 | 0 | 26
6138 | ACL44 43.800 | 6153 | TAP401 43.800 | 1 | 0.05168 | 0.1731 | 0 | 1 | 38 | 38 | 46 | 0 | 26
6138 | ACL44 43.800 | 6154 | TAP402 43.800 | 2 | 0.05168 | 0.1731 | 0 | 1 | 38 | 38 | 46 | 0 | 26
6143 | DUG12 12.000 | 6144 | HOW12 12.000 | 1 | 0.0092 | 0.03288 | 0 | 1 | 38 | 38 | 46 | 0 | 26
6143 | DUG12 12.000 | 6144 | HOW12 12.000 | 2 | 0.0092 | 0.03288 | 0 | 1 | 38 | 38 | 46 | 0 | 26
6151 | IND44 43.800 | 6153 | TAP401 43.800 | 1 | 0.0055 | 0.0047 | 0 | 1 | 20 | 20 | 25 | 0 | 26
6151 | IND44 43.800 | 6154 | TAP402 43.800 | 2 | 0.0055 | 0.0047 | 0 | 1 | 20 | 20 | 25 | 0 | 26
6170 | CPA115 115.00 | 6280 | GIR115 115.00 | 43 | 0.00159 | 0.00733 | 0 | 1 | 159 | 0 | 0 | 2.3 | 34
6173 | STR115 115.00 | 6174 | PM115-1A 115.00 | 1 | 0.00833 | 0.07511 | 0.00952 | 1 | 150 | 150 | 175 | 0 | 20
6173 | STR115 115.00 | 6175 | PM115-2A 115.00 | 1 | 0.00833 | 0.07511 | 0.00952 | 1 | 150 | 150 | 175 | 0 | 20
6173 | STR115 115.00 | 6290 | CATII115 115.00 | 1B | 0.00395 | 0.0209 | 0.00266 | 1 | 150 | 150 | 175 | 6.19 | 20
6178 | EST230 230.00 | 6179 | GUA230 230.00 | 19 | 0.00022 | 0.00186 | 0.00391 | 1 | 193 | 193 | 366 | 0.5 | 20
6179 | GUA230 230.00 | 6182 | VEL230 230.00 | 16 | 0.0085 | 0.0778 | 0.1524 | 1 | 275 | 275 | 450 | 84.3 | 20
6179 | GUA230 230.00 | 6182 | VEL230 230.00 | 17 | 0.0085 | 0.0778 | 0.1524 | 1 | 275 | 275 | 450 | 84.3 | 20
6179 | GUA230 230.00 | 6345 | PM230-29 230.00 | 29 | 0.001615 | 0.014399 | 0.02985 | 1 | 276 | 276 | 459 | 16 | 20
6179 | GUA230 230.00 | 6360 | GLA230 230.00 | 22 | 0.00542 | 0.00305 | 0.00523 | 1 | 131 | 131 | 405 | 6 | 41
6182 | VEL230 230.00 | 6500 | FRONTDOM 230.00 | 25 | 0.02123 | 0.13727 | 0.27419 | 0 | 300 | 300 | 389 | 150.2 | 63
6182 | VEL230 230.00 | 6690 | DOM230 230.00 | 5A | 0.018799 | 0.12155 | 0 | 1 | 300 | 300 | 389 | 133 | 63
6210 | TIN115 115.00 | 6211 | PM115-9 115.00 | 1 | 0.00252 | 0.01147 | 0.01655 | 1 | 109 | 109 | 135 | 3.3 | 22
6260 | CHA230 230.00 | 6263 | ESP230 230.00 | 0B | 0.003927 | 0.02239 | 0.04352 | 1 | 304 | 304 | 340 | 24.11 | 20
6260 | CHA230 230.00 | 6340 | CAN230 230.00 | 30 | 0.012485 | 0.07119 | 0.13838 | 1 | 276 | 276 | 459 | 76.66 | 20
6260 | CHA230 230.00 | 6400 | FRONTCHA 230.00 | 21 | 0.00244 | 0.01476 | 0.02532 | 1 | 304 | 304 | 340 | 15 | 20
6266 | ESP34 34.500 | 6267 | CHAG3 34 34.500 | 25 | 0.07901 | 0.26805 | 0.0003 | 1 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 7 | 45
6300 | CAL34 34.500 | 6310 | ALG34 34.500 | 56 | 0.1022 | 0.1879 | 0 | 1 | 29 | 29 | 29 | 12.5 | 36
6300 | CAL34 34.500 | 6320 | MEN34 34.500 | 57 | 0.029 | 0.082 | 0 | 1 | 20 | 20 | 39 | 2.5 | 37
6300 | CAL34 34.500 | 6630 | COC34 34.500 | 69 | 0.1071 | 0.4111 | 0 | 1 | 17 | 17 | 39 | 13.95 | 49
6300 | CAL34 34.500 | 6640 | MENII34 34.500 | 71 | 0.029 | 0.082 | 0 | 1 | 17 | 17 | 39 | 2.5 | 20
6331 | BAI115 115.00 | 6332 | BAM115 115.00 | 44 | 0.0182 | 0.0953 | 0.0107 | 1 | 93 | 93 | 175 | 25 | 40
6340 | CAN230 230.00 | 6345 | PM230-29 230.00 | 29 | 0.002826 | 0.025198 | 0.05054 | 1 | 276 | 276 | 459 | 28 | 20
6360 | GLA230 230.00 | 6363 | ZAM230 230.00 | 23 | 0.00723 | 0.00406 | 0.00698 | 1 | 131 | 131 | 405 | 8 | 41
6363 | ZAM230 230.00 | 6366 | EVA230 230.00 | 24 | 0.00633 | 0.00355 | 0.00611 | 1 | 131 | 131 | 405 | 7 | 41
6381 | BOQIII34 34.500 | 6382 | PEDI34 34.500 | 66 | 0.0243 | 0.0933 | 0 | 1 | 22 | 22 | 39 | 7.5 | 44
6381 | BOQIII34 34.500 | 6383 | PEDII34 34.500 | 67 | 0.10258 | 0.39374 | 0 | 1 | 14.7 | 14.7 | 39 | 11.4 | 44
6381 | BOQIII34 34.500 | 6505 | PAR34 34.500 | 1 | 0.38031 | 0.7816 | 0 | 1 | 20.7 | 20.7 | 39 | 15 | 46
6381 | BOQIII34 34.500 | 6620 | BOQI34 34.500 | 62 | 0.0243 | 0.0933 | 0 | 1 | 22 | 22 | 39 | 7.5 | 44
6381 | BOQIII34 34.500 | 6670 | BOC34 34.500 | 73 | 0.10434 | 1.4038 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 0 | 9 | 60
6400 | FRONTCHA 230.00 | 58350 | CAH230 230.00 | 1 | 0.007121 | 0.043155 | 0.07901 | 1 | 300 | 300 | 0 | 45 | 5
6500 | FRONTDOM 230.00 | 6690 | DOM230 230.00 | 5B | 0.002431 | 0.01572 | 0 | 1 | 300 | 300 | 389 | 17 | 63
6500 | FRONTDOM 230.00 | 56052 | RCL230B 230.00 | 1 | 0.003202 | 0.02068 | 0.0413 | 1 | 374 | 374 | 0 | 22.66 | 50
6505 | PAR34 34.500 | 6509 | MAC34.5 34.500 | 64 | 0.38031 | 0.7816 | 0.00068 | 1 | 20.7 | 20.7 | 0 | 15 | 46
6505 | PAR34 34.500 | 6529 | CON 34.5 34.500 | 1 | 0.065935 | 0.09216 | 0.00027 | 1 | 28.7 | 28.7 | 32.8 | 6 | 47
6690 | DOM230 230.00 | 6695 | PDO230 230.00 | 33 | 0.003244 | 0.015723 | 0 | 1 | 374 | 0 | 0 | 17.5 | 62
6690 | DOM230 230.00 | 6698 | MLI230 230.00 | 34 | 0.002262 | 0.010962 | 0 | 1 | 374 | 0 | 0 | 11.7 | 62

## Transfo 2 Devanados
Número de Bus (Desde) | Nombre del Bus (Desde) | Número de Bus (Hasta) | Nombre del Bus (Hasta) | Id | Nombre | En Servicio | Bus Controlado | Controlled Side | Posiciones (Taps) | Modo control | Auto Ajuste | Winding I/O Code | Impedance I/O Code | Admittance I/O Code | R (pu or watts) | X (pu) | Rate A (MVA) | Rate B (MVA) | Rate C (MVA) | Magnetización G (pu or watts) | MagnetizaciónB (pu) | Agente | MVA Base de Devanado | Relación de Devanado (pu or kV) | Rmax (relación o ángulo) | Rmin (relación o ángulo) | Vmax (pu, kV MW, or Mvar) | Vmin (pu, kV MW, or Mvar)
6010 | LSA34 34.500 | 6570 | FRA13.8 13.800 | T1 |  | 1 | 0 | 0 | 33 | None | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.06 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 100 | 1 | 1.5 | 0.51 | 1.1 | 0.9
6013 | MDN34 34.500 | 6520 | PAAG1 2.1400 | T1 |  | 1 | 0 | 0 | 33 | None | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.0738 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 100 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
6013 | MDN34 34.500 | 6521 | PAAG2 2.1400 | T2 |  | 1 | 0 | 0 | 33 | None | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.0738 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 100 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
6013 | MDN34 34.500 | 6560 | PLA13.8 13.800 | T1 |  | 1 | 0 | 0 | 33 | None | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.06 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 100 | 1 | 1.5 | 0.51 | 1.1 | 0.9
6017 | CEMEX 4.1600 | 6047 | CLA115 115.00 | T1 |  | 1 | 6017 | 0 | 999 | None | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.972 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 100 | 0.9753 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
6017 | CEMEX 4.1600 | 6047 | CLA115 115.00 | T2 |  | 1 | 6017 | 0 | 999 | None | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.972 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 100 | 0.9753 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
6017 | CEMEX 4.1600 | 6047 | CLA115 115.00 | T3 |  | 1 | 6017 | 0 | 999 | None | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.972 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 100 | 0.9753 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
6024 | CHI115 115.00 | 6025 | CHI13A 13.800 | T1 |  | 1 | 6025 | 0 | 33 | Voltage | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.5773 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 100 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1.015 | 1
6024 | CHI115 115.00 | 6026 | CHI13B 13.800 | T2 |  | 1 | 6026 | 0 | 33 | Voltage | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.5773 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 100 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1.015 | 1
6047 | CLA115 115.00 | 6048 | CLA13.8 13.800 | T1 |  | 1 | 6048 | 0 | 33 | None | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.9893 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 100 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
6060 | LM2115 115.00 | 6071 | BLMG2 13.800 | T2 |  | 1 | 0 | 0 | 999 | None | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.2225 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 100 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
6060 | LM2115 115.00 | 6072 | BLMG3 13.800 | T3 |  | 1 | 0 | 0 | 999 | None | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.2225 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 100 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
6060 | LM2115 115.00 | 6073 | BLMG4 13.800 | T4 |  | 1 | 0 | 0 | 999 | None | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.2115 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 100 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
6062 | L.M.13B 13.800 | 6074 | LMDIST 115.00 | T9 | BLM44T9 | 1 | 6062 | 1 | 33 | Voltage | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.52 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 100 | 1.0875 | 1.1 | 0.9 | 1.015 | 1
6063 | MHOPE 43.800 | 6064 | MHOPE2.4 2.4000 | T1 |  | 0 | 6064 | 0 | 33 | Voltage | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.8827 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 100 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1.015 | 1
6063 | MHOPE 43.800 | 6064 | MHOPE2.4 2.4000 | T2 |  | 0 | 6064 | 0 | 33 | Voltage | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.8827 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 100 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1.015 | 1
6063 | MHOPE 43.800 | 6065 | MHOPE12 12.000 | T1 |  | 0 | 6065 | 0 | 33 | Voltage | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.654 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 100 | 0.9875 | 1.1 | 0.9 | 1.015 | 1
6063 | MHOPE 43.800 | 6065 | MHOPE12 12.000 | T2 |  | 0 | 6065 | 0 | 33 | Voltage | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.654 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 100 | 0.9875 | 1.1 | 0.9 | 1.015 | 1
6066 | FFIELD 115.00 | 6067 | FF13.8 13.800 | T1 |  | 1 | 0 | 0 | 33 | None | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.3024 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 100 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
6066 | FFIELD 115.00 | 6068 | FF44 43.800 | T3 | FF44T3 | 1 | 6068 | 0 | 33 | Voltage | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.3024 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 100 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1.05 | 1
6066 | FFIELD 115.00 | 6322 | FF13.8 13.800 | T2 |  | 1 | 0 | 0 | 33 | None | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.3024 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 100 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
6066 | FFIELD 115.00 | 6323 | FF13.8 13.800 | T5 |  | 1 | 0 | 0 | 33 | None | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.075 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 100 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
6069 | COLON44A 43.800 | 6070 | CLN4.16 4.1600 | T1 |  | 0 | 6070 | 0 | 33 | Voltage | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.6 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 100 | 0.9688 | 1.1 | 0.9 | 1.015 | 1
6069 | COLON44A 43.800 | 6070 | CLN4.16 4.1600 | T2 |  | 0 | 6070 | 0 | 33 | Voltage | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.6 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 100 | 0.9688 | 1.1 | 0.9 | 1.015 | 1
6087 | CAL115 115.00 | 6300 | CAL34 34.500 | T1 |  | 1 | 6300 | 0 | 159 | Voltage | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.24 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
6096 | FOR230 230.00 | 6097 | FORG1 13.800 | T1 |  | 1 | 0 | 0 | 999 | None | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.11 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 100 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
6096 | FOR230 230.00 | 6098 | FORG2 13.800 | T2 |  | 1 | 0 | 0 | 999 | None | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.11 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 100 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
6096 | FOR230 230.00 | 6099 | FORG3 13.800 | T3 |  | 1 | 0 | 0 | 999 | None | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.11 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 100 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
6100 | BAY230 230.00 | 6101 | BAYG1 13.800 | T1 |  | 1 | 0 | 0 | 999 | None | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.12781 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 100 | 1.025 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
6100 | BAY230 230.00 | 6102 | BAYG2 13.800 | T2 |  | 1 | 0 | 0 | 999 | None | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.12781 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 100 | 1.025 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
6100 | BAY230 230.00 | 6110 | BAYG3 13.800 | T3 |  | 1 | 0 | 0 | 33 | None | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.1113 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 100 | 1.0134 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
6105 | PAM230 230.00 | 6106 | PAM 13A 13.800 | T1 |  | 1 | 0 | 0 | 999 | None | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.23016 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 100 | 1.08 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
6105 | PAM230 230.00 | 6107 | PAM 13B 13.800 | T2 |  | 1 | 0 | 0 | 999 | None | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.23016 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 100 | 1.08 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
6120 | MIR115B 115.00 | 6122 | MIRG10 13.800 | T1 |  | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.188 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 100 | 1.025 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
6120 | MIR115B 115.00 | 6124 | MIR44 43.800 | T3 |  | 1 | 0 | 0 | 999 | None | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0.0468 | 0.2586 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 100 | 1.07 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
6121 | MIRG9 13.800 | 6123 | MIR115A 115.00 | T1 |  | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.188 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 100 | 1.025 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
6123 | MIR115A 115.00 | 6124 | MIR44 43.800 | T1 |  | 1 | 0 | 0 | 999 | None | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0.0468 | 0.2586 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 100 | 1.07 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
6123 | MIR115A 115.00 | 6124 | MIR44 43.800 | T2 |  | 1 | 0 | 0 | 999 | None | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0.0468 | 0.2586 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 100 | 1.07 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
6124 | MIR44 43.800 | 6125 | MIR12 13.800 | T1 |  | 1 | 0 | 0 | 33 | None | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0.08101 | 0.466 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 100 | 0.9749 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
6124 | MIR44 43.800 | 6125 | MIR12 13.800 | T2 |  | 1 | 0 | 0 | 33 | None | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0.08101 | 0.466 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 100 | 0.9749 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
6124 | MIR44 43.800 | 6126 | MIR 13A 12.000 | T1 |  | 1 | 0 | 0 | 999 | None | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0.08101 | 0.0466 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 100 | 0.9749 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
6124 | MIR44 43.800 | 6127 | MIRG6 12.000 | T2 |  | 1 | 0 | 0 | 999 | None | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0.04606 | 0.26 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 100 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
6124 | MIR44 43.800 | 6128 | MIRG3 12.000 | T3 |  | 1 | 0 | 0 | 999 | None | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0.05256 | 0.3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 100 | 1.025 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
6124 | MIR44 43.800 | 6129 | MIRG4 13.800 | T4 |  | 1 | 0 | 0 | 999 | None | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0.04256 | 0.24 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 100 | 1.025 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
6124 | MIR44 43.800 | 6130 | MIRG5 13.800 | T5 |  | 1 | 0 | 0 | 999 | None | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0.0384 | 0.2168 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 100 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
6124 | MIR44 43.800 | 6145 | MIR2 12.000 | T1 |  | 1 | 0 | 0 | 33 | None | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0.22498 | 0.907 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 100 | 0.9749 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
6124 | MIR44 43.800 | 6145 | MIR2 12.000 | T2 |  | 1 | 0 | 0 | 33 | None | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0.22498 | 0.907 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 100 | 0.9749 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
6124 | MIR44 43.800 | 6155 | MIR13B 13.800 | T6 |  | 1 | 0 | 0 | 999 | None | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.1876 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 100 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
6124 | MIR44 43.800 | 6156 | MIRG1 12.000 | T1 |  | 1 | 0 | 0 | 999 | None | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0.04606 | 0.26 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 100 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
6124 | MIR44 43.800 | 6157 | MIRG2 12.000 | T2 |  | 1 | 0 | 0 | 999 | None | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0.04606 | 0.26 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 100 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
6131 | BAL44 43.800 | 6146 | BAL12 12.000 | T1 |  | 1 | 0 | 0 | 33 | None | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0.07927 | 0.438 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 100 | 0.9498 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
6131 | BAL44 43.800 | 6146 | BAL12 12.000 | T2 |  | 1 | 0 | 0 | 33 | None | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0.07927 | 0.457 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 100 | 0.9498 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
6131 | BAL44 43.800 | 6147 | BAL2 2.4000 | T1 |  | 1 | 0 | 0 | 33 | None | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0.08742 | 0.82 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 100 | 0.9521 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
6131 | BAL44 43.800 | 6147 | BAL2 2.4000 | T2 |  | 1 | 0 | 0 | 33 | None | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0.08742 | 0.82 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 100 | 0.9521 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
6131 | BAL44 43.800 | 6147 | BAL2 2.4000 | T3 |  | 1 | 0 | 0 | 33 | None | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0.08742 | 0.833 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 100 | 0.9521 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
6132 | SUM44 43.800 | 6148 | SUM 12.000 | T1 |  | 1 | 0 | 0 | 33 | None | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0.15184 | 0.8693 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 100 | 0.9726 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
6132 | SUM44 43.800 | 6148 | SUM 12.000 | T2 |  | 1 | 0 | 0 | 33 | None | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0.15184 | 0.875 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 100 | 0.9726 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
6133 | MAD44 43.800 | 6134 | MADG1 6.9000 | T1 |  | 1 | 0 | 0 | 999 | None | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0.1 | 0.454 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 100 | 1.0244 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
6133 | MAD44 43.800 | 6135 | MADG2 6.9000 | T2 |  | 1 | 0 | 0 | 999 | None | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0.1 | 0.574 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 100 | 1.0244 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
6133 | MAD44 43.800 | 6136 | MADG3 6.9000 | T3 |  | 1 | 0 | 0 | 999 | None | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0.1 | 0.5733 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 100 | 1.0244 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
6137 | GAM44 43.800 | 6149 | GAM2 2.4000 | T1 |  | 1 | 0 | 0 | 33 | None | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0.10474 | 1 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 100 | 0.9521 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
6137 | GAM44 43.800 | 6149 | GAM2 2.4000 | T2 |  | 1 | 0 | 0 | 33 | None | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0.10474 | 1 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 100 | 0.9521 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
6139 | GAT44 43.800 | 6140 | GAT6A 6.9000 | T1 |  | 1 | 0 | 0 | 33 | None | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0.1 | 0.534 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 100 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
6139 | GAT44 43.800 | 6140 | GAT6A 6.9000 | T2 |  | 1 | 0 | 0 | 33 | None | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0.1 | 0.534 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 100 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
6142 | DUG44 43.800 | 6143 | DUG12 12.000 | T1 |  | 1 | 0 | 0 | 33 | None | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0.07881 | 0.454 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 100 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
6151 | IND44 43.800 | 6152 | IND2 2.4000 | T1 |  | 1 | 0 | 0 | 33 | None | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0.1 | 0.867 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 100 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
6151 | IND44 43.800 | 6152 | IND2 2.4000 | T2 |  | 1 | 0 | 0 | 33 | None | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0.1 | 0.867 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 100 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
6171 | PAC230 230.00 | 6172 | PAC 13A 13.800 | T1 |  | 1 | 0 | 0 | 33 | None | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.1846 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 100 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
6176 | ESTG1 13.800 | 6178 | EST230 230.00 | T1 |  | 1 | 0 | 0 | 159 | None | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.6105 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | 1 | 1.5 | 0.51 | 1.5 | 0.51
6177 | ESTG2 13.800 | 6178 | EST230 230.00 | T2 |  | 1 | 0 | 0 | 159 | None | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.6105 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | 1 | 1.5 | 0.51 | 1.5 | 0.51
6197 | TOR34 34.500 | 6198 | TOR T1A 13.800 | T1 |  | 0 | 6198 | 0 | 33 | Voltage | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.7907 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 100 | 0.925 | 1.1 | 0.9 | 1.015 | 1
6197 | TOR34 34.500 | 6199 | TOR T2A 13.800 | T2 |  | 0 | 6199 | 0 | 33 | Voltage | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.87 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 100 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1.015 | 1
6197 | TOR34 34.500 | 6200 | TOR T3A 13.800 | T3 |  | 0 | 6200 | 0 | 33 | Voltage | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.9188 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 100 | 0.9313 | 1.1 | 0.9 | 1.015 | 1
6240 | EHIG230 230.00 | 6241 | EHIG34 34.500 | T1 |  | 1 | 0 | 0 | 18 | Voltage | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.245 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | 1.0059 | 1.1 | 0.9 | 1.015 | 1
6263 | ESP230 230.00 | 6264 | CHANG1 13.800 | T1 |  | 1 | 0 | 0 | 33 | None | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.135 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 100 | 1.0059 | 1.1 | 0.9 | 1.015 | 1
6263 | ESP230 230.00 | 6265 | CHANG2 13.800 | T2 |  | 1 | 0 | 0 | 33 | None | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.135 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 100 | 1.0059 | 1.1 | 0.9 | 1.015 | 1
6264 | CHANG1 13.800 | 6266 | ESP34 34.500 | T1 |  | 1 | 0 | 0 | 33 | None | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.093 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 100 | 1.0059 | 1.1 | 0.9 | 1.015 | 1
6267 | CHAG3 34 34.500 | 6268 | CHANG3 6.9000 | T1 |  | 1 | 0 | 0 | 33 | None | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.0928 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 100 | 1.0059 | 1.1 | 0.9 | 1.015 | 1
6270 | CAT115 115.00 | 6271 | CAT 13A 13.800 | T1 |  | 1 | 0 | 0 | 999 | None | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.2279 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 100 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
6270 | CAT115 115.00 | 6272 | CAT 13B 13.800 | T2 |  | 1 | 0 | 0 | 999 | None | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.2279 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 100 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
6280 | GIR115 115.00 | 6281 | GIR 13A 13.800 | T1 |  | 1 | 0 | 0 | 33 | None | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.475 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 100 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
6280 | GIR115 115.00 | 6282 | GIR 13B 13.800 | T2 |  | 1 | 0 | 0 | 33 | None | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.2152 | 66.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 100 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
6290 | CATII115 115.00 | 6291 | TCOG1 13.800 | T1 |  | 1 | 0 | 0 | 159 | None | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.0847 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 100 | 1.05 | 1.5 | 0.51 | 1.1245 | 0.9972
6290 | CATII115 115.00 | 6292 | TCOG2 13.800 | T2 |  | 1 | 0 | 0 | 159 | None | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.0847 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 100 | 1.05 | 1.5 | 0.51 | 1.1245 | 0.9972
6290 | CATII115 115.00 | 6293 | TCOG3 13.800 | T3 |  | 1 | 0 | 0 | 159 | None | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.0847 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 100 | 1.05 | 1.5 | 0.51 | 1.1245 | 0.9972
6310 | ALG34 34.500 | 6311 | ALG 13A 13.800 | T1 |  | 1 | 0 | 0 | 159 | None | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.9278 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 100 | 1.05 | 1.5 | 0.51 | 1.5 | 0.51
6320 | MEN34 34.500 | 6321 | MEN 13A 13.800 | T1 |  | 1 | 0 | 0 | 159 | None | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.0853 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 100 | 1.05 | 1.5 | 0.51 | 1.5 | 0.51
6330 | BAI230 230.00 | 6331 | BAI115 115.00 | T1 |  | 1 | 0 | 0 | 33 | None | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.135 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 | 1 | 1.5 | 0.51 | 1.5 | 0.51
6330 | BAI230 230.00 | 6335 | BAIG1 13.800 | T1 |  | 1 | 0 | 0 | 33 | None | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.135 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 | 1 | 1.5 | 0.51 | 1.5 | 0.51
6330 | BAI230 230.00 | 6336 | BAIG2 13.800 | T2 |  | 1 | 0 | 0 | 33 | None | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.135 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 | 1 | 1.5 | 0.51 | 1.5 | 0.51
6332 | BAM115 115.00 | 6333 | BAMG1 13.800 | T1 |  | 1 | 0 | 0 | 159 | None | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.6105 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | 1 | 1.5 | 0.51 | 1.5 | 0.51
6332 | BAM115 115.00 | 6334 | BAMG2 13.800 | T1 |  | 1 | 0 | 0 | 159 | None | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.6105 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | 1 | 1.5 | 0.51 | 1.5 | 0.51
6340 | CAN230 230.00 | 6341 | CAN34 34.500 | T1 |  | 1 | 0 | 0 | 159 | None | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.22 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 100 | 1.05 | 1.5 | 0.51 | 1.5 | 0.51
6380 | BOQIII230 230.00 | 6381 | BOQIII34 34.500 | T1 |  | 1 | 0 | 0 | 33 | None | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.245 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | 1.0059 | 1.1 | 0.9 | 1.015 | 1
6382 | PEDI34 34.500 | 6384 | PEDI 13A 13.800 | T1 |  | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.101 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 100 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
6383 | PEDII34 34.500 | 6385 | PEDII 13A 13.800 | T1 |  | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.101 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 100 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
6509 | MAC34.5 34.500 | 6510 | MACG1 0.6900 | T1 |  | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.06 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 100 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
6509 | MAC34.5 34.500 | 6511 | MACG2 0.6900 | T2 |  | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.06 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 100 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
6529 | CON 34.5 34.500 | 6530 | CON 4.16A 4.1600 | T1 |  | 1 | 0 | 0 | 33 | None | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.6154 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 100 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
6580 | LBO115 115.00 | 6581 | LBO13 13.800 | T1 |  | 1 | 0 | 0 | 33 | None | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.075 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 100 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
6590 | 24DIC230 230.00 | 6591 | 24DIC13 13.800 | T1 |  | 1 | 0 | 0 | 33 | None | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.06 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 100 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
6620 | BOQI34 34.500 | 6621 | LPS 4.16A 4.1600 | T1 |  | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.06 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 100 | 1 | 1.5 | 0.51 | 1.5 | 0.51
6620 | BOQI34 34.500 | 6623 | LPN 4.16A 4.1600 | T1 |  | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.06 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 100 | 1 | 1.5 | 0.51 | 1.5 | 0.51
6630 | COC34 34.500 | 6631 | COC 13A 34.500 | T1 |  | 1 | 0 | 0 | 159 | None | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.0853 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 100 | 1.05 | 1.5 | 0.51 | 1.5 | 0.51
6640 | MENII34 34.500 | 6641 | MENII 13A 13.800 | T1 |  | 1 | 0 | 0 | 33 | None | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.087 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
6670 | BOC34 34.500 | 6671 | RP4G1 6.6000 | T1 |  | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.08 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 100 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
6670 | BOC34 34.500 | 6672 | RP4G2 6.6000 | T2 |  | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.08 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 100 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
6698 | MLI230 230.00 | 6699 | MLIG1 13.800 | T1 |  | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 100 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
6698 | MLI230 230.00 | 6700 | MLIG2 13.800 | T2 |  | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 100 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
6698 | MLI230 230.00 | 6701 | MLIG3 13.800 | T3 |  | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 100 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
6830 | SLO34.5 34.500 | 6831 | SLO13.8 13.800 | T1 |  | 1 | 0 | 0 | 11 | None | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.0036 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 100 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
6915 | SCR115 115.00 | 6916 | SCR13.8 13.800 | T1 |  | 1 | 6916 | 0 | 33 | Voltage | 1 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.2225 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 100 | 1.0313 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9

## Transfo 3 Devanados
Número de Bus (Desde) | Nombre de Bus (Desde) | Número de Bus (Hasta) | Nombre de Bus (Hasta) | Número de Bus (Último) | Nombre de Bus (Último) | Id | Nombre | En Servicio | Terminal No Medida | Devanado 1 Lado | Devanado 2 Lado | Devanado Data I/O Código | Impedancia Data I/O Código | Admitancia Data I/O Código | W1-2 R (pu or watts) | W1-2 X (pu) | W2-3 R (pu or watts) | W2-3 X (pu) | W3-1 R (pu or watts) | W3-1 X (pu) | Magnetización G (pu or watts) | Magnetización B (pu) | Devanado 1-2 MVA Base | Devanado 2-3 MVA Base | Devanado 3-1 MVA Base | Star Point Bus Voltage | Star Point Bus Angle | Agente
6001 | PAN230 230.00 | 6002 | PAN115 115.00 | 6082 | PAN13T1 13.800 | T1 | TRAFO1 | All in-service | From bus | From bus | To bus | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.0514 | 0 | 0.4495 | 0 | 0.5257 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1.0067 | -11.7 | 20
6001 | PAN230 230.00 | 6002 | PAN115 115.00 | 6083 | PAN13T2 13.800 | T2 | TRAFO2 | All in-service | From bus | From bus | To bus | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.0514 | 0 | 0.4495 | 0 | 0.5257 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1.0067 | -11.7 | 20
6001 | PAN230 230.00 | 6002 | PAN115 115.00 | 6084 | PAN13T3 13.800 | T3 | TRAFO3 | All in-service | From bus | From bus | To bus | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.0257 | 0 | 0.2247 | 0 | 0.2628 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1.0067 | -11.7 | 20
6002 | PAN115 115.00 | 6113 | PANG1 13.800 | 6114 | PANG2 13.800 | T4 | TRAFO4 | All in-service | To bus | From bus | To bus | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.01768 | 0 | 0.3211 | 0 | 0.1768 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0.98454 | -11 | 20
6003 | PANII230 230.00 | 6004 | PANII115 115.00 | 6085 | PANIIT1 13.800 | T1 | TRAFO1 | All in-service | From bus | From bus | To bus | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.0514 | 0 | 0.4495 | 0 | 0.5257 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1.0392 | -10.8 | 20
6003 | PANII230 230.00 | 6004 | PANII115 115.00 | 6086 | PANIIT2 13.800 | T2 | TRAFO2 | All in-service | From bus | From bus | To bus | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.0514 | 0 | 0.4495 | 0 | 0.5257 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1.0392 | -10.8 | 20
6005 | CHO230 230.00 | 6006 | CHO115 115.00 | 6007 | CHO34 34.500 | T1 | TRAFO1 | Wnd 2 out-of-serv. | From bus | From bus | To bus | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.12 | 0 | 0.23 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0.97058 | -6.9 | 20
6005 | CHO230 230.00 | 6006 | CHO115 115.00 | 6007 | CHO34 34.500 | T2 | TRAFO2 | Wnd 2 out-of-serv. | From bus | From bus | To bus | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.12 | 0 | 0.23 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0.97058 | -6.9 | 20
6005 | CHO230 230.00 | 6006 | CHO115 115.00 | 6007 | CHO34 34.500 | T3 | TRAFO3 | Wnd 2 out-of-serv. | To bus | From bus | To bus | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.1642 | 0 | 0.0522 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0.99056 | -9.7 | 20
6008 | LSA230 230.00 | 6009 | LSA115 115.00 | 6010 | LSA34 34.500 | T1 | TRAFO1 | All in-service | From bus | From bus | To bus | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.1314 | 0 | 0.3262 | 0 | 0.4881 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1.0058 | 0 | 20
6008 | LSA230 230.00 | 6009 | LSA115 115.00 | 6010 | LSA34 34.500 | T2 | TRAFO2 | Wnd 3 out-of-serv. | From bus | From bus | To bus | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.1314 | 0 | 0.3262 | 0 | 0.4881 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1.0056 | 0 | 20
6008 | LSA230 230.00 | 6009 | LSA115 115.00 | 6010 | LSA34 34.500 | T3 | TRAFO3 | Wnd 3 out-of-serv. | From bus | From bus | To bus | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.0914 | 0 | 0.0522 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1.014 | 1.2 | 20
6011 | MDN230 230.00 | 6012 | MDN115 115.00 | 6013 | MDN34 34.500 | T1 | TRAFO1 | All in-service | From bus | From bus | To bus | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.1314 | 0 | 0.3262 | 0 | 0.4881 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1.0078 | 20.2 | 20
6011 | MDN230 230.00 | 6012 | MDN115 115.00 | 6013 | MDN34 34.500 | T2 | TRAFO2 | All in-service | From bus | From bus | To bus | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.1314 | 0 | 0.3262 | 0 | 0.4881 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1.0078 | 20.2 | 20
6011 | MDN230 230.00 | 6012 | MDN115 115.00 | 6013 | MDN34 34.500 | T3 | TRAFO3 | All in-service | From bus | From bus | To bus | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.1341 | 0 | 0.3347 | 0 | 0.5105 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1.0076 | 20.3 | 20
6014 | PRO230 230.00 | 6015 | PRO115 115.00 | 6016 | PRO34 34.500 | T1 | TRAFO1 | All in-service | From bus | From bus | To bus | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.12 | 0 | 0.23 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1.0044 | 20.9 | 20
6014 | PRO230 230.00 | 6015 | PRO115 115.00 | 6016 | PRO34 34.500 | T2 | TRAFO2 | All in-service | From bus | From bus | To bus | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.1226 | 0 | 0.2286 | 0 | 0.385 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1.0044 | 20.9 | 20
6020 | CVI T1A 13.800 | 6019 | CVI115A 115.00 | 6021 | CVI T1B 13.800 | T1 | CVI T1 | All in-service | From bus | From bus | To bus | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.53 | 0 | 0.4 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1.0194 | -11.8 | 22
6022 | CVI T2A 13.800 | 6019 | CVI115A 115.00 | 6023 | CVI T2B 13.800 | T2 | CVI T2 | All in-service | From bus | From bus | To bus | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.36 | 0 | 0.24 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1.0192 | -12 | 22
6028 | LOC T1A 13.800 | 6027 | LOC115A 115.00 | 6029 | LOC T1B 13.800 | T1 | LOC T1 | All in-service | From bus | From bus | To bus | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.2987 | 0 | 0.203 | 0 | 0.463 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0.99733 | -12.5 | 21
6030 | LOC T2A 13.800 | 6027 | LOC115A 115.00 | 6031 | LOC T2B 13.800 | T2 | LOC T2 | All in-service | From bus | From bus | To bus | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.2987 | 0 | 0.203 | 0 | 0.463 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0.99646 | -12.6 | 21
6033 | MAR T1A 13.800 | 6032 | MAR115A 115.00 | 6034 | MAR T1B 13.800 | T1 | MAR T1 | All in-service | From bus | From bus | To bus | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.2987 | 0 | 0.203 | 0 | 0.463 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0.99591 | -12.7 | 21
6035 | MAR T2A 13.800 | 6032 | MAR115A 115.00 | 6187 | MAR T2B 13.800 | T2 | MAR T2 | All in-service | From bus | From bus | To bus | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.2987 | 0 | 0.203 | 0 | 0.463 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0.99654 | -12.7 | 21
6037 | SMA T1A 13.800 | 6036 | SMA115 115.00 | 6038 | SMA T1B 13.800 | T1 | STM T1 | All in-service | From bus | From bus | To bus | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.4153 | 0 | 0.2226 | 0 | 0.586 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1.0056 | -11.4 | 22
6039 | SMA T2A 13.800 | 6036 | SMA115 115.00 | 6190 | SMA T2B 13.800 | T2 | STM T2 | All in-service | From bus | From bus | To bus | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.454 | 0 | 0.2226 | 0 | 0.634 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1.007 | -11.3 | 22
6041 | SFR T2A 13.800 | 6040 | SFR115 115.00 | 6042 | SFR T2B 13.800 | T2 | SFCO T2 | All in-service | From bus | From bus | To bus | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.3584 | 0 | 0.2436 | 0 | 0.5556 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0.99825 | -12.9 | 21
6043 | SFR T3A 13.800 | 6040 | SFR115 115.00 | 6044 | SFR T3B 13.800 | T3 | SFCO T3 | All in-service | From bus | From bus | To bus | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.2987 | 0 | 0.203 | 0 | 0.463 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0.99832 | -12.7 | 21
6045 | SFR T4A 13.800 | 6040 | SFR115 115.00 | 6046 | SFR T4B 13.800 | T4 | SFCO T4 | All in-service | From bus | From bus | To bus | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.2987 | 0 | 0.203 | 0 | 0.463 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0.99642 | -12.9 | 21
6056 | MOS T1A 13.800 | 6055 | MOS115B 115.00 | 6193 | MOS T1B 13.800 | T1 | MOS T1 | All in-service | From bus | From bus | To bus | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.2987 | 0 | 0.203 | 0 | 0.463 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1.0016 | -11.9 | 21
6058 | TOC T1A 13.800 | 6057 | TOC115 115.00 | 6196 | TOC T1B 13.800 | T1 | TOC T1 | All in-service | From bus | From bus | To bus | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.2987 | 0 | 0.203 | 0 | 0.463 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1.0301 | -10.9 | 22
6059 | LM1115 115.00 | 6075 | BLMG5 13.800 | 6076 | BLMG6 13.800 | T1 | TRAFO7 | All in-service | To bus | From bus | To bus | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.2063 | 0 | 0.1074 | 0 | 0.2063 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0.96935 | -9.5 | 25
6059 | LM1115 115.00 | 6077 | BLMG8 13.800 | 6078 | BLMG9 13.800 | T1 | TRAFO12 | All in-service | To bus | From bus | To bus | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.1465 | 0 | 0.2773 | 0 | 0.1485 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0.97654 | -9.5 | 25
6061 | L.M.44 43.800 | 6074 | LMDIST 115.00 | 6062 | L.M.13B 13.800 | T8 | BLM44T8 | All in-service | From bus | From bus | To bus | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.2536 | 0 | 0.4358 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0.98562 | -11.3 | 25
6088 | LES115 115.00 | 6090 | LESG1 13.800 | 6091 | LESG2 13.800 | T1 | TRAFO1 | All in-service | To bus | From bus | To bus | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.31 | 0 | 0.5887 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0.99423 | 24 | 24
6092 | LVA115 115.00 | 6094 | LVAG1 13.800 | 6095 | LVAG2 13.800 | T1 | TRAFO1 | All in-service | To bus | From bus | To bus | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.31 | 0 | 0.5887 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1.0146 | 23.8 | 24
6183 | CVI T3A 13.800 | 6019 | CVI115A 115.00 | 6184 | CVI T3B 13.800 | T3 | CVI T3 | All in-service | From bus | From bus | To bus | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.36 | 0 | 0.24 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1.0191 | -11.9 | 22
6185 | LOC T3A 13.800 | 6027 | LOC115A 115.00 | 6186 | LOC T3B 13.800 | T3 | LOC T3 | All in-service | From bus | From bus | To bus | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.3584 | 0 | 0.2436 | 0 | 0.5556 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0.9989 | -12.5 | 21
6188 | MAR T3A 13.800 | 6032 | MAR115A 115.00 | 6189 | MAR T3B 13.800 | T3 | MAR T3 | All in-service | From bus | From bus | To bus | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.2987 | 0 | 0.203 | 0 | 0.463 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0.99644 | -12.6 | 21
6191 | SMA T3A 13.800 | 6036 | SMA115 115.00 | 6192 | SMA T3B 13.800 | T3 | STM T3 | All in-service | From bus | From bus | To bus | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.3584 | 0 | 0.2436 | 0 | 0.5556 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1.0058 | -11.4 | 22
6194 | MOS T2A 13.800 | 6055 | MOS115B 115.00 | 6195 | MOS T2B 13.800 | T2 | MOS T2 | All in-service | From bus | From bus | To bus | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.2987 | 0 | 0.203 | 0 | 0.463 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1.0027 | -11.8 | 21
6212 | TIN T1 13.800 | 6210 | TIN115 115.00 | 6213 | TIN T1 13.800 | T1 | TIN T1 | All in-service | From bus | From bus | To bus | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.3584 | 0 | 0.2436 | 0 | 0.5556 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1.0033 | -11.7 | 22
6214 | TIN T2 13.800 | 6210 | TIN115 115.00 | 6215 | TIN T2 13.800 | T2 | TIN T2 | All in-service | From bus | From bus | To bus | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.3584 | 0 | 0.2436 | 0 | 0.5556 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1.0033 | -11.7 | 22
6220 | TOC T2B 13.800 | 6057 | TOC115 115.00 | 6221 | TOC T2B 13.800 | T2 | TOC T2 | All in-service | From bus | From bus | To bus | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.2987 | 0 | 0.203 | 0 | 0.463 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1.0301 | -10.8 | 22
6231 | CBA T1A 13.800 | 6230 | CBA115 115.00 | 6232 | CBA T1B 13.800 | T1 | CBAN T1 | All in-service | From bus | From bus | To bus | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.3584 | 0 | 0.2436 | 0 | 0.5556 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0.99659 | -12.7 | 21
6233 | CBA T2A 13.800 | 6230 | CBA115 115.00 | 6234 | CBA T2B 13.800 | T2 | CBAN T2 | All in-service | To bus | From bus | To bus | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.3584 | 0 | 0.2436 | 0 | 0.5556 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0.99521 | -12.8 | 21
6235 | CBA T3A 13.800 | 6230 | CBA115 115.00 | 6236 | CBA T3B 13.800 | T3 | CBAN T3 | All out-of-service | To bus | From bus | To bus | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.3584 | 0 | 0.2436 | 0 | 0.5556 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1 | 0 | 21
6260 | CHA230 230.00 | 6261 | CHA115 115.00 | 6262 | CHA34 34.500 | T1 | TRAFO1 | All in-service | From bus | From bus | To bus | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.125 | 0 | 0.2293 | 0 | 0.379 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1.0098 | 22.8 | 20
6360 | GLA230 230.00 | 6361 | GLAG1 13.800 | 6362 | GLAG2 13.800 | T1 | TRAFO1 | All in-service | To bus | From bus | To bus | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.12 | 0 | 0.2 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1.0062 | 19.7 | 24
6363 | ZAM230 230.00 | 6364 | LORG1 13.800 | 6365 | LORG2 13.800 | T1 | TRAFO1 | All in-service | To bus | From bus | To bus | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.12 | 0 | 0.2 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1.0124 | 20 | 24
6366 | EVA230 230.00 | 6367 | PRUG1 13.800 | 6368 | PRUG2 13.800 | T1 | TRAFO1 | All in-service | To bus | From bus | To bus | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.12 | 0 | 0.2 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1.0142 | 20.4 | 41
6695 | PDO230 230.00 | 6696 | PDOG1 13.800 | 6697 | PDOG2 13.800 | T1 | TRAFO1 | All in-service | To bus | From bus | To bus | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0 | 0.31 | 0 | 0.5887 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1.0032 | 20.4 | 62