## Resumen
Escenario | Panama 115KV |  |  | Panama II 115KV |  |  | Chorrera 230KV
| RESERVA (MVAR) | Dif (MVAR) | VOLT (PU) | RESERVA (MVAR) | Dif (MVAR) | VOLT (PU) | RESERVA (MVAR) | Dif (MVAR) | VOLT (PU)
BASE Con 4LT | -229.9358 |  | 0.95 | -232.1611 |  | 0.92 | -286.2461 |  | 0.97
VEL-DOM(5A) Con 4LT | -217.8453 | -12.0905 | 0.95 | -218.4284 | -13.7327 | 0.93 | -265.2021 | -21.044 | 0.97
ECO-BUR(2C) Con 4LT | -167.1081 | -62.8277 | 0.95 | -170.8994 | -61.2617 | 0.93 | -213.6703 | -72.5758 | 0.97
BASE Sin 4LT | -147.639 | -82.2967 | 0.95 | -152.3868 | -79.7743 | 0.93 | -164.4764 | -121.7697 | 0.94
VEL-DOM(5A) Sin 4LT | -65.9406 | -163.9952 | 0.97 | -67.8272 | -164.3339 | 0.96 | -65.346 | -220.9001 | 0.96
ECO-BUR(2C) Sin 4LT | -64.1041 | -165.8316 | 0.96 | -66.9209 | -165.2403 | 0.95 | -69.0986 | -217.1475 | 0.95

## 6002
CONTINGENCY: BASE CASE Plant (MVAR)
VOLTAGE SETPOINT-> |  | 1.1 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.9 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | Min
6002 | BASE Con 4LT | 148.888 | 147.9575 | 143.4581 | 138.4062 | 133.692 | 126.2033 | 120.2406 | 101.004 | 38.9195 | -69.5437 | -153.8726 | -172.0028 | -192.2115 | -208.2828 | -220.1303 | -229.9358 | -229.2169 | -223.0807 | -215.7626 | -205.9082 | -192.9118 | -178.8664 | -163.6593 | -147.0902 | -128.2122 | -104.5924 | -229.9358
6002 | VEL-DOM(5A) Con 4LT | 162.4953 | 163.1098 | 160.0566 | 156.2677 | 150.6627 | 143.4491 | 135.2072 | 111.2987 | 42.2977 | -66.174 | -143.5441 | -161.5697 | -181.6777 | -197.6164 | -209.3948 | -217.8453 | -211.1169 | -203.7574 | -197.2701 | -185.9677 | -172.4326 | -157.8951 | -142.037 | -123.9247 | -101.5329 | -73.8798 | -217.8453
6002 | ECO-BUR(2C) Con 4LT | 200.9514 | 198.6205 | 195.4353 | 192.2999 | 184.7705 | 179.1904 | 164.2911 | 143.6133 | 53.7447 | -54.4702 | -106.9975 | -122.0195 | -139.1631 | -152.0737 | -160.8052 | -167.1081 | -163.6705 | -153.6514 | -141.9104 | -124.1893 | -106.6404 | -89.2157 | -70.5899 | -50.7022 | -29.2856 | -5.7897 | -167.1081
6002 | BASE Sin 4LT | 430.9988 | 401.7709 | 366.6689 | 329.8334 | 291.1744 | 253.5974 | 217.1109 | 111.0561 | 0.66028 | -56.8886 | -88.2248 | -116.9613 | -129.5968 | -140.7035 | -146.1161 | -147.639 | -143.0208 | -111.1763 | -76.037 | -38.8959 | 5.0494 | 79.0651 |  |  |  |  | -147.639
6002 | VEL-DOM(5A) Sin 4LT | 434.3259 | 401.7709 | 366.6689 | 329.8334 | 291.1744 | 253.5974 | 217.1109 | 111.0561 | 3.291 | -33.0305 | -43.7764 | -53.2469 | -60.8817 | -65.9406 | -54.6822 | -31.9034 | [10 empty] | -65.9406
6002 | ECO-BUR(2C) Sin 4LT | 454.1794 | 422.7154 | 390.5724 | 355.6393 | 319.6502 | 284.7108 | 236.7286 | 124.1168 | 14.0002 | -16.7885 | -30.256 | -42.2111 | -53.1333 | -62.8514 | -64.1041 | -62.5203 | -32.1156 | 7.0384 | 57.2837 | [7 empty] | -64.1041
VOLTAGE SETPOINT-> |  | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1 | Min
2 | BASE Con 4LT | -104.5924 | -128.2122 | -147.0902 | -163.6593 | -178.8664 | -192.9118 | -205.9082 | -215.7626 | -223.0807 | -229.2169 | -229.9358 | -220.1303 | -208.2828 | -192.2115 | -172.0028 | -153.8726 | -69.5437 | 38.9195 | 101.004 | 120.2406 | 126.2033 | 133.692 | 138.4062 | 143.4581 | 147.9575 | 148.888 | -229.9358 |  | 0.95
3 | VEL-DOM(5A) Con 4LT | -73.8798 | -101.5329 | -123.9247 | -142.037 | -157.8951 | -172.4326 | -185.9677 | -197.2701 | -203.7574 | -211.1169 | -217.8453 | -209.3948 | -197.6164 | -181.6777 | -161.5697 | -143.5441 | -66.174 | 42.2977 | 111.2987 | 135.2072 | 143.4491 | 150.6627 | 156.2677 | 160.0566 | 163.1098 | 162.4953 | -217.8453 | -12.0905 | 0.95
4 | ECO-BUR(2C) Con 4LT | -5.7897 | -29.2856 | -50.7022 | -70.5899 | -89.2157 | -106.6404 | -124.1893 | -141.9104 | -153.6514 | -163.6705 | -167.1081 | -160.8052 | -152.0737 | -139.1631 | -122.0195 | -106.9975 | -54.4702 | 53.7447 | 143.6133 | 164.2911 | 179.1904 | 184.7705 | 192.2999 | 195.4353 | 198.6205 | 200.9514 | -167.1081 | -62.8277 | 0.95
5 | BASE Sin 4LT |  |  |  |  | 79.0651 | 5.0494 | -38.8959 | -76.037 | -111.1763 | -143.0208 | -147.639 | -146.1161 | -140.7035 | -129.5968 | -116.9613 | -88.2248 | -56.8886 | 0.66028 | 111.0561 | 217.1109 | 253.5974 | 291.1744 | 329.8334 | 366.6689 | 401.7709 | 430.9988 | -147.639 | -82.2967 | 0.95
6 | VEL-DOM(5A) Sin 4LT | [10 empty] | -31.9034 | -54.6822 | -65.9406 | -60.8817 | -53.2469 | -43.7764 | -33.0305 | 3.291 | 111.0561 | 217.1109 | 253.5974 | 291.1744 | 329.8334 | 366.6689 | 401.7709 | 434.3259 | -65.9406 | -163.9952 | 0.97
7 | ECO-BUR(2C) Sin 4LT | [7 empty] | 57.2837 | 7.0384 | -32.1156 | -62.5203 | -64.1041 | -62.8514 | -53.1333 | -42.2111 | -30.256 | -16.7885 | 14.0002 | 124.1168 | 236.7286 | 284.7108 | 319.6502 | 355.6393 | 390.5724 | 422.7154 | 454.1794 | -64.1041 | -165.8316 | 0.96
|  | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1

## 6004
CONTINGENCY: BASE CASE Plant (MVAR)
VOLTAGE SETPOINT-> |  | 1.1 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.9 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | Min
6004 | BASE Con 4LT | 152.8421 | 147.6912 | 143.3339 | 138.8474 | 131.6076 | 125.7542 | 113.9221 | 93.9132 | 47.5197 | -21.1754 | -88.4576 | -145.2703 | -160.7097 | -175.7135 | -192.2006 | -205.5381 | -218.106 | -228.1658 | -232.1611 | -225.6521 | -217.3886 | -205.3133 | -191.011 | -174.9666 | -156.7814 | -134.8484 | -232.1611
6004 | VEL-DOM(5A) Con 4LT | 167.6523 | 163.9291 | 161.1413 | 156.5588 | 148.6298 | 142.4837 | 122.5051 | 102.6165 | 48.0129 | -20.6858 | -87.9714 | -136.7393 | -152.0886 | -168.5092 | -183.3986 | -196.6186 | -209.1034 | -218.4284 | -213.7775 | -205.0929 | -196.8076 | -182.9689 | -167.4735 | -150.0809 | -129.2601 | -99.5766 | -218.4284
6004 | ECO-BUR(2C) Con 4LT | 203.3357 | 199.9488 | 197.3239 | 189.6449 | 184.0907 | 167.7136 | 149.2758 | 119.8191 | 49.7018 | -19.0032 | -86.2954 | -106.4654 | -119.5587 | -134.7395 | -146.3291 | -157.1813 | -165.2988 | -170.8994 | -160.597 | -149.4264 | -127.9547 | -107.0193 | -85.1928 | -60.5668 | -31.7743 | 3.9949 | -170.8994
6004 | BASE Sin 4LT | 380.5714 | 350.5802 | 318.3691 | 286.8857 | 255.8943 | 225.2702 | 184.4178 | 112.9468 | 42.8869 | -25.7612 | -56.0085 | -80.8604 | -104.959 | -123.8664 | -135.0676 | -145.2104 | -150.7513 | -152.3868 | -132.2006 | -78.4296 | -10.3326 | [5 empty] | -152.3868
6004 | VEL-DOM(5A) Sin 4LT | 380.5714 | 350.5802 | 318.3691 | 286.8857 | 255.8943 | 225.2702 | 184.6504 | 113.2372 | 43.2373 | -24.4653 | -35.8353 | -46.0683 | -55.2075 | -62.7866 | -67.8272 | -55.3335 | [10 empty] | -67.8272
6004 | ECO-BUR(2C) Sin 4LT | 400.7564 | 371.0801 | 340.4968 | 310.6327 | 280.8648 | 251.9224 | 186.3699 | 114.891 | 44.8232 | -3.1033 | -21.6242 | -33.98 | -45.1131 | -55.5147 | -64.3762 | -66.9209 | -63.9253 | -2.2602 | [8 empty] | -66.9209
VOLTAGE SETPOINT-> |  | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1 | Min
2 | BASE Con 4LT | -134.8484 | -156.7814 | -174.9666 | -191.011 | -205.3133 | -217.3886 | -225.6521 | -232.1611 | -228.1658 | -218.106 | -205.5381 | -192.2006 | -175.7135 | -160.7097 | -145.2703 | -88.4576 | -21.1754 | 47.5197 | 93.9132 | 113.9221 | 125.7542 | 131.6076 | 138.8474 | 143.3339 | 147.6912 | 152.8421 | -232.1611 |  | 0.92
3 | VEL-DOM(5A) Con 4LT | -99.5766 | -129.2601 | -150.0809 | -167.4735 | -182.9689 | -196.8076 | -205.0929 | -213.7775 | -218.4284 | -209.1034 | -196.6186 | -183.3986 | -168.5092 | -152.0886 | -136.7393 | -87.9714 | -20.6858 | 48.0129 | 102.6165 | 122.5051 | 142.4837 | 148.6298 | 156.5588 | 161.1413 | 163.9291 | 167.6523 | -218.4284 | -13.7327 | 0.93
4 | ECO-BUR(2C) Con 4LT | 3.9949 | -31.7743 | -60.5668 | -85.1928 | -107.0193 | -127.9547 | -149.4264 | -160.597 | -170.8994 | -165.2988 | -157.1813 | -146.3291 | -134.7395 | -119.5587 | -106.4654 | -86.2954 | -19.0032 | 49.7018 | 119.8191 | 149.2758 | 167.7136 | 184.0907 | 189.6449 | 197.3239 | 199.9488 | 203.3357 | -170.8994 | -61.2617 | 0.93
5 | BASE Sin 4LT | [5 empty] | -10.3326 | -78.4296 | -132.2006 | -152.3868 | -150.7513 | -145.2104 | -135.0676 | -123.8664 | -104.959 | -80.8604 | -56.0085 | -25.7612 | 42.8869 | 112.9468 | 184.4178 | 225.2702 | 255.8943 | 286.8857 | 318.3691 | 350.5802 | 380.5714 | -152.3868 | -79.7743 | 0.93
6 | VEL-DOM(5A) Sin 4LT | [10 empty] | -55.3335 | -67.8272 | -62.7866 | -55.2075 | -46.0683 | -35.8353 | -24.4653 | 43.2373 | 113.2372 | 184.6504 | 225.2702 | 255.8943 | 286.8857 | 318.3691 | 350.5802 | 380.5714 | -67.8272 | -164.3339 | 0.96
7 | ECO-BUR(2C) Sin 4LT | [8 empty] | -2.2602 | -63.9253 | -66.9209 | -64.3762 | -55.5147 | -45.1131 | -33.98 | -21.6242 | -3.1033 | 44.8232 | 114.891 | 186.3699 | 251.9224 | 280.8648 | 310.6327 | 340.4968 | 371.0801 | 400.7564 | -66.9209 | -165.2403 | 0.95
|  | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1

## 6005
CONTINGENCY: BASE CASE Plant (MVAR)
VOLTAGE SETPOINT-> |  | 1.1 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.9 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | Min
6005 | BASE Con 4LT | 166.7571 | 164.5038 | 161.3331 | 154.8808 | 147.8362 | 141.7477 | 132.8535 | 102.876 | -16.348 | -133.1273 | -207.3417 | -235.5914 | -266.0691 | -286.2461 | -285.9619 | -281.1761 | -272.4525 | -260.2543 | -240.9199 | -218.3746 | -190.9829 | -154.0222 | -102.853 | -41.5853 | 25.3814 | 96.7121 | -286.2461
6005 | VEL-DOM(5A) Con 4LT | 181.3548 | 180.206 | 178.5938 | 173.5929 | 168.0984 | 160.5955 | 152.2411 | 103.8337 | -15.4138 | -132.2138 | -195.7369 | -223.7546 | -253.9851 | -265.2021 | -263.2518 | -257.9312 | -248.7492 | -233.732 | -213.1991 | -188.8112 | -157.0722 | -113.0025 | -51.9537 | 16.6849 | 91.9101 | 165.959 | -265.2021
6005 | ECO-BUR(2C) Con 4LT | 225.0532 | 223.6788 | 219.464 | 213.491 | 209.1042 | 201.4925 | 194.202 | 133.378 | 14.6662 | -101.5929 | -145.0772 | -172.1465 | -194.0585 | -213.6703 | -205.6178 | -195.0503 | -177.7158 | -151.9773 | -124.831 | -93.7568 | -57.7697 | -14.932 | 37.5043 | 100.0384 | 174.3535 |  | -213.6703
6005 | BASE Sin 4LT | 463.9238 | 466.0871 | 459.4457 | 438.1079 | 416.0026 | 363.3891 | 310.3076 | 239.113 | 120.1741 | 3.6797 | -71.367 | -114.6235 | -130.2 | -143.9839 | -156.7819 | -163.3976 | -164.4764 | -128.265 | -79.9596 | -27.2814 | 44.3546 | 137.9832 | 274.5895 |  |  |  | -164.4764
6005 | VEL-DOM(5A) Sin 4LT | 522.3198 | 527.3083 | 518.9609 | 468.315 | 417.1935 | 363.3891 | 310.3076 | 239.113 | 120.1741 | 9.7848 | -33.3103 | -45.1581 | -55.0838 | -63.0428 | -65.346 | -51.667 | -2.5102 | [9 empty] | -65.346
6005 | ECO-BUR(2C) Sin 4LT | 537.5531 | 541.2152 | 535.0877 | 501.7376 | 454.7109 | 404.5849 | 355.0897 | 281.2354 | 163.104 | 47.4463 | -15.0464 | -30.2579 | -43.5691 | -56.0133 | -66.7083 | -69.0986 | -62.6746 | -15.1287 | 38.0211 | 110.8609 | 212.3157 | [5 empty] | -69.0986
VOLTAGE SETPOINT-> |  | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1 | Min
2 | BASE Con 4LT | 96.7121 | 25.3814 | -41.5853 | -102.853 | -154.0222 | -190.9829 | -218.3746 | -240.9199 | -260.2543 | -272.4525 | -281.1761 | -285.9619 | -286.2461 | -266.0691 | -235.5914 | -207.3417 | -133.1273 | -16.348 | 102.876 | 132.8535 | 141.7477 | 147.8362 | 154.8808 | 161.3331 | 164.5038 | 166.7571 | -286.2461 |  | 0.97
3 | VEL-DOM(5A) Con 4LT | 165.959 | 91.9101 | 16.6849 | -51.9537 | -113.0025 | -157.0722 | -188.8112 | -213.1991 | -233.732 | -248.7492 | -257.9312 | -263.2518 | -265.2021 | -253.9851 | -223.7546 | -195.7369 | -132.2138 | -15.4138 | 103.8337 | 152.2411 | 160.5955 | 168.0984 | 173.5929 | 178.5938 | 180.206 | 181.3548 | -265.2021 | -21.044 | 0.97
4 | ECO-BUR(2C) Con 4LT |  | 174.3535 | 100.0384 | 37.5043 | -14.932 | -57.7697 | -93.7568 | -124.831 | -151.9773 | -177.7158 | -195.0503 | -205.6178 | -213.6703 | -194.0585 | -172.1465 | -145.0772 | -101.5929 | 14.6662 | 133.378 | 194.202 | 201.4925 | 209.1042 | 213.491 | 219.464 | 223.6788 | 225.0532 | -213.6703 | -72.5758 | 0.97
5 | BASE Sin 4LT |  |  |  | 274.5895 | 137.9832 | 44.3546 | -27.2814 | -79.9596 | -128.265 | -164.4764 | -163.3976 | -156.7819 | -143.9839 | -130.2 | -114.6235 | -71.367 | 3.6797 | 120.1741 | 239.113 | 310.3076 | 363.3891 | 416.0026 | 438.1079 | 459.4457 | 466.0871 | 463.9238 | -164.4764 | -121.7697 | 0.94
6 | VEL-DOM(5A) Sin 4LT | [9 empty] | -2.5102 | -51.667 | -65.346 | -63.0428 | -55.0838 | -45.1581 | -33.3103 | 9.7848 | 120.1741 | 239.113 | 310.3076 | 363.3891 | 417.1935 | 468.315 | 518.9609 | 527.3083 | 522.3198 | -65.346 | -220.9001 | 0.96
7 | ECO-BUR(2C) Sin 4LT | [5 empty] | 212.3157 | 110.8609 | 38.0211 | -15.1287 | -62.6746 | -69.0986 | -66.7083 | -56.0133 | -43.5691 | -30.2579 | -15.0464 | 47.4463 | 163.104 | 281.2354 | 355.0897 | 404.5849 | 454.7109 | 501.7376 | 535.0877 | 541.2152 | 537.5531 | -69.0986 | -217.1475 | 0.95
|  | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1