## Resumen
Escenario | Panama 115KV |  |  | Panama II 115KV |  |  | Chorrera 230KV
| RESERVA (MVAR) | Dif (MVAR) | VOLT (PU) | RESERVA (MVAR) | Dif (MVAR) | VOLT (PU) | RESERVA (MVAR) | Dif (MVAR) | VOLT (PU)
BASE Con 4LT | -179.6127 |  | 0.96 | -185.0432 |  | 0.94 | -218.6344 |  | 0.96
ECO-BUR(2C) Con 4LT | -115.9398 | -63.6728 | 0.96 | -120.8164 | -64.2267 | 0.95 | -140.5714 | -78.063 | 0.97
CHI-PAN115(3A) Con 4LT | -108.4265 | -71.1862 | 0.96 | -114.6291 | -70.414 | 0.95 | -137.2004 | -81.434 | 0.98
BASE Sin 4LT | -169.836 | -9.7767 | 0.94 | -178.346 | -6.6972 | 0.93 | -196.1589 | -22.4755 | 0.94
ECO-BUR(2C) Sin 4LT | -99.0558 | -80.5569 | 0.95 | -104.873 | -80.1702 | 0.94 | -111.7045 | -106.9299 | 0.94
CHI-PAN115(3A) Sin 4LT | -88.5463 | -91.0663 | 0.95 | -97.6398 | -87.4034 | 0.95 | -106.9579 | -111.6765 | 0.95

## 6002
CONTINGENCY: BASE CASE Plant (MVAR)
VOLTAGE SETPOINT-> |  | 1.1 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.9 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | Min
6002 | BASE Con 4LT | 256.0606 | 257.6227 | 254.6796 | 248.1972 | 236.0096 | 213.7685 | 185.9026 | 157.9995 | 66.0868 | -42.0366 | -100.3076 | -122.0765 | -145.7682 | -165.2103 | -179.6127 | -178.3099 | -173.6217 | -169.99 | -166.6524 | -155.6101 | -142.8862 | -126.0095 | -107.7918 | -88.4629 | -64.4814 | -34.7059 | -179.6127
6002 | ECO-BUR(2C) Con 4LT | 313.7365 | 314.0432 | 308.8239 | 301.5707 | 278.1994 | 252.2392 | 227.4314 | 192.323 | 81.8417 | -26.0328 | -51.8197 | -72.7473 | -91.5046 | -108.0119 | -115.9398 | -110.2239 | -104.1059 | -96.2155 | -84.5838 | -68.5562 | -50.6768 | -30.419 | -8.765 | 13.7247 | 38.759 | 67.3668 | -115.9398
6002 | CHI-PAN115(3A) Con 4LT | 295.5247 | 295.1313 | 291.8506 | 286.2792 | 275.0692 | 252.2049 | 225.6716 | 199.5724 | 106.5371 | -0.040442 | -53.0833 | -69.6752 | -87.9219 | -101.509 | -108.4265 | -102.9122 | -92.7506 | -83.3227 | -73.2554 | -56.4698 | -38.7613 | -17.1771 |  |  |  |  | -108.4265
6002 | BASE Sin 4LT | 365.3596 | 327.6735 | 289.5673 | 251.4998 | 214.5206 | 178.6392 | 143.8663 | 50.7604 | -56.1673 | -100.4906 | -115.2785 | -128.9282 | -141.7447 | -153.5476 | -160.9639 | -166.4668 | -169.836 | -163.3248 | -148.3472 | -129.3918 | -108.7317 | -85.5988 | -59.192 | -25.7518 | 22.381 | 78.5435 | -169.836
6002 | ECO-BUR(2C) Sin 4LT | 389.2477 | 354.2547 | 318.7787 | 283.3249 | 248.925 | 223.1572 | 181.7479 | 72.1884 | -24.1544 | -39.1493 | -53.042 | -66.28 | -78.4219 | -89.0216 | -94.8219 | -99.0558 | -95.5959 | -84.491 | -64.6124 | -42.5907 | -17.2328 | 11.0742 | 60.0684 | 125.7035 |  |  | -99.0558
6002 | CHI-PAN115(3A) Sin 4LT | 401.0807 | 361.7909 | 323.6313 | 286.6157 | 250.759 | 216.0781 | 186.3515 | 90.7576 | -14.5836 | -52.2041 | -64.179 | -72.3645 | -79.6326 | -85.3469 | -87.9968 | -88.5463 | -85.146 | -71.5214 | -47.9441 | -22.6953 | 2.4099 | 25.383 |  |  |  |  | -88.5463
VOLTAGE SETPOINT-> |  | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1 | Min
2 | BASE Con 4LT | -34.7059 | -64.4814 | -88.4629 | -107.7918 | -126.0095 | -142.8862 | -155.6101 | -166.6524 | -169.99 | -173.6217 | -178.3099 | -179.6127 | -165.2103 | -145.7682 | -122.0765 | -100.3076 | -42.0366 | 66.0868 | 157.9995 | 185.9026 | 213.7685 | 236.0096 | 248.1972 | 254.6796 | 257.6227 | 256.0606 | -179.6127 |  | 0.96
3 | ECO-BUR(2C) Con 4LT | 67.3668 | 38.759 | 13.7247 | -8.765 | -30.419 | -50.6768 | -68.5562 | -84.5838 | -96.2155 | -104.1059 | -110.2239 | -115.9398 | -108.0119 | -91.5046 | -72.7473 | -51.8197 | -26.0328 | 81.8417 | 192.323 | 227.4314 | 252.2392 | 278.1994 | 301.5707 | 308.8239 | 314.0432 | 313.7365 | -115.9398 | -63.6728 | 0.96
4 | CHI-PAN115(3A) Con 4LT |  |  |  |  | -17.1771 | -38.7613 | -56.4698 | -73.2554 | -83.3227 | -92.7506 | -102.9122 | -108.4265 | -101.509 | -87.9219 | -69.6752 | -53.0833 | -0.040442 | 106.5371 | 199.5724 | 225.6716 | 252.2049 | 275.0692 | 286.2792 | 291.8506 | 295.1313 | 295.5247 | -108.4265 | -71.1862 | 0.96
5 | BASE Sin 4LT | 78.5435 | 22.381 | -25.7518 | -59.192 | -85.5988 | -108.7317 | -129.3918 | -148.3472 | -163.3248 | -169.836 | -166.4668 | -160.9639 | -153.5476 | -141.7447 | -128.9282 | -115.2785 | -100.4906 | -56.1673 | 50.7604 | 143.8663 | 178.6392 | 214.5206 | 251.4998 | 289.5673 | 327.6735 | 365.3596 | -169.836 | -9.7767 | 0.94
6 | ECO-BUR(2C) Sin 4LT |  |  | 125.7035 | 60.0684 | 11.0742 | -17.2328 | -42.5907 | -64.6124 | -84.491 | -95.5959 | -99.0558 | -94.8219 | -89.0216 | -78.4219 | -66.28 | -53.042 | -39.1493 | -24.1544 | 72.1884 | 181.7479 | 223.1572 | 248.925 | 283.3249 | 318.7787 | 354.2547 | 389.2477 | -99.0558 | -80.5569 | 0.95
7 | CHI-PAN115(3A) Sin 4LT |  |  |  |  | 25.383 | 2.4099 | -22.6953 | -47.9441 | -71.5214 | -85.146 | -88.5463 | -87.9968 | -85.3469 | -79.6326 | -72.3645 | -64.179 | -52.2041 | -14.5836 | 90.7576 | 186.3515 | 216.0781 | 250.759 | 286.6157 | 323.6313 | 361.7909 | 401.0807 | -88.5463 | -91.0663 | 0.95
|  | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1

## 6004
CONTINGENCY: BASE CASE Plant (MVAR)
VOLTAGE SETPOINT-> |  | 1.1 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.9 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | Min
6004 | BASE Con 4LT | 266.5824 | 260.1568 | 251.2584 | 234.7564 | 209.9616 | 185.3903 | 161.8404 | 121.1477 | 50.9865 | -17.764 | -84.3037 | -103.2365 | -121.4274 | -141.5269 | -158.2098 | -174.1179 | -185.0432 | -182.1369 | -176.8979 | -174.0433 | -162.3834 | -148.4116 | -128.4569 | -104.6543 | -74.5663 | -22.1515 | -185.0432
6004 | ECO-BUR(2C) Con 4LT | 321.7803 | 313.3767 | 289.6747 | 266.5262 | 243.4572 | 221.2197 | 195.0892 | 123.5072 | 53.3351 | -15.4263 | -45.5096 | -62.3072 | -81.1175 | -96.3338 | -110.7633 | -120.8164 | -114.0787 | -107.2025 | -97.7641 | -77.1875 | -55.8235 | -27.8623 | 4.4059 | 45.0231 | 102.04 |  | -120.8164
6004 | CHI-PAN115(3A) Con 4LT | 306.0643 | 300.9006 | 289.0918 | 264.4624 | 240.3144 | 217.0865 | 194.6356 | 126.8511 | 56.6808 | -12.0789 | -51.0043 | -67.6059 | -85.3521 | -99.2758 | -112.1088 | -114.6291 | -105.4824 | -93.8229 | -80.3009 | -53.6567 | -35.185 | [5 empty] | -114.6291
6004 | BASE Sin 4LT | 297.829 | 266.352 | 235.5982 | 205.5709 | 176.2735 | 148.6108 | 101.5362 | 30.8821 | -38.3617 | -92.9585 | -107.1646 | -120.5225 | -133.0239 | -144.8693 | -156.0374 | -166.3648 | -173.3673 | -178.346 | -172.381 | -151.8915 | -126.7917 | -96.2885 | -54.9566 |  |  |  | -178.346
6004 | ECO-BUR(2C) Sin 4LT | 321.6864 | 291.8199 | 262.6685 | 239.7679 | 220.8761 | 176.8458 | 104.7592 | 34.0825 | -25.1093 | -39.143 | -52.2887 | -64.9315 | -76.7868 | -87.7001 | -97.2383 | -102.9317 | -104.873 | -94.2757 | -67.8811 | -35.0831 | 10.6341 | [5 empty] | -104.873
6004 | CHI-PAN115(3A) Sin 4LT | 322.1314 | 291.2011 | 261.0262 | 231.6131 | 203.6433 | 179.3544 | 107.281 | 36.6172 | -32.6364 | -54.1609 | -66.6183 | -76.2161 | -84.2558 | -91.1685 | -95.9583 | -97.6398 | -94.0951 | -70.1899 | -24.867 | [7 empty] | -97.6398
VOLTAGE SETPOINT-> |  | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1 | Min
2 | BASE Con 4LT | -22.1515 | -74.5663 | -104.6543 | -128.4569 | -148.4116 | -162.3834 | -174.0433 | -176.8979 | -182.1369 | -185.0432 | -174.1179 | -158.2098 | -141.5269 | -121.4274 | -103.2365 | -84.3037 | -17.764 | 50.9865 | 121.1477 | 161.8404 | 185.3903 | 209.9616 | 234.7564 | 251.2584 | 260.1568 | 266.5824 | -185.0432 |  | 0.94
3 | ECO-BUR(2C) Con 4LT |  | 102.04 | 45.0231 | 4.4059 | -27.8623 | -55.8235 | -77.1875 | -97.7641 | -107.2025 | -114.0787 | -120.8164 | -110.7633 | -96.3338 | -81.1175 | -62.3072 | -45.5096 | -15.4263 | 53.3351 | 123.5072 | 195.0892 | 221.2197 | 243.4572 | 266.5262 | 289.6747 | 313.3767 | 321.7803 | -120.8164 | -64.2267 | 0.95
4 | CHI-PAN115(3A) Con 4LT | [5 empty] | -35.185 | -53.6567 | -80.3009 | -93.8229 | -105.4824 | -114.6291 | -112.1088 | -99.2758 | -85.3521 | -67.6059 | -51.0043 | -12.0789 | 56.6808 | 126.8511 | 194.6356 | 217.0865 | 240.3144 | 264.4624 | 289.0918 | 300.9006 | 306.0643 | -114.6291 | -70.414 | 0.95
5 | BASE Sin 4LT |  |  |  | -54.9566 | -96.2885 | -126.7917 | -151.8915 | -172.381 | -178.346 | -173.3673 | -166.3648 | -156.0374 | -144.8693 | -133.0239 | -120.5225 | -107.1646 | -92.9585 | -38.3617 | 30.8821 | 101.5362 | 148.6108 | 176.2735 | 205.5709 | 235.5982 | 266.352 | 297.829 | -178.346 | -6.6972 | 0.93
6 | ECO-BUR(2C) Sin 4LT | [5 empty] | 10.6341 | -35.0831 | -67.8811 | -94.2757 | -104.873 | -102.9317 | -97.2383 | -87.7001 | -76.7868 | -64.9315 | -52.2887 | -39.143 | -25.1093 | 34.0825 | 104.7592 | 176.8458 | 220.8761 | 239.7679 | 262.6685 | 291.8199 | 321.6864 | -104.873 | -80.1702 | 0.94
7 | CHI-PAN115(3A) Sin 4LT | [7 empty] | -24.867 | -70.1899 | -94.0951 | -97.6398 | -95.9583 | -91.1685 | -84.2558 | -76.2161 | -66.6183 | -54.1609 | -32.6364 | 36.6172 | 107.281 | 179.3544 | 203.6433 | 231.6131 | 261.0262 | 291.2011 | 322.1314 | -97.6398 | -87.4034 | 0.95
|  | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1

## 6005
CONTINGENCY: BASE CASE Plant (MVAR)
VOLTAGE SETPOINT-> |  | 1.1 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.9 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | Min
6005 | BASE Con 4LT | 288.1135 | 287.7298 | 283.1628 | 278.8641 | 263.2217 | 247.2314 | 212.4749 | 121.486 | 3.4077 | -112.2515 | -147.2539 | -183.5657 | -208.4981 | -218.5855 | -218.6344 | -214.6725 | -212.7796 | -198.4772 | -172.6951 | -143.4936 | -105.1008 | -50.6347 | 19.1304 | 90.4041 |  |  | -218.6344
6005 | ECO-BUR(2C) Con 4LT | 352.4655 | 350.6669 | 346.8974 | 340.0209 | 324.5061 | 304.3279 | 267.743 | 153.8358 | 36.2994 | -52.4953 | -82.269 | -114.0838 | -136.2943 | -140.5714 | -133.1978 | -121.4834 | -107.638 | -79.5845 | -44.5756 | -4.2562 | 43.7467 | 102.957 | 171.3268 | 261.2511 |  |  | -140.5714
6005 | CHI-PAN115(3A) Con 4LT | 333.2808 | 331.1907 | 328.202 | 322.5923 | 307.7536 | 294.6526 | 254.2829 | 133.6063 | 15.5839 | -67.3096 | -96.6124 | -126.662 | -137.2004 | -133.8943 | -120.8337 | -104.8068 | -77.2558 | [9 empty] | -137.2004
6005 | BASE Sin 4LT | 504.7458 | 476.0234 | 419.5021 | 364.3564 | 310.5976 | 258.2376 | 206.9374 | 127.4526 | 17.477 | -81.2587 | -114.8931 | -132.4565 | -149.3035 | -165.0287 | -179.0134 | -189.6096 | -196.1589 | -189.0207 | -168.1247 | -140.028 | -106.6961 | -67.5278 | -9.9426 | 61.0928 | 140.9982 | 222.9479 | -196.1589
6005 | ECO-BUR(2C) Sin 4LT | 559.1234 | 509.1555 | 456.2921 | 404.7892 | 354.6607 | 305.9213 | 257.9977 | 169.5883 | 69.773 | -25.0993 | -42.8197 | -59.5643 | -75.3903 | -89.5829 | -101.8258 | -109.7228 | -111.7045 | -100.4701 | -73.2288 | -40.8932 | -2.5415 | 47.9996 | 117.1803 | 200.806 | 303.097 |  | -111.7045
6005 | CHI-PAN115(3A) Sin 4LT | 545.609 | 507.0943 | 451.5743 | 397.5073 | 344.9143 | 293.8188 | 243.5307 | 139.0324 | 33.3042 | -50.678 | -67.3264 | -81.0796 | -91.885 | -100.7037 | -105.6862 | -106.9579 | -95.299 | -62.3336 | -16.6174 | [7 empty] | -106.9579
VOLTAGE SETPOINT-> |  | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1 | Min
2 | BASE Con 4LT |  |  | 90.4041 | 19.1304 | -50.6347 | -105.1008 | -143.4936 | -172.6951 | -198.4772 | -212.7796 | -214.6725 | -218.6344 | -218.5855 | -208.4981 | -183.5657 | -147.2539 | -112.2515 | 3.4077 | 121.486 | 212.4749 | 247.2314 | 263.2217 | 278.8641 | 283.1628 | 287.7298 | 288.1135 | -218.6344 |  | 0.96
3 | ECO-BUR(2C) Con 4LT |  |  | 261.2511 | 171.3268 | 102.957 | 43.7467 | -4.2562 | -44.5756 | -79.5845 | -107.638 | -121.4834 | -133.1978 | -140.5714 | -136.2943 | -114.0838 | -82.269 | -52.4953 | 36.2994 | 153.8358 | 267.743 | 304.3279 | 324.5061 | 340.0209 | 346.8974 | 350.6669 | 352.4655 | -140.5714 | -78.063 | 0.97
4 | CHI-PAN115(3A) Con 4LT | [9 empty] | -77.2558 | -104.8068 | -120.8337 | -133.8943 | -137.2004 | -126.662 | -96.6124 | -67.3096 | 15.5839 | 133.6063 | 254.2829 | 294.6526 | 307.7536 | 322.5923 | 328.202 | 331.1907 | 333.2808 | -137.2004 | -81.434 | 0.98
5 | BASE Sin 4LT |  | 140.9982 | 61.0928 | -9.9426 | -67.5278 | -106.6961 | -140.028 | -168.1247 | -189.0207 | -196.1589 | -189.6096 | -179.0134 | -165.0287 | -149.3035 | -132.4565 | -114.8931 | -81.2587 | 17.477 | 127.4526 | 206.9374 | 258.2376 | 310.5976 | 364.3564 | 419.5021 | 476.0234 | 504.7458 | -196.1589 | -22.4755 | 0.94
6 | ECO-BUR(2C) Sin 4LT |  | 303.097 | 200.806 | 117.1803 | 47.9996 | -2.5415 | -40.8932 | -73.2288 | -100.4701 | -111.7045 | -109.7228 | -101.8258 | -89.5829 | -75.3903 | -59.5643 | -42.8197 | -25.0993 | 69.773 | 169.5883 | 257.9977 | 305.9213 | 354.6607 | 404.7892 | 456.2921 | 509.1555 | 559.1234 | -111.7045 | -106.9299 | 0.94
7 | CHI-PAN115(3A) Sin 4LT | [7 empty] | -16.6174 | -62.3336 | -95.299 | -106.9579 | -105.6862 | -100.7037 | -91.885 | -81.0796 | -67.3264 | -50.678 | 33.3042 | 139.0324 | 243.5307 | 293.8188 | 344.9143 | 397.5073 | 451.5743 | 507.0943 | 545.609 | -106.9579 | -111.6765 | 0.95
|  | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1