## Resumen
Escenario | Panama 115KV |  |  | Panama II 115KV |  |  | Chorrera 230KV
| RESERVA (MVAR) | Dif (MVAR) | VOLT (PU) | RESERVA (MVAR) | Dif (MVAR) | VOLT (PU) | RESERVA (MVAR) | Dif (MVAR) | VOLT (PU)
BASE Con 4LT | -174.9401 |  | 0.95 | -179.7597 |  | 0.93 | -221.2624 |  | 0.96
VEL-DOM(5A) Con 4LT | -156.3395 | -18.6006 | 0.95 | -159.2429 | -20.5168 | 0.93 | -198.6083 | -22.6541 | 0.96
ECO-BUR(2C) Con 4LT | -109.3942 | -65.5459 | 0.95 | -112.5365 | -67.2232 | 0.94 | -133.9883 | -87.2741 | 0.96
BASE Sin 4LT | -141.47 | -33.4701 | 0.93 | -147.574 | -32.1856 | 0.92 | -164.9693 | -56.2931 | 0.93
VEL-DOM(5A) Sin 4LT | -86.0955 | -88.8446 | 0.94 | -88.1568 | -91.6029 | 0.94 | -95.2127 | -126.0497 | 0.94
ECO-BUR(2C) Sin 4LT | -74.531 | -100.4091 | 0.94 | -75.6732 | -104.0864 | 0.94 | -83.8488 | -137.4136 | 0.94

## 6002
CONTINGENCY: BASE CASE Plant (MVAR)
VOLTAGE SETPOINT-> |  | 1.1 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.9 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | Min
6002 | BASE Con 4LT | 315.8927 | 314.9803 | 309.83 | 296.5067 | 275.5541 | 243.001 | 211.6925 | 180.4456 | 76.5864 | -32.0256 | -81.9985 | -106.7817 | -133.6217 | -155.3127 | -168.9216 | -174.9401 | -172.4637 | -164.6808 | -152.3228 | -137.5583 | -124.1095 | -105.9459 | -86.2662 | -64.6951 | -38.3468 | -7.0406 | -174.9401
6002 | VEL-DOM(5A) Con 4LT | 336.5352 | 335.7757 | 328.8208 | 314.1162 | 286.6793 | 254.1983 | 222.9751 | 191.7586 | 80.6284 | -28.0059 | -70.7343 | -95.5105 | -122.34 | -143.9976 | -150.2245 | -156.3395 | -151.9035 | -144.0964 | -131.006 | -118.1455 | -101.0252 | -81.6325 | -60.7411 | -35.6244 | -5.1871 | 34.524 | -156.3395
6002 | ECO-BUR(2C) Con 4LT | 375.3866 | 371.3657 | 365.8223 | 341.9718 | 311.3096 | 281.9167 | 253.6618 | 203.7895 | 92.9501 | -9.955 | -33.0963 | -57.5277 | -79.2597 | -98.143 | -105.4169 | -109.3942 | -98.1807 | -82.8827 | -63.6638 | -46.3255 | -27.1264 | -5.804 | 17.7491 | 43.114 | 70.9556 | 101.2744 | -109.3942
6002 | BASE Sin 4LT | 533.6438 | 502.149 | 465.5652 | 421.6591 | 378.9302 | 337.3878 | 297.0424 | 257.0403 | 218.3871 | 114.5941 | 7.7078 | -48.7273 | -80.9565 | -107.2049 | -119.9213 | -130.9975 | -140.6448 | -141.47 | -132.5013 | -119.3355 | -92.0972 | -62.1453 | -28.4921 | 13.4357 | 71.2973 | 141.8466 | -141.47
6002 | VEL-DOM(5A) Sin 4LT | 556.0345 | 510.6387 | 465.5649 | 421.6591 | 378.9302 | 337.3878 | 297.0424 | 257.0403 | 218.3871 | 114.5941 | 8.0012 | -35.3327 | -51.6539 | -64.1584 | -73.7262 | -81.1461 | -86.0955 | -75.0713 | -58.2557 | -12.6915 | [6 empty] | -86.0955
6002 | ECO-BUR(2C) Sin 4LT | 571.5233 | 528.6589 | 486.0945 | 444.6669 | 404.3853 | 365.2599 | 327.3015 | 289.6732 | 237.4682 | 128.3497 | 21.7118 | -10.5575 | -31.8314 | -46.1421 | -57.4542 | -67.3737 | -74.531 | -66.207 | -55.0766 | -30.0016 | 2.494 | 38.3009 | 97.4869 | 179.0873 |  |  | -74.531
VOLTAGE SETPOINT-> |  | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1 | Min
2 | BASE Con 4LT | -7.0406 | -38.3468 | -64.6951 | -86.2662 | -105.9459 | -124.1095 | -137.5583 | -152.3228 | -164.6808 | -172.4637 | -174.9401 | -168.9216 | -155.3127 | -133.6217 | -106.7817 | -81.9985 | -32.0256 | 76.5864 | 180.4456 | 211.6925 | 243.001 | 275.5541 | 296.5067 | 309.83 | 314.9803 | 315.8927 | -174.9401 |  | 0.95
3 | VEL-DOM(5A) Con 4LT | 34.524 | -5.1871 | -35.6244 | -60.7411 | -81.6325 | -101.0252 | -118.1455 | -131.006 | -144.0964 | -151.9035 | -156.3395 | -150.2245 | -143.9976 | -122.34 | -95.5105 | -70.7343 | -28.0059 | 80.6284 | 191.7586 | 222.9751 | 254.1983 | 286.6793 | 314.1162 | 328.8208 | 335.7757 | 336.5352 | -156.3395 | -18.6006 | 0.95
4 | ECO-BUR(2C) Con 4LT | 101.2744 | 70.9556 | 43.114 | 17.7491 | -5.804 | -27.1264 | -46.3255 | -63.6638 | -82.8827 | -98.1807 | -109.3942 | -105.4169 | -98.143 | -79.2597 | -57.5277 | -33.0963 | -9.955 | 92.9501 | 203.7895 | 253.6618 | 281.9167 | 311.3096 | 341.9718 | 365.8223 | 371.3657 | 375.3866 | -109.3942 | -65.5459 | 0.95
5 | BASE Sin 4LT | 141.8466 | 71.2973 | 13.4357 | -28.4921 | -62.1453 | -92.0972 | -119.3355 | -132.5013 | -141.47 | -140.6448 | -130.9975 | -119.9213 | -107.2049 | -80.9565 | -48.7273 | 7.7078 | 114.5941 | 218.3871 | 257.0403 | 297.0424 | 337.3878 | 378.9302 | 421.6591 | 465.5652 | 502.149 | 533.6438 | -141.47 | -33.4701 | 0.93
6 | VEL-DOM(5A) Sin 4LT | [6 empty] | -12.6915 | -58.2557 | -75.0713 | -86.0955 | -81.1461 | -73.7262 | -64.1584 | -51.6539 | -35.3327 | 8.0012 | 114.5941 | 218.3871 | 257.0403 | 297.0424 | 337.3878 | 378.9302 | 421.6591 | 465.5649 | 510.6387 | 556.0345 | -86.0955 | -88.8446 | 0.94
7 | ECO-BUR(2C) Sin 4LT |  |  | 179.0873 | 97.4869 | 38.3009 | 2.494 | -30.0016 | -55.0766 | -66.207 | -74.531 | -67.3737 | -57.4542 | -46.1421 | -31.8314 | -10.5575 | 21.7118 | 128.3497 | 237.4682 | 289.6732 | 327.3015 | 365.2599 | 404.3853 | 444.6669 | 486.0945 | 528.6589 | 571.5233 | -74.531 | -100.4091 | 0.94
|  | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1

## 6004
CONTINGENCY: BASE CASE Plant (MVAR)
VOLTAGE SETPOINT-> |  | 1.1 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.9 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | Min
6004 | BASE Con 4LT | 321.8291 | 310.7294 | 291.076 | 263.3823 | 236.1217 | 209.4689 | 183.7628 | 136.1384 | 66.051 | -2.6222 | -63.7718 | -84.7254 | -104.9073 | -127.1 | -145.7142 | -163.5247 | -175.1262 | -179.7597 | -172.3736 | -160.6893 | -144.4078 | -129.0065 | -107.5339 | -81.4999 | -46.9949 | 10.1036 | -179.7597
6004 | VEL-DOM(5A) Con 4LT | 341.1488 | 326.9049 | 300.0877 | 272.4389 | 245.1045 | 218.5882 | 192.9512 | 136.7356 | 66.6437 | -2.0341 | -54.8157 | -75.7501 | -96.836 | -118.0831 | -136.6618 | -151.7081 | -157.6484 | -159.2429 | -150.1805 | -136.212 | -121.7972 | -101.3888 | -75.6906 | -43.2443 | 15.2007 | 117.4294 | -159.2429
6004 | ECO-BUR(2C) Con 4LT | 374.1228 | 347.1006 | 320.6443 | 294.9118 | 269.4344 | 245.0083 | 210.0983 | 138.5868 | 68.4887 | -0.19532 | -25.5604 | -44.5773 | -65.7505 | -83.1901 | -99.8171 | -109.472 | -112.5365 | -99.7717 | -78.2748 | -54.6944 | -30.8578 | -0.73283 | 36.3782 | 83.6353 | 146.4188 |  | -112.5365
6004 | BASE Sin 4LT | 444.438 | 409.1884 | 374.5057 | 340.3756 | 307.1765 | 274.7626 | 243.1381 | 212.3075 | 151.0315 | 81.3724 | 13.1322 | -36.2384 | -62.1535 | -87.2541 | -110.7214 | -123.7771 | -134.9665 | -144.9285 | -147.574 | -138.1024 | -120.6768 | -78.5959 | -21.0542 |  |  |  | -147.574
6004 | VEL-DOM(5A) Sin 4LT | 444.438 | 409.1884 | 374.5057 | 340.3756 | 307.1765 | 274.7627 | 243.1381 | 212.3075 | 151.0315 | 81.3766 | 13.1909 | -30.3924 | -45.996 | -60.2925 | -71.7745 | -81.03 | -88.1568 | -86.7892 | -69.1257 | [7 empty] | -88.1568
6004 | ECO-BUR(2C) Sin 4LT | 462.9489 | 429.1337 | 395.5672 | 362.9871 | 331.183 | 300.1599 | 269.9227 | 224.2259 | 153.1403 | 83.4728 | 17.7915 | -7.5812 | -28.0697 | -43.196 | -55.5906 | -66.2582 | -75.6732 | -73.7567 | -61.4091 | -29.2207 | 32.2361 | [5 empty] | -75.6732
VOLTAGE SETPOINT-> |  | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1 | Min
2 | BASE Con 4LT | 10.1036 | -46.9949 | -81.4999 | -107.5339 | -129.0065 | -144.4078 | -160.6893 | -172.3736 | -179.7597 | -175.1262 | -163.5247 | -145.7142 | -127.1 | -104.9073 | -84.7254 | -63.7718 | -2.6222 | 66.051 | 136.1384 | 183.7628 | 209.4689 | 236.1217 | 263.3823 | 291.076 | 310.7294 | 321.8291 | -179.7597 |  | 0.93
3 | VEL-DOM(5A) Con 4LT | 117.4294 | 15.2007 | -43.2443 | -75.6906 | -101.3888 | -121.7972 | -136.212 | -150.1805 | -159.2429 | -157.6484 | -151.7081 | -136.6618 | -118.0831 | -96.836 | -75.7501 | -54.8157 | -2.0341 | 66.6437 | 136.7356 | 192.9512 | 218.5882 | 245.1045 | 272.4389 | 300.0877 | 326.9049 | 341.1488 | -159.2429 | -20.5168 | 0.93
4 | ECO-BUR(2C) Con 4LT |  | 146.4188 | 83.6353 | 36.3782 | -0.73283 | -30.8578 | -54.6944 | -78.2748 | -99.7717 | -112.5365 | -109.472 | -99.8171 | -83.1901 | -65.7505 | -44.5773 | -25.5604 | -0.19532 | 68.4887 | 138.5868 | 210.0983 | 245.0083 | 269.4344 | 294.9118 | 320.6443 | 347.1006 | 374.1228 | -112.5365 | -67.2232 | 0.94
5 | BASE Sin 4LT |  |  |  | -21.0542 | -78.5959 | -120.6768 | -138.1024 | -147.574 | -144.9285 | -134.9665 | -123.7771 | -110.7214 | -87.2541 | -62.1535 | -36.2384 | 13.1322 | 81.3724 | 151.0315 | 212.3075 | 243.1381 | 274.7626 | 307.1765 | 340.3756 | 374.5057 | 409.1884 | 444.438 | -147.574 | -32.1856 | 0.92
6 | VEL-DOM(5A) Sin 4LT | [7 empty] | -69.1257 | -86.7892 | -88.1568 | -81.03 | -71.7745 | -60.2925 | -45.996 | -30.3924 | 13.1909 | 81.3766 | 151.0315 | 212.3075 | 243.1381 | 274.7627 | 307.1765 | 340.3756 | 374.5057 | 409.1884 | 444.438 | -88.1568 | -91.6029 | 0.94
7 | ECO-BUR(2C) Sin 4LT | [5 empty] | 32.2361 | -29.2207 | -61.4091 | -73.7567 | -75.6732 | -66.2582 | -55.5906 | -43.196 | -28.0697 | -7.5812 | 17.7915 | 83.4728 | 153.1403 | 224.2259 | 269.9227 | 300.1599 | 331.183 | 362.9871 | 395.5672 | 429.1337 | 462.9489 | -75.6732 | -104.0864 | 0.94
|  | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1

## 6005
CONTINGENCY: BASE CASE Plant (MVAR)
VOLTAGE SETPOINT-> |  | 1.1 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.9 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | Min
6005 | BASE Con 4LT | 357.0341 | 351.6911 | 347.9875 | 330.855 | 307.6596 | 284.1261 | 239.0432 | 129.0335 | 18.5117 | -86.517 | -124.8947 | -165.4254 | -193.1409 | -209.4194 | -221.2624 | -216.3449 | -200.2843 | -179.2495 | -149.3285 | -113.8612 | -66.435 | 0.89577 | 83.4403 |  |  |  | -221.2624
6005 | VEL-DOM(5A) Con 4LT | 378.5738 | 374.2933 | 369.0374 | 350.6035 | 327.1278 | 295.9057 | 242.805 | 129.744 | 19.1892 | -74.8701 | -113.1652 | -153.6137 | -172.3107 | -187.5571 | -198.6083 | -189.2124 | -173.1072 | -147.3109 | -114.3532 | -73.8678 | -16.6381 | 66.4319 | 164.5393 |  |  |  | -198.6083
6005 | ECO-BUR(2C) Con 4LT | 421.4579 | 417.72 | 412.5872 | 393.4593 | 369.9516 | 337.2558 | 276.652 | 164.1093 | 54.0787 | -25.0956 | -59.3315 | -95.8459 | -120.5567 | -131.6095 | -133.9883 | -112.9534 | -82.0049 | -48.9669 | -8.0065 | 42.3706 | 104.9679 | 177.9082 |  |  |  |  | -133.9883
6005 | BASE Sin 4LT | 614.9734 | 585.3538 | 549.2112 | 514.3081 | 480.6872 | 446.6949 | 399.1692 | 343.0696 | 288.0476 | 177.091 | 68.4036 | -36.2959 | -84.0946 | -116.3323 | -134.8601 | -149.8498 | -163.017 | -164.9693 | -152.5131 | -121.9942 | -73.6174 | -16.4517 | 66.819 | 171.2245 |  |  | -164.9693
6005 | VEL-DOM(5A) Sin 4LT | 656.151 | 627.9071 | 593.8276 | 560.4606 | 516.098 | 456.7386 | 399.1688 | 343.0696 | 288.0476 | 177.091 | 68.4036 | -26.4468 | -46.247 | -64.0241 | -77.9188 | -87.6901 | -95.2127 | -86.2804 | -62.7603 | 16.6017 | 177.4977 | [5 empty] | -95.2127
6005 | ECO-BUR(2C) Sin 4LT | 678.5966 | 649.6992 | 614.3969 | 580.29 | 546.8025 | 496.6693 | 442.2521 | 389.3072 | 328.1749 | 217.84 | 109.7953 | 16.8584 | -22.6488 | -43.1119 | -59.2277 | -72.6009 | -83.8488 | -77.5092 | -62.1886 | -18.8352 | 36.1752 | 108.0566 | 203.3043 | 336.2577 |  |  | -83.8488
VOLTAGE SETPOINT-> |  | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1 | Min
2 | BASE Con 4LT |  |  |  | 83.4403 | 0.89577 | -66.435 | -113.8612 | -149.3285 | -179.2495 | -200.2843 | -216.3449 | -221.2624 | -209.4194 | -193.1409 | -165.4254 | -124.8947 | -86.517 | 18.5117 | 129.0335 | 239.0432 | 284.1261 | 307.6596 | 330.855 | 347.9875 | 351.6911 | 357.0341 | -221.2624 |  | 0.96
3 | VEL-DOM(5A) Con 4LT |  |  |  | 164.5393 | 66.4319 | -16.6381 | -73.8678 | -114.3532 | -147.3109 | -173.1072 | -189.2124 | -198.6083 | -187.5571 | -172.3107 | -153.6137 | -113.1652 | -74.8701 | 19.1892 | 129.744 | 242.805 | 295.9057 | 327.1278 | 350.6035 | 369.0374 | 374.2933 | 378.5738 | -198.6083 | -22.6541 | 0.96
4 | ECO-BUR(2C) Con 4LT |  |  |  |  | 177.9082 | 104.9679 | 42.3706 | -8.0065 | -48.9669 | -82.0049 | -112.9534 | -133.9883 | -131.6095 | -120.5567 | -95.8459 | -59.3315 | -25.0956 | 54.0787 | 164.1093 | 276.652 | 337.2558 | 369.9516 | 393.4593 | 412.5872 | 417.72 | 421.4579 | -133.9883 | -87.2741 | 0.96
5 | BASE Sin 4LT |  |  | 171.2245 | 66.819 | -16.4517 | -73.6174 | -121.9942 | -152.5131 | -164.9693 | -163.017 | -149.8498 | -134.8601 | -116.3323 | -84.0946 | -36.2959 | 68.4036 | 177.091 | 288.0476 | 343.0696 | 399.1692 | 446.6949 | 480.6872 | 514.3081 | 549.2112 | 585.3538 | 614.9734 | -164.9693 | -56.2931 | 0.93
6 | VEL-DOM(5A) Sin 4LT | [5 empty] | 177.4977 | 16.6017 | -62.7603 | -86.2804 | -95.2127 | -87.6901 | -77.9188 | -64.0241 | -46.247 | -26.4468 | 68.4036 | 177.091 | 288.0476 | 343.0696 | 399.1688 | 456.7386 | 516.098 | 560.4606 | 593.8276 | 627.9071 | 656.151 | -95.2127 | -126.0497 | 0.94
7 | ECO-BUR(2C) Sin 4LT |  |  | 336.2577 | 203.3043 | 108.0566 | 36.1752 | -18.8352 | -62.1886 | -77.5092 | -83.8488 | -72.6009 | -59.2277 | -43.1119 | -22.6488 | 16.8584 | 109.7953 | 217.84 | 328.1749 | 389.3072 | 442.2521 | 496.6693 | 546.8025 | 580.29 | 614.3969 | 649.6992 | 678.5966 | -83.8488 | -137.4136 | 0.94
|  | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1