## Resumen
Escenario | Panama 115KV |  |  | Panama II 115KV |  |  | Chorrera 230KV
| RESERVA (MVAR) | Dif (MVAR) | VOLT (PU) | RESERVA (MVAR) | Dif (MVAR) | VOLT (PU) | RESERVA (MVAR) | Dif (MVAR) | VOLT (PU)
BASE Con 4LT | -183.7962 |  | 0.93 | -188.3459 |  | 0.91 | -237.0559 |  | 0.95
ECO-BUR(2C) Con 4LT | -116.1605 | -67.6357 | 0.94 | -119.1749 | -69.171 | 0.93 | -144.7564 | -92.2995 | 0.95
CHI-PAN115(3A) Con 4LT | -85.1575 | -98.6386 | 0.94 | -95.2052 | -93.1407 | 0.93 | -120.2795 | -116.7764 | 0.96
BASE Sin 4LT | -208.0575 | 24.2614 | 0.93 | -215.7676 | 27.4217 | 0.91 | -250.1424 | 13.0865 | 0.93
ECO-BUR(2C) Sin 4LT | -150.9563 | -32.8399 | 0.93 | -157.0594 | -31.2865 | 0.92 | -179.6301 | -57.4258 | 0.93
CHI-PAN115(3A) Sin 4LT | -102.8215 | -80.9747 | 0.94 | -116.3183 | -72.0275 | 0.93 | -134.7832 | -102.2727 | 0.94

## 6002
CONTINGENCY: BASE CASE Plant (MVAR)
VOLTAGE SETPOINT-> |  | 1.1 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.9 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | Min
6002 | BASE Con 4LT | 386.1886 | 387.587 | 370.438 | 347.3289 | 311.3831 | 274.6442 | 239.105 | 203.7164 | 169.9719 | 73.1994 | -32.9863 | -93.4798 | -121.0916 | -146.9068 | -158.9061 | -169.7216 | -179.4391 | -183.7962 | -178.9334 | -165.3783 | -149.8167 | -129.9546 | -107.5578 | -83.5077 | -56.5028 | -24.6423 | -183.7962
6002 | ECO-BUR(2C) Con 4LT | 444.9351 | 440.1277 | 413.7754 | 380.9509 | 347.0961 | 313.0948 | 280.3396 | 247.7107 | 199.2121 | 90.7506 | -14.452 | -43.8997 | -68.6422 | -87.4537 | -98.9228 | -108.491 | -116.1605 | -108.9131 | -95.8668 | -75.6023 | -54.4744 | -31.0791 | -4.8274 | 23.3984 | 53.8733 | 85.7507 | -116.1605
6002 | CHI-PAN115(3A) Con 4LT | 432.631 | 431.4746 | 412.3993 | 388.1339 | 353.4835 | 318.2237 | 284.2783 | 251.1859 | 219.4072 | 121.7825 | 17.6962 | -34.86 | -55.6834 | -72.7355 | -77.7037 | -82.3796 | -85.1575 | -79.6342 | -65.753 | -45.2915 | -30.7116 | [5 empty] | -85.1575
6002 | BASE Sin 4LT | 470.3946 | 428.7867 | 387.0288 | 344.515 | 302.5183 | 261.7406 | 222.1937 | 172.9827 | 63.439 | -43.6174 | -86.4941 | -119.6215 | -144.7036 | -162.5215 | -176.9351 | -188.8386 | -199.3475 | -208.0575 | -207.4709 | -200.2947 | -188.6887 | -169.1896 | -147.8676 | -123.3932 | -93.676 | -61.8352 | -208.0575
6002 | ECO-BUR(2C) Sin 4LT | 489.5672 | 449.1057 | 409.781 | 369.6431 | 330.0084 | 291.5616 | 254.1698 | 186.3298 | 77.0456 | -16.881 | -49.1655 | -74.6569 | -93.2896 | -110.5734 | -124.5745 | -135.7729 | -145.5467 | -150.9563 | -145.6861 | -137.3855 | -119.8285 | -98.5963 | -75.5302 | -46.7331 | -13.5552 | 21.2017 | -150.9563
6002 | CHI-PAN115(3A) Sin 4LT | 513.9823 | 469.4873 | 426.2537 | 384.2982 | 343.6397 | 304.2991 | 266.3004 | 217.4951 | 109.6985 | 4.5452 | -34.1735 | -61.8826 | -76.0309 | -86.5857 | -94.3351 | -99.9174 | -102.8215 | -101.9006 | -91.1847 | -77.5172 | -54.5204 | [5 empty] | -102.8215
VOLTAGE SETPOINT-> |  | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1 | Min
2 | BASE Con 4LT | -24.6423 | -56.5028 | -83.5077 | -107.5578 | -129.9546 | -149.8167 | -165.3783 | -178.9334 | -183.7962 | -179.4391 | -169.7216 | -158.9061 | -146.9068 | -121.0916 | -93.4798 | -32.9863 | 73.1994 | 169.9719 | 203.7164 | 239.105 | 274.6442 | 311.3831 | 347.3289 | 370.438 | 387.587 | 386.1886 | -183.7962 |  | 0.93
3 | ECO-BUR(2C) Con 4LT | 85.7507 | 53.8733 | 23.3984 | -4.8274 | -31.0791 | -54.4744 | -75.6023 | -95.8668 | -108.9131 | -116.1605 | -108.491 | -98.9228 | -87.4537 | -68.6422 | -43.8997 | -14.452 | 90.7506 | 199.2121 | 247.7107 | 280.3396 | 313.0948 | 347.0961 | 380.9509 | 413.7754 | 440.1277 | 444.9351 | -116.1605 | -67.6357 | 0.94
4 | CHI-PAN115(3A) Con 4LT | [5 empty] | -30.7116 | -45.2915 | -65.753 | -79.6342 | -85.1575 | -82.3796 | -77.7037 | -72.7355 | -55.6834 | -34.86 | 17.6962 | 121.7825 | 219.4072 | 251.1859 | 284.2783 | 318.2237 | 353.4835 | 388.1339 | 412.3993 | 431.4746 | 432.631 | -85.1575 | -98.6386 | 0.94
5 | BASE Sin 4LT | -61.8352 | -93.676 | -123.3932 | -147.8676 | -169.1896 | -188.6887 | -200.2947 | -207.4709 | -208.0575 | -199.3475 | -188.8386 | -176.9351 | -162.5215 | -144.7036 | -119.6215 | -86.4941 | -43.6174 | 63.439 | 172.9827 | 222.1937 | 261.7406 | 302.5183 | 344.515 | 387.0288 | 428.7867 | 470.3946 | -208.0575 | 24.2614 | 0.93
6 | ECO-BUR(2C) Sin 4LT | 21.2017 | -13.5552 | -46.7331 | -75.5302 | -98.5963 | -119.8285 | -137.3855 | -145.6861 | -150.9563 | -145.5467 | -135.7729 | -124.5745 | -110.5734 | -93.2896 | -74.6569 | -49.1655 | -16.881 | 77.0456 | 186.3298 | 254.1698 | 291.5616 | 330.0084 | 369.6431 | 409.781 | 449.1057 | 489.5672 | -150.9563 | -32.8399 | 0.93
7 | CHI-PAN115(3A) Sin 4LT | [5 empty] | -54.5204 | -77.5172 | -91.1847 | -101.9006 | -102.8215 | -99.9174 | -94.3351 | -86.5857 | -76.0309 | -61.8826 | -34.1735 | 4.5452 | 109.6985 | 217.4951 | 266.3004 | 304.2991 | 343.6397 | 384.2982 | 426.2537 | 469.4873 | 513.9823 | -102.8215 | -80.9747 | 0.94
|  | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1

## 6004
CONTINGENCY: BASE CASE Plant (MVAR)
VOLTAGE SETPOINT-> |  | 1.1 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.9 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | Min
6004 | BASE Con 4LT | 384.2247 | 358.417 | 328.5498 | 298.0678 | 267.5752 | 238.0347 | 209.3906 | 181.5934 | 149.7763 | 80.5139 | 12.6695 | -53.7557 | -89.337 | -111.5472 | -132.79 | -152.4745 | -164.3466 | -175.5411 | -184.9236 | -188.3459 | -182.5869 | -163.1345 | -143.2599 | -114.3811 | -80.1789 | -30.2562 | -188.3459
6004 | ECO-BUR(2C) Con 4LT | 415.3014 | 386.5256 | 357.5926 | 328.2498 | 299.5722 | 271.886 | 244.9729 | 218.863 | 152.4432 | 83.1691 | 15.313 | -27.6145 | -50.2385 | -70.6434 | -88.1204 | -99.907 | -110.4148 | -119.1749 | -115.0216 | -98.7333 | -72.1455 | -41.4596 | -2.1402 | 48.2765 | 110.118 |  | -119.1749
6004 | CHI-PAN115(3A) Con 4LT | 419.2499 | 389.438 | 359.6519 | 329.4616 | 300.1605 | 271.7227 | 244.224 | 217.5936 | 156.8352 | 87.5713 | 19.7255 | -26.9343 | -48.789 | -67.3337 | -80.5243 | -86.6892 | -92.0363 | -95.2052 | -77.9323 | -34.9999 | [6 empty] | -95.2052
6004 | BASE Sin 4LT | 386.4492 | 351.6409 | 317.6136 | 284.3711 | 251.3897 | 219.3687 | 187.8601 | 130.877 | 61.0631 | -7.335 | -61.4895 | -88.0509 | -113.7901 | -138.7017 | -155.06 | -170.3358 | -184.6542 | -196.9465 | -207.1537 | -215.7676 | -212.415 | -204.9822 | -188.0108 | -161.571 | -127.1664 | -75.0191 | -215.7676
6004 | ECO-BUR(2C) Sin 4LT | 405.2995 | 371.8618 | 339.1984 | 307.0198 | 275.4452 | 244.5319 | 204.1745 | 132.9381 | 63.1167 | -5.2889 | -34.5549 | -59.8583 | -79.4849 | -95.9285 | -111.4521 | -126.2002 | -138.6401 | -148.8702 | -157.0594 | -153.176 | -144.6752 | -123.9187 | -93.8464 | -51.8093 | 13.7164 |  | -157.0594
6004 | CHI-PAN115(3A) Sin 4LT | 413.562 | 379.3875 | 346.043 | 313.2437 | 281.2829 | 249.8616 | 208.7768 | 137.544 | 67.7261 | -0.67586 | -29.5882 | -54.764 | -74.8128 | -87.0904 | -97.8972 | -106.3956 | -112.7154 | -116.3183 | -107.4031 | -80.5675 | 99.0855 | 105.9726 |  |  |  |  | -116.3183
VOLTAGE SETPOINT-> |  | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1 | Min
2 | BASE Con 4LT | -30.2562 | -80.1789 | -114.3811 | -143.2599 | -163.1345 | -182.5869 | -188.3459 | -184.9236 | -175.5411 | -164.3466 | -152.4745 | -132.79 | -111.5472 | -89.337 | -53.7557 | 12.6695 | 80.5139 | 149.7763 | 181.5934 | 209.3906 | 238.0347 | 267.5752 | 298.0678 | 328.5498 | 358.417 | 384.2247 | -188.3459 |  | 0.91
3 | ECO-BUR(2C) Con 4LT |  | 110.118 | 48.2765 | -2.1402 | -41.4596 | -72.1455 | -98.7333 | -115.0216 | -119.1749 | -110.4148 | -99.907 | -88.1204 | -70.6434 | -50.2385 | -27.6145 | 15.313 | 83.1691 | 152.4432 | 218.863 | 244.9729 | 271.886 | 299.5722 | 328.2498 | 357.5926 | 386.5256 | 415.3014 | -119.1749 | -69.171 | 0.93
4 | CHI-PAN115(3A) Con 4LT | [6 empty] | -34.9999 | -77.9323 | -95.2052 | -92.0363 | -86.6892 | -80.5243 | -67.3337 | -48.789 | -26.9343 | 19.7255 | 87.5713 | 156.8352 | 217.5936 | 244.224 | 271.7227 | 300.1605 | 329.4616 | 359.6519 | 389.438 | 419.2499 | -95.2052 | -93.1407 | 0.93
5 | BASE Sin 4LT | -75.0191 | -127.1664 | -161.571 | -188.0108 | -204.9822 | -212.415 | -215.7676 | -207.1537 | -196.9465 | -184.6542 | -170.3358 | -155.06 | -138.7017 | -113.7901 | -88.0509 | -61.4895 | -7.335 | 61.0631 | 130.877 | 187.8601 | 219.3687 | 251.3897 | 284.3711 | 317.6136 | 351.6409 | 386.4492 | -215.7676 | 27.4217 | 0.91
6 | ECO-BUR(2C) Sin 4LT |  | 13.7164 | -51.8093 | -93.8464 | -123.9187 | -144.6752 | -153.176 | -157.0594 | -148.8702 | -138.6401 | -126.2002 | -111.4521 | -95.9285 | -79.4849 | -59.8583 | -34.5549 | -5.2889 | 63.1167 | 132.9381 | 204.1745 | 244.5319 | 275.4452 | 307.0198 | 339.1984 | 371.8618 | 405.2995 | -157.0594 | -31.2865 | 0.92
7 | CHI-PAN115(3A) Sin 4LT |  |  |  |  | 105.9726 | 99.0855 | -80.5675 | -107.4031 | -116.3183 | -112.7154 | -106.3956 | -97.8972 | -87.0904 | -74.8128 | -54.764 | -29.5882 | -0.67586 | 67.7261 | 137.544 | 208.7768 | 249.8616 | 281.2829 | 313.2437 | 346.043 | 379.3875 | 413.562 | -116.3183 | -72.0275 | 0.93
|  | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1

## 6005
CONTINGENCY: BASE CASE Plant (MVAR)
VOLTAGE SETPOINT-> |  | 1.1 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.9 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | Min
6005 | BASE Con 4LT | 442.199 | 437.1069 | 413.8346 | 391.7248 | 360.3112 | 317.0864 | 266.2282 | 209.65 | 98.2456 | -10.9036 | -106.252 | -152.0075 | -175.8182 | -198.6992 | -218.6073 | -237.0559 | -235.6419 | -222.879 | -188.5498 | -146.8455 | -93.6323 | -17.8191 | 74.7944 |  |  |  | -237.0559
6005 | ECO-BUR(2C) Con 4LT | 508.4389 | 498.6488 | 477.1449 | 452.4826 | 418.5899 | 370.1958 | 323.1848 | 245.4958 | 134.5551 | 25.8811 | -45.7333 | -84.1243 | -105.0932 | -125.2899 | -141.2251 | -144.7564 | -128.9535 | -92.2892 | -45.5137 | 13.6391 | 88.3788 | 174.3337 |  |  |  |  | -144.7564
6005 | CHI-PAN115(3A) Con 4LT | 493.7303 | 482.3156 | 461.5029 | 438.8746 | 408.9788 | 362.8198 | 314.2343 | 223.1935 | 111.857 | 2.7816 | -55.9844 | -87.5788 | -100.491 | -111.3078 | -120.2795 | -99.6832 | -40.4947 | [9 empty] | -120.2795
6005 | BASE Sin 4LT | 573.3694 | 532.0403 | 492.5746 | 456.401 | 418.4012 | 359.7939 | 302.243 | 238.39 | 126.5135 | 16.8988 | -82.6325 | -131.5054 | -155.8426 | -178.9494 | -201.1315 | -221.2126 | -237.1554 | -250.1424 | -250.1036 | -240.7479 | -215.047 | -180.8648 | -132.5392 | -69.0469 | 16.6931 |  | -250.1424
6005 | ECO-BUR(2C) Sin 4LT | 625.0356 | 584.7627 | 547.9647 | 512.4872 | 456.1485 | 400.4447 | 345.9934 | 272.3784 | 161.0164 | 51.9326 | -32.7707 | -70.8536 | -94.2957 | -116.7209 | -137.8845 | -156.1861 | -170.3943 | -179.6301 | -174.0482 | -159.8191 | -127.1209 | -88.2363 | -28.8366 | 41.5508 | 141.1148 |  | -179.6301
6005 | CHI-PAN115(3A) Sin 4LT | 611.8359 | 571.5767 | 534.3721 | 499.8812 | 456.5349 | 399.255 | 343.3763 | 251.1877 | 139.3737 | 29.8236 | -39.2093 | -76.5409 | -94.2311 | -110.1737 | -122.55 | -131.2262 | -134.7832 | -115.3054 | [8 empty] | -134.7832
VOLTAGE SETPOINT-> |  | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1 | Min
2 | BASE Con 4LT |  |  |  | 74.7944 | -17.8191 | -93.6323 | -146.8455 | -188.5498 | -222.879 | -235.6419 | -237.0559 | -218.6073 | -198.6992 | -175.8182 | -152.0075 | -106.252 | -10.9036 | 98.2456 | 209.65 | 266.2282 | 317.0864 | 360.3112 | 391.7248 | 413.8346 | 437.1069 | 442.199 | -237.0559 |  | 0.95
3 | ECO-BUR(2C) Con 4LT |  |  |  |  | 174.3337 | 88.3788 | 13.6391 | -45.5137 | -92.2892 | -128.9535 | -144.7564 | -141.2251 | -125.2899 | -105.0932 | -84.1243 | -45.7333 | 25.8811 | 134.5551 | 245.4958 | 323.1848 | 370.1958 | 418.5899 | 452.4826 | 477.1449 | 498.6488 | 508.4389 | -144.7564 | -92.2995 | 0.95
4 | CHI-PAN115(3A) Con 4LT | [9 empty] | -40.4947 | -99.6832 | -120.2795 | -111.3078 | -100.491 | -87.5788 | -55.9844 | 2.7816 | 111.857 | 223.1935 | 314.2343 | 362.8198 | 408.9788 | 438.8746 | 461.5029 | 482.3156 | 493.7303 | -120.2795 | -116.7764 | 0.96
5 | BASE Sin 4LT |  | 16.6931 | -69.0469 | -132.5392 | -180.8648 | -215.047 | -240.7479 | -250.1036 | -250.1424 | -237.1554 | -221.2126 | -201.1315 | -178.9494 | -155.8426 | -131.5054 | -82.6325 | 16.8988 | 126.5135 | 238.39 | 302.243 | 359.7939 | 418.4012 | 456.401 | 492.5746 | 532.0403 | 573.3694 | -250.1424 | 13.0865 | 0.93
6 | ECO-BUR(2C) Sin 4LT |  | 141.1148 | 41.5508 | -28.8366 | -88.2363 | -127.1209 | -159.8191 | -174.0482 | -179.6301 | -170.3943 | -156.1861 | -137.8845 | -116.7209 | -94.2957 | -70.8536 | -32.7707 | 51.9326 | 161.0164 | 272.3784 | 345.9934 | 400.4447 | 456.1485 | 512.4872 | 547.9647 | 584.7627 | 625.0356 | -179.6301 | -57.4258 | 0.93
7 | CHI-PAN115(3A) Sin 4LT | [8 empty] | -115.3054 | -134.7832 | -131.2262 | -122.55 | -110.1737 | -94.2311 | -76.5409 | -39.2093 | 29.8236 | 139.3737 | 251.1877 | 343.3763 | 399.255 | 456.5349 | 499.8812 | 534.3721 | 571.5767 | 611.8359 | -134.7832 | -102.2727 | 0.94
|  | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1