## Resumen
Escenario | Panama 115KV |  |  | Panama II 115KV |  |  | Chorrera 230KV
| RESERVA (MVAR) | Dif (MVAR) | VOLT (PU) | RESERVA (MVAR) | Dif (MVAR) | VOLT (PU) | RESERVA (MVAR) | Dif (MVAR) | VOLT (PU)
BASE Con 4LT | -171.2957 |  | 0.93 | -179.2784 |  | 0.91 | -227.3776 |  | 0.93
PAN-CHI(3A) Con 4LT | -41.1517 | -130.144 | 0.94 | -48.005 | -131.2734 | 0.94 | -62.9629 | -164.4146 | 0.96
CHO-ANT(0A) Con 4LT | -122.4868 | -48.809 | 0.93 | -128.0573 | -51.2211 | 0.92 | -161.0479 | -66.3297 | 0.94
BASE Sin 4LT | -161.1362 | -10.1595 | 0.95 | -170.1139 | -9.1646 | 0.93 | -197.6062 | -29.7713 | 0.93
PAN-CHI(3A) Sin 4LT | -54.3814 | -116.9143 | 0.97 | -61.3894 | -117.889 | 0.96 | -70.7508 | -156.6267 | 0.96
CHO-ANT(0A) Sin 4LT | -117.266 | -54.0298 | 0.95 | -122.6565 | -56.622 | 0.94 | -138.485 | -88.8926 | 0.93

## 6002
CONTINGENCY: BASE CASE Plant (MVAR)
VOLTAGE SETPOINT-> |  | 1.1 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.9 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | Min
6002 | BASE Con 4LT | 462.9979 | 435.4185 | 396.5829 | 356.9776 | 318.007 | 280.409 | 244.169 | 208.5509 | 108.7571 | 3.5583 | -54.9503 | -84.3715 | -101.8299 | -117.5402 | -132.9346 | -146.7357 | -161.3951 | -171.2957 | -170.6329 | -161.4978 | -147.4388 | -123.5496 | -97.0476 | -61.6468 | -18.1417 | 27.2442 | -171.2957
6002 | PAN-CHI(3A) Con 4LT | 513.8589 | 482.8158 | 442.714 | 404.0751 | 366.8494 | 331.1584 | 297.2969 | 264.1458 | 163.8772 | 61.2038 | 9.7201 | -12.3159 | -18.7059 | -26.2667 | -33.583 | -38.5196 | -41.1517 | -36.8135 | -24.7425 | [7 empty] | -41.1517
6002 | CHO-ANT(0A) Con 4LT | 491.5133 | 455.466 | 418.6331 | 381.0671 | 344.1946 | 308.6053 | 274.316 | 229.0376 | 121.5094 | 16.5303 | -20.4401 | -45.0751 | -59.7157 | -75.0933 | -88.1329 | -101.6425 | -114.9748 | -122.4868 | -119.3234 | -109.6126 | -89.4137 | -63.4634 | -33.2631 | 6.9132 | 53.4844 | 100.8097 | -122.4868
6002 | BASE Sin 4LT | 446.8235 | 406.2382 | 357.1669 | 309.034 | 262.2989 | 217.3507 | 183.5802 | 69.7765 | -41.4977 | -79.6243 | -105.0702 | -120.8888 | -135.3545 | -147.3423 | -155.0152 | -161.1362 | -161.0428 | -150.6963 | -137.6773 | -115.3095 | -88.6115 | -58.7498 | -22.4019 | 17.3279 | 70.7034 | 125.5609 | -161.1362
6002 | PAN-CHI(3A) Sin 4LT | 491.365 | 448.8486 | 400.7446 | 354.1273 | 309.022 | 269.655 | 233.9327 | 122.3275 | 13.3044 | -17.2225 | -36.1052 | -44.4342 | -50.6687 | -54.3814 | -54.2063 | -50.661 | -37.011 | -12.307 | 10.14 | [7 empty] | -54.3814
6002 | CHO-ANT(0A) Sin 4LT | 462.0536 | 423.262 | 376.0734 | 329.8121 | 288.3528 | 256.4335 | 198.4494 | 84.6414 | -13.218 | -39.6507 | -64.6432 | -79.8976 | -93.7901 | -105.1104 | -112.0784 | -117.266 | -112.1832 | -99.8583 | -84.0787 | -57.8324 | -28.6008 | 5.4267 | 46.0804 | 102.2055 | 162.7883 | 233.9025 | -117.266
VOLTAGE SETPOINT-> |  | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1 | Min
2 | BASE Con 4LT | 27.2442 | -18.1417 | -61.6468 | -97.0476 | -123.5496 | -147.4388 | -161.4978 | -170.6329 | -171.2957 | -161.3951 | -146.7357 | -132.9346 | -117.5402 | -101.8299 | -84.3715 | -54.9503 | 3.5583 | 108.7571 | 208.5509 | 244.169 | 280.409 | 318.007 | 356.9776 | 396.5829 | 435.4185 | 462.9979 | -171.2957 |  | 0.93
3 | PAN-CHI(3A) Con 4LT | [7 empty] | -24.7425 | -36.8135 | -41.1517 | -38.5196 | -33.583 | -26.2667 | -18.7059 | -12.3159 | 9.7201 | 61.2038 | 163.8772 | 264.1458 | 297.2969 | 331.1584 | 366.8494 | 404.0751 | 442.714 | 482.8158 | 513.8589 | -41.1517 | -130.144 | 0.94
4 | CHO-ANT(0A) Con 4LT | 100.8097 | 53.4844 | 6.9132 | -33.2631 | -63.4634 | -89.4137 | -109.6126 | -119.3234 | -122.4868 | -114.9748 | -101.6425 | -88.1329 | -75.0933 | -59.7157 | -45.0751 | -20.4401 | 16.5303 | 121.5094 | 229.0376 | 274.316 | 308.6053 | 344.1946 | 381.0671 | 418.6331 | 455.466 | 491.5133 | -122.4868 | -48.809 | 0.93
5 | BASE Sin 4LT | 125.5609 | 70.7034 | 17.3279 | -22.4019 | -58.7498 | -88.6115 | -115.3095 | -137.6773 | -150.6963 | -161.0428 | -161.1362 | -155.0152 | -147.3423 | -135.3545 | -120.8888 | -105.0702 | -79.6243 | -41.4977 | 69.7765 | 183.5802 | 217.3507 | 262.2989 | 309.034 | 357.1669 | 406.2382 | 446.8235 | -161.1362 | -10.1595 | 0.95
6 | PAN-CHI(3A) Sin 4LT | [7 empty] | 10.14 | -12.307 | -37.011 | -50.661 | -54.2063 | -54.3814 | -50.6687 | -44.4342 | -36.1052 | -17.2225 | 13.3044 | 122.3275 | 233.9327 | 269.655 | 309.022 | 354.1273 | 400.7446 | 448.8486 | 491.365 | -54.3814 | -116.9143 | 0.97
7 | CHO-ANT(0A) Sin 4LT | 233.9025 | 162.7883 | 102.2055 | 46.0804 | 5.4267 | -28.6008 | -57.8324 | -84.0787 | -99.8583 | -112.1832 | -117.266 | -112.0784 | -105.1104 | -93.7901 | -79.8976 | -64.6432 | -39.6507 | -13.218 | 84.6414 | 198.4494 | 256.4335 | 288.3528 | 329.8121 | 376.0734 | 423.262 | 462.0536 | -117.266 | -54.0298 | 0.95
|  | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1

## 6004
CONTINGENCY: BASE CASE Plant (MVAR)
VOLTAGE SETPOINT-> |  | 1.1 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.9 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | Min
6004 | BASE Con 4LT | 397.612 | 364.5706 | 332.3449 | 300.8535 | 270.0105 | 240.066 | 210.9308 | 162.1549 | 92.5207 | 24.3095 | -35.2444 | -61.8176 | -85.3842 | -102.4484 | -115.7379 | -131.6736 | -146.0372 | -159.0424 | -172.3551 | -179.2784 | -172.8918 | -162.2391 | -131.9237 | -87.6124 | 22.3064 |  | -179.2784
6004 | ECO-BUR(2C) Con 4LT | 431.7509 | 399.792 | 368.7514 | 338.2849 | 308.7529 | 280.1797 | 241.6834 | 170.6376 | 101.0139 | 32.8136 | 6.3047 | -13.656 | -21.0079 | -29.8948 | -38.4688 | -44.988 | -48.005 | -35.9861 | [8 empty] | -48.005
6004 | VEL-DOM(5A) Con 4LT | 416.2482 | 384.489 | 353.5561 | 323.0861 | 293.5143 | 264.7955 | 235.2164 | 164.1544 | 94.5139 | 26.2963 | -11.3079 | -34.5745 | -51.88 | -65.4564 | -79.639 | -93.1737 | -106.1015 | -118.9894 | -128.0573 | -124.9986 | -114.0092 | -82.6252 | -34.3327 | 80.6933 |  |  | -128.0573
6004 | BASE Sin 4LT | 347.2154 | 311.5731 | 276.7417 | 242.7263 | 212.6141 | 186.6705 | 137.1718 | 66.9122 | -1.9242 | -57.7821 | -78.7246 | -98.75 | -117.7796 | -131.4232 | -144.0154 | -155.5746 | -164.0936 | -170.1139 | -162.4896 | -148.7895 | -122.9136 | -81.5206 | -16.0012 |  |  |  | -170.1139
6004 | ECO-BUR(2C) Sin 4LT | 375.4091 | 340.4099 | 306.3311 | 277.9037 | 252.6191 | 216.3469 | 144.6648 | 74.4047 | 5.5686 | -15.1307 | -33.4893 | -45.6609 | -53.4994 | -59.2573 | -61.3894 | -58.5835 | -31.0105 | [9 empty] | -61.3894
6004 | VEL-DOM(5A) Sin 4LT | 361.6343 | 326.9443 | 296.0296 | 269.6808 | 243.4815 | 211.048 | 139.3529 | 69.0799 | 0.23009 | -26.8826 | -47.4844 | -67.337 | -82.331 | -95.2376 | -107.0575 | -116.4425 | -122.6565 | -117.9741 | -103.4072 | -77.986 | -32.8988 | 41.2687 |  |  |  |  | -122.6565
VOLTAGE SETPOINT-> |  | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1 | Min
2 | BASE Con 4LT |  | 22.3064 | -87.6124 | -131.9237 | -162.2391 | -172.8918 | -179.2784 | -172.3551 | -159.0424 | -146.0372 | -131.6736 | -115.7379 | -102.4484 | -85.3842 | -61.8176 | -35.2444 | 24.3095 | 92.5207 | 162.1549 | 210.9308 | 240.066 | 270.0105 | 300.8535 | 332.3449 | 364.5706 | 397.612 | -179.2784 |  | 0.91
3 | ECO-BUR(2C) Con 4LT | [8 empty] | -35.9861 | -48.005 | -44.988 | -38.4688 | -29.8948 | -21.0079 | -13.656 | 6.3047 | 32.8136 | 101.0139 | 170.6376 | 241.6834 | 280.1797 | 308.7529 | 338.2849 | 368.7514 | 399.792 | 431.7509 | -48.005 | -131.2734 | 0.94
4 | VEL-DOM(5A) Con 4LT |  |  | 80.6933 | -34.3327 | -82.6252 | -114.0092 | -124.9986 | -128.0573 | -118.9894 | -106.1015 | -93.1737 | -79.639 | -65.4564 | -51.88 | -34.5745 | -11.3079 | 26.2963 | 94.5139 | 164.1544 | 235.2164 | 264.7955 | 293.5143 | 323.0861 | 353.5561 | 384.489 | 416.2482 | -128.0573 | -51.2211 | 0.92
5 | BASE Sin 4LT |  |  |  | -16.0012 | -81.5206 | -122.9136 | -148.7895 | -162.4896 | -170.1139 | -164.0936 | -155.5746 | -144.0154 | -131.4232 | -117.7796 | -98.75 | -78.7246 | -57.7821 | -1.9242 | 66.9122 | 137.1718 | 186.6705 | 212.6141 | 242.7263 | 276.7417 | 311.5731 | 347.2154 | -170.1139 | -9.1646 | 0.93
6 | ECO-BUR(2C) Sin 4LT | [9 empty] | -31.0105 | -58.5835 | -61.3894 | -59.2573 | -53.4994 | -45.6609 | -33.4893 | -15.1307 | 5.5686 | 74.4047 | 144.6648 | 216.3469 | 252.6191 | 277.9037 | 306.3311 | 340.4099 | 375.4091 | -61.3894 | -117.889 | 0.96
7 | VEL-DOM(5A) Sin 4LT |  |  |  |  | 41.2687 | -32.8988 | -77.986 | -103.4072 | -117.9741 | -122.6565 | -116.4425 | -107.0575 | -95.2376 | -82.331 | -67.337 | -47.4844 | -26.8826 | 0.23009 | 69.0799 | 139.3529 | 211.048 | 243.4815 | 269.6808 | 296.0296 | 326.9443 | 361.6343 | -122.6565 | -56.622 | 0.94
|  | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1

## 6005
CONTINGENCY: BASE CASE Plant (MVAR)
VOLTAGE SETPOINT-> |  | 1.1 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.9 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | Min
6005 | BASE Con 4LT | 555.7564 | 533.4083 | 498.454 | 464.0533 | 423.187 | 367.4975 | 313.4617 | 235.9775 | 124.3126 | 14.9103 | -68.4272 | -103.4568 | -127.7147 | -158.582 | -187.4541 | -207.9333 | -225.7278 | -227.3776 | -213.8258 | -167.0796 | -84.3189 | [5 empty] | -227.3776
6005 | ECO-BUR(2C) Con 4LT | 608.9979 | 582.436 | 549.3669 | 517.5717 | 472.9451 | 419.9605 | 365.5308 | 251.7047 | 140.1453 | 37.9055 | -5.9406 | -22.7928 | -38.6645 | -52.9319 | -62.9629 | -50.9375 | [10 empty] | -62.9629
6005 | VEL-DOM(5A) Con 4LT | 594.3787 | 566.1672 | 532.1485 | 492.3052 | 441.5227 | 391.7296 | 343.4215 | 259.511 | 153.0457 | 48.7375 | -17.8601 | -50.9185 | -70.7841 | -94.9138 | -119.9308 | -143.6341 | -161.0479 | -158.0075 | -139.8935 | -86.1947 | 4.9269 | [5 empty] | -161.0479
6005 | BASE Sin 4LT | 643.7509 | 595.8539 | 529.5555 | 464.7612 | 401.4811 | 339.7263 | 279.357 | 218.9416 | 113.0832 | 19.3783 | -65.3322 | -94.7614 | -123.4099 | -146.4158 | -164.9699 | -181.76 | -193.5221 | -197.6062 | -183.1787 | -157.5147 | -108.5314 | -40.2087 | 53.9734 |  |  |  | -197.6062
6005 | ECO-BUR(2C) Sin 4LT | 684.4199 | 631.1869 | 566.0189 | 502.4454 | 440.4885 | 380.4414 | 321.0812 | 232.2985 | 131.0503 | 37.521 | -12.7306 | -38.6939 | -54.5677 | -64.6534 | -70.7508 | -69.4714 | -46.877 | [9 empty] | -70.7508
6005 | VEL-DOM(5A) Sin 4LT | 653.1711 | 591.4612 | 531.1429 | 472.2261 | 414.7211 | 358.6392 | 303.7633 | 246.7082 | 152.0935 | 59.5994 | -16.4714 | -45.2017 | -72.9122 | -94.1021 | -111.6188 | -127.3465 | -137.4734 | -138.485 | -121.5922 | -91.249 | -38.6133 | 36.7143 | 141.6677 |  |  |  | -138.485
VOLTAGE SETPOINT-> |  | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1 | Min
2 | BASE Con 4LT | [5 empty] | -84.3189 | -167.0796 | -213.8258 | -227.3776 | -225.7278 | -207.9333 | -187.4541 | -158.582 | -127.7147 | -103.4568 | -68.4272 | 14.9103 | 124.3126 | 235.9775 | 313.4617 | 367.4975 | 423.187 | 464.0533 | 498.454 | 533.4083 | 555.7564 | -227.3776 |  | 0.93
3 | ECO-BUR(2C) Con 4LT | [10 empty] | -50.9375 | -62.9629 | -52.9319 | -38.6645 | -22.7928 | -5.9406 | 37.9055 | 140.1453 | 251.7047 | 365.5308 | 419.9605 | 472.9451 | 517.5717 | 549.3669 | 582.436 | 608.9979 | -62.9629 | -164.4146 | 0.96
4 | VEL-DOM(5A) Con 4LT | [5 empty] | 4.9269 | -86.1947 | -139.8935 | -158.0075 | -161.0479 | -143.6341 | -119.9308 | -94.9138 | -70.7841 | -50.9185 | -17.8601 | 48.7375 | 153.0457 | 259.511 | 343.4215 | 391.7296 | 441.5227 | 492.3052 | 532.1485 | 566.1672 | 594.3787 | -161.0479 | -66.3297 | 0.94
5 | BASE Sin 4LT |  |  |  | 53.9734 | -40.2087 | -108.5314 | -157.5147 | -183.1787 | -197.6062 | -193.5221 | -181.76 | -164.9699 | -146.4158 | -123.4099 | -94.7614 | -65.3322 | 19.3783 | 113.0832 | 218.9416 | 279.357 | 339.7263 | 401.4811 | 464.7612 | 529.5555 | 595.8539 | 643.7509 | -197.6062 | -29.7713 | 0.93
6 | ECO-BUR(2C) Sin 4LT | [9 empty] | -46.877 | -69.4714 | -70.7508 | -64.6534 | -54.5677 | -38.6939 | -12.7306 | 37.521 | 131.0503 | 232.2985 | 321.0812 | 380.4414 | 440.4885 | 502.4454 | 566.0189 | 631.1869 | 684.4199 | -70.7508 | -156.6267 | 0.96
7 | VEL-DOM(5A) Sin 4LT |  |  |  | 141.6677 | 36.7143 | -38.6133 | -91.249 | -121.5922 | -138.485 | -137.4734 | -127.3465 | -111.6188 | -94.1021 | -72.9122 | -45.2017 | -16.4714 | 59.5994 | 152.0935 | 246.7082 | 303.7633 | 358.6392 | 414.7211 | 472.2261 | 531.1429 | 591.4612 | 653.1711 | -138.485 | -88.8926 | 0.93
|  | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1