## Resumen
Escenario | Panama 115KV |  |  | Panama II 115KV |  |  | Chorrera 230KV
| RESERVA (MVAR) | Dif (MVAR) | VOLT (PU) | RESERVA (MVAR) | Dif (MVAR) | VOLT (PU) | RESERVA (MVAR) | Dif (MVAR) | VOLT (PU)
BASE Con 4LT | -178.3292 |  | 0.92 | -187.9685 |  | 0.91 | -260.3895 |  | 0.95
ECO-BUR(2C) Con 4LT | -141.5086 | -36.8206 | 0.92 | -150.3682 | -37.6003 | 0.91 | -206.5336 | -53.8559 | 0.95
VEL-DOM(5A) Con 4LT | -165.4792 | -12.85 | 0.92 | -175.1132 | -12.8552 | 0.91 | -242.0492 | -18.3403 | 0.95
BASE Sin 4LT | -189.8361 | 11.5069 | 0.93 | -179.6535 | -8.315 | 0.92 | -216.9554 | -43.4341 | 0.93
ECO-BUR(2C) Sin 4LT | -132.9003 | -45.4289 | 0.94 | -126.3372 | -61.6312 | 0.93 | -149.7026 | -110.6869 | 0.93
VEL-DOM(5A) Sin 4LT | -138.0542 | -40.275 | 0.94 | -131.3677 | -56.6007 | 0.93 | -149.0914 | -111.2981 | 0.93

## 6002
CONTINGENCY: BASE CASE Plant (MVAR)
VOLTAGE SETPOINT-> |  | 1.1 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.9 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | Min
6002 | BASE Con 4LT | 401.2159 | 375.4725 | 349.4256 | 322.5128 | 295.9809 | 264.1039 | 228.4526 | 193.843 | 160.5146 | 117.0465 | 15.5566 | -83.2167 | -117.0715 | -140.7639 | -159.086 | -173.815 | -175.7684 | -176.6514 | -178.3292 | -176.556 | -164.8541 | -148.4734 | -127.0711 |  |  |  | -178.3292
6002 | ECO-BUR(2C) Con 4LT | 425.8208 | 399.425 | 372.6422 | 346.8984 | 320.4374 | 285.6114 | 252.2254 | 219.9035 | 188.827 | 128.5565 | 27.3151 | -59.6714 | -83.5492 | -105.0957 | -121.1755 | -134.5813 | -140.6313 | -140.6743 | -141.5086 | -134.5128 | -118.541 | -99.1358 | -79.0095 |  |  |  | -141.5086
6002 | VEL-DOM(5A) Con 4LT | 412.0456 | 386.4717 | 360.3509 | 333.8746 | 308.1045 | 274.2523 | 238.5102 | 203.8067 | 170.3814 | 120.7881 | 19.2642 | -79.5418 | -107.4521 | -130.9544 | -149.0609 | -161.4093 | -163.2237 | -163.5627 | -165.4792 | -163.7974 | -148.8251 | -131.8761 | -109.2024 |  |  |  | -165.4792
6002 | BASE Sin 4LT | 501.1536 | 460.4623 | 413.4084 | 366.0353 | 320.154 | 275.6399 | 211.945 | 98.1297 | -10.3639 | -45.9072 | -75.2204 | -93.8906 | -115.857 | -138.1145 | -157.861 | -174.9491 | -188.9482 | -189.8361 | -181.1162 | -169.4914 | -152.4068 | -132.4056 | -109.5933 |  |  |  | -189.8361
6002 | ECO-BUR(2C) Sin 4LT | 523.3012 | 484.7621 | 440.0039 | 394.9152 | 351.291 | 308.8561 | 225.7375 | 112.17 | 29.3634 | 1.3566 | -27.0667 | -45.1415 | -66.5088 | -88.4847 | -107.3705 | -123.3237 | -132.9003 | -131.0958 | -121.0786 | -107.0868 | -86.1349 | -64.3124 | -40.0389 |  |  |  | -132.9003
6002 | VEL-DOM(5A) Sin 4LT | 501.1535 | 460.4624 | 413.4082 | 366.0354 | 320.1539 | 275.6398 | 215.6771 | 103.9988 | 11.3039 | -15.8626 | -43.4126 | -59.831 | -79.6381 | -99.5451 | -116.2844 | -130.2801 | -138.0542 | -132.3356 | -117.4495 | -97.3962 | -68.4991 | -6.2548 |  |  |  |  | -138.0542
VOLTAGE SETPOINT-> |  | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1 | Min
2 | BASE Con 4LT |  |  |  | -127.0711 | -148.4734 | -164.8541 | -176.556 | -178.3292 | -176.6514 | -175.7684 | -173.815 | -159.086 | -140.7639 | -117.0715 | -83.2167 | 15.5566 | 117.0465 | 160.5146 | 193.843 | 228.4526 | 264.1039 | 295.9809 | 322.5128 | 349.4256 | 375.4725 | 401.2159 | -178.3292 |  | 0.92
3 | ECO-BUR(2C) Con 4LT |  |  |  | -79.0095 | -99.1358 | -118.541 | -134.5128 | -141.5086 | -140.6743 | -140.6313 | -134.5813 | -121.1755 | -105.0957 | -83.5492 | -59.6714 | 27.3151 | 128.5565 | 188.827 | 219.9035 | 252.2254 | 285.6114 | 320.4374 | 346.8984 | 372.6422 | 399.425 | 425.8208 | -141.5086 | -36.8206 | 0.92
4 | VEL-DOM(5A) Con 4LT |  |  |  | -109.2024 | -131.8761 | -148.8251 | -163.7974 | -165.4792 | -163.5627 | -163.2237 | -161.4093 | -149.0609 | -130.9544 | -107.4521 | -79.5418 | 19.2642 | 120.7881 | 170.3814 | 203.8067 | 238.5102 | 274.2523 | 308.1045 | 333.8746 | 360.3509 | 386.4717 | 412.0456 | -165.4792 | -12.85 | 0.92
5 | BASE Sin 4LT |  |  |  | -109.5933 | -132.4056 | -152.4068 | -169.4914 | -181.1162 | -189.8361 | -188.9482 | -174.9491 | -157.861 | -138.1145 | -115.857 | -93.8906 | -75.2204 | -45.9072 | -10.3639 | 98.1297 | 211.945 | 275.6399 | 320.154 | 366.0353 | 413.4084 | 460.4623 | 501.1536 | -189.8361 | 11.5069 | 0.93
6 | ECO-BUR(2C) Sin 4LT |  |  |  | -40.0389 | -64.3124 | -86.1349 | -107.0868 | -121.0786 | -131.0958 | -132.9003 | -123.3237 | -107.3705 | -88.4847 | -66.5088 | -45.1415 | -27.0667 | 1.3566 | 29.3634 | 112.17 | 225.7375 | 308.8561 | 351.291 | 394.9152 | 440.0039 | 484.7621 | 523.3012 | -132.9003 | -45.4289 | 0.94
7 | VEL-DOM(5A) Sin 4LT |  |  |  |  | -6.2548 | -68.4991 | -97.3962 | -117.4495 | -132.3356 | -138.0542 | -130.2801 | -116.2844 | -99.5451 | -79.6381 | -59.831 | -43.4126 | -15.8626 | 11.3039 | 103.9988 | 215.6771 | 275.6398 | 320.1539 | 366.0354 | 413.4082 | 460.4624 | 501.1535 | -138.0542 | -40.275 | 0.94
|  | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1

## 6004
CONTINGENCY: BASE CASE Plant (MVAR)
VOLTAGE SETPOINT-> |  | 1.1 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.9 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | Min
6004 | BASE Con 4LT | 352.2693 | 327.4578 | 303.905 | 273.2398 | 243.2912 | 214.2606 | 186.163 | 159.0177 | 132.8387 | 72.1929 | 5.6944 | -59.3635 | -101.3422 | -122.097 | -141.78 | -160.3506 | -176.3047 | -184.5635 | -186.54 | -187.9685 | -187.9019 | -174.6295 | -152.0152 |  |  |  | -187.9685
6004 | ECO-BUR(2C) Con 4LT | 373.1784 | 349.6054 | 320.0692 | 290.7494 | 262.2607 | 234.7011 | 208.0895 | 182.4443 | 142.0537 | 74.1149 | 7.6138 | -54.1517 | -75.605 | -94.7976 | -112.8721 | -128.8389 | -141.6847 | -149.3135 | -149.8087 | -150.3682 | -137.3545 | -112.7578 | -79.8394 |  |  |  | -150.3682
6004 | VEL-DOM(5A) Con 4LT | 361.9834 | 337.8604 | 311.8507 | 281.1628 | 251.1739 | 222.1068 | 193.9765 | 166.8004 | 140.5846 | 72.7967 | 6.2945 | -58.767 | -93.7675 | -114.4607 | -133.9572 | -152.257 | -167.6049 | -172.0438 | -173.6002 | -175.1132 | -174.3304 | -153.6954 | -128.3837 |  |  |  | -175.1132
6004 | BASE Sin 4LT | 362.6998 | 328.1822 | 294.5863 | 261.3586 | 228.87 | 166.8003 | 96.0905 | 26.8117 | -21.6123 | -45.5898 | -67.3442 | -86.8381 | -101.688 | -117.3229 | -133.9504 | -149.6383 | -163.5867 | -176.0289 | -179.6535 | -178.2478 | -173.2652 | -157.088 | -134.0051 | -102.5824 |  |  | -179.6535
6004 | ECO-BUR(2C) Sin 4LT | 384.9013 | 351.6091 | 319.0075 | 286.8288 | 241.1085 | 168.9633 | 98.2474 | 33.7906 | 12.5065 | -9.843 | -30.4362 | -45.7842 | -61.25 | -78.4716 | -94.6283 | -108.8456 | -121.6053 | -126.3372 | -124.7773 | -119.6709 | -101.4934 | -76.371 |  |  |  |  | -126.3372
6004 | VEL-DOM(5A) Sin 4LT | 362.6997 | 328.1821 | 294.588 | 265.7458 | 239.973 | 167.8759 | 97.2096 | 27.9758 | -0.88366 | -22.7444 | -43.5805 | -58.5258 | -71.9863 | -88.0773 | -102.9858 | -115.9631 | -127.3978 | -131.3677 | -126.3416 | -115.6336 | -85.8131 | [5 empty] | -131.3677
VOLTAGE SETPOINT-> |  | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1 | Min
2 | BASE Con 4LT |  |  |  | -152.0152 | -174.6295 | -187.9019 | -187.9685 | -186.54 | -184.5635 | -176.3047 | -160.3506 | -141.78 | -122.097 | -101.3422 | -59.3635 | 5.6944 | 72.1929 | 132.8387 | 159.0177 | 186.163 | 214.2606 | 243.2912 | 273.2398 | 303.905 | 327.4578 | 352.2693 | -187.9685 |  | 0.91
3 | ECO-BUR(2C) Con 4LT |  |  |  | -79.8394 | -112.7578 | -137.3545 | -150.3682 | -149.8087 | -149.3135 | -141.6847 | -128.8389 | -112.8721 | -94.7976 | -75.605 | -54.1517 | 7.6138 | 74.1149 | 142.0537 | 182.4443 | 208.0895 | 234.7011 | 262.2607 | 290.7494 | 320.0692 | 349.6054 | 373.1784 | -150.3682 | -37.6003 | 0.91
4 | VEL-DOM(5A) Con 4LT |  |  |  | -128.3837 | -153.6954 | -174.3304 | -175.1132 | -173.6002 | -172.0438 | -167.6049 | -152.257 | -133.9572 | -114.4607 | -93.7675 | -58.767 | 6.2945 | 72.7967 | 140.5846 | 166.8004 | 193.9765 | 222.1068 | 251.1739 | 281.1628 | 311.8507 | 337.8604 | 361.9834 | -175.1132 | -12.8552 | 0.91
5 | BASE Sin 4LT |  |  | -102.5824 | -134.0051 | -157.088 | -173.2652 | -178.2478 | -179.6535 | -176.0289 | -163.5867 | -149.6383 | -133.9504 | -117.3229 | -101.688 | -86.8381 | -67.3442 | -45.5898 | -21.6123 | 26.8117 | 96.0905 | 166.8003 | 228.87 | 261.3586 | 294.5863 | 328.1822 | 362.6998 | -179.6535 | -8.315 | 0.92
6 | ECO-BUR(2C) Sin 4LT |  |  |  |  | -76.371 | -101.4934 | -119.6709 | -124.7773 | -126.3372 | -121.6053 | -108.8456 | -94.6283 | -78.4716 | -61.25 | -45.7842 | -30.4362 | -9.843 | 12.5065 | 33.7906 | 98.2474 | 168.9633 | 241.1085 | 286.8288 | 319.0075 | 351.6091 | 384.9013 | -126.3372 | -61.6312 | 0.93
7 | VEL-DOM(5A) Sin 4LT | [5 empty] | -85.8131 | -115.6336 | -126.3416 | -131.3677 | -127.3978 | -115.9631 | -102.9858 | -88.0773 | -71.9863 | -58.5258 | -43.5805 | -22.7444 | -0.88366 | 27.9758 | 97.2096 | 167.8759 | 239.973 | 265.7458 | 294.588 | 328.1821 | 362.6997 | -131.3677 | -56.6007 | 0.93
|  | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1

## 6005
CONTINGENCY: BASE CASE Plant (MVAR)
VOLTAGE SETPOINT-> |  | 1.1 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.9 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | Min
6005 | BASE Con 4LT | 454.4586 | 421.4751 | 389.4069 | 355.594 | 320.7966 | 287.0464 | 234.3991 | 170.794 | 59.1235 | -50.2953 | -145.4336 | -188.6333 | -220.699 | -234.3845 | -249.2339 | -260.3895 | -257.6825 | -229.4024 | -183.0481 | [7 empty] | -260.3895
6005 | ECO-BUR(2C) Con 4LT | 486.4196 | 453.7325 | 420.8323 | 387.3435 | 353.094 | 319.232 | 269.9736 | 187.8651 | 76.472 | -32.6771 | -103.8701 | -143.4934 | -180.4859 | -189.4098 | -202.1558 | -206.5336 | -191.2744 | -144.0844 | [8 empty] | -206.5336
6005 | VEL-DOM(5A) Con 4LT | 464.0708 | 431.6463 | 400.5768 | 367.4065 | 333.6752 | 297.6443 | 244.973 | 171.6327 | 59.9154 | -49.549 | -135.2557 | -178.1702 | -206.3462 | -218.8268 | -232.2663 | -242.0492 | -234.8231 | -199.3321 | [8 empty] | -242.0492
6005 | BASE Sin 4LT | 639.3065 | 597.6156 | 551.877 | 488.1384 | 426.0108 | 365.1282 | 285.0731 | 171.9896 | 61.1631 | -29.2166 | -60.3337 | -91.6712 | -115.1076 | -137.8818 | -163.0629 | -185.252 | -204.9256 | -216.9554 | -216.1285 | -207.8932 | -179.8795 | -148.5888 |  |  |  |  | -216.9554
6005 | ECO-BUR(2C) Sin 4LT | 690.2478 | 649.3232 | 587.1857 | 526.3022 | 467.0281 | 408.6985 | 316.3997 | 203.7589 | 93.3888 | 25.4738 | -6.2321 | -35.7074 | -57.197 | -80.9434 | -104.9312 | -125.6738 | -144.1626 | -149.7026 | -146.5381 | -132.0935 | -97.5031 | -53.865 |  |  |  |  | -149.7026
6005 | VEL-DOM(5A) Sin 4LT | 674.4879 | 617.1741 | 551.8769 | 488.1382 | 426.015 | 365.13 | 285.0731 | 171.9896 | 71.7996 | 6.6439 | -22.9743 | -51.5502 | -71.028 | -91.0991 | -112.3257 | -130.6526 | -146.2729 | -149.0914 | -140.7917 | -120.0636 | -67.527 | 19.5752 |  |  |  |  | -149.0914
VOLTAGE SETPOINT-> |  | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1 | Min
2 | BASE Con 4LT | [7 empty] | -183.0481 | -229.4024 | -257.6825 | -260.3895 | -249.2339 | -234.3845 | -220.699 | -188.6333 | -145.4336 | -50.2953 | 59.1235 | 170.794 | 234.3991 | 287.0464 | 320.7966 | 355.594 | 389.4069 | 421.4751 | 454.4586 | -260.3895 |  | 0.95
3 | ECO-BUR(2C) Con 4LT | [8 empty] | -144.0844 | -191.2744 | -206.5336 | -202.1558 | -189.4098 | -180.4859 | -143.4934 | -103.8701 | -32.6771 | 76.472 | 187.8651 | 269.9736 | 319.232 | 353.094 | 387.3435 | 420.8323 | 453.7325 | 486.4196 | -206.5336 | -53.8559 | 0.95
4 | VEL-DOM(5A) Con 4LT | [8 empty] | -199.3321 | -234.8231 | -242.0492 | -232.2663 | -218.8268 | -206.3462 | -178.1702 | -135.2557 | -49.549 | 59.9154 | 171.6327 | 244.973 | 297.6443 | 333.6752 | 367.4065 | 400.5768 | 431.6463 | 464.0708 | -242.0492 | -18.3403 | 0.95
5 | BASE Sin 4LT |  |  |  |  | -148.5888 | -179.8795 | -207.8932 | -216.1285 | -216.9554 | -204.9256 | -185.252 | -163.0629 | -137.8818 | -115.1076 | -91.6712 | -60.3337 | -29.2166 | 61.1631 | 171.9896 | 285.0731 | 365.1282 | 426.0108 | 488.1384 | 551.877 | 597.6156 | 639.3065 | -216.9554 | -43.4341 | 0.93
6 | ECO-BUR(2C) Sin 4LT |  |  |  |  | -53.865 | -97.5031 | -132.0935 | -146.5381 | -149.7026 | -144.1626 | -125.6738 | -104.9312 | -80.9434 | -57.197 | -35.7074 | -6.2321 | 25.4738 | 93.3888 | 203.7589 | 316.3997 | 408.6985 | 467.0281 | 526.3022 | 587.1857 | 649.3232 | 690.2478 | -149.7026 | -110.6869 | 0.93
7 | VEL-DOM(5A) Sin 4LT |  |  |  |  | 19.5752 | -67.527 | -120.0636 | -140.7917 | -149.0914 | -146.2729 | -130.6526 | -112.3257 | -91.0991 | -71.028 | -51.5502 | -22.9743 | 6.6439 | 71.7996 | 171.9896 | 285.0731 | 365.13 | 426.015 | 488.1382 | 551.8769 | 617.1741 | 674.4879 | -149.0914 | -111.2981 | 0.93
|  | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1