## Resumen
Escenario | Panama 115KV |  |  | Panama II 115KV |  |  | Chorrera 230KV
| RESERVA (MVAR) | Dif (MVAR) | VOLT (PU) | RESERVA (MVAR) | Dif (MVAR) | VOLT (PU) | RESERVA (MVAR) | Dif (MVAR) | VOLT (PU)
BASE Con 4LT | -202.3885 |  | 0.96 | -197.3897 |  | 0.94 | -250.1076 |  | 0.98
VEL-DOM(5A) Con 4LT | -184.9704 | -17.4181 | 0.97 | -180.3691 | -17.0207 | 0.95 | -228.6508 | -21.4568 | 0.98
ECO-BUR(2C) Con 4LT | -130.9515 | -71.437 | 0.97 | -129.9487 | -67.441 | 0.95 | -164.877 | -85.2306 | 0.98
BASE Sin 4LT | -201.5326 | -0.85591 | 0.94 | -207.245 | 9.8553 | 0.93 | -215.7248 | -34.3828 | 0.93
VEL-DOM(5A) Sin 4LT | -75.7495 | -126.6389 | 0.99 | -79.3069 | -118.0828 | 0.98 | -70.9743 | -179.1333 | 0.97
ECO-BUR(2C) Sin 4LT | -105.2565 | -97.132 | 0.96 | -110.2771 | -87.1127 | 0.95 | -107.8214 | -142.2862 | 0.94

## 6002
CONTINGENCY: BASE CASE Plant (MVAR)
VOLTAGE SETPOINT-> |  | 1.1 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.9 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | Min
6002 | BASE Con 4LT | 90.7368 | 98.7104 | 105.3156 | 111.2115 | 112.5632 | 117.6211 | 102.5718 | 87.4293 | 11.1541 | -97.6918 | -162.2899 | -172.4774 | -187.9415 | -196.4522 | -202.3885 | -191.8569 | -182.3662 | -173.9713 | -166.4068 | -156.5967 | -144.6417 | -131.6246 | -117.4687 | -102.3298 | -85.9416 | -65.4727 | -202.3885
6002 | VEL-DOM(5A) Con 4LT | 107.5399 | 116.4801 | 124.0785 | 130.1707 | 131.3652 | 128.6001 | 113.5035 | 98.4851 | 14.5396 | -94.3145 | -151.1871 | -161.3906 | -176.5495 | -184.9704 | -183.4242 | -171.7011 | -162.9794 | -154.7432 | -146.7979 | -135.6295 | -123.1538 | -109.0777 | -94.0218 | -77.6842 | -58.9649 | -33.4298 | -184.9704
6002 | ECO-BUR(2C) Con 4LT | 151.6139 | 159.8603 | 168.2703 | 170.2589 | 171.7415 | 159.778 | 148.5448 | 137.1089 | 27.2153 | -81.3595 | -107.4091 | -119.4726 | -125.7425 | -130.9515 | -126.9256 | -114.1313 | -101.2616 | -89.5451 | -76.0861 | -61.6864 | -46.1732 | -29.7236 | -11.8316 | 7.13 | 27.8355 | 50.21 | -130.9515
6002 | BASE Sin 4LT | 403.7207 | 369.1591 | 329.4999 | 287.2296 | 246.0621 | 206.0044 | 167.0641 | 128.1616 | 90.024 | 41.262 | -64.9038 | -156.816 | -171.9846 | -185.7773 | -195.8901 | -200.1977 | -201.5326 | -185.8521 | -157.5708 | -117.3954 | -29.6263 | [5 empty] | -201.5326
6002 | VEL-DOM(5A) Sin 4LT | 403.7207 | 369.1591 | 329.4999 | 287.2296 | 246.0621 | 209.0632 | 189.5176 | 169.9401 | 152.4457 | 66.055 | -39.5226 | -75.7495 | -74.7555 | -66.9137 | [12 empty] | -75.7495
6002 | ECO-BUR(2C) Sin 4LT | 424.332 | 392.8689 | 354.5719 | 314.9376 | 276.3743 | 238.8894 | 204.7466 | 183.5244 | 162.804 | 69.1071 | -37.0302 | -77.5493 | -90.6381 | -101.2153 | -105.2565 | -104.4933 | -89.7735 | -37.6238 | [8 empty] | -105.2565
VOLTAGE SETPOINT-> |  | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1 | Min
2 | BASE Con 4LT | -65.4727 | -85.9416 | -102.3298 | -117.4687 | -131.6246 | -144.6417 | -156.5967 | -166.4068 | -173.9713 | -182.3662 | -191.8569 | -202.3885 | -196.4522 | -187.9415 | -172.4774 | -162.2899 | -97.6918 | 11.1541 | 87.4293 | 102.5718 | 117.6211 | 112.5632 | 111.2115 | 105.3156 | 98.7104 | 90.7368 | -202.3885 |  | 0.96
3 | VEL-DOM(5A) Con 4LT | -33.4298 | -58.9649 | -77.6842 | -94.0218 | -109.0777 | -123.1538 | -135.6295 | -146.7979 | -154.7432 | -162.9794 | -171.7011 | -183.4242 | -184.9704 | -176.5495 | -161.3906 | -151.1871 | -94.3145 | 14.5396 | 98.4851 | 113.5035 | 128.6001 | 131.3652 | 130.1707 | 124.0785 | 116.4801 | 107.5399 | -184.9704 | -17.4181 | 0.97
4 | ECO-BUR(2C) Con 4LT | 50.21 | 27.8355 | 7.13 | -11.8316 | -29.7236 | -46.1732 | -61.6864 | -76.0861 | -89.5451 | -101.2616 | -114.1313 | -126.9256 | -130.9515 | -125.7425 | -119.4726 | -107.4091 | -81.3595 | 27.2153 | 137.1089 | 148.5448 | 159.778 | 171.7415 | 170.2589 | 168.2703 | 159.8603 | 151.6139 | -130.9515 | -71.437 | 0.97
5 | BASE Sin 4LT | [5 empty] | -29.6263 | -117.3954 | -157.5708 | -185.8521 | -201.5326 | -200.1977 | -195.8901 | -185.7773 | -171.9846 | -156.816 | -64.9038 | 41.262 | 90.024 | 128.1616 | 167.0641 | 206.0044 | 246.0621 | 287.2296 | 329.4999 | 369.1591 | 403.7207 | -201.5326 | -0.85591 | 0.94
6 | VEL-DOM(5A) Sin 4LT | 0.97: -66.9137; 0.98: -74.7555; 0.99: -75.7495; 1: -39.5226; 1.01: 66.055; 1.02: 152.4457; 1.03: 169.9401; 1.04: 189.5176; 1.05: 209.0632; 1.06: 246.0621; 1.07: 287.2296; 1.08: 329.4999; 1.09: 369.1591; 1.1: 403.7207 | -75.7495 | -126.6389 | 0.99
7 | ECO-BUR(2C) Sin 4LT | [8 empty] | -37.6238 | -89.7735 | -104.4933 | -105.2565 | -101.2153 | -90.6381 | -77.5493 | -37.0302 | 69.1071 | 162.804 | 183.5244 | 204.7466 | 238.8894 | 276.3743 | 314.9376 | 354.5719 | 392.8689 | 424.332 | -105.2565 | -97.132 | 0.96
|  | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1

## 6004
CONTINGENCY: BASE CASE Plant (MVAR)
VOLTAGE SETPOINT-> |  | 1.1 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.9 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | Min
6004 | BASE Con 4LT | 94.459 | 102.1305 | 107.498 | 113.8214 | 114.9768 | 110.595 | 96.8009 | 83.3246 | 34.9275 | -33.8269 | -101.1705 | -152.3919 | -161.4597 | -175.4062 | -183.2649 | -190.4688 | -197.3897 | -190.8343 | -180.7047 | -172.0284 | -164.0761 | -152.7949 | -139.0758 | -123.3967 | -106.0264 | -86.0878 | -197.3897
6004 | VEL-DOM(5A) Con 4LT | 112.4665 | 121.69 | 128.0211 | 131.0708 | 134.0248 | 120.3694 | 106.4384 | 93.1502 | 35.4164 | -33.3416 | -100.6888 | -142.7505 | -151.6929 | -165.5317 | -173.2134 | -180.3691 | -180.1742 | -169.2478 | -159.9429 | -151.7864 | -142.2423 | -128.9744 | -113.458 | -95.9432 | -75.8036 | -47.228 | -180.3691
6004 | ECO-BUR(2C) Con 4LT | 161.324 | 168.8812 | 171.129 | 172.6788 | 161.3801 | 150.5047 | 139.6055 | 107.4302 | 37.2548 | -31.5106 | -98.2762 | -104.6496 | -116.1778 | -121.4084 | -126.3541 | -129.9487 | -118.3484 | -103.1589 | -90.1623 | -74.6889 | -57.0595 | -37.5005 | -15.0682 | 10.3495 | 40.6911 | 77.7581 | -129.9487
6004 | BASE Sin 4LT | 327.7679 | 293.9094 | 260.7806 | 228.3838 | 196.5789 | 165.0943 | 134.3528 | 104.357 | 77.6555 | 32.6787 | -35.2317 | -101.7295 | -154.9356 | -169.3982 | -182.414 | -194.3589 | -203.0045 | -207.245 | -199.3937 | -170.4944 | [6 empty] | -207.245
6004 | VEL-DOM(5A) Sin 4LT | 327.7679 | 293.9094 | 260.7807 | 228.3838 | 208.5608 | 189.4414 | 171.9056 | 155.8965 | 105.697 | 36.3594 | -31.5646 | -77.0472 | -79.3069 | -75.0702 | [12 empty] | -79.3069
6004 | ECO-BUR(2C) Sin 4LT | 348.3161 | 315.9695 | 284.3428 | 253.4388 | 222.7348 | 202.1751 | 182.6678 | 164.1113 | 106.1338 | 36.7815 | -31.1579 | -73.0797 | -86.43 | -98.0198 | -107.4217 | -110.2771 | -105.661 | [9 empty] | -110.2771
VOLTAGE SETPOINT-> |  | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1 | Min
2 | BASE Con 4LT | -86.0878 | -106.0264 | -123.3967 | -139.0758 | -152.7949 | -164.0761 | -172.0284 | -180.7047 | -190.8343 | -197.3897 | -190.4688 | -183.2649 | -175.4062 | -161.4597 | -152.3919 | -101.1705 | -33.8269 | 34.9275 | 83.3246 | 96.8009 | 110.595 | 114.9768 | 113.8214 | 107.498 | 102.1305 | 94.459 | -197.3897 |  | 0.94
3 | VEL-DOM(5A) Con 4LT | -47.228 | -75.8036 | -95.9432 | -113.458 | -128.9744 | -142.2423 | -151.7864 | -159.9429 | -169.2478 | -180.1742 | -180.3691 | -173.2134 | -165.5317 | -151.6929 | -142.7505 | -100.6888 | -33.3416 | 35.4164 | 93.1502 | 106.4384 | 120.3694 | 134.0248 | 131.0708 | 128.0211 | 121.69 | 112.4665 | -180.3691 | -17.0207 | 0.95
4 | ECO-BUR(2C) Con 4LT | 77.7581 | 40.6911 | 10.3495 | -15.0682 | -37.5005 | -57.0595 | -74.6889 | -90.1623 | -103.1589 | -118.3484 | -129.9487 | -126.3541 | -121.4084 | -116.1778 | -104.6496 | -98.2762 | -31.5106 | 37.2548 | 107.4302 | 139.6055 | 150.5047 | 161.3801 | 172.6788 | 171.129 | 168.8812 | 161.324 | -129.9487 | -67.441 | 0.95
5 | BASE Sin 4LT | [6 empty] | -170.4944 | -199.3937 | -207.245 | -203.0045 | -194.3589 | -182.414 | -169.3982 | -154.9356 | -101.7295 | -35.2317 | 32.6787 | 77.6555 | 104.357 | 134.3528 | 165.0943 | 196.5789 | 228.3838 | 260.7806 | 293.9094 | 327.7679 | -207.245 | 9.8553 | 0.93
6 | VEL-DOM(5A) Sin 4LT | 0.97: -75.0702; 0.98: -79.3069; 0.99: -77.0472; 1: -31.5646; 1.01: 36.3594; 1.02: 105.697; 1.03: 155.8965; 1.04: 171.9056; 1.05: 189.4414; 1.06: 208.5608; 1.07: 228.3838; 1.08: 260.7807; 1.09: 293.9094; 1.1: 327.7679 | -79.3069 | -118.0828 | 0.98
7 | ECO-BUR(2C) Sin 4LT | [9 empty] | -105.661 | -110.2771 | -107.4217 | -98.0198 | -86.43 | -73.0797 | -31.1579 | 36.7815 | 106.1338 | 164.1113 | 182.6678 | 202.1751 | 222.7348 | 253.4388 | 284.3428 | 315.9695 | 348.3161 | -110.2771 | -87.1127 | 0.95
|  | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1

## 6005
CONTINGENCY: BASE CASE Plant (MVAR)
VOLTAGE SETPOINT-> |  | 1.1 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.9 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | Min
6005 | BASE Con 4LT | 92.3045 | 102.6737 | 112.7761 | 119.967 | 127.8232 | 130.4226 | 128.9323 | 105.2673 | -13.2966 | -129.9798 | -208.5548 | -228.9831 | -250.1076 | -243.369 | -234.9459 | -224.4418 | -212.4951 | -197.121 | -179.3832 | -158.944 | -135.6376 | -107.5118 | -67.6271 | -10.5442 | 52.7838 | 120.3276 | -250.1076
6005 | VEL-DOM(5A) Con 4LT | 108.5696 | 121.3567 | 132.9916 | 141.0307 | 149.0204 | 152.2986 | 141.6691 | 106.5984 | -12.5562 | -129.2594 | -195.5528 | -218.5115 | -228.6508 | -219.6713 | -210.6244 | -199.9914 | -186.4688 | -170.0132 | -150.5919 | -128.287 | -102.262 | -67.1981 | -15.6223 | 49.1366 | 124.0995 | 207.9669 | -228.6508
6005 | ECO-BUR(2C) Con 4LT | 157.2947 | 169.9194 | 179.812 | 188.5295 | 196.9504 | 201.5929 | 187.1854 | 141.0577 | 22.5208 | -93.5574 | -137.1512 | -156.4886 | -164.877 | -153.9958 | -137.3829 | -120.3072 | -99.4053 | -76.8383 | -51.5659 | -22.686 | 10.2281 | 48.918 | 94.2583 | 149.3447 | 216.1918 | 291.0516 | -164.877
6005 | BASE Sin 4LT | 467.5894 | 471.5791 | 458.4714 | 437.4855 | 393.9178 | 337.3139 | 282.0764 | 227.5162 | 174.0607 | 121.9995 | 63.273 | -24.7285 | -110.5879 | -170.7097 | -187.2921 | -201.7294 | -212.5745 | -215.7248 | -206.2885 | -175.7758 | -102.455 | 2.3067 | 196.8894 |  |  |  | -215.7248
6005 | VEL-DOM(5A) Sin 4LT | 535.208 | 544.2859 | 502.0672 | 451.4419 | 393.9174 | 337.314 | 282.0764 | 227.5162 | 184.8618 | 164.5024 | 122.8712 | 38.4777 | -41.7165 | -70.9743 | -68.8627 | -50.7952 | [10 empty] | -70.9743
6005 | ECO-BUR(2C) Sin 4LT | 546.1408 | 551.9261 | 535.04 | 488.4386 | 434.9506 | 381.7218 | 329.8507 | 278.5596 | 228.3947 | 181.4953 | 137.4329 | 51.4489 | -32.0817 | -77.625 | -91.1743 | -101.414 | -107.8214 | -107.0372 | -84.2659 | -5.3531 | 157.9193 | [5 empty] | -107.8214
VOLTAGE SETPOINT-> |  | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1 | Min
2 | BASE Con 4LT | 120.3276 | 52.7838 | -10.5442 | -67.6271 | -107.5118 | -135.6376 | -158.944 | -179.3832 | -197.121 | -212.4951 | -224.4418 | -234.9459 | -243.369 | -250.1076 | -228.9831 | -208.5548 | -129.9798 | -13.2966 | 105.2673 | 128.9323 | 130.4226 | 127.8232 | 119.967 | 112.7761 | 102.6737 | 92.3045 | -250.1076 |  | 0.98
3 | VEL-DOM(5A) Con 4LT | 207.9669 | 124.0995 | 49.1366 | -15.6223 | -67.1981 | -102.262 | -128.287 | -150.5919 | -170.0132 | -186.4688 | -199.9914 | -210.6244 | -219.6713 | -228.6508 | -218.5115 | -195.5528 | -129.2594 | -12.5562 | 106.5984 | 141.6691 | 152.2986 | 149.0204 | 141.0307 | 132.9916 | 121.3567 | 108.5696 | -228.6508 | -21.4568 | 0.98
4 | ECO-BUR(2C) Con 4LT | 291.0516 | 216.1918 | 149.3447 | 94.2583 | 48.918 | 10.2281 | -22.686 | -51.5659 | -76.8383 | -99.4053 | -120.3072 | -137.3829 | -153.9958 | -164.877 | -156.4886 | -137.1512 | -93.5574 | 22.5208 | 141.0577 | 187.1854 | 201.5929 | 196.9504 | 188.5295 | 179.812 | 169.9194 | 157.2947 | -164.877 | -85.2306 | 0.98
5 | BASE Sin 4LT |  |  |  | 196.8894 | 2.3067 | -102.455 | -175.7758 | -206.2885 | -215.7248 | -212.5745 | -201.7294 | -187.2921 | -170.7097 | -110.5879 | -24.7285 | 63.273 | 121.9995 | 174.0607 | 227.5162 | 282.0764 | 337.3139 | 393.9178 | 437.4855 | 458.4714 | 471.5791 | 467.5894 | -215.7248 | -34.3828 | 0.93
6 | VEL-DOM(5A) Sin 4LT | [10 empty] | -50.7952 | -68.8627 | -70.9743 | -41.7165 | 38.4777 | 122.8712 | 164.5024 | 184.8618 | 227.5162 | 282.0764 | 337.314 | 393.9174 | 451.4419 | 502.0672 | 544.2859 | 535.208 | -70.9743 | -179.1333 | 0.97
7 | ECO-BUR(2C) Sin 4LT | [5 empty] | 157.9193 | -5.3531 | -84.2659 | -107.0372 | -107.8214 | -101.414 | -91.1743 | -77.625 | -32.0817 | 51.4489 | 137.4329 | 181.4953 | 228.3947 | 278.5596 | 329.8507 | 381.7218 | 434.9506 | 488.4386 | 535.04 | 551.9261 | 546.1408 | -107.8214 | -142.2862 | 0.94
|  | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1