## Resumen
Escenario | Panama 115KV |  |  | Panama II 115KV |  |  | Chorrera 230KV
| RESERVA (MVAR) | Dif (MVAR) | VOLT (PU) | RESERVA (MVAR) | Dif (MVAR) | VOLT (PU) | RESERVA (MVAR) | Dif (MVAR) | VOLT (PU)
BASE Con 4LT | -157.5609 |  | 0.96 | -155.9149 |  | 0.95 | -198.7934 |  | 0.98
VEL-DOM(5A) Con 4LT | -143.9607 | -13.6002 | 0.97 | -143.662 | -12.2529 | 0.95 | -178.5443 | -20.2491 | 0.98
ECO-BUR(2C) Con 4LT | -86.2438 | -71.3171 | 0.97 | -86.2502 | -69.6647 | 0.96 | -106.6319 | -92.1616 | 0.98
BASE Sin 4LT | -199.8944 | 42.3335 | 0.93 | -208.3967 | 52.4818 | 0.91 | -220.828 | 22.0346 | 0.93
VEL-DOM(5A) Sin 4LT | -98.5707 | -58.9902 | 0.96 | -104.4128 | -51.5021 | 0.95 | -99.0349 | -99.7585 | 0.96
ECO-BUR(2C) Sin 4LT | -112.7281 | -44.8328 | 0.94 | -121.2858 | -34.6292 | 0.93 | -119.4348 | -79.3587 | 0.94

## 6002
CONTINGENCY: BASE CASE Plant (MVAR)
VOLTAGE SETPOINT-> |  | 1.1 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.9 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | Min
6002 | BASE Con 4LT | 129.4865 | 138.4415 | 145.7945 | 149.574 | 155.2213 | 153.6439 | 139.3 | 125.0032 | 37.9771 | -70.9134 | -122.7204 | -134.0688 | -147.2043 | -155.0435 | -157.5609 | -148.428 | -139.6437 | -131.8819 | -122.9581 | -112.532 | -99.0641 | -85.3952 | -70.4602 | -53.9201 | -35.4783 | -16.5526 | -157.5609
6002 | VEL-DOM(5A) Con 4LT | 144.4983 | 155.1824 | 164.124 | 167.1376 | 174.3483 | 164.821 | 150.4328 | 136.0871 | 41.3437 | -67.5716 | -111.8441 | -124.4609 | -136.2107 | -143.9607 | -140.1163 | -130.8003 | -122.2493 | -113.9507 | -104.3994 | -92.6926 | -79.0133 | -65.1183 | -48.5746 | -30.379 | -11.6564 | 11.0955 | -143.9607
6002 | ECO-BUR(2C) Con 4LT | 195.5098 | 205.1275 | 210.4447 | 216.5633 | 208.8495 | 197.9832 | 188.1207 | 166.327 | 54.9588 | -53.6531 | -64.454 | -77.4494 | -82.3593 | -86.2438 | -77.255 | -64.2701 | -52.3223 | -40.741 | -26.6726 | -10.637 | 6.4721 | 23.5083 | 42.8173 | 63.9124 | 86.234 | 109.4278 | -86.2438
6002 | BASE Sin 4LT | 351.5388 | 332.9087 | 299.8163 | 264.2675 | 224.8231 | 185.2049 | 152.2957 | 41.08 | -67.8258 | -91.7229 | -110.2186 | -128.9229 | -146.7235 | -162.8957 | -174.5791 | -184.3504 | -192.8058 | -199.8944 | -196.5673 | -177.756 | -149.1097 | -115.1152 | -54.1655 | 75.4502 |  |  | -199.8944
6002 | VEL-DOM(5A) Sin 4LT | 351.5388 | 332.9087 | 299.8163 | 272.9832 | 250.5513 | 228.3028 | 168.5926 | 57.6347 | -24.9073 | -41.4341 | -57.497 | -72.6604 | -85.3843 | -96.2997 | -98.5707 | -93.1472 | -68.1493 | [9 empty] | -98.5707
6002 | ECO-BUR(2C) Sin 4LT | 379.0152 | 363.2817 | 330.4446 | 298.3407 | 274.1404 | 251.0595 | 176.431 | 65.1949 | -4.6487 | -23.1567 | -41.8345 | -59.0356 | -74.7484 | -89.0446 | -98.9803 | -106.9722 | -112.7281 | -110.46 | -95.2235 | -61.2896 | 17.8881 | [5 empty] | -112.7281
VOLTAGE SETPOINT-> |  | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1 | Min
2 | BASE Con 4LT | -16.5526 | -35.4783 | -53.9201 | -70.4602 | -85.3952 | -99.0641 | -112.532 | -122.9581 | -131.8819 | -139.6437 | -148.428 | -157.5609 | -155.0435 | -147.2043 | -134.0688 | -122.7204 | -70.9134 | 37.9771 | 125.0032 | 139.3 | 153.6439 | 155.2213 | 149.574 | 145.7945 | 138.4415 | 129.4865 | -157.5609 |  | 0.96
3 | VEL-DOM(5A) Con 4LT | 11.0955 | -11.6564 | -30.379 | -48.5746 | -65.1183 | -79.0133 | -92.6926 | -104.3994 | -113.9507 | -122.2493 | -130.8003 | -140.1163 | -143.9607 | -136.2107 | -124.4609 | -111.8441 | -67.5716 | 41.3437 | 136.0871 | 150.4328 | 164.821 | 174.3483 | 167.1376 | 164.124 | 155.1824 | 144.4983 | -143.9607 | -13.6002 | 0.97
4 | ECO-BUR(2C) Con 4LT | 109.4278 | 86.234 | 63.9124 | 42.8173 | 23.5083 | 6.4721 | -10.637 | -26.6726 | -40.741 | -52.3223 | -64.2701 | -77.255 | -86.2438 | -82.3593 | -77.4494 | -64.454 | -53.6531 | 54.9588 | 166.327 | 188.1207 | 197.9832 | 208.8495 | 216.5633 | 210.4447 | 205.1275 | 195.5098 | -86.2438 | -71.3171 | 0.97
5 | BASE Sin 4LT |  |  | 75.4502 | -54.1655 | -115.1152 | -149.1097 | -177.756 | -196.5673 | -199.8944 | -192.8058 | -184.3504 | -174.5791 | -162.8957 | -146.7235 | -128.9229 | -110.2186 | -91.7229 | -67.8258 | 41.08 | 152.2957 | 185.2049 | 224.8231 | 264.2675 | 299.8163 | 332.9087 | 351.5388 | -199.8944 | 42.3335 | 0.93
6 | VEL-DOM(5A) Sin 4LT | [9 empty] | -68.1493 | -93.1472 | -98.5707 | -96.2997 | -85.3843 | -72.6604 | -57.497 | -41.4341 | -24.9073 | 57.6347 | 168.5926 | 228.3028 | 250.5513 | 272.9832 | 299.8163 | 332.9087 | 351.5388 | -98.5707 | -58.9902 | 0.96
7 | ECO-BUR(2C) Sin 4LT | [5 empty] | 17.8881 | -61.2896 | -95.2235 | -110.46 | -112.7281 | -106.9722 | -98.9803 | -89.0446 | -74.7484 | -59.0356 | -41.8345 | -23.1567 | -4.6487 | 65.1949 | 176.431 | 251.0595 | 274.1404 | 298.3407 | 330.4446 | 363.2817 | 379.0152 | -112.7281 | -44.8328 | 0.94
|  | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1

## 6004
CONTINGENCY: BASE CASE Plant (MVAR)
VOLTAGE SETPOINT-> |  | 1.1 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.9 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | Min
6004 | BASE Con 4LT | 139.3204 | 146.3259 | 150.9333 | 157.0709 | 154.6148 | 141.1523 | 127.9296 | 104.5248 | 34.2803 | -34.5563 | -101.9843 | -120.1719 | -132.0088 | -142.1411 | -149.3561 | -155.9149 | -152.9591 | -143.2986 | -135.1823 | -125.9701 | -114.6651 | -98.815 | -82.6303 | -62.6768 | -38.8992 | -11.6659 | -155.9149
6004 | VEL-DOM(5A) Con 4LT | 157.7242 | 166.3375 | 169.9803 | 176.9399 | 164.7263 | 151.0863 | 137.8762 | 105.0163 | 34.7677 | -34.0729 | -101.5049 | -110.4432 | -124.3508 | -132.3121 | -139.4257 | -143.662 | -134.1695 | -124.5823 | -115.7937 | -105.282 | -91.1935 | -75.4522 | -56.3001 | -32.6539 | -6.7703 | 39.2611 | -143.662
6004 | ECO-BUR(2C) Con 4LT | 212.2175 | 217.7607 | 216.8789 | 206.3677 | 196.2777 | 186.0147 | 176.7928 | 107.018 | 36.7614 | -32.0871 | -61.0986 | -68.9298 | -78.4077 | -82.719 | -86.2502 | -73.2629 | -59.1228 | -45.2573 | -29.1889 | -8.8428 | 13.1076 | 38.442 | 69.4179 | 105.2719 | 149.6568 | 211.3076 | -86.2502
6004 | BASE Sin 4LT | 309.1797 | 279.3619 | 248.6519 | 216.2532 | 187.6393 | 165.9351 | 101.8498 | 30.9287 | -38.5841 | -81.4944 | -98.2505 | -114.7596 | -131.2213 | -147.0929 | -161.9648 | -175.6897 | -187.6389 | -196.8325 | -204.9252 | -208.3967 | -194.7135 | -154.328 |  |  |  |  | -208.3967
6004 | VEL-DOM(5A) Sin 4LT | 309.1797 | 288.2574 | 268.5504 | 247.6222 | 227.0072 | 176.6133 | 104.271 | 33.3375 | -23.6977 | -39.1536 | -54.0111 | -68.5772 | -81.7913 | -93.2624 | -103.276 | -104.4128 | -94.2234 | [9 empty] | -104.4128
6004 | ECO-BUR(2C) Sin 4LT | 334.6804 | 311.5186 | 289.2316 | 267.7634 | 246.1296 | 177.7317 | 105.3765 | 34.4295 | -5.9602 | -22.7963 | -39.7327 | -55.8644 | -70.7871 | -84.7168 | -97.6198 | -107.7326 | -115.6287 | -121.2858 | -114.2128 | -66.3319 | [6 empty] | -121.2858
VOLTAGE SETPOINT-> |  | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1 | Min
2 | BASE Con 4LT | -11.6659 | -38.8992 | -62.6768 | -82.6303 | -98.815 | -114.6651 | -125.9701 | -135.1823 | -143.2986 | -152.9591 | -155.9149 | -149.3561 | -142.1411 | -132.0088 | -120.1719 | -101.9843 | -34.5563 | 34.2803 | 104.5248 | 127.9296 | 141.1523 | 154.6148 | 157.0709 | 150.9333 | 146.3259 | 139.3204 | -155.9149 |  | 0.95
3 | VEL-DOM(5A) Con 4LT | 39.2611 | -6.7703 | -32.6539 | -56.3001 | -75.4522 | -91.1935 | -105.282 | -115.7937 | -124.5823 | -134.1695 | -143.662 | -139.4257 | -132.3121 | -124.3508 | -110.4432 | -101.5049 | -34.0729 | 34.7677 | 105.0163 | 137.8762 | 151.0863 | 164.7263 | 176.9399 | 169.9803 | 166.3375 | 157.7242 | -143.662 | -12.2529 | 0.95
4 | ECO-BUR(2C) Con 4LT | 211.3076 | 149.6568 | 105.2719 | 69.4179 | 38.442 | 13.1076 | -8.8428 | -29.1889 | -45.2573 | -59.1228 | -73.2629 | -86.2502 | -82.719 | -78.4077 | -68.9298 | -61.0986 | -32.0871 | 36.7614 | 107.018 | 176.7928 | 186.0147 | 196.2777 | 206.3677 | 216.8789 | 217.7607 | 212.2175 | -86.2502 | -69.6647 | 0.96
5 | BASE Sin 4LT |  |  |  |  | -154.328 | -194.7135 | -208.3967 | -204.9252 | -196.8325 | -187.6389 | -175.6897 | -161.9648 | -147.0929 | -131.2213 | -114.7596 | -98.2505 | -81.4944 | -38.5841 | 30.9287 | 101.8498 | 165.9351 | 187.6393 | 216.2532 | 248.6519 | 279.3619 | 309.1797 | -208.3967 | 52.4818 | 0.91
6 | VEL-DOM(5A) Sin 4LT | [9 empty] | -94.2234 | -104.4128 | -103.276 | -93.2624 | -81.7913 | -68.5772 | -54.0111 | -39.1536 | -23.6977 | 33.3375 | 104.271 | 176.6133 | 227.0072 | 247.6222 | 268.5504 | 288.2574 | 309.1797 | -104.4128 | -51.5021 | 0.95
7 | ECO-BUR(2C) Sin 4LT | [6 empty] | -66.3319 | -114.2128 | -121.2858 | -115.6287 | -107.7326 | -97.6198 | -84.7168 | -70.7871 | -55.8644 | -39.7327 | -22.7963 | -5.9602 | 34.4295 | 105.3765 | 177.7317 | 246.1296 | 267.7634 | 289.2316 | 311.5186 | 334.6804 | -121.2858 | -34.6292 | 0.93
|  | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1

## 6005
CONTINGENCY: BASE CASE Plant (MVAR)
VOLTAGE SETPOINT-> |  | 1.1 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.9 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | Min
6005 | BASE Con 4LT | 136.3256 | 148.5219 | 158.119 | 166.3975 | 174.7706 | 181.2008 | 170.4648 | 119.4959 | 1.6869 | -113.6993 | -160.5789 | -184.8541 | -198.7934 | -191.5737 | -181.1158 | -170.6875 | -156.8275 | -138.0609 | -118.1156 | -93.7389 | -64.9528 | -31.8277 | 12.5804 | 73.5332 | 140.1398 | 220.133 | -198.7934
6005 | VEL-DOM(5A) Con 4LT | 151.1601 | 165.7894 | 177.2563 | 187.031 | 195.5073 | 201.8377 | 183.5181 | 120.3175 | 2.4658 | -112.9613 | -147.6555 | -171.755 | -178.5443 | -170.3036 | -159.1751 | -147.4774 | -131.8228 | -111.9938 | -90.7938 | -63.9066 | -32.3288 | 3.8621 | 59.845 | 130.6407 | 207.6272 |  | -178.5443
6005 | ECO-BUR(2C) Con 4LT | 206.8947 | 220.4975 | 230.7088 | 241.0762 | 247.6006 | 249.2017 | 232.9308 | 156.6924 | 39.5194 | -74.4692 | -84.8331 | -103.0321 | -106.6319 | -92.0526 | -74.1618 | -55.8428 | -32.8617 | -5.9507 | 22.8752 | 57.2506 | 97.6052 | 144.8803 | 197.4383 | 254.5419 | 310.4243 |  | -106.6319
6005 | BASE Sin 4LT | 459.313 | 429.6336 | 387.8398 | 337.8753 | 283.6454 | 228.6993 | 157.8945 | 53.5268 | -45.8638 | -94.125 | -115.2504 | -137.2623 | -157.4915 | -175.7627 | -192.4727 | -205.5787 | -215.8137 | -220.828 | -212.8517 | -176.48 | -128.3017 | -49.6964 | 57.7085 | 220.9736 |  |  | -220.828
6005 | VEL-DOM(5A) Sin 4LT | 459.3132 | 429.6336 | 387.8399 | 337.8753 | 283.6454 | 248.1699 | 196.3976 | 96.1618 | -1.2235 | -35.7162 | -53.0829 | -70.0389 | -83.9968 | -95.7699 | -99.0349 | -92.7165 | -61.3555 | [9 empty] | -99.0349
6005 | ECO-BUR(2C) Sin 4LT | 490.4521 | 466.5475 | 428.9375 | 383.0089 | 331.7026 | 280.1274 | 217.4282 | 117.2319 | 19.4778 | -13.567 | -34.3311 | -54.2109 | -72.1574 | -88.5252 | -103.2244 | -113.1745 | -119.4348 | -118.4996 | -99.8955 | -49.3794 | 31.3002 | 168.7764 |  |  |  |  | -119.4348
VOLTAGE SETPOINT-> |  | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1 | Min
2 | BASE Con 4LT | 220.133 | 140.1398 | 73.5332 | 12.5804 | -31.8277 | -64.9528 | -93.7389 | -118.1156 | -138.0609 | -156.8275 | -170.6875 | -181.1158 | -191.5737 | -198.7934 | -184.8541 | -160.5789 | -113.6993 | 1.6869 | 119.4959 | 170.4648 | 181.2008 | 174.7706 | 166.3975 | 158.119 | 148.5219 | 136.3256 | -198.7934 |  | 0.98
3 | VEL-DOM(5A) Con 4LT |  | 207.6272 | 130.6407 | 59.845 | 3.8621 | -32.3288 | -63.9066 | -90.7938 | -111.9938 | -131.8228 | -147.4774 | -159.1751 | -170.3036 | -178.5443 | -171.755 | -147.6555 | -112.9613 | 2.4658 | 120.3175 | 183.5181 | 201.8377 | 195.5073 | 187.031 | 177.2563 | 165.7894 | 151.1601 | -178.5443 | -20.2491 | 0.98
4 | ECO-BUR(2C) Con 4LT |  | 310.4243 | 254.5419 | 197.4383 | 144.8803 | 97.6052 | 57.2506 | 22.8752 | -5.9507 | -32.8617 | -55.8428 | -74.1618 | -92.0526 | -106.6319 | -103.0321 | -84.8331 | -74.4692 | 39.5194 | 156.6924 | 232.9308 | 249.2017 | 247.6006 | 241.0762 | 230.7088 | 220.4975 | 206.8947 | -106.6319 | -92.1616 | 0.98
5 | BASE Sin 4LT |  |  | 220.9736 | 57.7085 | -49.6964 | -128.3017 | -176.48 | -212.8517 | -220.828 | -215.8137 | -205.5787 | -192.4727 | -175.7627 | -157.4915 | -137.2623 | -115.2504 | -94.125 | -45.8638 | 53.5268 | 157.8945 | 228.6993 | 283.6454 | 337.8753 | 387.8398 | 429.6336 | 459.313 | -220.828 | 22.0346 | 0.93
6 | VEL-DOM(5A) Sin 4LT | [9 empty] | -61.3555 | -92.7165 | -99.0349 | -95.7699 | -83.9968 | -70.0389 | -53.0829 | -35.7162 | -1.2235 | 96.1618 | 196.3976 | 248.1699 | 283.6454 | 337.8753 | 387.8399 | 429.6336 | 459.3132 | -99.0349 | -99.7585 | 0.96
7 | ECO-BUR(2C) Sin 4LT |  |  |  |  | 168.7764 | 31.3002 | -49.3794 | -99.8955 | -118.4996 | -119.4348 | -113.1745 | -103.2244 | -88.5252 | -72.1574 | -54.2109 | -34.3311 | -13.567 | 19.4778 | 117.2319 | 217.4282 | 280.1274 | 331.7026 | 383.0089 | 428.9375 | 466.5475 | 490.4521 | -119.4348 | -79.3587 | 0.94
|  | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1