## Resumen
Escenario | Panama 115KV |  |  | Panama II 115KV |  |  | Chorrera 230KV
| RESERVA (MVAR) | Dif (MVAR) | VOLT (PU) | RESERVA (MVAR) | Dif (MVAR) | VOLT (PU) | RESERVA (MVAR) | Dif (MVAR) | VOLT (PU)
BASE Con 4LT | -165.9982 |  | 0.97 | -163.8905 |  | 0.95 | -208.5692 |  | 0.98
VEL-DOM(5A) Con 4LT | -153.3567 | -12.6416 | 0.97 | -146.5056 | -17.3849 | 0.95 | -185.6382 | -22.9309 | 0.98
ECO-BUR(2C) Con 4LT | -93.789 | -72.2092 | 0.97 | -92.2385 | -71.652 | 0.96 | -116.5085 | -92.0606 | 0.98
BASE Sin 4LT | -185.7821 | 19.7839 | 0.95 | -192.8143 | 28.9238 | 0.93 | -198.6428 | -9.9264 | 0.93
VEL-DOM(5A) Sin 4LT | -36.6035 | -129.3947 | 0.99 | -39.0358 | -124.8547 | 0.99 | -33.8835 | -174.6857 | 0.97
ECO-BUR(2C) Sin 4LT | -86.9887 | -79.0095 | 0.96 | -90.8668 | -73.0237 | 0.95 | -88.3681 | -120.2011 | 0.94

## 6002
CONTINGENCY: BASE CASE Plant (MVAR)
VOLTAGE SETPOINT-> |  | 1.1 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.9 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | Min
6002 | BASE Con 4LT | 175.3941 | 177.9287 | 178.2201 | 177.9657 | 177.7584 | 161.5452 | 143.1204 | 124.7568 | 32.7603 | -76.2591 | -126.1052 | -139.1694 | -156.7998 | -165.9982 | -162.3025 | -152.4207 | -143.1396 | -134.7538 | -125.5075 | -113.5691 | -99.8681 | -84.885 | -69.0228 | -51.9243 | -33.0579 | -9.258 | -165.9982
6002 | VEL-DOM(5A) Con 4LT | 194.4019 | 197.245 | 197.7589 | 197.3511 | 192.0629 | 173.5422 | 155.2324 | 136.9851 | 36.6197 | -72.4099 | -113.8974 | -128.3048 | -144.5746 | -153.3567 | -142.1489 | -132.3206 | -123.1076 | -114.3684 | -104.4212 | -91.4389 | -76.8098 | -61.0442 | -44.0234 | -25.2563 | -2.8991 | 26.6651 | -153.3567
6002 | ECO-BUR(2C) Con 4LT | 239.1591 | 242.4218 | 243.0734 | 236.5751 | 220.7866 | 205.5176 | 191.4334 | 161.298 | 49.9085 | -58.5834 | -68.3939 | -84.1608 | -92.8236 | -93.789 | -81.2925 | -67.8728 | -55.2632 | -42.4139 | -27.0489 | -10.4961 | 7.2174 | 25.9355 | 45.9629 | 67.8133 | 91.3157 | 116.707 | -93.789
6002 | BASE Sin 4LT | 405.4979 | 370.9447 | 331.1842 | 288.9206 | 247.7602 | 207.71 | 168.7775 | 129.8828 | 96.5953 | 45.3921 | -60.8114 | -145.2033 | -160.1129 | -173.588 | -183.2126 | -185.7821 | -185.1812 | -168.1698 | -136.5439 | -74.3069 | [6 empty] | -185.7821
6002 | VEL-DOM(5A) Sin 4LT | 405.4979 | 370.9447 | 331.1842 | 288.9207 | 247.9386 | 227.7417 | 208.7893 | 190.9623 | 177.9153 | 76.1403 | -28.2011 | -36.6035 | [14 empty] | -36.6035
6002 | ECO-BUR(2C) Sin 4LT | 426.5782 | 395.1282 | 356.7028 | 317.0794 | 278.5275 | 241.0546 | 218.0483 | 196.7313 | 176.3624 | 73.9372 | -32.1615 | -63.2555 | -74.8298 | -84.2621 | -86.9887 | -85.1792 | -60.2912 | [9 empty] | -86.9887
VOLTAGE SETPOINT-> |  | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1 | Min
2 | BASE Con 4LT | -9.258 | -33.0579 | -51.9243 | -69.0228 | -84.885 | -99.8681 | -113.5691 | -125.5075 | -134.7538 | -143.1396 | -152.4207 | -162.3025 | -165.9982 | -156.7998 | -139.1694 | -126.1052 | -76.2591 | 32.7603 | 124.7568 | 143.1204 | 161.5452 | 177.7584 | 177.9657 | 178.2201 | 177.9287 | 175.3941 | -165.9982 |  | 0.97
3 | VEL-DOM(5A) Con 4LT | 26.6651 | -2.8991 | -25.2563 | -44.0234 | -61.0442 | -76.8098 | -91.4389 | -104.4212 | -114.3684 | -123.1076 | -132.3206 | -142.1489 | -153.3567 | -144.5746 | -128.3048 | -113.8974 | -72.4099 | 36.6197 | 136.9851 | 155.2324 | 173.5422 | 192.0629 | 197.3511 | 197.7589 | 197.245 | 194.4019 | -153.3567 | -12.6416 | 0.97
4 | ECO-BUR(2C) Con 4LT | 116.707 | 91.3157 | 67.8133 | 45.9629 | 25.9355 | 7.2174 | -10.4961 | -27.0489 | -42.4139 | -55.2632 | -67.8728 | -81.2925 | -93.789 | -92.8236 | -84.1608 | -68.3939 | -58.5834 | 49.9085 | 161.298 | 191.4334 | 205.5176 | 220.7866 | 236.5751 | 243.0734 | 242.4218 | 239.1591 | -93.789 | -72.2092 | 0.97
5 | BASE Sin 4LT | [6 empty] | -74.3069 | -136.5439 | -168.1698 | -185.1812 | -185.7821 | -183.2126 | -173.588 | -160.1129 | -145.2033 | -60.8114 | 45.3921 | 96.5953 | 129.8828 | 168.7775 | 207.71 | 247.7602 | 288.9206 | 331.1842 | 370.9447 | 405.4979 | -185.7821 | 19.7839 | 0.95
6 | VEL-DOM(5A) Sin 4LT | 0.99: -36.6035; 1: -28.2011; 1.01: 76.1403; 1.02: 177.9153; 1.03: 190.9623; 1.04: 208.7893; 1.05: 227.7417; 1.06: 247.9386; 1.07: 288.9207; 1.08: 331.1842; 1.09: 370.9447; 1.1: 405.4979 | -36.6035 | -129.3947 | 0.99
7 | ECO-BUR(2C) Sin 4LT | [9 empty] | -60.2912 | -85.1792 | -86.9887 | -84.2621 | -74.8298 | -63.2555 | -32.1615 | 73.9372 | 176.3624 | 196.7313 | 218.0483 | 241.0546 | 278.5275 | 317.0794 | 356.7028 | 395.1282 | 426.5782 | -86.9887 | -79.0095 | 0.96
|  | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1

## 6004
CONTINGENCY: BASE CASE Plant (MVAR)
VOLTAGE SETPOINT-> |  | 1.1 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.9 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | Min
6004 | BASE Con 4LT | 181.0367 | 181.4858 | 181.2565 | 180.9639 | 164.8769 | 148.0535 | 131.4677 | 111.4922 | 41.2958 | -27.4908 | -94.8672 | -121.6667 | -132.7895 | -148.7906 | -157.7611 | -163.8905 | -158.078 | -148.236 | -138.7809 | -129.329 | -117.3529 | -101.7345 | -83.8051 | -63.8332 | -40.5659 | -7.5613 | -163.8905
6004 | VEL-DOM(5A) Con 4LT | 201.6517 | 201.0905 | 201.3366 | 191.9678 | 175.3165 | 158.5442 | 142.1082 | 112.056 | 41.8554 | -26.9354 | -94.3159 | -111.067 | -123.9925 | -138.1615 | -146.4412 | -146.5056 | -136.4256 | -126.0336 | -116.888 | -106.7665 | -91.784 | -74.0848 | -54.0499 | -30.5822 | 1.3367 | 65.4187 | -146.5056
6004 | ECO-BUR(2C) Con 4LT | 249.0208 | 248.1219 | 232.9202 | 218.6215 | 204.7467 | 190.8124 | 177.93 | 114.0107 | 43.8028 | -24.9955 | -61.8839 | -70.5249 | -84.8658 | -91.534 | -92.2385 | -79.7537 | -64.5295 | -49.7532 | -32.8962 | -12.4847 | 10.6479 | 36.7107 | 67.4222 | 104.572 | 151.9853 | 234.2367 | -92.2385
6004 | BASE Sin 4LT | 329.0796 | 295.223 | 262.0964 | 229.702 | 197.8821 | 166.4 | 135.6612 | 106.3953 | 87.7424 | 33.3047 | -34.6118 | -101.1153 | -145.1721 | -159.3693 | -172.0127 | -183.6014 | -190.6948 | -192.8143 | -178.7291 | -136.2901 | [6 empty] | -192.8143
6004 | VEL-DOM(5A) Sin 4LT | 329.0796 | 295.223 | 263.5301 | 244.3787 | 225.3334 | 207.787 | 192.249 | 178.0527 | 107.3158 | 37.9943 | -29.9102 | -39.0358 | [14 empty] | -39.0358
6004 | ECO-BUR(2C) Sin 4LT | 350.0114 | 317.67 | 286.0489 | 255.1508 | 233.8229 | 213.688 | 194.5042 | 176.3442 | 106.8767 | 37.5194 | -30.4246 | -60.7839 | -73.0512 | -82.9988 | -90.3493 | -90.8668 | -75.9139 | [9 empty] | -90.8668
VOLTAGE SETPOINT-> |  | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1 | Min
2 | BASE Con 4LT | -7.5613 | -40.5659 | -63.8332 | -83.8051 | -101.7345 | -117.3529 | -129.329 | -138.7809 | -148.236 | -158.078 | -163.8905 | -157.7611 | -148.7906 | -132.7895 | -121.6667 | -94.8672 | -27.4908 | 41.2958 | 111.4922 | 131.4677 | 148.0535 | 164.8769 | 180.9639 | 181.2565 | 181.4858 | 181.0367 | -163.8905 |  | 0.95
3 | VEL-DOM(5A) Con 4LT | 65.4187 | 1.3367 | -30.5822 | -54.0499 | -74.0848 | -91.784 | -106.7665 | -116.888 | -126.0336 | -136.4256 | -146.5056 | -146.4412 | -138.1615 | -123.9925 | -111.067 | -94.3159 | -26.9354 | 41.8554 | 112.056 | 142.1082 | 158.5442 | 175.3165 | 191.9678 | 201.3366 | 201.0905 | 201.6517 | -146.5056 | -17.3849 | 0.95
4 | ECO-BUR(2C) Con 4LT | 234.2367 | 151.9853 | 104.572 | 67.4222 | 36.7107 | 10.6479 | -12.4847 | -32.8962 | -49.7532 | -64.5295 | -79.7537 | -92.2385 | -91.534 | -84.8658 | -70.5249 | -61.8839 | -24.9955 | 43.8028 | 114.0107 | 177.93 | 190.8124 | 204.7467 | 218.6215 | 232.9202 | 248.1219 | 249.0208 | -92.2385 | -71.652 | 0.96
5 | BASE Sin 4LT | [6 empty] | -136.2901 | -178.7291 | -192.8143 | -190.6948 | -183.6014 | -172.0127 | -159.3693 | -145.1721 | -101.1153 | -34.6118 | 33.3047 | 87.7424 | 106.3953 | 135.6612 | 166.4 | 197.8821 | 229.702 | 262.0964 | 295.223 | 329.0796 | -192.8143 | 28.9238 | 0.93
6 | VEL-DOM(5A) Sin 4LT | 0.99: -39.0358; 1: -29.9102; 1.01: 37.9943; 1.02: 107.3158; 1.03: 178.0527; 1.04: 192.249; 1.05: 207.787; 1.06: 225.3334; 1.07: 244.3787; 1.08: 263.5301; 1.09: 295.223; 1.1: 329.0796 | -39.0358 | -124.8547 | 0.99
7 | ECO-BUR(2C) Sin 4LT | [9 empty] | -75.9139 | -90.8668 | -90.3493 | -82.9988 | -73.0512 | -60.7839 | -30.4246 | 37.5194 | 106.8767 | 176.3442 | 194.5042 | 213.688 | 233.8229 | 255.1508 | 286.0489 | 317.67 | 350.0114 | -90.8668 | -73.0237 | 0.95
|  | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1

## 6005
CONTINGENCY: BASE CASE Plant (MVAR)
VOLTAGE SETPOINT-> |  | 1.1 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.9 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | Min
6005 | BASE Con 4LT | 188.0567 | 198.3639 | 198.3867 | 198.4419 | 199.5825 | 200.9153 | 176.5581 | 122.0382 | 11.8737 | -96.0398 | -162.7952 | -187.1152 | -208.5692 | -200.7408 | -190.6221 | -179.1412 | -163.8829 | -144.7345 | -122.3671 | -96.9911 | -67.0382 | -29.1593 | 25.3708 | 96.0447 | 172.9908 |  | -208.5692
6005 | VEL-DOM(5A) Con 4LT | 208.0712 | 218.2776 | 219.6293 | 220.3071 | 221.8006 | 218.9142 | 190.2965 | 122.5701 | 12.3837 | -95.5494 | -148.942 | -176.1563 | -185.6382 | -176.4203 | -164.5219 | -152.5491 | -135.5113 | -115.0556 | -90.604 | -62.4408 | -28.8304 | 18.3964 | 87.9276 | 172.2616 | 266.975 |  | -185.6382
6005 | ECO-BUR(2C) Con 4LT | 260.5094 | 268.2469 | 269.5137 | 271.7661 | 273.3037 | 262.0369 | 239.3253 | 161.1177 | 51.5379 | -55.7852 | -88.6255 | -112.0003 | -116.5085 | -103.1472 | -83.2435 | -62.8425 | -38.1899 | -9.8947 | 21.9196 | 58.7808 | 102.4125 | 154.5952 | 213.7413 | 286.6749 |  |  | -116.5085
6005 | BASE Sin 4LT | 481.6111 | 485.4358 | 471.7693 | 451.0446 | 396.2278 | 339.6447 | 284.4291 | 229.8833 | 176.4513 | 124.4145 | 73.6598 | -14.1217 | -99.8319 | -156.9894 | -173.1311 | -186.3363 | -196.1742 | -198.6428 | -187.4997 | -148.0965 | -64.1776 | 59.7969 |  |  |  |  | -198.6428
6005 | VEL-DOM(5A) Sin 4LT | 558.5624 | 552.1987 | 504.4053 | 453.8018 | 396.2272 | 339.6448 | 284.429 | 229.8833 | 205.2271 | 185.9257 | 141.0427 | 60.2111 | -14.9533 | -33.8835 | -23.6943 | [11 empty] | -33.8835
6005 | ECO-BUR(2C) Sin 4LT | 561.3394 | 567.2421 | 537.9711 | 491.4001 | 437.8694 | 384.6707 | 332.831 | 281.5639 | 231.4326 | 196.4014 | 150.1283 | 64.3819 | -18.813 | -61.4194 | -73.3373 | -82.8876 | -88.3681 | -86.5899 | -48.4347 | 58.6202 | [6 empty] | -88.3681
VOLTAGE SETPOINT-> |  | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1 | Min
2 | BASE Con 4LT |  | 172.9908 | 96.0447 | 25.3708 | -29.1593 | -67.0382 | -96.9911 | -122.3671 | -144.7345 | -163.8829 | -179.1412 | -190.6221 | -200.7408 | -208.5692 | -187.1152 | -162.7952 | -96.0398 | 11.8737 | 122.0382 | 176.5581 | 200.9153 | 199.5825 | 198.4419 | 198.3867 | 198.3639 | 188.0567 | -208.5692 |  | 0.98
3 | VEL-DOM(5A) Con 4LT |  | 266.975 | 172.2616 | 87.9276 | 18.3964 | -28.8304 | -62.4408 | -90.604 | -115.0556 | -135.5113 | -152.5491 | -164.5219 | -176.4203 | -185.6382 | -176.1563 | -148.942 | -95.5494 | 12.3837 | 122.5701 | 190.2965 | 218.9142 | 221.8006 | 220.3071 | 219.6293 | 218.2776 | 208.0712 | -185.6382 | -22.9309 | 0.98
4 | ECO-BUR(2C) Con 4LT |  |  | 286.6749 | 213.7413 | 154.5952 | 102.4125 | 58.7808 | 21.9196 | -9.8947 | -38.1899 | -62.8425 | -83.2435 | -103.1472 | -116.5085 | -112.0003 | -88.6255 | -55.7852 | 51.5379 | 161.1177 | 239.3253 | 262.0369 | 273.3037 | 271.7661 | 269.5137 | 268.2469 | 260.5094 | -116.5085 | -92.0606 | 0.98
5 | BASE Sin 4LT |  |  |  |  | 59.7969 | -64.1776 | -148.0965 | -187.4997 | -198.6428 | -196.1742 | -186.3363 | -173.1311 | -156.9894 | -99.8319 | -14.1217 | 73.6598 | 124.4145 | 176.4513 | 229.8833 | 284.4291 | 339.6447 | 396.2278 | 451.0446 | 471.7693 | 485.4358 | 481.6111 | -198.6428 | -9.9264 | 0.93
6 | VEL-DOM(5A) Sin 4LT | 0.96: -23.6943; 0.97: -33.8835; 0.98: -14.9533; 0.99: 60.2111; 1: 141.0427; 1.01: 185.9257; 1.02: 205.2271; 1.03: 229.8833; 1.04: 284.429; 1.05: 339.6448; 1.06: 396.2272; 1.07: 453.8018; 1.08: 504.4053; 1.09: 552.1987; 1.1: 558.5624 | -33.8835 | -174.6857 | 0.97
7 | ECO-BUR(2C) Sin 4LT | [6 empty] | 58.6202 | -48.4347 | -86.5899 | -88.3681 | -82.8876 | -73.3373 | -61.4194 | -18.813 | 64.3819 | 150.1283 | 196.4014 | 231.4326 | 281.5639 | 332.831 | 384.6707 | 437.8694 | 491.4001 | 537.9711 | 567.2421 | 561.3394 | -88.3681 | -120.2011 | 0.94
|  | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1