## Resumen
Escenario | Panama 115KV |  |  | Panama II 115KV |  |  | Chorrera 230KV
| RESERVA (MVAR) | Dif (MVAR) | VOLT (PU) | RESERVA (MVAR) | Dif (MVAR) | VOLT (PU) | RESERVA (MVAR) | Dif (MVAR) | VOLT (PU)
BASE Con 4LT | -187.1218 |  | 0.96 | -188.7958 |  | 0.94 | -228.5651 |  | 0.95
CHI-PAN115(3A) Con 4LT | -115.5246 | -71.5972 | 0.96 | -118.5442 | -70.2516 | 0.95 | -140.7484 | -87.8168 | 0.97
ECO-BUR(2C) Con 4LT | -121.8011 | -65.3207 | 0.96 | -128.704 | -60.0917 | 0.95 | -158.2158 | -70.3494 | 0.98
BASE Sin 4LT | -257.1843 | 70.0624 | 0.92 | -262.2088 | 73.413 | 0.9 | -288.9883 | 60.4232 | 0.91
CHI-PAN115(3A) Sin 4LT | -183.0691 | -4.0527 | 0.93 | -189.8877 | 1.0919 | 0.92 | -201.139 | -27.4261 | 0.92
ECO-BUR(2C) Sin 4LT | -166.5871 | -20.5347 | 0.93 | -183.0583 | -5.7375 | 0.92 | -198.1601 | -30.4051 | 0.93

## 6002
CONTINGENCY: BASE CASE Plant (MVAR)
VOLTAGE SETPOINT-> |  | 1.1 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.9 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | Min
6002 | BASE Con 4LT | 207.4606 | 207.864 | 203.5494 | 196.8117 | 190.5535 | 172.3932 | 150.098 | 127.6603 | 25.422 | -83.0255 | -125.3806 | -143.1836 | -162.9844 | -177.8494 | -187.1218 | -184.9354 | -182.2513 | -180.6239 | -178.5999 | -165.8947 | -151.7447 | -135.9834 | -119.3276 | -101.1131 | -80.9706 | -55.3958 | -187.1218
6002 | CHI-PAN115(3A) Con 4LT | 268.2233 | 267.3082 | 262.0782 | 254.9872 | 234.3776 | 214.4042 | 195.6461 | 152.7691 | 41.9221 | -57.3024 | -71.5908 | -89.9419 | -102.7578 | -114.8077 | -115.5246 | -111.1277 | -105.7522 | -101.2771 | -86.8635 | -70.0379 | -51.7202 | -32.492 | -11.6803 | 10.6875 | 34.6706 | 60.4932 | -115.5246
6002 | ECO-BUR(2C) Con 4LT | 245.457 | 243.7867 | 238.4996 | 232.9915 | 227.6051 | 208.7758 | 187.7056 | 166.8204 | 63.3771 | -43.6712 | -81.3841 | -95.4533 | -109.6725 | -119.0993 | -121.8011 | -115.4108 | -108.478 | -101.699 | -93.2518 | -74.1342 | -54.4802 | -35.6778 | -18.8194 |  |  |  | -121.8011
6002 | BASE Sin 4LT | 439.8314 | 395.8402 | 351.3791 | 307.1495 | 264.0628 | 222.1265 | 160.4241 | 47.5168 | -60.4426 | -97.2973 | -133.3241 | -166.6156 | -186.5464 | -205.2917 | -219.8174 | -232.673 | -244.2333 | -254.2514 | -257.1843 | -250.246 | -239.5616 | -217.7851 | -194.085 | -164.8413 | -112.3547 | -49.9736 | -257.1843
6002 | CHI-PAN115(3A) Sin 4LT | 458.6008 | 417.1364 | 375.1464 | 333.3701 | 292.7049 | 253.1586 | 173.1782 | 60.5341 | -26.044 | -60.8447 | -84.1607 | -104.5082 | -123.6218 | -141.4946 | -154.8974 | -166.3588 | -176.4387 | -183.0691 | -177.7475 | -167.6661 | -145.7812 | -120.0273 | -71.186 | 8.6382 |  |  | -183.0691
6002 | ECO-BUR(2C) Sin 4LT | 474.4805 | 428.8894 | 384.4838 | 341.2756 | 299.2779 | 258.5051 | 196.287 | 84.9649 | -19.5584 | -54.8393 | -88.1842 | -111.4823 | -125.939 | -138.6948 | -148.7173 | -156.9112 | -162.8416 | -166.5871 | -161.4571 | -149.2204 | -133.0304 | -111.5785 |  |  |  |  | -166.5871
VOLTAGE SETPOINT-> |  | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1 | Min
2 | BASE Con 4LT | -55.3958 | -80.9706 | -101.1131 | -119.3276 | -135.9834 | -151.7447 | -165.8947 | -178.5999 | -180.6239 | -182.2513 | -184.9354 | -187.1218 | -177.8494 | -162.9844 | -143.1836 | -125.3806 | -83.0255 | 25.422 | 127.6603 | 150.098 | 172.3932 | 190.5535 | 196.8117 | 203.5494 | 207.864 | 207.4606 | -187.1218 |  | 0.96
3 | CHI-PAN115(3A) Con 4LT | 60.4932 | 34.6706 | 10.6875 | -11.6803 | -32.492 | -51.7202 | -70.0379 | -86.8635 | -101.2771 | -105.7522 | -111.1277 | -115.5246 | -114.8077 | -102.7578 | -89.9419 | -71.5908 | -57.3024 | 41.9221 | 152.7691 | 195.6461 | 214.4042 | 234.3776 | 254.9872 | 262.0782 | 267.3082 | 268.2233 | -115.5246 | -71.5972 | 0.96
4 | ECO-BUR(2C) Con 4LT |  |  |  | -18.8194 | -35.6778 | -54.4802 | -74.1342 | -93.2518 | -101.699 | -108.478 | -115.4108 | -121.8011 | -119.0993 | -109.6725 | -95.4533 | -81.3841 | -43.6712 | 63.3771 | 166.8204 | 187.7056 | 208.7758 | 227.6051 | 232.9915 | 238.4996 | 243.7867 | 245.457 | -121.8011 | -65.3207 | 0.96
5 | BASE Sin 4LT | -49.9736 | -112.3547 | -164.8413 | -194.085 | -217.7851 | -239.5616 | -250.246 | -257.1843 | -254.2514 | -244.2333 | -232.673 | -219.8174 | -205.2917 | -186.5464 | -166.6156 | -133.3241 | -97.2973 | -60.4426 | 47.5168 | 160.4241 | 222.1265 | 264.0628 | 307.1495 | 351.3791 | 395.8402 | 439.8314 | -257.1843 | 70.0624 | 0.92
6 | CHI-PAN115(3A) Sin 4LT |  |  | 8.6382 | -71.186 | -120.0273 | -145.7812 | -167.6661 | -177.7475 | -183.0691 | -176.4387 | -166.3588 | -154.8974 | -141.4946 | -123.6218 | -104.5082 | -84.1607 | -60.8447 | -26.044 | 60.5341 | 173.1782 | 253.1586 | 292.7049 | 333.3701 | 375.1464 | 417.1364 | 458.6008 | -183.0691 | -4.0527 | 0.93
7 | ECO-BUR(2C) Sin 4LT |  |  |  |  | -111.5785 | -133.0304 | -149.2204 | -161.4571 | -166.5871 | -162.8416 | -156.9112 | -148.7173 | -138.6948 | -125.939 | -111.4823 | -88.1842 | -54.8393 | -19.5584 | 84.9649 | 196.287 | 258.5051 | 299.2779 | 341.2756 | 384.4838 | 428.8894 | 474.4805 | -166.5871 | -20.5347 | 0.93
|  | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1

## 6004
CONTINGENCY: BASE CASE Plant (MVAR)
VOLTAGE SETPOINT-> |  | 1.1 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.9 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | Min
6004 | BASE Con 4LT | 214.4563 | 209.6666 | 202.595 | 196.0415 | 178.8514 | 158.7468 | 138.7857 | 115.0064 | 44.8578 | -23.8806 | -91.2079 | -119.4507 | -134.0804 | -152.2274 | -165.4727 | -177.9932 | -188.7958 | -188.1363 | -185.279 | -183.8586 | -176.8955 | -161.9728 | -144.7988 | -125.5533 | -103.0557 | -74.5696 | -188.7958
6004 | CHI-PAN115(3A) Con 4LT | 274.2984 | 267.6731 | 252.1255 | 233.5089 | 215.6984 | 197.7618 | 180.8235 | 117.4377 | 47.2777 | -21.472 | -61.1439 | -73.6721 | -90.0307 | -101.4096 | -112.3348 | -118.5442 | -115.3547 | -109.8872 | -104.7187 | -85.5205 | -64.3043 | -39.8153 | -11.8247 | 21.3271 | 61.3149 | 119.3819 | -118.5442
6004 | ECO-BUR(2C) Con 4LT | 250.892 | 244.3991 | 239.9515 | 228.5104 | 208.6163 | 189.1432 | 170.6322 | 120.2074 | 50.0478 | -18.7016 | -71.8946 | -85.9906 | -102.9518 | -113.3803 | -122.836 | -128.704 | -122.0615 | -114.6196 | -107.3335 | -87.4741 | -59.0196 | -20.2861 |  |  |  |  | -128.704
6004 | BASE Sin 4LT | 346.5631 | 311.4057 | 276.9973 | 243.3402 | 210.1635 | 172.5009 | 100.3402 | 29.5979 | -39.7334 | -77.1055 | -105.0268 | -132.2409 | -158.6794 | -179.5772 | -196.1518 | -211.9417 | -226.9477 | -239.8887 | -250.8711 | -260.7365 | -262.2088 | -255.5734 | -243.0257 | -215.2059 | -179.6962 |  | -262.2088
6004 | CHI-PAN115(3A) Sin 4LT | 366.0045 | 332.2159 | 299.1666 | 266.8076 | 234.6657 | 174.4146 | 102.2553 | 31.5068 | -23.5928 | -50.9225 | -75.1727 | -93.4517 | -110.9305 | -127.533 | -143.3775 | -158.2674 | -170.3445 | -180.683 | -189.8877 | -185.7751 | -175.9622 | -149.1251 | -101.087 |  |  |  | -189.8877
6004 | ECO-BUR(2C) Sin 4LT | 369.1293 | 334.4266 | 300.4973 | 267.1056 | 234.4632 | 177.6778 | 105.5179 | 34.7665 | -23.9632 | -51.9065 | -79.2756 | -105.529 | -122.8642 | -136.7435 | -149.4729 | -160.8389 | -170.0832 | -177.5555 | -183.0583 | -171.548 | -153.7267 | [5 empty] | -183.0583
VOLTAGE SETPOINT-> |  | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1 | Min
2 | BASE Con 4LT | -74.5696 | -103.0557 | -125.5533 | -144.7988 | -161.9728 | -176.8955 | -183.8586 | -185.279 | -188.1363 | -188.7958 | -177.9932 | -165.4727 | -152.2274 | -134.0804 | -119.4507 | -91.2079 | -23.8806 | 44.8578 | 115.0064 | 138.7857 | 158.7468 | 178.8514 | 196.0415 | 202.595 | 209.6666 | 214.4563 | -188.7958 |  | 0.94
3 | CHI-PAN115(3A) Con 4LT | 119.3819 | 61.3149 | 21.3271 | -11.8247 | -39.8153 | -64.3043 | -85.5205 | -104.7187 | -109.8872 | -115.3547 | -118.5442 | -112.3348 | -101.4096 | -90.0307 | -73.6721 | -61.1439 | -21.472 | 47.2777 | 117.4377 | 180.8235 | 197.7618 | 215.6984 | 233.5089 | 252.1255 | 267.6731 | 274.2984 | -118.5442 | -70.2516 | 0.95
4 | ECO-BUR(2C) Con 4LT |  |  |  |  | -20.2861 | -59.0196 | -87.4741 | -107.3335 | -114.6196 | -122.0615 | -128.704 | -122.836 | -113.3803 | -102.9518 | -85.9906 | -71.8946 | -18.7016 | 50.0478 | 120.2074 | 170.6322 | 189.1432 | 208.6163 | 228.5104 | 239.9515 | 244.3991 | 250.892 | -128.704 | -60.0917 | 0.95
5 | BASE Sin 4LT |  | -179.6962 | -215.2059 | -243.0257 | -255.5734 | -262.2088 | -260.7365 | -250.8711 | -239.8887 | -226.9477 | -211.9417 | -196.1518 | -179.5772 | -158.6794 | -132.2409 | -105.0268 | -77.1055 | -39.7334 | 29.5979 | 100.3402 | 172.5009 | 210.1635 | 243.3402 | 276.9973 | 311.4057 | 346.5631 | -262.2088 | 73.413 | 0.9
6 | CHI-PAN115(3A) Sin 4LT |  |  |  | -101.087 | -149.1251 | -175.9622 | -185.7751 | -189.8877 | -180.683 | -170.3445 | -158.2674 | -143.3775 | -127.533 | -110.9305 | -93.4517 | -75.1727 | -50.9225 | -23.5928 | 31.5068 | 102.2553 | 174.4146 | 234.6657 | 266.8076 | 299.1666 | 332.2159 | 366.0045 | -189.8877 | 1.0919 | 0.92
7 | ECO-BUR(2C) Sin 4LT | [5 empty] | -153.7267 | -171.548 | -183.0583 | -177.5555 | -170.0832 | -160.8389 | -149.4729 | -136.7435 | -122.8642 | -105.529 | -79.2756 | -51.9065 | -23.9632 | 34.7665 | 105.5179 | 177.6778 | 234.4632 | 267.1056 | 300.4973 | 334.4266 | 369.1293 | -183.0583 | -5.7375 | 0.92
|  | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1

## 6005
CONTINGENCY: BASE CASE Plant (MVAR)
VOLTAGE SETPOINT-> |  | 1.1 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.9 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | Min
6005 | BASE Con 4LT | 226.6549 | 235.0647 | 229.4908 | 222.1199 | 216.7794 | 208.6987 | 182.9128 | 115.0913 | 4.9681 | -102.9056 | -162.8447 | -192.3773 | -220.6195 | -225.6554 | -227.6073 | -228.5651 | -227.2817 | -216.9128 | -194.6214 | -169.1784 | -139.176 | -100.0439 | -43.2817 | 28.6056 | 107.4705 |  | -228.5651
6005 | CHI-PAN115(3A) Con 4LT | 296.3501 | 301.3927 | 295.6143 | 290.6262 | 283.4753 | 271.6143 | 242.4032 | 151.7437 | 42.1537 | -65.1797 | -92.9651 | -120.8312 | -138.8318 | -140.7484 | -136.8465 | -130.5014 | -119.9798 | -92.637 | -61.144 | -24.9195 | 17.802 | 68.9273 | 130.5785 | 206.3793 | 305.0639 |  | -140.7484
6005 | ECO-BUR(2C) Con 4LT | 272.6168 | 274.5339 | 269.3967 | 264.0844 | 260.3463 | 253.498 | 225.2622 | 125.3893 | 15.3003 | -91.9889 | -117.5607 | -145.1122 | -158.2158 | -152.8261 | -145.0474 | -137.241 | -117.5452 | -77.7144 | -27.8286 | [7 empty] | -158.2158
6005 | BASE Sin 4LT | 531.4785 | 502.1216 | 468.4828 | 433.1135 | 394.438 | 335.5482 | 277.7055 | 188.352 | 77.1274 | -31.7896 | -106.5835 | -154.7086 | -178.8442 | -201.8073 | -223.7011 | -244.1318 | -262.1028 | -276.1967 | -288.606 | -288.9883 | -278.4857 | -253.6769 | -213.8164 | -153.2677 | -77.6289 | 31.3518 | -288.9883
6005 | CHI-PAN115(3A) Sin 4LT | 596.6815 | 570.2761 | 536.8547 | 491.2035 | 434.0398 | 378.2593 | 323.4085 | 229.019 | 118.4522 | 10.2126 | -54.1256 | -80.6995 | -103.7621 | -125.6169 | -146.0524 | -164.6701 | -180.1879 | -192.3751 | -201.139 | -194.485 | -180.5602 | -142.9028 | -87.2302 | -10.28 | 100.0694 |  | -201.139
6005 | ECO-BUR(2C) Sin 4LT | 566.4772 | 539.0164 | 503.5821 | 469.4547 | 425.1014 | 367.1448 | 310.0682 | 198.6701 | 87.523 | -21.3541 | -72.6295 | -111.7225 | -131.8493 | -149.9265 | -166.3451 | -179.9413 | -190.4112 | -198.1601 | -194.4761 | -172.9152 | -134.72 | [5 empty] | -198.1601
VOLTAGE SETPOINT-> |  | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1 | Min
2 | BASE Con 4LT |  | 107.4705 | 28.6056 | -43.2817 | -100.0439 | -139.176 | -169.1784 | -194.6214 | -216.9128 | -227.2817 | -228.5651 | -227.6073 | -225.6554 | -220.6195 | -192.3773 | -162.8447 | -102.9056 | 4.9681 | 115.0913 | 182.9128 | 208.6987 | 216.7794 | 222.1199 | 229.4908 | 235.0647 | 226.6549 | -228.5651 |  | 0.95
3 | CHI-PAN115(3A) Con 4LT |  | 305.0639 | 206.3793 | 130.5785 | 68.9273 | 17.802 | -24.9195 | -61.144 | -92.637 | -119.9798 | -130.5014 | -136.8465 | -140.7484 | -138.8318 | -120.8312 | -92.9651 | -65.1797 | 42.1537 | 151.7437 | 242.4032 | 271.6143 | 283.4753 | 290.6262 | 295.6143 | 301.3927 | 296.3501 | -140.7484 | -87.8168 | 0.97
4 | ECO-BUR(2C) Con 4LT | [7 empty] | -27.8286 | -77.7144 | -117.5452 | -137.241 | -145.0474 | -152.8261 | -158.2158 | -145.1122 | -117.5607 | -91.9889 | 15.3003 | 125.3893 | 225.2622 | 253.498 | 260.3463 | 264.0844 | 269.3967 | 274.5339 | 272.6168 | -158.2158 | -70.3494 | 0.98
5 | BASE Sin 4LT | 31.3518 | -77.6289 | -153.2677 | -213.8164 | -253.6769 | -278.4857 | -288.9883 | -288.606 | -276.1967 | -262.1028 | -244.1318 | -223.7011 | -201.8073 | -178.8442 | -154.7086 | -106.5835 | -31.7896 | 77.1274 | 188.352 | 277.7055 | 335.5482 | 394.438 | 433.1135 | 468.4828 | 502.1216 | 531.4785 | -288.9883 | 60.4232 | 0.91
6 | CHI-PAN115(3A) Sin 4LT |  | 100.0694 | -10.28 | -87.2302 | -142.9028 | -180.5602 | -194.485 | -201.139 | -192.3751 | -180.1879 | -164.6701 | -146.0524 | -125.6169 | -103.7621 | -80.6995 | -54.1256 | 10.2126 | 118.4522 | 229.019 | 323.4085 | 378.2593 | 434.0398 | 491.2035 | 536.8547 | 570.2761 | 596.6815 | -201.139 | -27.4261 | 0.92
7 | ECO-BUR(2C) Sin 4LT | [5 empty] | -134.72 | -172.9152 | -194.4761 | -198.1601 | -190.4112 | -179.9413 | -166.3451 | -149.9265 | -131.8493 | -111.7225 | -72.6295 | -21.3541 | 87.523 | 198.6701 | 310.0682 | 367.1448 | 425.1014 | 469.4547 | 503.5821 | 539.0164 | 566.4772 | -198.1601 | -30.4051 | 0.93
|  | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1