## Resumen
Escenario | Panama 115KV |  |  | Panama II 115KV |  |  | Chorrera 230KV
| RESERVA (MVAR) | Dif (MVAR) | VOLT (PU) | RESERVA (MVAR) | Dif (MVAR) | VOLT (PU) | RESERVA (MVAR) | Dif (MVAR) | VOLT (PU)
BASE Con 4LT | -188.0683 |  | 0.94 | -191.5381 |  | 0.92 | -238.0252 |  | 0.95
ECO-BUR(2C) Con 4LT | -119.827 | -68.2412 | 0.95 | -123.3868 | -68.1512 | 0.94 | -148.6291 | -89.3961 | 0.96
PAN-CHI(3A) Con 4LT | -107.5137 | -80.5546 | 0.95 | -116.0968 | -75.4412 | 0.94 | -139.8264 | -98.1988 | 0.96
BASE Sin 4LT | -214.1694 | 26.1011 | 0.93 | -216.7089 | 25.1708 | 0.91 | -242.6464 | 4.6211 | 0.93
ECO-BUR(2C) Sin 4LT | -143.0417 | -45.0266 | 0.94 | -148.408 | -43.13 | 0.93 | -162.28 | -75.7453 | 0.93
PAN-CHI(3A) Sin 4LT | -119.7661 | -68.3021 | 0.94 | -132.3269 | -59.2112 | 0.93 | -146.3568 | -91.6684 | 0.94

## 6002
CONTINGENCY: BASE CASE Plant (MVAR)
VOLTAGE SETPOINT-> |  | 1.1 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.9 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | Min
6002 | BASE Con 4LT | 324.6484 | 323.0212 | 316.0905 | 300.5272 | 270.7231 | 237.6338 | 205.8353 | 167.0656 | 55.6277 | -53.2533 | -90.0569 | -117.1356 | -144.5644 | -167.7954 | -179.1911 | -186.3888 | -188.0683 | -185.7495 | -183.8257 | -171.8368 | -155.912 | -139.2147 | -120.8744 | -101.1802 | -79.0719 | -51.6013 | -188.0683
6002 | ECO-BUR(2C) Con 4LT | 384.8771 | 378.958 | 370.0608 | 338.0737 | 306.8977 | 277.0297 | 248.2581 | 183.1843 | 72.0418 | -16.8748 | -40.5873 | -67.7568 | -89.4796 | -107.7004 | -114.7714 | -119.827 | -113.9129 | -108.8378 | -96.5036 | -78.3629 | -59.1592 | -38.437 | -16.2028 | 7.7506 | 33.2897 | 60.9068 | -119.827
6002 | PAN-CHI(3A) Con 4LT | 364.4868 | 361.6952 | 354.5368 | 339.7489 | 309.435 | 277.6587 | 247.2672 | 207.7589 | 97.9186 | -9.3105 | -39.7409 | -61.9098 | -83.22 | -100.3436 | -105.3895 | -107.5137 | -103.0351 | -93.9969 | -85.5117 | -66.8562 | -47.3742 | -33.0894 |  |  |  |  | -107.5137
6002 | BASE Sin 4LT | 395.6807 | 358.5937 | 315.574 | 272.6152 | 230.8091 | 190.164 | 150.3992 | 40.2948 | -67.1421 | -96.7374 | -117.548 | -137.1484 | -155.954 | -173.6239 | -186.6 | -197.7906 | -207.6696 | -214.1694 | -205.7409 | -195.8906 | -170.5366 | -141.7487 | -109.7962 | -71.7044 | -17.3742 | 52.2227 | -214.1694
6002 | ECO-BUR(2C) Sin 4LT | 420.4133 | 384.4214 | 343.8096 | 303.245 | 265.0921 | 238.7385 | 171.2063 | 61.0828 | -17.7889 | -38.9602 | -59.1384 | -78.4861 | -96.5888 | -112.9559 | -124.598 | -134.5728 | -143.0417 | -139.7764 | -129.4335 | -108.7412 | -77.7486 | -43.7406 | 9.3665 | 81.6324 |  |  | -143.0417
6002 | PAN-CHI(3A) Sin 4LT | 432.8551 | 394.0342 | 350.9688 | 309.1164 | 268.4915 | 229.111 | 190.3114 | 82.0781 | -23.7236 | -46.6504 | -64.0403 | -78.109 | -91.1388 | -102.3794 | -110.3393 | -116.2576 | -119.7661 | -117.2807 | -101.63 | -84.9523 | -55.0503 | -16.2547 |  |  |  |  | -119.7661
VOLTAGE SETPOINT-> |  | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1 | Min
2 | BASE Con 4LT | -51.6013 | -79.0719 | -101.1802 | -120.8744 | -139.2147 | -155.912 | -171.8368 | -183.8257 | -185.7495 | -188.0683 | -186.3888 | -179.1911 | -167.7954 | -144.5644 | -117.1356 | -90.0569 | -53.2533 | 55.6277 | 167.0656 | 205.8353 | 237.6338 | 270.7231 | 300.5272 | 316.0905 | 323.0212 | 324.6484 | -188.0683 |  | 0.94
3 | ECO-BUR(2C) Con 4LT | 60.9068 | 33.2897 | 7.7506 | -16.2028 | -38.437 | -59.1592 | -78.3629 | -96.5036 | -108.8378 | -113.9129 | -119.827 | -114.7714 | -107.7004 | -89.4796 | -67.7568 | -40.5873 | -16.8748 | 72.0418 | 183.1843 | 248.2581 | 277.0297 | 306.8977 | 338.0737 | 370.0608 | 378.958 | 384.8771 | -119.827 | -68.2412 | 0.95
4 | PAN-CHI(3A) Con 4LT |  |  |  |  | -33.0894 | -47.3742 | -66.8562 | -85.5117 | -93.9969 | -103.0351 | -107.5137 | -105.3895 | -100.3436 | -83.22 | -61.9098 | -39.7409 | -9.3105 | 97.9186 | 207.7589 | 247.2672 | 277.6587 | 309.435 | 339.7489 | 354.5368 | 361.6952 | 364.4868 | -107.5137 | -80.5546 | 0.95
5 | BASE Sin 4LT | 52.2227 | -17.3742 | -71.7044 | -109.7962 | -141.7487 | -170.5366 | -195.8906 | -205.7409 | -214.1694 | -207.6696 | -197.7906 | -186.6 | -173.6239 | -155.954 | -137.1484 | -117.548 | -96.7374 | -67.1421 | 40.2948 | 150.3992 | 190.164 | 230.8091 | 272.6152 | 315.574 | 358.5937 | 395.6807 | -214.1694 | 26.1011 | 0.93
6 | ECO-BUR(2C) Sin 4LT |  |  | 81.6324 | 9.3665 | -43.7406 | -77.7486 | -108.7412 | -129.4335 | -139.7764 | -143.0417 | -134.5728 | -124.598 | -112.9559 | -96.5888 | -78.4861 | -59.1384 | -38.9602 | -17.7889 | 61.0828 | 171.2063 | 238.7385 | 265.0921 | 303.245 | 343.8096 | 384.4214 | 420.4133 | -143.0417 | -45.0266 | 0.94
7 | PAN-CHI(3A) Sin 4LT |  |  |  |  | -16.2547 | -55.0503 | -84.9523 | -101.63 | -117.2807 | -119.7661 | -116.2576 | -110.3393 | -102.3794 | -91.1388 | -78.109 | -64.0403 | -46.6504 | -23.7236 | 82.0781 | 190.3114 | 229.111 | 268.4915 | 309.1164 | 350.9688 | 394.0342 | 432.8551 | -119.7661 | -68.3021 | 0.94
|  | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1

## 6004
CONTINGENCY: BASE CASE Plant (MVAR)
VOLTAGE SETPOINT-> |  | 1.1 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.9 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | Min
6004 | BASE Con 4LT | 328.1867 | 315.2392 | 288.6716 | 260.592 | 233.1022 | 205.9686 | 179.8949 | 127.4879 | 57.3521 | -11.3717 | -68.4715 | -89.8967 | -112.141 | -134.4094 | -153.6725 | -172.1553 | -184.2929 | -191.27 | -191.5381 | -189.3199 | -183.9096 | -167.9889 | -148.6744 | -126.9327 | -101.6564 |  | -191.5381
6004 | ECO-BUR(2C) Con 4LT | 372.4522 | 345.0742 | 318.2277 | 292.2399 | 266.3195 | 241.4368 | 201.4729 | 129.9149 | 59.7682 | -8.9666 | -30.3879 | -50.1264 | -72.551 | -90.6763 | -107.5307 | -117.3405 | -123.3868 | -118.588 | -112.8636 | -96.0364 | -72.852 | -46.5243 | -15.515 | 21.5244 | 67.3272 | 136.6752 | -123.3868
6004 | PAN-CHI(3A) Con 4LT | 369.083 | 345.6583 | 317.5902 | 290.2144 | 263.5216 | 237.6056 | 204.9476 | 133.3916 | 63.2467 | -5.4861 | -35.3372 | -54.0538 | -75.7747 | -92.6031 | -108.1283 | -113.7297 | -116.0968 | -108.2824 | -97.5929 | -72.8121 | [6 empty] | -116.0968
6004 | BASE Sin 4LT | 323.7669 | 289.2588 | 255.5037 | 222.5042 | 190.2628 | 163.2115 | 107.3961 | 36.7738 | -32.4372 | -82.2663 | -101.0279 | -118.9789 | -136.0934 | -152.5278 | -168.3377 | -183.3165 | -197.0051 | -207.4849 | -216.5548 | -216.7089 | -207.4833 | -187.2466 | -147.2259 |  |  |  | -216.7089
6004 | ECO-BUR(2C) Sin 4LT | 346.026 | 312.875 | 282.2339 | 258.2707 | 234.4788 | 182.5656 | 110.5103 | 39.866 | -15.6236 | -34.4764 | -52.4787 | -70.0163 | -86.7449 | -102.5686 | -117.2075 | -130.2863 | -140.3159 | -148.408 | -144.5224 | -132.8001 | [6 empty] | -148.408
6004 | PAN-CHI(3A) Sin 4LT | 347.6968 | 313.6846 | 280.4529 | 248.0067 | 221.4344 | 185.3824 | 113.3395 | 42.7074 | -26.5134 | -45.4107 | -62.725 | -77.6049 | -91.0792 | -103.5544 | -114.6754 | -123.0915 | -129.5671 | -132.3269 | -115.9654 | [7 empty] | -132.3269
VOLTAGE SETPOINT-> |  | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1 | Min
2 | BASE Con 4LT | 0 | -101.6564 | -126.9327 | -148.6744 | -167.9889 | -183.9096 | -189.3199 | -191.5381 | -191.27 | -184.2929 | -172.1553 | -153.6725 | -134.4094 | -112.141 | -89.8967 | -68.4715 | -11.3717 | 57.3521 | 127.4879 | 179.8949 | 205.9686 | 233.1022 | 260.592 | 288.6716 | 315.2392 | 328.1867 | -191.5381 |  | 0.92
3 | ECO-BUR(2C) Con 4LT | 136.6752 | 67.3272 | 21.5244 | -15.515 | -46.5243 | -72.852 | -96.0364 | -112.8636 | -118.588 | -123.3868 | -117.3405 | -107.5307 | -90.6763 | -72.551 | -50.1264 | -30.3879 | -8.9666 | 59.7682 | 129.9149 | 201.4729 | 241.4368 | 266.3195 | 292.2399 | 318.2277 | 345.0742 | 372.4522 | -123.3868 | -68.1512 | 0.94
4 | PAN-CHI(3A) Con 4LT | [6 empty] | -72.8121 | -97.5929 | -108.2824 | -116.0968 | -113.7297 | -108.1283 | -92.6031 | -75.7747 | -54.0538 | -35.3372 | -5.4861 | 63.2467 | 133.3916 | 204.9476 | 237.6056 | 263.5216 | 290.2144 | 317.5902 | 345.6583 | 369.083 | -116.0968 | -75.4412 | 0.94
5 | BASE Sin 4LT |  |  |  | -147.2259 | -187.2466 | -207.4833 | -216.7089 | -216.5548 | -207.4849 | -197.0051 | -183.3165 | -168.3377 | -152.5278 | -136.0934 | -118.9789 | -101.0279 | -82.2663 | -32.4372 | 36.7738 | 107.3961 | 163.2115 | 190.2628 | 222.5042 | 255.5037 | 289.2588 | 323.7669 | -216.7089 | 25.1708 | 0.91
6 | ECO-BUR(2C) Sin 4LT | [5 empty] | 0 | -132.8001 | -144.5224 | -148.408 | -140.3159 | -130.2863 | -117.2075 | -102.5686 | -86.7449 | -70.0163 | -52.4787 | -34.4764 | -15.6236 | 39.866 | 110.5103 | 182.5656 | 234.4788 | 258.2707 | 282.2339 | 312.875 | 346.026 | -148.408 | -43.13 | 0.93
7 | PAN-CHI(3A) Sin 4LT | [6 empty] | 0 | -115.9654 | -132.3269 | -129.5671 | -123.0915 | -114.6754 | -103.5544 | -91.0792 | -77.6049 | -62.725 | -45.4107 | -26.5134 | 42.7074 | 113.3395 | 185.3824 | 221.4344 | 248.0067 | 280.4529 | 313.6846 | 347.6968 | -132.3269 | -59.2112 | 0.93
|  | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1

## 6005
CONTINGENCY: BASE CASE Plant (MVAR)
VOLTAGE SETPOINT-> |  | 1.1 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.9 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | Min
6005 | BASE Con 4LT | 368.0611 | 362.6581 | 356.215 | 337.4092 | 312.552 | 281.0073 | 235.265 | 123.6237 | 13.1212 | -90.6543 | -129.9097 | -172.7898 | -199.7821 | -217.1548 | -231.5746 | -238.0252 | -235.3497 | -224.1469 | -199.3236 | -170.081 | -135.5276 | -87.6429 | -18.4744 | 60.8735 | 143.4868 |  | -238.0252
6005 | ECO-BUR(2C) Con 4LT | 433.5447 | 428.1141 | 421.4687 | 401.1702 | 376.5674 | 334.0895 | 272.0358 | 159.4529 | 49.4645 | -29.191 | -64.1644 | -103.6382 | -125.3954 | -140.1219 | -148.6291 | -141.0921 | -130.1529 | -100.7158 | -65.6791 | -24.3532 | 25.172 | 85.2402 | 156.8907 | 246.3284 |  |  | -148.6291
6005 | PAN-CHI(3A) Con 4LT | 412.9827 | 408.4098 | 400.1361 | 381.5687 | 357.7133 | 323.094 | 248.2577 | 135.2231 | 24.7817 | -45.8384 | -80.6844 | -117.4085 | -131.3995 | -138.6412 | -139.8264 | -126.4766 | -98.3329 | -43.6317 | [8 empty] | -139.8264
6005 | BASE Sin 4LT | 548.9561 | 509.3642 | 451.995 | 391.6072 | 332.6192 | 275.039 | 218.3834 | 122.9117 | 22.7717 | -69.0268 | -106.2811 | -130.3913 | -153.8719 | -176.2534 | -196.8161 | -215.8 | -230.398 | -242.6464 | -242.4164 | -229.9902 | -195.4841 | -149.1824 | -86.5538 | -6.8944 | 107.7999 | 259.3339 | -242.6464
6005 | ECO-BUR(2C) Sin 4LT | 595.4344 | 544.9484 | 490.5589 | 433.2733 | 377.3777 | 322.8824 | 269.0919 | 168.501 | 75.804 | -12.3445 | -36.7235 | -60.2238 | -82.8159 | -103.6656 | -122.7847 | -139.9444 | -152.2561 | -162.28 | -154.456 | -137.3038 | -91.9486 | -36.5087 | 40.1491 | 136.4055 | 284.3532 |  | -162.28
6005 | PAN-CHI(3A) Sin 4LT | 586.9669 | 542.8481 | 483.405 | 423.9936 | 366.0558 | 309.3845 | 246.7994 | 133.9829 | 38.1781 | -37.0958 | -60.5278 | -81.5963 | -99.9032 | -116.2044 | -129.8898 | -139.6439 | -146.3568 | -139.3633 | -112.3743 | -48.0286 | [6 empty] | -146.3568
VOLTAGE SETPOINT-> |  | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1 | Min
2 | BASE Con 4LT |  | 143.4868 | 60.8735 | -18.4744 | -87.6429 | -135.5276 | -170.081 | -199.3236 | -224.1469 | -235.3497 | -238.0252 | -231.5746 | -217.1548 | -199.7821 | -172.7898 | -129.9097 | -90.6543 | 13.1212 | 123.6237 | 235.265 | 281.0073 | 312.552 | 337.4092 | 356.215 | 362.6581 | 368.0611 | -238.0252 |  | 0.95
3 | ECO-BUR(2C) Con 4LT |  |  | 246.3284 | 156.8907 | 85.2402 | 25.172 | -24.3532 | -65.6791 | -100.7158 | -130.1529 | -141.0921 | -148.6291 | -140.1219 | -125.3954 | -103.6382 | -64.1644 | -29.191 | 49.4645 | 159.4529 | 272.0358 | 334.0895 | 376.5674 | 401.1702 | 421.4687 | 428.1141 | 433.5447 | -148.6291 | -89.3961 | 0.96
4 | PAN-CHI(3A) Con 4LT | [8 empty] | -43.6317 | -98.3329 | -126.4766 | -139.8264 | -138.6412 | -131.3995 | -117.4085 | -80.6844 | -45.8384 | 24.7817 | 135.2231 | 248.2577 | 323.094 | 357.7133 | 381.5687 | 400.1361 | 408.4098 | 412.9827 | -139.8264 | -98.1988 | 0.96
5 | BASE Sin 4LT | 259.3339 | 107.7999 | -6.8944 | -86.5538 | -149.1824 | -195.4841 | -229.9902 | -242.4164 | -242.6464 | -230.398 | -215.8 | -196.8161 | -176.2534 | -153.8719 | -130.3913 | -106.2811 | -69.0268 | 22.7717 | 122.9117 | 218.3834 | 275.039 | 332.6192 | 391.6072 | 451.995 | 509.3642 | 548.9561 | -242.6464 | 4.6211 | 0.93
6 | ECO-BUR(2C) Sin 4LT |  | 284.3532 | 136.4055 | 40.1491 | -36.5087 | -91.9486 | -137.3038 | -154.456 | -162.28 | -152.2561 | -139.9444 | -122.7847 | -103.6656 | -82.8159 | -60.2238 | -36.7235 | -12.3445 | 75.804 | 168.501 | 269.0919 | 322.8824 | 377.3777 | 433.2733 | 490.5589 | 544.9484 | 595.4344 | -162.28 | -75.7453 | 0.93
7 | PAN-CHI(3A) Sin 4LT | [6 empty] | -48.0286 | -112.3743 | -139.3633 | -146.3568 | -139.6439 | -129.8898 | -116.2044 | -99.9032 | -81.5963 | -60.5278 | -37.0958 | 38.1781 | 133.9829 | 246.7994 | 309.3845 | 366.0558 | 423.9936 | 483.405 | 542.8481 | 586.9669 | -146.3568 | -91.6684 | 0.94
|  | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1