## Resumen
Escenario | Panama 115KV |  |  | Panama II 115KV |  |  | Chorrera 230KV
| RESERVA (MVAR) | Dif (MVAR) | VOLT (PU) | RESERVA (MVAR) | Dif (MVAR) | VOLT (PU) | RESERVA (MVAR) | Dif (MVAR) | VOLT (PU)
BASE Con 4LT | -261.4066 |  | 0.93 | -264.3993 |  | 0.9 | -330.9204 |  | 0.95
DOM-VEL(5A) Con 4LT | -246.2959 | -15.1107 | 0.93 | -248.7882 | -15.611 | 0.91 | -309.9238 | -20.9966 | 0.95
GUA-VEL(16) Con 4LT | -254.677 | -6.7296 | 0.93 | -256.8847 | -7.5146 | 0.9 | -321.0482 | -9.8722 | 0.95
BASE Sin 4LT | -172.0125 | -89.394 | 0.93 | -176.942 | -87.4572 | 0.92 | -191.1785 | -139.7419 | 0.92
DOM-VEL(5A) Sin 4LT | -45.8884 | -215.5182 | 0.97 | -48.7326 | -215.6667 | 0.96 | -43.7928 | -287.1275 | 0.95
GUA-VEL(16) Sin 4LT | -77.4075 | -183.999 | 0.95 | -82.297 | -182.1023 | 0.94 | -77.5906 | -253.3298 | 0.94

## 6002
CONTINGENCY: BASE CASE Plant (MVAR)
VOLTAGE SETPOINT-> |  | 1.1 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.9 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | Min
6002 | BASE Con 4LT | 232.4894 | 233.6668 | 234.0224 | 226.0228 | 214.0433 | 199.1115 | 170.3687 | 136.8215 | 104.583 | 73.8941 | 12.7429 | -93.6145 | -185.2133 | -209.6997 | -235.8123 | -253.5662 | -257.5508 | -261.4066 | -260.7429 | -257.1183 | -252.7644 | -241.9658 | -225.454 | -207.4496 | -187.8272 | -166.5645 | -261.4066
6002 | DOM-VEL(5A) Con 4LT | 244.6245 | 247.2617 | 247.5216 | 239.9477 | 228.9824 | 213.0538 | 181.7234 | 148.0269 | 115.6529 | 84.8243 | 16.5719 | -89.8055 | -174.401 | -198.6248 | -224.5055 | -239.5668 | -243.0415 | -246.2959 | -244.0467 | -240.4091 | -235.2615 | -222.7653 | -205.6824 | -186.382 | -165.4472 | -142.2375 | -246.2959
6002 | GUA-VEL(16) Con 4LT | 242.1835 | 243.6008 | 243.5177 | 234.9898 | 223.0643 | 208.2131 | 178.8084 | 145.1675 | 112.8453 | 82.0692 | 15.6178 | -90.7479 | -177.0757 | -201.5851 | -227.4252 | -245.9653 | -250.983 | -254.677 | -253.0466 | -249.1326 | -244.4936 | -232.87 | -216.3405 | -197.9713 | -177.7103 | -155.9024 | -254.677
6002 | BASE Sin 4LT | 430.9348 | 387.5197 | 350.7551 | 316.0493 | 282.6114 | 250.4217 | 155.2125 | 41.7235 | -19.3832 | -45.9597 | -70.9776 | -92.653 | -114.459 | -134.6977 | -151.5818 | -161.4765 | -169.0911 | -172.0125 | -162.1256 | -147.0313 | -108.3047 | -48.2205 |  |  |  |  | -172.0125
6002 | DOM-VEL(5A) Sin 4LT | 452.9363 | 425.3326 | 394.24 | 361.6059 | 331.1837 | 289.407 | 174.7174 | 61.4953 | 36.2258 | 13.3369 | -7.264 | -23.6322 | -38.2515 | -45.8884 | -41.4979 | [11 empty] | -45.8884
6002 | GUA-VEL(16) Sin 4LT | 451.6147 | 423.8214 | 392.4835 | 359.4288 | 328.2756 | 288.135 | 173.4346 | 60.1368 | 31.9416 | 7.9383 | -13.3204 | -30.8365 | -48.1196 | -63.3269 | -74.4865 | -77.4075 | -46.5022 | [9 empty] | -77.4075
VOLTAGE SETPOINT-> |  | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1 | Min
2 | BASE Con 4LT | -166.5645 | -187.8272 | -207.4496 | -225.454 | -241.9658 | -252.7644 | -257.1183 | -260.7429 | -261.4066 | -257.5508 | -253.5662 | -235.8123 | -209.6997 | -185.2133 | -93.6145 | 12.7429 | 73.8941 | 104.583 | 136.8215 | 170.3687 | 199.1115 | 214.0433 | 226.0228 | 234.0224 | 233.6668 | 232.4894 | -261.4066 |  | 0.93
3 | DOM-VEL(5A) Con 4LT | -142.2375 | -165.4472 | -186.382 | -205.6824 | -222.7653 | -235.2615 | -240.4091 | -244.0467 | -246.2959 | -243.0415 | -239.5668 | -224.5055 | -198.6248 | -174.401 | -89.8055 | 16.5719 | 84.8243 | 115.6529 | 148.0269 | 181.7234 | 213.0538 | 228.9824 | 239.9477 | 247.5216 | 247.2617 | 244.6245 | -246.2959 | -15.1107 | 0.93
4 | GUA-VEL(16) Con 4LT | -155.9024 | -177.7103 | -197.9713 | -216.3405 | -232.87 | -244.4936 | -249.1326 | -253.0466 | -254.677 | -250.983 | -245.9653 | -227.4252 | -201.5851 | -177.0757 | -90.7479 | 15.6178 | 82.0692 | 112.8453 | 145.1675 | 178.8084 | 208.2131 | 223.0643 | 234.9898 | 243.5177 | 243.6008 | 242.1835 | -254.677 | -6.7296 | 0.93
5 | BASE Sin 4LT |  |  |  |  | -48.2205 | -108.3047 | -147.0313 | -162.1256 | -172.0125 | -169.0911 | -161.4765 | -151.5818 | -134.6977 | -114.459 | -92.653 | -70.9776 | -45.9597 | -19.3832 | 41.7235 | 155.2125 | 250.4217 | 282.6114 | 316.0493 | 350.7551 | 387.5197 | 430.9348 | -172.0125 | -89.394 | 0.93
6 | DOM-VEL(5A) Sin 4LT | 0.96: -41.4979; 0.97: -45.8884; 0.98: -38.2515; 0.99: -23.6322; 1: -7.264; 1.01: 13.3369; 1.02: 36.2258; 1.03: 61.4953; 1.04: 174.7174; 1.05: 289.407; 1.06: 331.1837; 1.07: 361.6059; 1.08: 394.24; 1.09: 425.3326; 1.1: 452.9363 | -45.8884 | -215.5182 | 0.97
7 | GUA-VEL(16) Sin 4LT | [9 empty] | -46.5022 | -77.4075 | -74.4865 | -63.3269 | -48.1196 | -30.8365 | -13.3204 | 7.9383 | 31.9416 | 60.1368 | 173.4346 | 288.135 | 328.2756 | 359.4288 | 392.4835 | 423.8214 | 451.6147 | -77.4075 | -183.999 | 0.95
|  | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1

## 6004
CONTINGENCY: BASE CASE Plant (MVAR)
VOLTAGE SETPOINT-> |  | 1.1 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.9 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | Min
6004 | BASE Con 4LT | 238.7677 | 235.8186 | 225.7486 | 212.9628 | 195.5345 | 169.1222 | 142.0023 | 116.0754 | 90.9061 | 66.4762 | 23.5387 | -43.1625 | -108.4454 | -170.6285 | -190.3454 | -209.9539 | -230.903 | -247.8945 | -258.4938 | -262.5932 | -264.3993 | -261.495 | -258.1898 | -245.2051 | -226.9224 | -205.7731 | -264.3993
6004 | DOM-VEL(5A) Con 4LT | 253.8008 | 249.086 | 239.6281 | 226.1485 | 205.2485 | 177.9507 | 150.8164 | 124.8102 | 99.5644 | 75.0855 | 24.0981 | -42.6073 | -107.8943 | -162.2398 | -181.8728 | -202.6873 | -222.1033 | -238.8924 | -245.7464 | -248.7882 | -248.0974 | -244.5858 | -239.4324 | -223.139 | -203.2099 | -178.9836 | -248.7882
6004 | GUA-VEL(16) Con 4LT | 249.4164 | 244.5629 | 233.9657 | 221.0947 | 202.7467 | 175.6872 | 148.5671 | 122.5918 | 97.3761 | 72.9264 | 23.9586 | -42.7455 | -108.0314 | -164.3152 | -184.0201 | -204.6306 | -224.3936 | -241.1996 | -252.7001 | -256.1724 | -256.8847 | -253.5751 | -249.5427 | -234.7624 | -216.0999 | -193.9504 | -256.8847
6004 | BASE Sin 4LT | 356.4111 | 327.3766 | 299.159 | 271.7668 | 244.7033 | 190.7695 | 118.7372 | 48.124 | -8.7057 | -30.8494 | -52.1228 | -72.4008 | -90.4858 | -108.6405 | -125.9019 | -142.1929 | -157.0829 | -169.3877 | -176.942 | -174.5841 | -163.124 | -127.9353 |  |  |  |  | -176.942
6004 | DOM-VEL(5A) Sin 4LT | 392.7072 | 365.5345 | 339.458 | 313.7665 | 267.1187 | 193.6615 | 121.6193 | 56.7146 | 35.6533 | 16.0996 | -2.2067 | -17.5369 | -31.9175 | -42.7884 | -48.7326 | [11 empty] | -48.7326
6004 | GUA-VEL(16) Sin 4LT | 391.0079 | 363.3185 | 336.8403 | 310.9494 | 266.9185 | 193.4604 | 121.418 | 53.608 | 32.1205 | 11.7077 | -7.1228 | -22.9721 | -38.9031 | -53.5574 | -66.8226 | -77.7676 | -82.297 | [9 empty] | -82.297
VOLTAGE SETPOINT-> |  | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1 | Min
2 | BASE Con 4LT | -205.7731 | -226.9224 | -245.2051 | -258.1898 | -261.495 | -264.3993 | -262.5932 | -258.4938 | -247.8945 | -230.903 | -209.9539 | -190.3454 | -170.6285 | -108.4454 | -43.1625 | 23.5387 | 66.4762 | 90.9061 | 116.0754 | 142.0023 | 169.1222 | 195.5345 | 212.9628 | 225.7486 | 235.8186 | 238.7677 | -264.3993 |  | 0.9
3 | DOM-VEL(5A) Con 4LT | -178.9836 | -203.2099 | -223.139 | -239.4324 | -244.5858 | -248.0974 | -248.7882 | -245.7464 | -238.8924 | -222.1033 | -202.6873 | -181.8728 | -162.2398 | -107.8943 | -42.6073 | 24.0981 | 75.0855 | 99.5644 | 124.8102 | 150.8164 | 177.9507 | 205.2485 | 226.1485 | 239.6281 | 249.086 | 253.8008 | -248.7882 | -15.611 | 0.91
4 | GUA-VEL(16) Con 4LT | -193.9504 | -216.0999 | -234.7624 | -249.5427 | -253.5751 | -256.8847 | -256.1724 | -252.7001 | -241.1996 | -224.3936 | -204.6306 | -184.0201 | -164.3152 | -108.0314 | -42.7455 | 23.9586 | 72.9264 | 97.3761 | 122.5918 | 148.5671 | 175.6872 | 202.7467 | 221.0947 | 233.9657 | 244.5629 | 249.4164 | -256.8847 | -7.5146 | 0.9
5 | BASE Sin 4LT |  |  |  |  | -127.9353 | -163.124 | -174.5841 | -176.942 | -169.3877 | -157.0829 | -142.1929 | -125.9019 | -108.6405 | -90.4858 | -72.4008 | -52.1228 | -30.8494 | -8.7057 | 48.124 | 118.7372 | 190.7695 | 244.7033 | 271.7668 | 299.159 | 327.3766 | 356.4111 | -176.942 | -87.4572 | 0.92
6 | DOM-VEL(5A) Sin 4LT | 0.96: -48.7326; 0.97: -42.7884; 0.98: -31.9175; 0.99: -17.5369; 1: -2.2067; 1.01: 16.0996; 1.02: 35.6533; 1.03: 56.7146; 1.04: 121.6193; 1.05: 193.6615; 1.06: 267.1187; 1.07: 313.7665; 1.08: 339.458; 1.09: 365.5345; 1.1: 392.7072 | -48.7326 | -215.6667 | 0.96
7 | GUA-VEL(16) Sin 4LT | [9 empty] | -82.297 | -77.7676 | -66.8226 | -53.5574 | -38.9031 | -22.9721 | -7.1228 | 11.7077 | 32.1205 | 53.608 | 121.418 | 193.4604 | 266.9185 | 310.9494 | 336.8403 | 363.3185 | 391.0079 | -82.297 | -182.1023 | 0.94
|  | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1

## 6005
CONTINGENCY: BASE CASE Plant (MVAR)
VOLTAGE SETPOINT-> |  | 1.1 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.9 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | Min
6005 | BASE Con 4LT | 274.4311 | 264.7715 | 249.8235 | 235.2428 | 217.0562 | 174.4268 | 127.6853 | 82.4479 | -19.5182 | -129.0223 | -236.2731 | -280.603 | -300.2745 | -312.3699 | -324.178 | -330.9204 | -329.89 | -326.507 | -308.7882 | -281.2557 | -247.9397 | -200.0941 | -143.7427 | -79.3748 |  |  | -330.9204
6005 | DOM-VEL(5A) Con 4LT | 289.6022 | 278.8517 | 264.5705 | 251.9764 | 232.4393 | 186.1892 | 139.317 | 93.0217 | -18.7724 | -128.3113 | -230.7503 | -265.5712 | -284.3632 | -295.535 | -305.8331 | -309.9238 | -307.5627 | -303.005 | -280.3149 | -249.4738 | -210.3426 | -155.2414 | -92.5596 | -20.6533 |  |  | -309.9238
6005 | GUA-VEL(16) Con 4LT | 285.8453 | 274.6784 | 259.1729 | 244.9523 | 225.7252 | 183.0253 | 136.2052 | 90.9522 | -19.4027 | -128.9292 | -233.7105 | -272.29 | -293.2767 | -304.8486 | -315.813 | -321.0482 | -319.3862 | -315.4226 | -295.0152 | -266.1954 | -230.3058 | -179.8998 | -120.8208 | -53.5118 |  |  | -321.0482
6005 | BASE Sin 4LT | 607.0084 | 543.4938 | 477.5581 | 413.069 | 350.0327 | 300.4488 | 265.4083 | 173.054 | 79.3975 | -5.9339 | -34.8406 | -62.1447 | -88.1039 | -110.5704 | -132.9639 | -153.757 | -171.6275 | -183.7638 | -191.1785 | -180.787 | -148.4732 | -86.8261 | -4.2926 | 125.8154 |  |  | -191.1785
6005 | DOM-VEL(5A) Sin 4LT | 607.0084 | 543.4938 | 477.558 | 419.4665 | 384.4475 | 350.8664 | 312.3102 | 218.7012 | 127.8239 | 56.3311 | 31.0901 | 8.5099 | -11.0649 | -26.9131 | -38.1804 | -43.7928 | -18.0364 | [9 empty] | -43.7928
6005 | GUA-VEL(16) Sin 4LT | 607.0084 | 543.4937 | 477.5581 | 418.1684 | 382.888 | 349.0185 | 310.4803 | 216.2563 | 124.8706 | 52.2162 | 26.1779 | 2.2969 | -18.0093 | -35.7313 | -52.3215 | -66.7314 | -77.5906 | -64.9116 | -9.8421 | [7 empty] | -77.5906
VOLTAGE SETPOINT-> |  | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1 | Min
2 | BASE Con 4LT |  |  | -79.3748 | -143.7427 | -200.0941 | -247.9397 | -281.2557 | -308.7882 | -326.507 | -329.89 | -330.9204 | -324.178 | -312.3699 | -300.2745 | -280.603 | -236.2731 | -129.0223 | -19.5182 | 82.4479 | 127.6853 | 174.4268 | 217.0562 | 235.2428 | 249.8235 | 264.7715 | 274.4311 | -330.9204 |  | 0.95
3 | DOM-VEL(5A) Con 4LT |  |  | -20.6533 | -92.5596 | -155.2414 | -210.3426 | -249.4738 | -280.3149 | -303.005 | -307.5627 | -309.9238 | -305.8331 | -295.535 | -284.3632 | -265.5712 | -230.7503 | -128.3113 | -18.7724 | 93.0217 | 139.317 | 186.1892 | 232.4393 | 251.9764 | 264.5705 | 278.8517 | 289.6022 | -309.9238 | -20.9966 | 0.95
4 | GUA-VEL(16) Con 4LT |  |  | -53.5118 | -120.8208 | -179.8998 | -230.3058 | -266.1954 | -295.0152 | -315.4226 | -319.3862 | -321.0482 | -315.813 | -304.8486 | -293.2767 | -272.29 | -233.7105 | -128.9292 | -19.4027 | 90.9522 | 136.2052 | 183.0253 | 225.7252 | 244.9523 | 259.1729 | 274.6784 | 285.8453 | -321.0482 | -9.8722 | 0.95
5 | BASE Sin 4LT |  |  | 125.8154 | -4.2926 | -86.8261 | -148.4732 | -180.787 | -191.1785 | -183.7638 | -171.6275 | -153.757 | -132.9639 | -110.5704 | -88.1039 | -62.1447 | -34.8406 | -5.9339 | 79.3975 | 173.054 | 265.4083 | 300.4488 | 350.0327 | 413.069 | 477.5581 | 543.4938 | 607.0084 | -191.1785 | -139.7419 | 0.92
6 | DOM-VEL(5A) Sin 4LT | [9 empty] | -18.0364 | -43.7928 | -38.1804 | -26.9131 | -11.0649 | 8.5099 | 31.0901 | 56.3311 | 127.8239 | 218.7012 | 312.3102 | 350.8664 | 384.4475 | 419.4665 | 477.558 | 543.4938 | 607.0084 | -43.7928 | -287.1275 | 0.95
7 | GUA-VEL(16) Sin 4LT | [7 empty] | -9.8421 | -64.9116 | -77.5906 | -66.7314 | -52.3215 | -35.7313 | -18.0093 | 2.2969 | 26.1779 | 52.2162 | 124.8706 | 216.2563 | 310.4803 | 349.0185 | 382.888 | 418.1684 | 477.5581 | 543.4937 | 607.0084 | -77.5906 | -253.3298 | 0.94
|  | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1