## Resumen
Escenario | Panama 115KV |  |  | Panama II 115KV |  |  | Chorrera 230KV
| RESERVA (MVAR) | Dif (MVAR) | VOLT (PU) | RESERVA (MVAR) | Dif (MVAR) | VOLT (PU) | RESERVA (MVAR) | Dif (MVAR) | VOLT (PU)
BASE Con 4LT | -238.2836 |  | 0.96 | -235.1498 |  | 0.93 | -294.7974 |  | 0.97
VEL-DOM(5A) Con 4LT | -225.2904 | -12.9932 | 0.96 | -218.3344 | -16.8154 | 0.94 | -277.5709 | -17.2265 | 0.98
ECO-BUR(2C) Con 4LT | -171.7419 | -66.5417 | 0.96 | -169.7859 | -65.3639 | 0.94 | -215.7719 | -79.0256 | 0.98
BASE Sin 4LT | -113.3079 | -124.9757 | 0.95 | -118.3257 | -116.824 | 0.94 | -122.4339 | -172.3635 | 0.95
VEL-DOM(5A) Sin 4LT | -3.9699 | -234.3137 | 1 | -4.4467 | -230.7031 | 1 | -4.3403 | -290.4572 | 0.99
ECO-BUR(2C) Sin 4LT | -16.1559 | -222.1276 | 0.96 | -16.8362 | -218.3136 | 0.97 | -16.713 | -278.0844 | 0.96

## 6002
CONTINGENCY: BASE CASE Plant (MVAR)
VOLTAGE SETPOINT-> |  | 1.1 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.9 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | Min
6002 | BASE Con 4LT | 78.732 | 85.5659 | 86.9779 | 86.0927 | 86.9513 | 84.409 | 80.9309 | 61.3296 | 7.4536 | -101.3467 | -190.9813 | -205.1073 | -221.69 | -233.1921 | -238.2836 | -234.469 | -222.9132 | -210.9844 | -200.9781 | -190.0137 | -178.1724 | -165.3612 | -151.6151 | -135.5578 | -115.1728 | -89.1996 | -238.2836
6002 | VEL-DOM(5A) Con 4LT | 96.4199 | 104.5443 | 106.5609 | 106.1956 | 105.7206 | 104.7859 | 92.9454 | 73.5344 | 11.324 | -97.4877 | -178.7549 | -192.7242 | -209.1856 | -220.2592 | -225.2904 | -212.3582 | -199.639 | -188.6155 | -178.3759 | -166.8732 | -154.3698 | -140.6022 | -124.9862 | -105.3458 | -79.9291 | -46.786 | -225.2904
6002 | ECO-BUR(2C) Con 4LT | 137.1929 | 141.299 | 142.537 | 144.2442 | 141.7738 | 139.5483 | 123.6094 | 107.5825 | 23.0468 | -85.5121 | -140.149 | -150.7635 | -164.0218 | -170.241 | -171.7419 | -163.4656 | -148.4924 | -133.7649 | -117.0421 | -101.7054 | -86.4469 | -70.3177 | -53.0666 | -33.9805 | -12.7923 | 11.1255 | -171.7419
6002 | BASE Sin 4LT | 415.8235 | 397.5353 | 368.8947 | 332.71 | 296.801 | 261.8978 | 228.0079 | 133.6047 | 21.546 | -46.4454 | -75.4309 | -92.6938 | -100.4389 | -106.8861 | -111.6818 | -113.3079 | -104.2187 | -81.7287 | -47.4294 | -9.2606 | 71.1929 | [5 empty] | -113.3079
6002 | VEL-DOM(5A) Sin 4LT | 418.8386 | 397.534 | 368.8947 | 332.71 | 296.8011 | 261.8978 | 236.6487 | 140.4352 | 31.2525 | 0.54337 | -3.9699 | -0.92911 | 10.3729 | 34.4959 | [12 empty] | -3.9699
6002 | ECO-BUR(2C) Sin 4LT | 437.5082 | 419.8569 | 392.2334 | 359.0477 | 326.1231 | 294.1686 | 260.796 | 146.878 | 35.3022 | 9.1933 | 1.1707 | -5.8922 | -12.1823 | -15.958 | -16.1559 | -8.8986 | 16.3678 | 71.9898 | [8 empty] | -16.1559
VOLTAGE SETPOINT-> |  | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1 | Min
2 | BASE Con 4LT | -89.1996 | -115.1728 | -135.5578 | -151.6151 | -165.3612 | -178.1724 | -190.0137 | -200.9781 | -210.9844 | -222.9132 | -234.469 | -238.2836 | -233.1921 | -221.69 | -205.1073 | -190.9813 | -101.3467 | 7.4536 | 61.3296 | 80.9309 | 84.409 | 86.9513 | 86.0927 | 86.9779 | 85.5659 | 78.732 | -238.2836 |  | 0.96
3 | VEL-DOM(5A) Con 4LT | -46.786 | -79.9291 | -105.3458 | -124.9862 | -140.6022 | -154.3698 | -166.8732 | -178.3759 | -188.6155 | -199.639 | -212.3582 | -225.2904 | -220.2592 | -209.1856 | -192.7242 | -178.7549 | -97.4877 | 11.324 | 73.5344 | 92.9454 | 104.7859 | 105.7206 | 106.1956 | 106.5609 | 104.5443 | 96.4199 | -225.2904 | -12.9932 | 0.96
4 | ECO-BUR(2C) Con 4LT | 11.1255 | -12.7923 | -33.9805 | -53.0666 | -70.3177 | -86.4469 | -101.7054 | -117.0421 | -133.7649 | -148.4924 | -163.4656 | -171.7419 | -170.241 | -164.0218 | -150.7635 | -140.149 | -85.5121 | 23.0468 | 107.5825 | 123.6094 | 139.5483 | 141.7738 | 144.2442 | 142.537 | 141.299 | 137.1929 | -171.7419 | -66.5417 | 0.96
5 | BASE Sin 4LT | [5 empty] | 71.1929 | -9.2606 | -47.4294 | -81.7287 | -104.2187 | -113.3079 | -111.6818 | -106.8861 | -100.4389 | -92.6938 | -75.4309 | -46.4454 | 21.546 | 133.6047 | 228.0079 | 261.8978 | 296.801 | 332.71 | 368.8947 | 397.5353 | 415.8235 | -113.3079 | -124.9757 | 0.95
6 | VEL-DOM(5A) Sin 4LT | 0.97: 34.4959; 0.98: 10.3729; 0.99: -0.92911; 1: -3.9699; 1.01: 0.54337; 1.02: 31.2525; 1.03: 140.4352; 1.04: 236.6487; 1.05: 261.8978; 1.06: 296.8011; 1.07: 332.71; 1.08: 368.8947; 1.09: 397.534; 1.1: 418.8386 | -3.9699 | -234.3137 | 1
7 | ECO-BUR(2C) Sin 4LT | [8 empty] | 71.9898 | 16.3678 | -8.8986 | -16.1559 | -15.958 | -12.1823 | -5.8922 | 1.1707 | 9.1933 | 35.3022 | 146.878 | 260.796 | 294.1686 | 326.1231 | 359.0477 | 392.2334 | 419.8569 | 437.5082 | -16.1559 | -222.1276 | 0.96
|  | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1

## 6004
CONTINGENCY: BASE CASE Plant (MVAR)
VOLTAGE SETPOINT-> |  | 1.1 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.9 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | Min
6004 | BASE Con 4LT | 80.2355 | 87.9409 | 87.5172 | 86.752 | 86.1026 | 85.2038 | 77.4055 | 60.4826 | 34.2391 | -34.5077 | -101.8439 | -167.7685 | -189.0108 | -200.688 | -214.7245 | -223.518 | -229.7841 | -235.1498 | -224.4236 | -211.0827 | -200.7661 | -189.0705 | -176.1539 | -161.7506 | -145.5187 | -123.0721 | -235.1498
6004 | VEL-DOM(5A) Con 4LT | 100.8949 | 108.2268 | 107.4081 | 108.5878 | 105.9454 | 104.8749 | 87.7175 | 70.8912 | 34.7977 | -33.9533 | -101.2936 | -166.4464 | -178.6258 | -190.3322 | -204.0682 | -212.1469 | -218.3344 | -212.8524 | -199.3776 | -187.0976 | -176.1117 | -163.4423 | -148.9632 | -132.2933 | -110.2442 | -72.0229 | -218.3344
6004 | ECO-BUR(2C) Con 4LT | 144.298 | 144.5304 | 146.1462 | 144.1394 | 144.3564 | 130.3047 | 115.4475 | 101.383 | 36.4967 | -32.2613 | -99.6086 | -134.6399 | -144.161 | -156.2375 | -163.1841 | -166.9602 | -169.7859 | -157.2626 | -140.8308 | -121.7163 | -103.6065 | -85.8936 | -65.4307 | -42.372 | -14.1293 | 23.3132 | -169.7859
6004 | BASE Sin 4LT | 360.7945 | 330.3136 | 300.5189 | 271.3058 | 242.2378 | 213.8692 | 147.7446 | 76.453 | 6.5706 | -40.7898 | -64.256 | -87.0125 | -97.1348 | -104.3207 | -110.5265 | -115.6796 | -118.3257 | -100.4323 | -51.7836 | [7 empty] | -118.3257
6004 | VEL-DOM(5A) Sin 4LT | 360.7945 | 330.3136 | 300.5189 | 271.3058 | 249.2491 | 221.7964 | 149.1427 | 77.9007 | 8.0706 | -0.39016 | -4.4467 | 1.6165 | 20.7617 | [13 empty] | -4.4467
6004 | ECO-BUR(2C) Sin 4LT | 381.7754 | 353.2077 | 325.3161 | 297.5853 | 270.3407 | 222.4316 | 149.7569 | 78.5031 | 15.9182 | 7.1733 | -0.44215 | -7.396 | -13.4087 | -16.8362 | -16.7632 | 1.2002 | [10 empty] | -16.8362
VOLTAGE SETPOINT-> |  | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1 | Min
2 | BASE Con 4LT | -123.0721 | -145.5187 | -161.7506 | -176.1539 | -189.0705 | -200.7661 | -211.0827 | -224.4236 | -235.1498 | -229.7841 | -223.518 | -214.7245 | -200.688 | -189.0108 | -167.7685 | -101.8439 | -34.5077 | 34.2391 | 60.4826 | 77.4055 | 85.2038 | 86.1026 | 86.752 | 87.5172 | 87.9409 | 80.2355 | -235.1498 |  | 0.93
3 | VEL-DOM(5A) Con 4LT | -72.0229 | -110.2442 | -132.2933 | -148.9632 | -163.4423 | -176.1117 | -187.0976 | -199.3776 | -212.8524 | -218.3344 | -212.1469 | -204.0682 | -190.3322 | -178.6258 | -166.4464 | -101.2936 | -33.9533 | 34.7977 | 70.8912 | 87.7175 | 104.8749 | 105.9454 | 108.5878 | 107.4081 | 108.2268 | 100.8949 | -218.3344 | -16.8154 | 0.94
4 | ECO-BUR(2C) Con 4LT | 23.3132 | -14.1293 | -42.372 | -65.4307 | -85.8936 | -103.6065 | -121.7163 | -140.8308 | -157.2626 | -169.7859 | -166.9602 | -163.1841 | -156.2375 | -144.161 | -134.6399 | -99.6086 | -32.2613 | 36.4967 | 101.383 | 115.4475 | 130.3047 | 144.3564 | 144.1394 | 146.1462 | 144.5304 | 144.298 | -169.7859 | -65.3639 | 0.94
5 | BASE Sin 4LT | [7 empty] | -51.7836 | -100.4323 | -118.3257 | -115.6796 | -110.5265 | -104.3207 | -97.1348 | -87.0125 | -64.256 | -40.7898 | 6.5706 | 76.453 | 147.7446 | 213.8692 | 242.2378 | 271.3058 | 300.5189 | 330.3136 | 360.7945 | -118.3257 | -116.824 | 0.94
6 | VEL-DOM(5A) Sin 4LT | 0.98: 20.7617; 0.99: 1.6165; 1: -4.4467; 1.01: -0.39016; 1.02: 8.0706; 1.03: 77.9007; 1.04: 149.1427; 1.05: 221.7964; 1.06: 249.2491; 1.07: 271.3058; 1.08: 300.5189; 1.09: 330.3136; 1.1: 360.7945 | -4.4467 | -230.7031 | 1
7 | ECO-BUR(2C) Sin 4LT | [10 empty] | 1.2002 | -16.7632 | -16.8362 | -13.4087 | -7.396 | -0.44215 | 7.1733 | 15.9182 | 78.5031 | 149.7569 | 222.4316 | 270.3407 | 297.5853 | 325.3161 | 353.2077 | 381.7754 | -16.8362 | -218.3136 | 0.97
|  | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1

## 6005
CONTINGENCY: BASE CASE Plant (MVAR)
VOLTAGE SETPOINT-> |  | 1.1 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.9 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | Min
6005 | BASE Con 4LT | 81.3515 | 91.1675 | 96.0137 | 95.9518 | 95.4223 | 95.3122 | 94.5188 | 71.4872 | -22.0016 | -138.6925 | -243.9972 | -266.7347 | -292.018 | -294.7974 | -284.4556 | -269.5271 | -254.933 | -240.2093 | -223.3693 | -204.1314 | -179.8288 | -145.5388 | -97.387 | -42.315 | 19.2951 | 85.173 | -294.7974
6005 | VEL-DOM(5A) Con 4LT | 99.3619 | 111.4807 | 117.0431 | 117.7881 | 118.5505 | 117.2627 | 115.1188 | 85.5326 | -20.8218 | -137.5365 | -230.0652 | -252.4698 | -277.5709 | -268.0414 | -256.5329 | -240.8058 | -226.625 | -210.5154 | -191.9254 | -169.3652 | -138.7074 | -94.3209 | -39.0583 | 27.4004 | 104.9519 | 190.5554 | -277.5709
6005 | ECO-BUR(2C) Con 4LT | 142.1969 | 154.4721 | 157.8707 | 158.2479 | 160.4975 | 159.1113 | 155.6127 | 129.7658 | 11.1593 | -104.9856 | -178.2281 | -195.389 | -215.7719 | -213.433 | -196.4926 | -174.0101 | -151.1085 | -129.159 | -104.9351 | -77.8404 | -46.2545 | -8.223 | 38.9441 | 98.8353 | 168.2547 | 239.22 | -215.7719
6005 | BASE Sin 4LT | 441.7641 | 447.4665 | 447.0599 | 428.6961 | 386.423 | 337.2766 | 288.521 | 185.6041 | 67.4163 | -42.3678 | -83.9963 | -96.9053 | -105.6703 | -113.6201 | -120.1145 | -122.4339 | -107.1224 | -74.1748 | -26.4951 | 40.5019 | 138.6838 | 287.4857 |  |  |  |  | -122.4339
6005 | VEL-DOM(5A) Sin 4LT | 515.6409 | 520.7435 | 487.0481 | 436.6065 | 386.4223 | 337.2766 | 288.521 | 185.6041 | 80.4038 | 3.2698 | -1.8383 | -4.3403 | 3.4092 | 16.4756 | 49.4824 | [11 empty] | -4.3403
6005 | ECO-BUR(2C) Sin 4LT | 521.8882 | 529.4736 | 517.2808 | 472.7082 | 426.6302 | 381.5414 | 336.7862 | 230.7419 | 113.4279 | 15.6686 | 6.0973 | -1.9593 | -9.4352 | -15.0204 | -16.713 | -14.7848 | 9.188 | 51.4416 | 131.9764 | 272.8886 | [6 empty] | -16.713
VOLTAGE SETPOINT-> |  | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1 | Min
2 | BASE Con 4LT | 85.173 | 19.2951 | -42.315 | -97.387 | -145.5388 | -179.8288 | -204.1314 | -223.3693 | -240.2093 | -254.933 | -269.5271 | -284.4556 | -294.7974 | -292.018 | -266.7347 | -243.9972 | -138.6925 | -22.0016 | 71.4872 | 94.5188 | 95.3122 | 95.4223 | 95.9518 | 96.0137 | 91.1675 | 81.3515 | -294.7974 |  | 0.97
3 | VEL-DOM(5A) Con 4LT | 190.5554 | 104.9519 | 27.4004 | -39.0583 | -94.3209 | -138.7074 | -169.3652 | -191.9254 | -210.5154 | -226.625 | -240.8058 | -256.5329 | -268.0414 | -277.5709 | -252.4698 | -230.0652 | -137.5365 | -20.8218 | 85.5326 | 115.1188 | 117.2627 | 118.5505 | 117.7881 | 117.0431 | 111.4807 | 99.3619 | -277.5709 | -17.2265 | 0.98
4 | ECO-BUR(2C) Con 4LT | 239.22 | 168.2547 | 98.8353 | 38.9441 | -8.223 | -46.2545 | -77.8404 | -104.9351 | -129.159 | -151.1085 | -174.0101 | -196.4926 | -213.433 | -215.7719 | -195.389 | -178.2281 | -104.9856 | 11.1593 | 129.7658 | 155.6127 | 159.1113 | 160.4975 | 158.2479 | 157.8707 | 154.4721 | 142.1969 | -215.7719 | -79.0256 | 0.98
5 | BASE Sin 4LT |  |  |  |  | 287.4857 | 138.6838 | 40.5019 | -26.4951 | -74.1748 | -107.1224 | -122.4339 | -120.1145 | -113.6201 | -105.6703 | -96.9053 | -83.9963 | -42.3678 | 67.4163 | 185.6041 | 288.521 | 337.2766 | 386.423 | 428.6961 | 447.0599 | 447.4665 | 441.7641 | -122.4339 | -172.3635 | 0.95
6 | VEL-DOM(5A) Sin 4LT | 0.96: 49.4824; 0.97: 16.4756; 0.98: 3.4092; 0.99: -4.3403; 1: -1.8383; 1.01: 3.2698; 1.02: 80.4038; 1.03: 185.6041; 1.04: 288.521; 1.05: 337.2766; 1.06: 386.4223; 1.07: 436.6065; 1.08: 487.0481; 1.09: 520.7435; 1.1: 515.6409 | -4.3403 | -290.4572 | 0.99
7 | ECO-BUR(2C) Sin 4LT | [6 empty] | 272.8886 | 131.9764 | 51.4416 | 9.188 | -14.7848 | -16.713 | -15.0204 | -9.4352 | -1.9593 | 6.0973 | 15.6686 | 113.4279 | 230.7419 | 336.7862 | 381.5414 | 426.6302 | 472.7082 | 517.2808 | 529.4736 | 521.8882 | -16.713 | -278.0844 | 0.96
|  | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1