## Resumen
Escenario | Panama 115KV |  |  | Panama II 115KV |  |  | Chorrera 230KV
| RESERVA (MVAR) | Dif (MVAR) | VOLT (PU) | RESERVA (MVAR) | Dif (MVAR) | VOLT (PU) | RESERVA (MVAR) | Dif (MVAR) | VOLT (PU)
BASE Con 4LT | -183.3075 |  | 0.96 | -183.292 |  | 0.94 | -222.0308 |  | 0.98
ECO-BUR(2C) Con 4LT | -113.9002 | -69.4073 | 0.97 | -113.6821 | -69.6099 | 0.96 | -139.004 | -83.0268 | 0.98
CHI-PAN115(3A) Con 4LT | -122.6327 | -60.6748 | 0.97 | -127.1209 | -56.1711 | 0.96 | -158.9733 | -63.0575 | 0.98
BASE refuerzos | -131.5972 | -51.7103 | 1 | -131.9025 | -51.3895 | 0.99 | -144.9701 | -77.0607 | 0.99
ECO-BUR(2C) Sin 4LT | -10.6437 | -172.6638 | 1.02 | -10.7407 | -172.5513 | 1.02 | -10.2081 | -211.8227 | 1
CHI-PAN115(3A) Sin 4LT | -86.3547 | -96.9528 | 1 | -88.4641 | -94.8279 | 1 | -98.5894 | -123.4414 | 1

## 6002
CONTINGENCY: BASE CASE Plant (MVAR)
VOLTAGE SETPOINT-> |  | 1.1 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.9 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | Min
6002 | BASE Con 4LT | 137.3948 | 146.0193 | 154.1186 | 155.6846 | 155.3284 | 150.2409 | 131.7513 | 113.2433 | 35.5643 | -73.2861 | -137.4856 | -150.5302 | -166.6559 | -177.8518 | -183.3075 | -176.0869 | -164.0327 | -154.6826 | -148.3577 | -136.8099 | -125.1442 | -111.0694 | -95.3934 | -78.2614 | -58.3012 | -32.0222 | -183.3075
6002 | ECO-BUR(2C) Con 4LT | 199.1123 | 209.6589 | 216.4073 | 216.6053 | 208.3959 | 192.9421 | 178.1114 | 163.2045 | 52.1379 | -56.4645 | -82.9112 | -96.3334 | -105.5608 | -113.9002 | -109.4595 | -97.8379 | -82.6339 | -68.8549 | -53.8364 | -40.5603 | -24.9002 | -7.4467 | 11.9258 | 32.183 | 54.4264 | 79.901 | -113.9002
6002 | CHI-PAN115(3A) Con 4LT | 172.5729 | 179.491 | 187.4787 | 189.3033 | 190.3337 | 184.4154 | 167.0591 | 149.888 | 70.9633 | -36.6155 | -96.336 | -105.1136 | -116.4452 | -122.6327 | -121.8468 | -110.7369 | -95.222 | -81.3833 | -69.3159 | -52.6115 | -36.1751 | -18.774 | -0.96541 | 19.8182 |  |  | -122.6327
6002 | BASE refuerzos | 632.5269 | 627.7659 | 619.439 | 608.5326 | 491.7601 | 346.7095 | 199.9153 | 55.0988 | -86.0346 | -128.1891 | -131.5972 | -129.6919 | -129.6528 | -124.4949 | -111.23 | -89.879 | -53.6898 | -7.7705 | 49.0856 | 216.3238 | [6 empty] | -131.5972
6002 | ECO-BUR(2C) Sin 4LT | 736.8438 | 729.823 | 724.9318 | 645.9363 | 503.502 | 353.6704 | 206.8398 | 61.9909 | -10.6437 | -3.2351 | 6.9559 | 17.9524 | 45.7808 | 88.1865 | [12 empty] | -10.6437
6002 | CHI-PAN115(3A) Sin 4LT | 669.6687 | 662.3401 | 653.9059 | 641.3938 | 522.8821 | 377.4116 | 231.5935 | 87.8942 | -51.6935 | -85.2628 | -86.3547 | -79.158 | -73.7754 | -61.7053 | -42.6945 | -13.1292 | 31.2435 | 88.7709 | 197.6502 | [7 empty] | -86.3547
VOLTAGE SETPOINT-> |  | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1 | Min
2 | BASE Con 4LT | -32.0222 | -58.3012 | -78.2614 | -95.3934 | -111.0694 | -125.1442 | -136.8099 | -148.3577 | -154.6826 | -164.0327 | -176.0869 | -183.3075 | -177.8518 | -166.6559 | -150.5302 | -137.4856 | -73.2861 | 35.5643 | 113.2433 | 131.7513 | 150.2409 | 155.3284 | 155.6846 | 154.1186 | 146.0193 | 137.3948 | -183.3075 |  | 0.96
3 | ECO-BUR(2C) Con 4LT | 79.901 | 54.4264 | 32.183 | 11.9258 | -7.4467 | -24.9002 | -40.5603 | -53.8364 | -68.8549 | -82.6339 | -97.8379 | -109.4595 | -113.9002 | -105.5608 | -96.3334 | -82.9112 | -56.4645 | 52.1379 | 163.2045 | 178.1114 | 192.9421 | 208.3959 | 216.6053 | 216.4073 | 209.6589 | 199.1123 | -113.9002 | -69.4073 | 0.97
4 | CHI-PAN115(3A) Con 4LT |  |  | 19.8182 | -0.96541 | -18.774 | -36.1751 | -52.6115 | -69.3159 | -81.3833 | -95.222 | -110.7369 | -121.8468 | -122.6327 | -116.4452 | -105.1136 | -96.336 | -36.6155 | 70.9633 | 149.888 | 167.0591 | 184.4154 | 190.3337 | 189.3033 | 187.4787 | 179.491 | 172.5729 | -122.6327 | -60.6748 | 0.97
5 | BASE refuerzos | [6 empty] | 216.3238 | 49.0856 | -7.7705 | -53.6898 | -89.879 | -111.23 | -124.4949 | -129.6528 | -129.6919 | -131.5972 | -128.1891 | -86.0346 | 55.0988 | 199.9153 | 346.7095 | 491.7601 | 608.5326 | 619.439 | 627.7659 | 632.5269 | -131.5972 | -51.7103 | 1
6 | ECO-BUR(2C) Sin 4LT | 0.97: 88.1865; 0.98: 45.7808; 0.99: 17.9524; 1: 6.9559; 1.01: -3.2351; 1.02: -10.6437; 1.03: 61.9909; 1.04: 206.8398; 1.05: 353.6704; 1.06: 503.502; 1.07: 645.9363; 1.08: 724.9318; 1.09: 729.823; 1.1: 736.8438 | -10.6437 | -172.6638 | 1.02
7 | CHI-PAN115(3A) Sin 4LT | [7 empty] | 197.6502 | 88.7709 | 31.2435 | -13.1292 | -42.6945 | -61.7053 | -73.7754 | -79.158 | -86.3547 | -85.2628 | -51.6935 | 87.8942 | 231.5935 | 377.4116 | 522.8821 | 641.3938 | 653.9059 | 662.3401 | 669.6687 | -86.3547 | -96.9528 | 1
|  | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1

## 6004
CONTINGENCY: BASE CASE Plant (MVAR)
VOLTAGE SETPOINT-> |  | 1.1 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.9 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | Min
6004 | BASE Con 4LT | 147.6599 | 154.9824 | 158.7968 | 158.493 | 153.0459 | 136.2012 | 119.4759 | 103.7261 | 33.8156 | -35.0156 | -102.4382 | -134.0411 | -145.4763 | -159.8735 | -169.976 | -179.6839 | -183.292 | -171.6355 | -159.5588 | -152.4526 | -141.2741 | -128.5051 | -112.0999 | -92.533 | -69.6028 | -30.6617 | -183.292
6004 | ECO-BUR(2C) Con 4LT | 218.1155 | 222.1308 | 220.5447 | 205.9146 | 191.7283 | 177.2862 | 163.7328 | 106.4864 | 36.2351 | -32.6082 | -76.5029 | -85.6748 | -98.0181 | -106.1053 | -113.6821 | -111.5515 | -96.2636 | -78.4653 | -61.2755 | -44.808 | -25.2803 | -1.5078 | 26.6934 | 59.8485 | 108.6787 | 187.3758 | -113.6821
6004 | CHI-PAN115(3A) Con 4LT | 185.0078 | 195.4681 | 195.9729 | 197.4331 | 182.3265 | 165.876 | 150.6631 | 108.8941 | 38.6435 | -30.1992 | -90.222 | -101.1175 | -113.715 | -120.7915 | -127.1209 | -125.4331 | -108.7815 | -90.9366 | -77.0785 | -54.0576 | -31.2627 | 4.3529 |  |  |  |  | -127.1209
6004 | BASE Sin 4LT | 514.7821 | 445.3434 | 377.1348 | 310.1567 | 238.5894 | 164.3713 | 91.5674 | 20.1782 | -44.7647 | -103.9785 | -128.4577 | -131.9025 | -131.3879 | -131.3921 | -125.5285 | -113.7454 | -81.1784 | 24.7029 | [8 empty] | -131.9025
6004 | ECO-BUR(2C) Sin 4LT | 517.5372 | 448.0708 | 379.8354 | 312.8317 | 239.3299 | 165.1051 | 92.2948 | 20.8993 | -10.7407 | -2.5243 | 9.1029 | 31.0897 | 119.5736 | [13 empty] | -10.7407
6004 | CHI-PAN115(3A) Sin 4LT | 519.0969 | 449.6517 | 381.4386 | 314.4559 | 242.0273 | 167.8012 | 94.9892 | 23.5917 | -40.5156 | -86.4918 | -88.4641 | -86.4059 | -81.0949 | -68.2763 | -44.0981 | 36.6606 | [10 empty] | -88.4641
VOLTAGE SETPOINT-> |  | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1 | Min
2 | BASE Con 4LT | -30.6617 | -69.6028 | -92.533 | -112.0999 | -128.5051 | -141.2741 | -152.4526 | -159.5588 | -171.6355 | -183.292 | -179.6839 | -169.976 | -159.8735 | -145.4763 | -134.0411 | -102.4382 | -35.0156 | 33.8156 | 103.7261 | 119.4759 | 136.2012 | 153.0459 | 158.493 | 158.7968 | 154.9824 | 147.6599 | -183.292 |  | 0.94
3 | ECO-BUR(2C) Con 4LT | 187.3758 | 108.6787 | 59.8485 | 26.6934 | -1.5078 | -25.2803 | -44.808 | -61.2755 | -78.4653 | -96.2636 | -111.5515 | -113.6821 | -106.1053 | -98.0181 | -85.6748 | -76.5029 | -32.6082 | 36.2351 | 106.4864 | 163.7328 | 177.2862 | 191.7283 | 205.9146 | 220.5447 | 222.1308 | 218.1155 | -113.6821 | -69.6099 | 0.96
4 | CHI-PAN115(3A) Con 4LT |  |  |  |  | 4.3529 | -31.2627 | -54.0576 | -77.0785 | -90.9366 | -108.7815 | -125.4331 | -127.1209 | -120.7915 | -113.715 | -101.1175 | -90.222 | -30.1992 | 38.6435 | 108.8941 | 150.6631 | 165.876 | 182.3265 | 197.4331 | 195.9729 | 195.4681 | 185.0078 | -127.1209 | -56.1711 | 0.96
5 | BASE Sin 4LT | [8 empty] | 24.7029 | -81.1784 | -113.7454 | -125.5285 | -131.3921 | -131.3879 | -131.9025 | -128.4577 | -103.9785 | -44.7647 | 20.1782 | 91.5674 | 164.3713 | 238.5894 | 310.1567 | 377.1348 | 445.3434 | 514.7821 | -131.9025 | -51.3895 | 0.99
6 | ECO-BUR(2C) Sin 4LT | 0.98: 119.5736; 0.99: 31.0897; 1: 9.1029; 1.01: -2.5243; 1.02: -10.7407; 1.03: 20.8993; 1.04: 92.2948; 1.05: 165.1051; 1.06: 239.3299; 1.07: 312.8317; 1.08: 379.8354; 1.09: 448.0708; 1.1: 517.5372 | -10.7407 | -172.5513 | 1.02
7 | CHI-PAN115(3A) Sin 4LT | [10 empty] | 36.6606 | -44.0981 | -68.2763 | -81.0949 | -86.4059 | -88.4641 | -86.4918 | -40.5156 | 23.5917 | 94.9892 | 167.8012 | 242.0273 | 314.4559 | 381.4386 | 449.6517 | 519.0969 | -88.4641 | -94.8279 | 1
|  | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1

## 6005
CONTINGENCY: BASE CASE Plant (MVAR)
VOLTAGE SETPOINT-> |  | 1.1 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.9 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | Min
6005 | BASE Con 4LT | 146.2656 | 158.667 | 167.6742 | 173.3179 | 175.9653 | 174.5954 | 158.7263 | 113.6786 | -4.132 | -119.5209 | -179.9666 | -205.2049 | -222.0308 | -219.6964 | -212.3324 | -200.4875 | -187.9556 | -172.957 | -152.3499 | -128.8862 | -101.2353 | -61.8875 | -5.8935 | 57.7928 | 125.1991 | 194.0546 | -222.0308
6005 | ECO-BUR(2C) Con 4LT | 213.3758 | 226.6565 | 236.2388 | 242.8638 | 242.504 | 241.3327 | 218.063 | 148.6496 | 31.4157 | -83.3859 | -108.6628 | -129.6532 | -139.004 | -132.1252 | -114.2043 | -92.6737 | -70.4516 | -47.5321 | -20.4958 | 12.8549 | 50.5792 | 95.8353 | 152.2481 | 219.236 | 294.1225 |  | -139.004
6005 | CHI-PAN115(3A) Con 4LT | 187.6053 | 198.0379 | 208.1962 | 213.9863 | 217.597 | 218.3334 | 199.6832 | 124.154 | 6.3864 | -108.9578 | -135.2475 | -155.1467 | -158.9733 | -145.7009 | -125.2595 | -107.0063 | -78.1243 | -46.8137 | -17.9096 | 15.3456 | [6 empty] | -158.9733
6005 | BASE Sin 4LT | 797.9821 | 765.2029 | 734.0005 | 704.4178 | 592.9482 | 484.178 | 346.141 | 205.5597 | 68.193 | -67.5056 | -144.3402 | -144.9701 | -141.0726 | -140.6742 | -130.252 | -108.3429 | -70.8599 | -15.4984 | 47.1875 | 140.6783 | 262.2726 | [5 empty] | -144.9701
6005 | ECO-BUR(2C) Sin 4LT | 856.8169 | 830.6034 | 816.4856 | 813.9625 | 702.7333 | 587.5754 | 448.2707 | 308.7032 | 173.1703 | 45.4809 | -10.2081 | -0.78347 | 8.2768 | 25.9124 | 58.554 | 102.1985 | 165.0099 | 283.7721 | [8 empty] | -10.2081
6005 | CHI-PAN115(3A) Sin 4LT | 834.1379 | 802.9707 | 773.6 | 728.5714 | 607.9052 | 495.0811 | 351.957 | 211.0717 | 73.319 | -61.5876 | -98.5894 | -95.0441 | -90.0909 | -75.5581 | -51.8964 | -11.5647 | 50.9988 | 132.3012 | 236.4161 | 374.5281 | [6 empty] | -98.5894
VOLTAGE SETPOINT-> |  | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1 | Min
2 | BASE Con 4LT | 194.0546 | 125.1991 | 57.7928 | -5.8935 | -61.8875 | -101.2353 | -128.8862 | -152.3499 | -172.957 | -187.9556 | -200.4875 | -212.3324 | -219.6964 | -222.0308 | -205.2049 | -179.9666 | -119.5209 | -4.132 | 113.6786 | 158.7263 | 174.5954 | 175.9653 | 173.3179 | 167.6742 | 158.667 | 146.2656 | -222.0308 |  | 0.98
3 | ECO-BUR(2C) Con 4LT |  | 294.1225 | 219.236 | 152.2481 | 95.8353 | 50.5792 | 12.8549 | -20.4958 | -47.5321 | -70.4516 | -92.6737 | -114.2043 | -132.1252 | -139.004 | -129.6532 | -108.6628 | -83.3859 | 31.4157 | 148.6496 | 218.063 | 241.3327 | 242.504 | 242.8638 | 236.2388 | 226.6565 | 213.3758 | -139.004 | -83.0268 | 0.98
4 | CHI-PAN115(3A) Con 4LT | [6 empty] | 15.3456 | -17.9096 | -46.8137 | -78.1243 | -107.0063 | -125.2595 | -145.7009 | -158.9733 | -155.1467 | -135.2475 | -108.9578 | 6.3864 | 124.154 | 199.6832 | 218.3334 | 217.597 | 213.9863 | 208.1962 | 198.0379 | 187.6053 | -158.9733 | -63.0575 | 0.98
5 | BASE Sin 4LT | [5 empty] | 262.2726 | 140.6783 | 47.1875 | -15.4984 | -70.8599 | -108.3429 | -130.252 | -140.6742 | -141.0726 | -144.9701 | -144.3402 | -67.5056 | 68.193 | 205.5597 | 346.141 | 484.178 | 592.9482 | 704.4178 | 734.0005 | 765.2029 | 797.9821 | -144.9701 | -77.0607 | 0.99
6 | ECO-BUR(2C) Sin 4LT | [8 empty] | 283.7721 | 165.0099 | 102.1985 | 58.554 | 25.9124 | 8.2768 | -0.78347 | -10.2081 | 45.4809 | 173.1703 | 308.7032 | 448.2707 | 587.5754 | 702.7333 | 813.9625 | 816.4856 | 830.6034 | 856.8169 | -10.2081 | -211.8227 | 1
7 | CHI-PAN115(3A) Sin 4LT | [6 empty] | 374.5281 | 236.4161 | 132.3012 | 50.9988 | -11.5647 | -51.8964 | -75.5581 | -90.0909 | -95.0441 | -98.5894 | -61.5876 | 73.319 | 211.0717 | 351.957 | 495.0811 | 607.9052 | 728.5714 | 773.6 | 802.9707 | 834.1379 | -98.5894 | -123.4414 | 1
|  | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1