## Resumen
Escenario | Panama 115KV |  |  | Panama II 115KV |  |  | Chorrera 230KV
| RESERVA (MVAR) | Dif (MVAR) | VOLT (PU) | RESERVA (MVAR) | Dif (MVAR) | VOLT (PU) | RESERVA (MVAR) | Dif (MVAR) | VOLT (PU)
BASE Con 4LT | -180.9299 |  | 0.97 | -178.6429 |  | 0.95 | -215.7105 |  | 0.97
VEL-DOM(5A) Con 4LT | -161.5584 | -19.3715 | 0.97 | -159.0785 | -19.5644 | 0.95 | -190.9585 | -24.752 | 0.98
ECO-BUR(2C) Con 4LT | -107.8841 | -73.0459 | 0.97 | -108.7185 | -69.9244 | 0.96 | -129.691 | -86.0195 | 0.98
BASE Sin 4LT | -157.9393 | -22.9906 | 0.95 | -163.002 | -15.6409 | 0.94 | -179.3134 | -36.3972 | 0.95
VEL-DOM(5A) Sin 4LT | -110.3055 | -70.6244 | 0.96 | -114.8254 | -63.8175 | 0.95 | -121.8152 | -93.8953 | 0.96
ECO-BUR(2C) Sin 4LT | -86.7227 | -94.2073 | 0.96 | -90.3504 | -88.2925 | 0.95 | -96.6779 | -119.0326 | 0.96

## 6002
CONTINGENCY: BASE CASE Plant (MVAR)
VOLTAGE SETPOINT-> |  | 1.1 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.9 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | Min
6002 | BASE Con 4LT | 145.7674 | 155.3029 | 165.8234 | 165.1117 | 164.9163 | 146.8024 | 129.193 | 111.5458 | 10.9842 | -97.5988 | -137.8568 | -152.7066 | -168.1165 | -180.9299 | -178.0643 | -169.5617 | -159.1021 | -151.6494 | -143.4494 | -131.2049 | -117.1432 | -102.0205 | -85.6916 | -66.2302 | -41.1691 | -8.9894 | -180.9299
6002 | VEL-DOM(5A) Con 4LT | 167.099 | 176.8136 | 187.6556 | 185.9615 | 177.8799 | 159.7153 | 142.2365 | 124.7079 | 15.1199 | -93.489 | -124.8206 | -141.2245 | -155.281 | -161.5584 | -155.9642 | -146.8943 | -137.7905 | -131.4236 | -120.1482 | -107.0636 | -91.9261 | -75.6093 | -56.7064 | -31.715 | 0.34833 | 38.1563 | -161.5584
6002 | ECO-BUR(2C) Con 4LT | 210.1754 | 222.5988 | 227.7972 | 221.9387 | 206.6549 | 192.0448 | 178.5108 | 139.2719 | 28.1953 | -70.5697 | -79.9254 | -94.312 | -105.0662 | -107.8841 | -100.7243 | -87.5619 | -73.5356 | -58.437 | -45.0849 | -28.7212 | -11.6752 | 7.5051 | 28.3678 | 51.5266 | 77.0563 | 106.9722 | -107.8841
6002 | BASE Sin 4LT | 356.1769 | 325.8087 | 290.0343 | 254.5973 | 220.1567 | 186.7203 | 154.296 | 121.8309 | 26.4708 | -80.6419 | -122.7874 | -133.3242 | -142.808 | -151.3711 | -156.0942 | -157.9393 | -156.1679 | -153.2648 | -146.2964 | -131.0394 | -114.4879 | -96.3828 | -75.7881 | -52.276 | -20.7726 | 22.9537 | -157.9393
6002 | VEL-DOM(5A) Sin 4LT | 356.1768 | 325.8087 | 290.0343 | 254.5973 | 220.1567 | 186.7203 | 167.6711 | 148.4028 | 38.7354 | -68.2263 | -84.3178 | -93.5019 | -101.7085 | -108.2925 | -110.3055 | -107.5953 | -101.8516 | -94.3506 | -77.7965 | -54.2661 | -12.6958 | [5 empty] | -110.3055
6002 | ECO-BUR(2C) Sin 4LT | 378.4204 | 350.2128 | 317.3362 | 284.7938 | 253.2098 | 222.5922 | 197.0316 | 158.0248 | 48.2207 | -46.5781 | -57.0684 | -66.4746 | -75.3616 | -83.2632 | -86.7227 | -84.8996 | -81.4874 | -76.6741 | -62.1014 | -44.4563 | -24.5851 | -1.5937 | 23.9913 | 72.1711 | 133.7582 |  | -86.7227
VOLTAGE SETPOINT-> |  | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1 | Min
2 | BASE Con 4LT | -8.9894 | -41.1691 | -66.2302 | -85.6916 | -102.0205 | -117.1432 | -131.2049 | -143.4494 | -151.6494 | -159.1021 | -169.5617 | -178.0643 | -180.9299 | -168.1165 | -152.7066 | -137.8568 | -97.5988 | 10.9842 | 111.5458 | 129.193 | 146.8024 | 164.9163 | 165.1117 | 165.8234 | 155.3029 | 145.7674 | -180.9299 |  | 0.97
3 | VEL-DOM(5A) Con 4LT | 38.1563 | 0.34833 | -31.715 | -56.7064 | -75.6093 | -91.9261 | -107.0636 | -120.1482 | -131.4236 | -137.7905 | -146.8943 | -155.9642 | -161.5584 | -155.281 | -141.2245 | -124.8206 | -93.489 | 15.1199 | 124.7079 | 142.2365 | 159.7153 | 177.8799 | 185.9615 | 187.6556 | 176.8136 | 167.099 | -161.5584 | -19.3715 | 0.97
4 | ECO-BUR(2C) Con 4LT | 106.9722 | 77.0563 | 51.5266 | 28.3678 | 7.5051 | -11.6752 | -28.7212 | -45.0849 | -58.437 | -73.5356 | -87.5619 | -100.7243 | -107.8841 | -105.0662 | -94.312 | -79.9254 | -70.5697 | 28.1953 | 139.2719 | 178.5108 | 192.0448 | 206.6549 | 221.9387 | 227.7972 | 222.5988 | 210.1754 | -107.8841 | -73.0459 | 0.97
5 | BASE Sin 4LT | 22.9537 | -20.7726 | -52.276 | -75.7881 | -96.3828 | -114.4879 | -131.0394 | -146.2964 | -153.2648 | -156.1679 | -157.9393 | -156.0942 | -151.3711 | -142.808 | -133.3242 | -122.7874 | -80.6419 | 26.4708 | 121.8309 | 154.296 | 186.7203 | 220.1567 | 254.5973 | 290.0343 | 325.8087 | 356.1769 | -157.9393 | -22.9906 | 0.95
6 | VEL-DOM(5A) Sin 4LT | [5 empty] | -12.6958 | -54.2661 | -77.7965 | -94.3506 | -101.8516 | -107.5953 | -110.3055 | -108.2925 | -101.7085 | -93.5019 | -84.3178 | -68.2263 | 38.7354 | 148.4028 | 167.6711 | 186.7203 | 220.1567 | 254.5973 | 290.0343 | 325.8087 | 356.1768 | -110.3055 | -70.6244 | 0.96
7 | ECO-BUR(2C) Sin 4LT |  | 133.7582 | 72.1711 | 23.9913 | -1.5937 | -24.5851 | -44.4563 | -62.1014 | -76.6741 | -81.4874 | -84.8996 | -86.7227 | -83.2632 | -75.3616 | -66.4746 | -57.0684 | -46.5781 | 48.2207 | 158.0248 | 197.0316 | 222.5922 | 253.2098 | 284.7938 | 317.3362 | 350.2128 | 378.4204 | -86.7227 | -94.2073 | 0.96
|  | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1

## 6004
CONTINGENCY: BASE CASE Plant (MVAR)
VOLTAGE SETPOINT-> |  | 1.1 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.9 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | Min
6004 | BASE Con 4LT | 153.7975 | 164.1506 | 167.8022 | 167.5426 | 153.9 | 137.9159 | 121.7741 | 106.4496 | 38.392 | -30.3653 | -97.7122 | -130.4427 | -141.3825 | -156.8738 | -168.2939 | -178.6429 | -177.2809 | -167.1054 | -156.6607 | -150.282 | -138.1984 | -123.5864 | -106.1961 | -86.4939 | -58.6138 | -12.2871 | -178.6429
6004 | VEL-DOM(5A) Con 4LT | 178.0482 | 189.0048 | 189.2479 | 181.605 | 165.27 | 149.2305 | 133.1818 | 109.1631 | 38.9914 | -29.7707 | -97.1225 | -119.1205 | -131.3285 | -145.8693 | -157.2308 | -159.0785 | -154.519 | -142.776 | -133.9997 | -125.9611 | -111.7307 | -94.1353 | -74.0382 | -46.2769 | 3.4676 | 92.5268 | -159.0785
6004 | ECO-BUR(2C) Con 4LT | 227.5134 | 232.8465 | 221.5811 | 207.613 | 194.1816 | 180.8281 | 167.9024 | 111.0766 | 40.8972 | -27.8726 | -71.3894 | -79.767 | -93.2639 | -102.9015 | -108.7185 | -103.4296 | -88.6865 | -72.0914 | -54.3732 | -37.1734 | -15.7683 | 9.3299 | 39.9246 | 78.8 | 139.3253 | 238.0797 | -108.7185
6004 | BASE Sin 4LT | 304.9871 | 275.2753 | 246.2456 | 217.9008 | 190.2441 | 162.8633 | 135.9332 | 109.6819 | 39.5493 | -29.173 | -96.4846 | -121.9237 | -131.9175 | -141.0934 | -149.4042 | -157.2549 | -163.002 | -162.3436 | -160.0919 | -154.2316 | -136.545 | -116.3089 | -92.3878 | -61.1659 | -0.15084 |  | -163.002
6004 | VEL-DOM(5A) Sin 4LT | 304.9871 | 275.2753 | 246.2456 | 217.9008 | 190.2439 | 174.0434 | 159.7834 | 111.488 | 41.3458 | -27.3857 | -78.11 | -87.1402 | -95.8369 | -103.6829 | -110.2365 | -114.8254 | -112.0664 | -105.7083 | -94.9899 | -67.2877 | [6 empty] | -114.8254
6004 | ECO-BUR(2C) Sin 4LT | 327.1967 | 299.3315 | 272.1369 | 245.6166 | 219.5821 | 200.7451 | 184.4673 | 112.9014 | 42.7454 | -26 | -52.5641 | -62.1218 | -70.8701 | -79.206 | -86.673 | -90.3504 | -87.8564 | -83.7126 | -72.3957 | -50.4594 | -23.7009 | 12.1859 |  |  |  |  | -90.3504
VOLTAGE SETPOINT-> |  | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1 | Min
2 | BASE Con 4LT | -12.2871 | -58.6138 | -86.4939 | -106.1961 | -123.5864 | -138.1984 | -150.282 | -156.6607 | -167.1054 | -177.2809 | -178.6429 | -168.2939 | -156.8738 | -141.3825 | -130.4427 | -97.7122 | -30.3653 | 38.392 | 106.4496 | 121.7741 | 137.9159 | 153.9 | 167.5426 | 167.8022 | 164.1506 | 153.7975 | -178.6429 |  | 0.95
3 | VEL-DOM(5A) Con 4LT | 92.5268 | 3.4676 | -46.2769 | -74.0382 | -94.1353 | -111.7307 | -125.9611 | -133.9997 | -142.776 | -154.519 | -159.0785 | -157.2308 | -145.8693 | -131.3285 | -119.1205 | -97.1225 | -29.7707 | 38.9914 | 109.1631 | 133.1818 | 149.2305 | 165.27 | 181.605 | 189.2479 | 189.0048 | 178.0482 | -159.0785 | -19.5644 | 0.95
4 | ECO-BUR(2C) Con 4LT | 238.0797 | 139.3253 | 78.8 | 39.9246 | 9.3299 | -15.7683 | -37.1734 | -54.3732 | -72.0914 | -88.6865 | -103.4296 | -108.7185 | -102.9015 | -93.2639 | -79.767 | -71.3894 | -27.8726 | 40.8972 | 111.0766 | 167.9024 | 180.8281 | 194.1816 | 207.613 | 221.5811 | 232.8465 | 227.5134 | -108.7185 | -69.9244 | 0.96
5 | BASE Sin 4LT |  | -0.15084 | -61.1659 | -92.3878 | -116.3089 | -136.545 | -154.2316 | -160.0919 | -162.3436 | -163.002 | -157.2549 | -149.4042 | -141.0934 | -131.9175 | -121.9237 | -96.4846 | -29.173 | 39.5493 | 109.6819 | 135.9332 | 162.8633 | 190.2441 | 217.9008 | 246.2456 | 275.2753 | 304.9871 | -163.002 | -15.6409 | 0.94
6 | VEL-DOM(5A) Sin 4LT | [6 empty] | -67.2877 | -94.9899 | -105.7083 | -112.0664 | -114.8254 | -110.2365 | -103.6829 | -95.8369 | -87.1402 | -78.11 | -27.3857 | 41.3458 | 111.488 | 159.7834 | 174.0434 | 190.2439 | 217.9008 | 246.2456 | 275.2753 | 304.9871 | -114.8254 | -63.8175 | 0.95
7 | ECO-BUR(2C) Sin 4LT |  |  |  |  | 12.1859 | -23.7009 | -50.4594 | -72.3957 | -83.7126 | -87.8564 | -90.3504 | -86.673 | -79.206 | -70.8701 | -62.1218 | -52.5641 | -26 | 42.7454 | 112.9014 | 184.4673 | 200.7451 | 219.5821 | 245.6166 | 272.1369 | 299.3315 | 327.1967 | -90.3504 | -88.2925 | 0.95
|  | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1

## 6005
CONTINGENCY: BASE CASE Plant (MVAR)
VOLTAGE SETPOINT-> |  | 1.1 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.9 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | Min
6005 | BASE Con 4LT | 154.3639 | 167.0211 | 178.3211 | 183.8414 | 187.123 | 186.5155 | 162.7402 | 114.5716 | 4.5021 | -103.3083 | -175.091 | -197.8029 | -214.7485 | -215.7105 | -212.6265 | -202.2475 | -189.5739 | -171.3367 | -149.5278 | -124.4836 | -91.819 | -45.3848 | 17.7639 | 89.9782 | 167.1273 |  | -215.7105
6005 | VEL-DOM(5A) Con 4LT | 176.2596 | 190.7246 | 202.2642 | 208.3052 | 210.2188 | 205.1345 | 177.5739 | 115.3052 | 5.2049 | -102.6422 | -160.2305 | -186.0447 | -190.9585 | -189.6323 | -185.6596 | -175.6362 | -159.0585 | -139.1731 | -114.9991 | -85.902 | -44.5046 | 14.3834 | 90.7529 | 179.7522 | 287.8103 |  | -190.9585
6005 | ECO-BUR(2C) Con 4LT | 223.7101 | 237.3394 | 249.5663 | 257.0884 | 257.0117 | 247.7662 | 225.6699 | 152.9359 | 43.408 | -63.8589 | -100.818 | -123.141 | -129.691 | -124.9787 | -111.3744 | -87.679 | -66.2378 | -39.465 | -9.2534 | 26.8918 | 70.215 | 123.6277 | 190.7727 | 274.0514 | 369.7547 |  | -129.691
6005 | BASE Sin 4LT | 442.4984 | 421.6226 | 376.8896 | 327.1171 | 278.616 | 231.2605 | 184.1645 | 120.1198 | 12.3378 | -78.7901 | -132.7318 | -145.2766 | -156.8932 | -167.8602 | -177.5239 | -179.3134 | -176.9912 | -172.6803 | -155.099 | -132.4075 | -105.6008 | -73.4674 | -30.5932 | 27.038 | 92.3771 | 166.7968 | -179.3134
6005 | VEL-DOM(5A) Sin 4LT | 473.569 | 427.1663 | 376.8896 | 327.117 | 278.6159 | 231.2605 | 184.1645 | 137.0939 | 44.8171 | -44.9928 | -87.7916 | -98.8433 | -108.3681 | -116.0597 | -121.8152 | -118.0146 | -110.3241 | -99.5153 | -71.2038 | -29.703 | 52.3203 | 235.6305 |  |  |  |  | -121.8152
6005 | ECO-BUR(2C) Sin 4LT | 503.6399 | 461.6237 | 415.2446 | 369.3237 | 324.6613 | 280.9494 | 237.5868 | 161.8905 | 67.7136 | -22.0077 | -57.5535 | -68.8686 | -79.7334 | -89.3419 | -96.6779 | -94.9585 | -90.3855 | -82.2153 | -59.248 | -32.6305 | -1.0682 | 35.7256 | 92.8356 | 158.8096 | 236.8934 | 339.7754 | -96.6779
VOLTAGE SETPOINT-> |  | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1 | Min
2 | BASE Con 4LT |  | 167.1273 | 89.9782 | 17.7639 | -45.3848 | -91.819 | -124.4836 | -149.5278 | -171.3367 | -189.5739 | -202.2475 | -212.6265 | -215.7105 | -214.7485 | -197.8029 | -175.091 | -103.3083 | 4.5021 | 114.5716 | 162.7402 | 186.5155 | 187.123 | 183.8414 | 178.3211 | 167.0211 | 154.3639 | -215.7105 |  | 0.97
3 | VEL-DOM(5A) Con 4LT |  | 287.8103 | 179.7522 | 90.7529 | 14.3834 | -44.5046 | -85.902 | -114.9991 | -139.1731 | -159.0585 | -175.6362 | -185.6596 | -189.6323 | -190.9585 | -186.0447 | -160.2305 | -102.6422 | 5.2049 | 115.3052 | 177.5739 | 205.1345 | 210.2188 | 208.3052 | 202.2642 | 190.7246 | 176.2596 | -190.9585 | -24.752 | 0.98
4 | ECO-BUR(2C) Con 4LT |  | 369.7547 | 274.0514 | 190.7727 | 123.6277 | 70.215 | 26.8918 | -9.2534 | -39.465 | -66.2378 | -87.679 | -111.3744 | -124.9787 | -129.691 | -123.141 | -100.818 | -63.8589 | 43.408 | 152.9359 | 225.6699 | 247.7662 | 257.0117 | 257.0884 | 249.5663 | 237.3394 | 223.7101 | -129.691 | -86.0195 | 0.98
5 | BASE Sin 4LT | 166.7968 | 92.3771 | 27.038 | -30.5932 | -73.4674 | -105.6008 | -132.4075 | -155.099 | -172.6803 | -176.9912 | -179.3134 | -177.5239 | -167.8602 | -156.8932 | -145.2766 | -132.7318 | -78.7901 | 12.3378 | 120.1198 | 184.1645 | 231.2605 | 278.616 | 327.1171 | 376.8896 | 421.6226 | 442.4984 | -179.3134 | -36.3972 | 0.95
6 | VEL-DOM(5A) Sin 4LT |  |  |  |  | 235.6305 | 52.3203 | -29.703 | -71.2038 | -99.5153 | -110.3241 | -118.0146 | -121.8152 | -116.0597 | -108.3681 | -98.8433 | -87.7916 | -44.9928 | 44.8171 | 137.0939 | 184.1645 | 231.2605 | 278.6159 | 327.117 | 376.8896 | 427.1663 | 473.569 | -121.8152 | -93.8953 | 0.96
7 | ECO-BUR(2C) Sin 4LT | 339.7754 | 236.8934 | 158.8096 | 92.8356 | 35.7256 | -1.0682 | -32.6305 | -59.248 | -82.2153 | -90.3855 | -94.9585 | -96.6779 | -89.3419 | -79.7334 | -68.8686 | -57.5535 | -22.0077 | 67.7136 | 161.8905 | 237.5868 | 280.9494 | 324.6613 | 369.3237 | 415.2446 | 461.6237 | 503.6399 | -96.6779 | -119.0326 | 0.96
|  | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1