## Resumen
Escenario | Panama 115KV |  |  | Panama II 115KV |  |  | Chorrera 230KV
| RESERVA (MVAR) | Dif (MVAR) | VOLT (PU) | RESERVA (MVAR) | Dif (MVAR) | VOLT (PU) | RESERVA (MVAR) | Dif (MVAR) | VOLT (PU)
BASE Con 4LT | -192.9773 |  | 0.95 | -197.3505 |  | 0.93 | -242.148 |  | 0.95
ECO-BUR(2C) Con 4LT | -126.7193 | -66.2579 | 0.95 | -130.9685 | -66.382 | 0.94 | -156.0719 | -86.0761 | 0.96
VEL-DOM(5A) Con 4LT | -170.504 | -22.4733 | 0.95 | -176.2124 | -21.1381 | 0.93 | -215.9069 | -26.2411 | 0.95
BASE Sin 4LT | -278.6717 | 85.6944 | 0.94 | -286.7083 | 89.3578 | 0.91 | -298.9809 | 56.8329 | 0.92
ECO-BUR(2C) Sin 4LT | -183.7468 | -9.2305 | 0.96 | -190.2352 | -7.1153 | 0.94 | -185.578 | -56.57 | 0.93
VEL-DOM(5A) Sin 4LT | -162.0172 | -30.9601 | 1 | -167.1153 | -30.2352 | 0.98 | -155.9781 | -86.1699 | 0.98

## 6002
CONTINGENCY: BASE CASE Plant (MVAR)
VOLTAGE SETPOINT-> |  | 1.1 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.9 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | Min
6002 | BASE Con 4LT | 304.136 | 305.1349 | 298.7532 | 282.9656 | 249.6164 | 217.2262 | 186.1312 | 155.0346 | 94.6696 | -13.9923 | -107.1637 | -131.9593 | -158.5981 | -180.574 | -187.6716 | -192.9773 | -192.4656 | -187.9849 | -181.6637 | -167.7299 | -150.8263 | -132.5543 | -111.6694 | -86.4898 | -52.5501 | -16.8525 | -192.9773
6002 | ECO-BUR(2C) Con 4LT | 362.0716 | 358.355 | 349.0995 | 317.8494 | 287.4827 | 258.2613 | 230.0835 | 201.8642 | 111.8098 | 3.3892 | -56.5227 | -80.8659 | -103.2662 | -118.8768 | -124.546 | -126.7193 | -119.0605 | -105.8043 | -93.545 | -75.4188 | -54.3617 | -32.2141 | -8.4745 | 17.9821 | 49.0663 | 86.7724 | -126.7193
6002 | VEL-DOM(5A) Con 4LT | 326.8073 | 326.5213 | 321.1927 | 295.4678 | 262.2282 | 229.9467 | 198.8516 | 167.7555 | 99.1005 | -9.5866 | -94.5882 | -120.1545 | -146.1646 | -158.3116 | -164.8368 | -170.504 | -169.3938 | -166.7493 | -158.0457 | -140.4852 | -122.7192 | -102.3118 | -76.9084 | -42.9559 | -3.9909 | 40.2236 | -170.504
6002 | BASE Sin 4LT | 585.3217 | 546.8109 | 521.4878 | 497.5927 | 474.7211 | 404.2839 | 260.4386 | 116.3653 | -24.5366 | -162.3181 | -239.6595 | -250.9774 | -261.0366 | -270.3063 | -276.2559 | -278.5969 | -278.6717 | -269.8561 | -235.0275 | -182.4589 | -84.566 | [5 empty] | -278.6717
6002 | ECO-BUR(2C) Sin 4LT | 642.503 | 620.4498 | 599.5678 | 577.4316 | 547.642 | 410.3516 | 264.3441 | 120.244 | -20.6821 | -144.038 | -159.1295 | -169.0231 | -177.0093 | -182.2978 | -183.7468 | -181.3963 | -172.7502 | [9 empty] | -183.7468
6002 | VEL-DOM(5A) Sin 4LT | 623.5547 | 603.5629 | 585.1967 | 566.1443 | 544.5996 | 409.1551 | 263.1549 | 119.0631 | -21.8544 | -146.5728 | -162.0172 | -160.625 | -152.4445 | [13 empty] | -162.0172
VOLTAGE SETPOINT-> |  | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1 | Min
2 | BASE Con 4LT | -16.8525 | -52.5501 | -86.4898 | -111.6694 | -132.5543 | -150.8263 | -167.7299 | -181.6637 | -187.9849 | -192.4656 | -192.9773 | -187.6716 | -180.574 | -158.5981 | -131.9593 | -107.1637 | -13.9923 | 94.6696 | 155.0346 | 186.1312 | 217.2262 | 249.6164 | 282.9656 | 298.7532 | 305.1349 | 304.136 | -192.9773 |  | 0.95
3 | ECO-BUR(2C) Con 4LT | 86.7724 | 49.0663 | 17.9821 | -8.4745 | -32.2141 | -54.3617 | -75.4188 | -93.545 | -105.8043 | -119.0605 | -126.7193 | -124.546 | -118.8768 | -103.2662 | -80.8659 | -56.5227 | 3.3892 | 111.8098 | 201.8642 | 230.0835 | 258.2613 | 287.4827 | 317.8494 | 349.0995 | 358.355 | 362.0716 | -126.7193 | -66.2579 | 0.95
4 | VEL-DOM(5A) Con 4LT | 40.2236 | -3.9909 | -42.9559 | -76.9084 | -102.3118 | -122.7192 | -140.4852 | -158.0457 | -166.7493 | -169.3938 | -170.504 | -164.8368 | -158.3116 | -146.1646 | -120.1545 | -94.5882 | -9.5866 | 99.1005 | 167.7555 | 198.8516 | 229.9467 | 262.2282 | 295.4678 | 321.1927 | 326.5213 | 326.8073 | -170.504 | -22.4733 | 0.95
5 | BASE Sin 4LT | [5 empty] | -84.566 | -182.4589 | -235.0275 | -269.8561 | -278.6717 | -278.5969 | -276.2559 | -270.3063 | -261.0366 | -250.9774 | -239.6595 | -162.3181 | -24.5366 | 116.3653 | 260.4386 | 404.2839 | 474.7211 | 497.5927 | 521.4878 | 546.8109 | 585.3217 | -278.6717 | 85.6944 | 0.94
6 | ECO-BUR(2C) Sin 4LT | [9 empty] | -172.7502 | -181.3963 | -183.7468 | -182.2978 | -177.0093 | -169.0231 | -159.1295 | -144.038 | -20.6821 | 120.244 | 264.3441 | 410.3516 | 547.642 | 577.4316 | 599.5678 | 620.4498 | 642.503 | -183.7468 | -9.2305 | 0.96
7 | VEL-DOM(5A) Sin 4LT | 0.98: -152.4445; 0.99: -160.625; 1: -162.0172; 1.01: -146.5728; 1.02: -21.8544; 1.03: 119.0631; 1.04: 263.1549; 1.05: 409.1551; 1.06: 544.5996; 1.07: 566.1443; 1.08: 585.1967; 1.09: 603.5629; 1.1: 623.5547 | -162.0172 | -30.9601 | 1
|  | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1

## 6004
CONTINGENCY: BASE CASE Plant (MVAR)
VOLTAGE SETPOINT-> |  | 1.1 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.9 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | Min
6004 | BASE Con 4LT | 311.5684 | 301.2932 | 274.1267 | 246.3578 | 219.4256 | 192.5757 | 166.6183 | 141.5925 | 91.6188 | 22.5751 | -45.0559 | -102.159 | -122.5184 | -144.3174 | -164.3091 | -182.7509 | -190.5565 | -197.3505 | -196.7271 | -189.9837 | -182.166 | -163.7146 | -143.6498 | -118.2421 | -79.5799 | -15.1224 | -197.3505
6004 | ECO-BUR(2C) Con 4LT | 358.0178 | 330.9724 | 304.5426 | 278.9211 | 253.4726 | 228.6313 | 204.8188 | 164.6535 | 94.1854 | 25.1293 | -42.2828 | -61.4853 | -82.1066 | -101.0562 | -117.5457 | -125.8899 | -130.9685 | -125.6924 | -109.7456 | -94.1343 | -70.8064 | -40.704 | -6.8065 | 39.9396 | 122.8712 |  | -130.9685
6004 | VEL-DOM(5A) Con 4LT | 334.2873 | 312.5951 | 284.2774 | 256.5917 | 229.56 | 202.7189 | 176.8548 | 151.8461 | 92.2714 | 23.2226 | -44.4133 | -92.1786 | -112.7226 | -134.5411 | -154.5056 | -162.4881 | -169.7614 | -176.2124 | -171.6671 | -167.3623 | -152.1293 | -130.9513 | -105.362 | -66.1861 | 12.2177 | 230.5901 | -176.2124
6004 | BASE Sin 4LT | 515.2483 | 479.4611 | 411.2724 | 344.3237 | 278.6113 | 214.1328 | 145.5733 | 74.0022 | 3.8498 | -64.8834 | -127.1396 | -183.8325 | -237.1037 | -247.8182 | -257.4103 | -266.2517 | -274.3774 | -281.369 | -286.1418 | -286.7083 | -251.9118 | [5 empty] | -286.7083
6004 | ECO-BUR(2C) Sin 4LT | 550.4348 | 480.9976 | 412.7936 | 345.8323 | 280.1055 | 215.6132 | 145.9937 | 74.4191 | 4.2631 | -64.4735 | -125.7244 | -156.1893 | -166.2146 | -175.0881 | -182.1877 | -187.202 | -190.2352 | -188.8938 | [8 empty] | -190.2352
6004 | VEL-DOM(5A) Sin 4LT | 549.8888 | 480.4547 | 412.2546 | 345.2965 | 279.5738 | 215.0857 | 145.8508 | 74.2774 | 4.1228 | -64.6124 | -126.2275 | -161.5581 | -167.1153 | -162.7127 | -147.8066 | [11 empty] | -167.1153
VOLTAGE SETPOINT-> |  | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1 | Min
2 | BASE Con 4LT | -15.1224 | -79.5799 | -118.2421 | -143.6498 | -163.7146 | -182.166 | -189.9837 | -196.7271 | -197.3505 | -190.5565 | -182.7509 | -164.3091 | -144.3174 | -122.5184 | -102.159 | -45.0559 | 22.5751 | 91.6188 | 141.5925 | 166.6183 | 192.5757 | 219.4256 | 246.3578 | 274.1267 | 301.2932 | 311.5684 | -197.3505 |  | 0.93
3 | ECO-BUR(2C) Con 4LT |  | 122.8712 | 39.9396 | -6.8065 | -40.704 | -70.8064 | -94.1343 | -109.7456 | -125.6924 | -130.9685 | -125.8899 | -117.5457 | -101.0562 | -82.1066 | -61.4853 | -42.2828 | 25.1293 | 94.1854 | 164.6535 | 204.8188 | 228.6313 | 253.4726 | 278.9211 | 304.5426 | 330.9724 | 358.0178 | -130.9685 | -66.382 | 0.94
4 | VEL-DOM(5A) Con 4LT | 230.5901 | 12.2177 | -66.1861 | -105.362 | -130.9513 | -152.1293 | -167.3623 | -171.6671 | -176.2124 | -169.7614 | -162.4881 | -154.5056 | -134.5411 | -112.7226 | -92.1786 | -44.4133 | 23.2226 | 92.2714 | 151.8461 | 176.8548 | 202.7189 | 229.56 | 256.5917 | 284.2774 | 312.5951 | 334.2873 | -176.2124 | -21.1381 | 0.93
5 | BASE Sin 4LT | [5 empty] | -251.9118 | -286.7083 | -286.1418 | -281.369 | -274.3774 | -266.2517 | -257.4103 | -247.8182 | -237.1037 | -183.8325 | -127.1396 | -64.8834 | 3.8498 | 74.0022 | 145.5733 | 214.1328 | 278.6113 | 344.3237 | 411.2724 | 479.4611 | 515.2483 | -286.7083 | 89.3578 | 0.91
6 | ECO-BUR(2C) Sin 4LT | [8 empty] | -188.8938 | -190.2352 | -187.202 | -182.1877 | -175.0881 | -166.2146 | -156.1893 | -125.7244 | -64.4735 | 4.2631 | 74.4191 | 145.9937 | 215.6132 | 280.1055 | 345.8323 | 412.7936 | 480.9976 | 550.4348 | -190.2352 | -7.1153 | 0.94
7 | VEL-DOM(5A) Sin 4LT | 0.96: -147.8066; 0.97: -162.7127; 0.98: -167.1153; 0.99: -161.5581; 1: -126.2275; 1.01: -64.6124; 1.02: 4.1228; 1.03: 74.2774; 1.04: 145.8508; 1.05: 215.0857; 1.06: 279.5738; 1.07: 345.2965; 1.08: 412.2546; 1.09: 480.4547; 1.1: 549.8888 | -167.1153 | -30.2352 | 0.98
|  | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1

## 6005
CONTINGENCY: BASE CASE Plant (MVAR)
VOLTAGE SETPOINT-> |  | 1.1 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.9 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | Min
6005 | BASE Con 4LT | 341.8553 | 342.524 | 339.5692 | 323.64 | 298.4392 | 264.2107 | 218.6327 | 164.8333 | 53.9931 | -54.5903 | -144.9564 | -184.3362 | -205.2098 | -220.8913 | -235.2168 | -242.148 | -238.3847 | -221.8454 | -195.8571 | -163.1124 | -116.914 | -53.3341 | 22.6984 | 106.4656 |  |  | -242.148
6005 | ECO-BUR(2C) Con 4LT | 407.9821 | 408.7304 | 405.9652 | 385.1639 | 361.1602 | 318.2047 | 276.9093 | 201.2883 | 90.9459 | -17.1309 | -78.562 | -114.8677 | -133.7886 | -146.446 | -156.0719 | -145.4027 | -129.862 | -101.9509 | -63.9354 | -21.3482 | 31.7872 | 102.3761 | 191.4471 | 302.2301 |  |  | -156.0719
6005 | VEL-DOM(5A) Con 4LT | 367.2599 | 367.3151 | 364.8908 | 345.8464 | 321.7765 | 277.3946 | 231.9889 | 165.8417 | 54.9629 | -53.657 | -131.8934 | -164.9189 | -180.1854 | -195.3929 | -209.4149 | -215.9069 | -206.4378 | -185.4998 | -155.5416 | -115.252 | -55.6729 | 22.8051 | 118.2826 | 237.7137 |  |  | -215.9069
6005 | BASE Sin 4LT | 796.5272 | 742.7457 | 684.2192 | 627.0803 | 570.9316 | 509.0977 | 405.3055 | 293.5461 | 172.7262 | 54.6441 | -60.6896 | -173.1759 | -251.4662 | -264.8564 | -276.8025 | -286.5451 | -293.5826 | -298.4798 | -298.9809 | -276.7409 | -189.8046 | -67.3759 |  |  |  |  | -298.9809
6005 | ECO-BUR(2C) Sin 4LT | 839.5104 | 789.4823 | 734.5335 | 680.9694 | 628.213 | 572.7968 | 476.5086 | 361.1121 | 243.0526 | 127.9806 | 15.8934 | -92.302 | -157.2874 | -168.1335 | -175.9853 | -181.6652 | -184.9686 | -185.578 | -162.9688 | -76.7325 | [6 empty] | -185.578
6005 | VEL-DOM(5A) Sin 4LT | 796.5268 | 742.7457 | 684.2192 | 627.0802 | 596.6235 | 555.0076 | 459.4965 | 344.2092 | 225.7115 | 110.5875 | -2.0623 | -106.7431 | -155.9781 | -151.9016 | -141.32 | [11 empty] | -155.9781
VOLTAGE SETPOINT-> |  | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1 | Min
2 | BASE Con 4LT |  |  | 106.4656 | 22.6984 | -53.3341 | -116.914 | -163.1124 | -195.8571 | -221.8454 | -238.3847 | -242.148 | -235.2168 | -220.8913 | -205.2098 | -184.3362 | -144.9564 | -54.5903 | 53.9931 | 164.8333 | 218.6327 | 264.2107 | 298.4392 | 323.64 | 339.5692 | 342.524 | 341.8553 | -242.148 |  | 0.95
3 | ECO-BUR(2C) Con 4LT |  |  | 302.2301 | 191.4471 | 102.3761 | 31.7872 | -21.3482 | -63.9354 | -101.9509 | -129.862 | -145.4027 | -156.0719 | -146.446 | -133.7886 | -114.8677 | -78.562 | -17.1309 | 90.9459 | 201.2883 | 276.9093 | 318.2047 | 361.1602 | 385.1639 | 405.9652 | 408.7304 | 407.9821 | -156.0719 | -86.0761 | 0.96
4 | VEL-DOM(5A) Con 4LT |  |  | 237.7137 | 118.2826 | 22.8051 | -55.6729 | -115.252 | -155.5416 | -185.4998 | -206.4378 | -215.9069 | -209.4149 | -195.3929 | -180.1854 | -164.9189 | -131.8934 | -53.657 | 54.9629 | 165.8417 | 231.9889 | 277.3946 | 321.7765 | 345.8464 | 364.8908 | 367.3151 | 367.2599 | -215.9069 | -26.2411 | 0.95
5 | BASE Sin 4LT |  |  |  |  | -67.3759 | -189.8046 | -276.7409 | -298.9809 | -298.4798 | -293.5826 | -286.5451 | -276.8025 | -264.8564 | -251.4662 | -173.1759 | -60.6896 | 54.6441 | 172.7262 | 293.5461 | 405.3055 | 509.0977 | 570.9316 | 627.0803 | 684.2192 | 742.7457 | 796.5272 | -298.9809 | 56.8329 | 0.92
6 | ECO-BUR(2C) Sin 4LT | [6 empty] | -76.7325 | -162.9688 | -185.578 | -184.9686 | -181.6652 | -175.9853 | -168.1335 | -157.2874 | -92.302 | 15.8934 | 127.9806 | 243.0526 | 361.1121 | 476.5086 | 572.7968 | 628.213 | 680.9694 | 734.5335 | 789.4823 | 839.5104 | -185.578 | -56.57 | 0.93
7 | VEL-DOM(5A) Sin 4LT | 0.96: -141.32; 0.97: -151.9016; 0.98: -155.9781; 0.99: -106.7431; 1: -2.0623; 1.01: 110.5875; 1.02: 225.7115; 1.03: 344.2092; 1.04: 459.4965; 1.05: 555.0076; 1.06: 596.6235; 1.07: 627.0802; 1.08: 684.2192; 1.09: 742.7457; 1.1: 796.5268 | -155.9781 | -86.1699 | 0.98
|  | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1