## Resumen
Escenario | Panama 115KV |  |  | Panama II 115KV |  |  | Chorrera 230KV
| RESERVA (MVAR) | Dif (MVAR) | VOLT (PU) | RESERVA (MVAR) | Dif (MVAR) | VOLT (PU) | RESERVA (MVAR) | Dif (MVAR) | VOLT (PU)
BASE Con 4LT | -278.2504 |  | 0.93 | -281.8921 |  | 0.9 | -363.9084 |  | 0.95
PAN-CHI(3A) Con 4LT | -183.4216 | -94.8288 | 0.93 | -195.2596 | -86.6324 | 0.92 | -263.9517 | -99.9567 | 0.98
LSA-VEL(51) Con 4LT | -269.6433 | -8.6071 | 0.93 | -268.8204 | -13.0717 | 0.9 | -347.4629 | -16.4455 | 0.95
BASE Sin 4LT | -88.0336 | -190.2168 | 0.96 | -91.2986 | -190.5935 | 0.95 | -100.7648 | -263.1436 | 0.95
PAN-CHI(3A) Sin 4LT | -17.2707 | -260.9797 | 0.97 | -18.3815 | -263.5106 | 0.97 | -18.9332 | -344.9752 | 0.97
LSA-VEL(51) Sin 4LT | -18.2641 | -259.9863 | 0.97 | -19.2919 | -262.6002 | 0.96 | -19.8228 | -344.0856 | 0.95

## 6002
CONTINGENCY: BASE CASE Plant (MVAR)
VOLTAGE SETPOINT-> |  | 1.1 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.9 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | Min
6002 | BASE Con 4LT | 109.1096 | 115.5102 | 122.3165 | 124.0891 | 118.2252 | 112.4875 | 106.4506 | 96.2307 | 83.3041 | 22.1837 | -85.5136 | -171.8978 | -191.0053 | -208.9157 | -227.2768 | -246.2733 | -263.7417 | -278.2504 | -277.1552 | -271.9639 | -268.2685 | -263.229 | -252.1113 | -238.8968 | -223.4181 | -206.388 | -278.2504
6002 | PAN-CHI(3A) Con 4LT | 152.6637 | 157.6012 | 162.7428 | 164.5969 | 160.1357 | 155.9742 | 150.9369 | 142.9627 | 130.8269 | 68.7408 | -37.0069 | -115.4488 | -128.4489 | -139.7658 | -152.0441 | -165.6049 | -176.7541 | -183.4216 | -173.0838 | -161.8793 | -152.4111 | [5 empty] | -183.4216
6002 | LSA-VEL(51) Con 4LT | 126.4628 | 133.8166 | 138.9768 | 141.6334 | 136.9591 | 131.3161 | 121.9444 | 112.4768 | 88.2613 | 23.8165 | -83.8923 | -167.0367 | -186.1132 | -203.9914 | -222.514 | -241.2493 | -258.6851 | -269.6433 | -263.7493 | -258.6366 | -255.7357 | -250.9368 | -239.4755 | -227.2741 | -211.9895 | -192.8553 | -269.6433
6002 | BASE Sin 4LT | 407.5976 | 367.6643 | 327.8406 | 277.7822 | 162.3442 | 51.1792 | 28.6683 | 10.9855 | -5.1676 | -20.4942 | -36.9386 | -54.2334 | -70.2173 | -84.5567 | -88.0336 | -84.0789 | -72.599 | -55.6293 | -34.1529 | -9.6396 | 31.9898 | 80.1456 | 161.5947 |  |  |  | -88.0336
6002 | PAN-CHI(3A) Sin 4LT | 445.9092 | 404.3474 | 363.7561 | 313.3189 | 200.4063 | 90.5104 | 73.21 | 53.0596 | 34.0336 | 15.7008 | 2.061 | -7.216 | -13.538 | -17.2707 | -14.5362 | -4.5602 | 13.2308 | 38.587 | 69.3376 | 109.9543 | 161.1178 | 238.4852 |  |  |  |  | -17.2707
6002 | LSA-VEL(51) Sin 4LT | 407.5976 | 375.5657 | 355.394 | 293.9225 | 180.3557 | 97.2815 | 80.4217 | 63.3004 | 47.8451 | 33.9026 | 19.3477 | 4.1263 | -9.1912 | -18.2641 | -17.8982 | -2.5444 | 22.0821 | 77.2899 | [8 empty] | -18.2641
VOLTAGE SETPOINT-> |  | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1 | Min
2 | BASE Con 4LT | -206.388 | -223.4181 | -238.8968 | -252.1113 | -263.229 | -268.2685 | -271.9639 | -277.1552 | -278.2504 | -263.7417 | -246.2733 | -227.2768 | -208.9157 | -191.0053 | -171.8978 | -85.5136 | 22.1837 | 83.3041 | 96.2307 | 106.4506 | 112.4875 | 118.2252 | 124.0891 | 122.3165 | 115.5102 | 109.1096 | -278.2504 |  | 0.93
3 | PAN-CHI(3A) Con 4LT | [5 empty] | -152.4111 | -161.8793 | -173.0838 | -183.4216 | -176.7541 | -165.6049 | -152.0441 | -139.7658 | -128.4489 | -115.4488 | -37.0069 | 68.7408 | 130.8269 | 142.9627 | 150.9369 | 155.9742 | 160.1357 | 164.5969 | 162.7428 | 157.6012 | 152.6637 | -183.4216 | -94.8288 | 0.93
4 | LSA-VEL(51) Con 4LT | -192.8553 | -211.9895 | -227.2741 | -239.4755 | -250.9368 | -255.7357 | -258.6366 | -263.7493 | -269.6433 | -258.6851 | -241.2493 | -222.514 | -203.9914 | -186.1132 | -167.0367 | -83.8923 | 23.8165 | 88.2613 | 112.4768 | 121.9444 | 131.3161 | 136.9591 | 141.6334 | 138.9768 | 133.8166 | 126.4628 | -269.6433 | -8.6071 | 0.93
5 | BASE Sin 4LT |  |  |  | 161.5947 | 80.1456 | 31.9898 | -9.6396 | -34.1529 | -55.6293 | -72.599 | -84.0789 | -88.0336 | -84.5567 | -70.2173 | -54.2334 | -36.9386 | -20.4942 | -5.1676 | 10.9855 | 28.6683 | 51.1792 | 162.3442 | 277.7822 | 327.8406 | 367.6643 | 407.5976 | -88.0336 | -190.2168 | 0.96
6 | PAN-CHI(3A) Sin 4LT |  |  |  |  | 238.4852 | 161.1178 | 109.9543 | 69.3376 | 38.587 | 13.2308 | -4.5602 | -14.5362 | -17.2707 | -13.538 | -7.216 | 2.061 | 15.7008 | 34.0336 | 53.0596 | 73.21 | 90.5104 | 200.4063 | 313.3189 | 363.7561 | 404.3474 | 445.9092 | -17.2707 | -260.9797 | 0.97
7 | LSA-VEL(51) Sin 4LT | [8 empty] | 77.2899 | 22.0821 | -2.5444 | -17.8982 | -18.2641 | -9.1912 | 4.1263 | 19.3477 | 33.9026 | 47.8451 | 63.3004 | 80.4217 | 97.2815 | 180.3557 | 293.9225 | 355.394 | 375.5657 | 407.5976 | -18.2641 | -259.9863 | 0.97
|  | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1

## 6004
CONTINGENCY: BASE CASE Plant (MVAR)
VOLTAGE SETPOINT-> |  | 1.1 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.9 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | Min
6004 | BASE Con 4LT | 113.9122 | 122.3165 | 124.7939 | 121.681 | 115.927 | 111.2194 | 100.4614 | 92.4482 | 73.65 | 21.5489 | -45.8925 | -111.9172 | -163.5463 | -179.5083 | -194.7045 | -209.1039 | -226.1368 | -243.4292 | -258.8651 | -271.6833 | -281.8921 | -277.5097 | -272.5812 | -267.013 | -254.399 | -240.975 | -281.8921
6004 | PAN-CHI(3A) Con 4LT | 160.6553 | 165.4158 | 168.0675 | 164.8109 | 160.9521 | 152.2759 | 146.2254 | 130.739 | 96.8666 | 28.003 | -39.4446 | -105.4756 | -123.7751 | -135.8656 | -146.8385 | -160.4941 | -174.0924 | -186.2037 | -195.2596 | -188.7807 | -173.3173 | [5 empty] | -195.2596
6004 | LSA-VEL(51) Con 4LT | 134.2636 | 139.3612 | 144.3164 | 139.2315 | 135.0623 | 126.1358 | 116.1851 | 98.2309 | 77.6926 | 21.7868 | -45.6563 | -111.6834 | -159.5866 | -175.512 | -190.6697 | -205.6679 | -222.3517 | -239.457 | -254.7217 | -267.4016 | -268.8204 | -263.5196 | -259.8846 | -252.3889 | -241.0476 | -227.6619 | -268.8204
6004 | BASE Sin 4LT | 335.5201 | 302.6453 | 260.9655 | 186.1906 | 112.8257 | 44.32 | 28.1532 | 11.9156 | -3.01 | -17.2125 | -30.9179 | -46.1908 | -60.6881 | -74.2551 | -85.5407 | -91.2986 | -84.7451 | -69.1909 | -42.2343 | -4.2781 | [6 empty] | -91.2986
6004 | PAN-CHI(3A) Sin 4LT | 360.6721 | 337.5264 | 266.6219 | 191.8364 | 118.4615 | 80.7277 | 62.5051 | 45.1548 | 28.61 | 12.6141 | 0.64094 | -8.3986 | -15.0405 | -18.3815 | -14.8173 | 4.6132 | 44.3159 | [9 empty] | -18.3815
6004 | LSA-VEL(51) Sin 4LT | 366.2873 | 339.9141 | 263.7107 | 188.9177 | 115.5356 | 90.0581 | 73.7121 | 58.5828 | 44.6483 | 31.7716 | 17.5091 | 3.9454 | -8.1996 | -17.4448 | -19.2919 | -1.3857 | [10 empty] | -19.2919
VOLTAGE SETPOINT-> |  | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1 | Min
2 | BASE Con 4LT | -240.975 | -254.399 | -267.013 | -272.5812 | -277.5097 | -281.8921 | -271.6833 | -258.8651 | -243.4292 | -226.1368 | -209.1039 | -194.7045 | -179.5083 | -163.5463 | -111.9172 | -45.8925 | 21.5489 | 73.65 | 92.4482 | 100.4614 | 111.2194 | 115.927 | 121.681 | 124.7939 | 122.3165 | 113.9122 | -281.8921 |  | 0.9
3 | PAN-CHI(3A) Con 4LT | [5 empty] | -173.3173 | -188.7807 | -195.2596 | -186.2037 | -174.0924 | -160.4941 | -146.8385 | -135.8656 | -123.7751 | -105.4756 | -39.4446 | 28.003 | 96.8666 | 130.739 | 146.2254 | 152.2759 | 160.9521 | 164.8109 | 168.0675 | 165.4158 | 160.6553 | -195.2596 | -86.6324 | 0.92
4 | LSA-VEL(51) Con 4LT | -227.6619 | -241.0476 | -252.3889 | -259.8846 | -263.5196 | -268.8204 | -267.4016 | -254.7217 | -239.457 | -222.3517 | -205.6679 | -190.6697 | -175.512 | -159.5866 | -111.6834 | -45.6563 | 21.7868 | 77.6926 | 98.2309 | 116.1851 | 126.1358 | 135.0623 | 139.2315 | 144.3164 | 139.3612 | 134.2636 | -268.8204 | -13.0717 | 0.9
5 | BASE Sin 4LT | [6 empty] | -4.2781 | -42.2343 | -69.1909 | -84.7451 | -91.2986 | -85.5407 | -74.2551 | -60.6881 | -46.1908 | -30.9179 | -17.2125 | -3.01 | 11.9156 | 28.1532 | 44.32 | 112.8257 | 186.1906 | 260.9655 | 302.6453 | 335.5201 | -91.2986 | -190.5935 | 0.95
6 | PAN-CHI(3A) Sin 4LT | [9 empty] | 44.3159 | 4.6132 | -14.8173 | -18.3815 | -15.0405 | -8.3986 | 0.64094 | 12.6141 | 28.61 | 45.1548 | 62.5051 | 80.7277 | 118.4615 | 191.8364 | 266.6219 | 337.5264 | 360.6721 | -18.3815 | -263.5106 | 0.97
7 | LSA-VEL(51) Sin 4LT | [10 empty] | -1.3857 | -19.2919 | -17.4448 | -8.1996 | 3.9454 | 17.5091 | 31.7716 | 44.6483 | 58.5828 | 73.7121 | 90.0581 | 115.5356 | 188.9177 | 263.7107 | 339.9141 | 366.2873 | -19.2919 | -262.6002 | 0.96
|  | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1

## 6005
CONTINGENCY: BASE CASE Plant (MVAR)
VOLTAGE SETPOINT-> |  | 1.1 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.9 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | Min
6005 | BASE Con 4LT | 139.3308 | 141.6951 | 133.8185 | 125.9956 | 118.7294 | 106.5381 | 85.7529 | -25.8368 | -135.1354 | -229.0156 | -273.5085 | -315.1943 | -347.0883 | -359.3711 | -361.7616 | -363.9084 | -361.1085 | -357.6818 | -341.0009 | -315.0499 | -282.6813 | -240.6862 | -188.5021 | -110.8039 |  |  | -363.9084
6005 | PAN-CHI(3A) Con 4LT | 189.829 | 188.6378 | 182.0788 | 176.3968 | 171.6208 | 162.4864 | 97.9772 | -13.5638 | -122.8122 | -173.3156 | -210.1512 | -247.2781 | -263.9517 | -253.3938 | -239.1334 | -224.5305 | -200.2886 | [9 empty] | -263.9517
6005 | LSA-VEL(51) Con 4LT | 159.9619 | 160.3895 | 154.1271 | 147.0734 | 138.5421 | 125.3206 | 85.0886 | -26.5187 | -135.8304 | -224.0525 | -268.4512 | -310.1277 | -338.0132 | -342.9512 | -344.7721 | -347.4629 | -344.8513 | -342.8252 | -323.5368 | -295.5305 | -261.3443 | -216.3998 | -158.4662 | -75.8667 |  |  | -347.4629
6005 | BASE Sin 4LT | 587.0156 | 527.9785 | 468.7151 | 410.8461 | 315.9401 | 199.8349 | 85.985 | 36.7498 | 16.0447 | -3.1579 | -21.3598 | -39.6173 | -59.1118 | -77.1662 | -92.9415 | -100.7648 | -91.6992 | -72.574 | -41.8036 | -2.3155 | 57.5877 | 132.7495 | 242.7136 | 395.9742 |  |  | -100.7648
6005 | PAN-CHI(3A) Sin 4LT | 618.6688 | 559.9398 | 501.7125 | 444.352 | 326.0182 | 209.9406 | 100.7385 | 78.0511 | 55.4443 | 34.2248 | 13.7884 | -1.2948 | -11.6005 | -18.9332 | -18.4193 | -5.8266 | 24.4489 | 76.842 | 138.5637 | 206.3535 | [6 empty] | -18.9332
6005 | LSA-VEL(51) Sin 4LT | 587.0156 | 527.9785 | 468.7151 | 410.8461 | 320.1586 | 221.7219 | 125.4795 | 95.5947 | 75.6812 | 57.2346 | 40.58 | 23.9127 | 6.931 | -8.0028 | -18.8301 | -19.8228 | 1.2752 | 40.9805 | 110.2647 | 214.7689 | [6 empty] | -19.8228
VOLTAGE SETPOINT-> |  | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1 | Min
2 | BASE Con 4LT |  |  | -110.8039 | -188.5021 | -240.6862 | -282.6813 | -315.0499 | -341.0009 | -357.6818 | -361.1085 | -363.9084 | -361.7616 | -359.3711 | -347.0883 | -315.1943 | -273.5085 | -229.0156 | -135.1354 | -25.8368 | 85.7529 | 106.5381 | 118.7294 | 125.9956 | 133.8185 | 141.6951 | 139.3308 | -363.9084 |  | 0.95
3 | PAN-CHI(3A) Con 4LT | [9 empty] | -200.2886 | -224.5305 | -239.1334 | -253.3938 | -263.9517 | -247.2781 | -210.1512 | -173.3156 | -122.8122 | -13.5638 | 97.9772 | 162.4864 | 171.6208 | 176.3968 | 182.0788 | 188.6378 | 189.829 | -263.9517 | -99.9567 | 0.98
4 | LSA-VEL(51) Con 4LT | [9 empty] | -344.8513 | -347.4629 | -344.7721 | -342.9512 | -338.0132 | -310.1277 | -268.4512 | -224.0525 | -135.8304 | -26.5187 | 85.0886 | 125.3206 | 138.5421 | 147.0734 | 154.1271 | 160.3895 | 159.9619 | -347.4629 | -16.4455 | 0.95
5 | BASE Sin 4LT |  |  | 395.9742 | 242.7136 | 132.7495 | 57.5877 | -2.3155 | -41.8036 | -72.574 | -91.6992 | -100.7648 | -92.9415 | -77.1662 | -59.1118 | -39.6173 | -21.3598 | -3.1579 | 16.0447 | 36.7498 | 85.985 | 199.8349 | 315.9401 | 410.8461 | 468.7151 | 527.9785 | 587.0156 | -100.7648 | -263.1436 | 0.95
6 | PAN-CHI(3A) Sin 4LT | [6 empty] | 206.3535 | 138.5637 | 76.842 | 24.4489 | -5.8266 | -18.4193 | -18.9332 | -11.6005 | -1.2948 | 13.7884 | 34.2248 | 55.4443 | 78.0511 | 100.7385 | 209.9406 | 326.0182 | 444.352 | 501.7125 | 559.9398 | 618.6688 | -18.9332 | -344.9752 | 0.97
7 | LSA-VEL(51) Sin 4LT | [6 empty] | 214.7689 | 110.2647 | 40.9805 | 1.2752 | -19.8228 | -18.8301 | -8.0028 | 6.931 | 23.9127 | 40.58 | 57.2346 | 75.6812 | 95.5947 | 125.4795 | 221.7219 | 320.1586 | 410.8461 | 468.7151 | 527.9785 | 587.0156 | -19.8228 | -344.0856 | 0.95
|  | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1