## Ram
Flujo DC (MW) |  | 1.- Día Hábil (laborable) | [5 empty] | 2.- Día Semihábil (sábado) | [5 empty] | 3.- Domingo o Feriado
Desde | Hasta | Punta |  | Resto |  | Valle |  | Punta |  | Resto |  | Valle |  | Punta |  | Resto |  | Valle |  |  |  | Identificador
Nodo 1 | Nodo 2 | (pico) |  | (medio) |  | (mínimo) |  | (pico) |  | (medio) |  | (mínimo) |  | (pico) |  | (medio) |  | (mínimo) |  | AT4 |  | ID - CKT
6001 | 6003 | -9.5 | 9.6 | 10.3 | -10.2 | 36.4 | -36.3 | 46.8 | -46.7 | 36.4 | -36.4 | 30.3 | -30.3 | 17.2 | -17.2 | 32.9 | -32.8 | 27.8 | -27.8 | PAN230 | PANII230 | 1C | 230-1C | 13.09 | 335 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6001 | 6003 | -9.5 | 9.6 | 10.3 | -10.2 | 36.4 | -36.3 | 46.8 | -46.7 | 36.4 | -36.4 | 30.3 | -30.3 | 17.2 | -17.2 | 32.9 | -32.8 | 27.8 | -27.8 | PAN230 | PANII230 | 2C | 230-2C | 13.09 | 335 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6001 | 6005 | -136.6 | 137.9 | -146.2 | 147.7 | -125.8 | 126.9 | -158 | 159.6 | -140.1 | 141.4 | -105 | 105.7 | -127.5 | 128.6 | -127.1 | 128.2 | -96.7 | 97.3 | PAN230 | CHO230 | 3A | 230-3A | 40.48 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6001 | 6840 | -271.4 | 271.6 | -243 | 243.2 | -190.7 | 190.8 | -238.2 | 238.4 | -213.4 | 213.6 | -159.5 | 159.6 | -207 | 207.1 | -195.9 | 196 | -146 | 146.1 | PAN230 | PAN 3 230 | 8A | 230-48A | 3.18 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6001 | 6840 | -271.4 | 271.6 | -243 | 243.2 | -190.7 | 190.8 | -238.2 | 238.4 | -213.4 | 213.6 | -159.5 | 159.6 | -207 | 207.1 | -195.9 | 196 | -146 | 146.1 | PAN230 | PAN 3 230 | 7A | 230-47A | 3.18 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6001 | 6005 | -136.6 | 137.9 | -146.2 | 147.7 | -125.8 | 126.9 | -158 | 159.6 | -140.1 | 141.4 | -105 | 105.7 | -127.5 | 128.6 | -127.1 | 128.2 | -96.7 | 97.3 | PAN230 | CHO230 | 4A | 230-4A | 40.48 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6001 | 7000 | 145.4 | -145.4 | 132.1 | -132.1 | 97.7 | -97.7 | 121.6 | -121.6 | 110.6 | -110.6 | 81.7 | -81.7 | 110.5 | -110.5 | 101.2 | -101.2 | 74.9 | -74.9 | PAN230 | TX | T1 |  |  | 175 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6001 | 7001 | 143.7 | -143.7 | 130.7 | -130.7 | 96.5 | -96.5 | 120.2 | -120.2 | 109.3 | -109.3 | 80.7 | -80.7 | 109.2 | -109.2 | 100 | -100 | 74.1 | -74.1 | PAN230 | TX | T2 |  |  | 175 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6001 | 7002 | 282.1 | -282.1 | 257.6 | -257.6 | 190.4 | -190.4 | 236.2 | -236.2 | 215.6 | -215.6 | 159.2 | -159.2 | 214.5 | -214.5 | 197.2 | -197.2 | 146.1 | -146.1 | PAN230 | TX | T3 |  |  | 350 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6001 | 7003 | 263.8 | -263.8 | 237.5 | -237.5 | 175.5 | -175.5 | 220.7 | -220.7 | 198.7 | -198.7 | 146.8 | -146.8 | 200.5 | -200.5 | 181.8 | -181.8 | 134.7 | -134.7 | PAN230 | TX | T5 |  |  | 350 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6002 | 6018 | 58.6 | -58.6 | 51.4 | -51.4 | 36.8 | -36.8 | 49.3 | -49.3 | 43.2 | -43.2 | 30.8 | -30.8 | 44.7 | -44.7 | 39.6 | -39.6 | 28.3 | -28.3 | PAN115 | CAC115 | 12 | 115-12 | 0.81 | 120 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6002 | 6018 | 104.1 | -104 | 91.1 | -91 | 64.8 | -64.8 | 86.7 | -86.6 | 75.6 | -75.5 | 53.7 | -53.6 | 78.1 | -78.1 | 68.8 | -68.7 | 49 | -49 | PAN115 | CAC115 | 37 | 115-37 | 0.81 | 142 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6002 | 6018 | 103.5 | -103.5 | 91 | -91 | 65.3 | -65.3 | 87.4 | -87.4 | 76.8 | -76.8 | 54.8 | -54.8 | 79.5 | -79.5 | 70.5 | -70.5 | 50.4 | -50.4 | PAN115 | CAC115 | 62 | 115-62 | 0.81 | 156 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6002 | 6024 | 81.8 | -80.8 | 81 | -79.9 | 77.8 | -76.7 | 70.4 | -69.6 | 70.7 | -70 | 68.6 | -67.9 | 65.6 | -64.9 | 66.5 | -65.8 | 64.8 | -64.2 | PAN115 | CHI115 | 3A | 115-3A | 22.85 | 168 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6002 | 6170 | 42.9 | -42.5 | 36.7 | -36.4 | 32.3 | -32.1 | 36.9 | -36.6 | 31.9 | -31.7 | 28.4 | -28.2 | 34.3 | -34.1 | 30 | -29.8 | 26.7 | -26.6 | PAN115 | CPA115 | 4A | 115-4A | 31.18 | 168 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6002 | 7000 | -145.4 | 145.4 | -132.1 | 132.1 | -97.7 | 97.7 | -121.6 | 121.6 | -110.6 | 110.6 | -81.7 | 81.7 | -110.5 | 110.5 | -101.2 | 101.2 | -74.9 | 74.9 | PAN115 | TX | T1 |  |  | 175 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6002 | 7001 | -143.7 | 143.7 | -130.7 | 130.7 | -96.5 | 96.5 | -120.2 | 120.2 | -109.3 | 109.3 | -80.7 | 80.7 | -109.2 | 109.2 | -100 | 100 | -74.1 | 74.1 | PAN115 | TX | T2 |  |  | 175 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6002 | 7002 | -282.1 | 265.9 | -257.6 | 257.6 | -190.4 | 190.4 | -222.7 | 222.7 | -215.6 | 215.6 | -159.2 | 159.2 | -202.2 | 202.2 | -197.2 | 197.2 | -146.1 | 146.1 | PAN115 | TX | T3 |  |  | 350 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6002 | 7003 | -263.8 | 280 | -237.5 | 237.5 | -175.5 | 175.5 | -234.3 | 234.3 | -198.7 | 198.7 | -146.8 | 146.8 | -212.8 | 212.8 | -181.8 | 181.8 | -134.7 | 134.7 | PAN115 | TX | T5 |  |  | 350 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6003 | 6171 | -98.1 | 98.4 | -58.7 | 58.8 | 17.2 | -17.2 | 16.9 | -16.9 | 15.4 | -15.4 | 14.1 | -14.1 | -43.5 | 43.5 | 13.9 | -13.9 | 12.8 | -12.8 | PANII230 | PAC230 | 1B | 230-1B | 19.01 | 202 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6003 | 6470 | -51.2 | 51.2 | -20 | 20.1 | 50.2 | -50.2 | 54.7 | -54.6 | 46.6 | -46.6 | 41.2 | -41.1 | -8.9 | 8.9 | 42.2 | -42.2 | 37.4 | -37.3 | PANII230 | 24DIC230 | 2B | 230-2B | 10.67 | 202 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6003 | 6840 | -54.8 | 54.9 | -67.2 | 67.2 | -79.5 | 79.6 | -100 | 100.2 | -83.6 | 83.7 | -64.8 | 64.8 | -63.3 | 63.3 | -75.8 | 75.9 | -58.6 | 58.7 | PANII230 | PAN 3 230 | 3A | 230-13A | 14.55 | 279 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6003 | 6840 | -54.8 | 54.9 | -67.2 | 67.2 | -79.5 | 79.6 | -100 | 100.2 | -83.6 | 83.7 | -64.8 | 64.8 | -63.3 | 63.3 | -75.8 | 75.9 | -58.6 | 58.7 | PANII230 | PAN 3 230 | 2A | 230-12A | 14.55 | 279 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6003 | 6801 | -39.4 | 39.5 | -11 | 11 | -12.9 | 12.9 | -16.2 | 16.2 | -13.5 | 13.5 | -10.5 | 10.5 | -10.2 | 10.3 | -12.3 | 12.3 | -9.5 | 9.5 | PANII230 | SAB230 | 4A | 230-54A | 50.85 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6003 | 6801 | -39.4 | 39.5 | -11 | 11 | -12.9 | 12.9 | -16.2 | 16.2 | -13.5 | 13.5 | -10.5 | 10.5 | -10.2 | 10.3 | -12.3 | 12.3 | -9.5 | 9.5 | PANII230 | SAB230 | 5A | 230-55A | 50.85 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6005 | 6240 | -162 | 164.7 | -170.5 | 173.6 | -148.7 | 151 | -183.5 | 187 | -161.1 | 163.8 | -122.9 | 124.5 | -149 | 151.3 | -143.6 | 145.7 | -110.6 | 111.8 | CHO230 | EHIG230 | 3B | 230-3B | 60.81 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6005 | 6240 | -162 | 164.7 | -170.5 | 173.6 | -148.7 | 151 | -183.5 | 187 | -161.1 | 163.8 | -122.9 | 124.5 | -149 | 151.3 | -143.6 | 145.7 | -110.6 | 111.8 | CHO230 | EHIG230 | 4B | 230-4B | 60.81 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6005 | 6830 | -178.8 | 182 | -185.2 | 188.5 | -170.2 | 173 | -197.9 | 201.8 | -173.8 | 176.8 | -142.8 | 144.7 | -178.7 | 181.8 | -163.4 | 166 | -138.2 | 140 | CHO230 | ANT230 | 9A | 230-49A | 95.2 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6005 | 6840 | 145.8 | -145 | 160.7 | -159.8 | 140.9 | -140.2 | 176.1 | -175 | 155.9 | -155 | 117 | -116.5 | 140.5 | -139.8 | 141.6 | -140.9 | 107.7 | -107.3 | CHO230 | PAN 3 230 | 7B | 230-47B | 34.89 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6005 | 6840 | 145.8 | -145 | 160.7 | -159.8 | 140.9 | -140.2 | 176.1 | -175 | 155.9 | -155 | 117 | -116.5 | 140.5 | -139.8 | 141.6 | -140.9 | 107.7 | -107.3 | CHO230 | PAN 3 230 | 8B | 230-48B | 34.89 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6008 | 6830 | 150.3 | -149 | 157.1 | -155.6 | 141.2 | -140 | 170.5 | -168.8 | 145.1 | -143.8 | 112.5 | -111.8 | 127.9 | -126.9 | 111.8 | -111.1 | 85.6 | -85.1 | LSA231 | ANT230 | 9B | 230-49B | 60.99 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6008 | 6005 | 169.9 | -165.5 | 176.5 | -171.7 | 160.8 | -156.9 | 190 | -184.5 | 164.6 | -160.4 | 132.2 | -129.6 | 161.1 | -157.1 | 145 | -141.7 | 118.8 | -116.6 | LSA232 | CHO230 | 50 | 230-50 | 156.19 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6008 | 6182 | -175.6 | 179.1 | -183.5 | 187.4 | -194 | 198.3 | -189.8 | 193.9 | -164.4 | 167.5 | -158.4 | 161.3 | -196.5 | 201 | -132.8 | 134.8 | -140.4 | 142.6 | LSA230 | VEL230 | 51 | 230-51 | 111.38 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6008 | 6182 | -175.6 | 179.1 | -183.5 | 187.4 | -194 | 198.3 | -189.8 | 193.9 | -164.4 | 167.5 | -158.4 | 161.3 | -196.5 | 201 | -132.8 | 134.8 | -140.4 | 142.6 | LSA230 | VEL230 | 52 | 230-52 | 111.38 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6008 | 6182 | -163.3 | 168.3 | -170.6 | 176.1 | -180 | 186.2 | -176.2 | 182 | -153.1 | 157.5 | -147.6 | 151.6 | -182 | 188.4 | -123.8 | 126.6 | -130.4 | 133.6 | LSA230 | VEL230 | 5A | 230-5A | 110.65 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6008 | 6240 | 178.7 | -174.6 | 183.7 | -179.3 | 172.5 | -168.7 | 197.7 | -192.6 | 169.9 | -166.1 | 141.6 | -139 | 172.8 | -169 | 148.9 | -146 | 127.1 | -125 | LSA230 | EHIG230 | 3C | 230-3C | 81.93 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6008 | 6240 | 178.7 | -174.6 | 183.7 | -179.3 | 172.5 | -168.7 | 197.7 | -192.6 | 169.9 | -166.1 | 141.6 | -139 | 172.8 | -169 | 148.9 | -146 | 127.1 | -125 | LSA230 | EHIG230 | 4C | 230-4C | 81.93 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6008 | 6460 | 147.6 | -146.7 | 168.2 | -166.9 | 175.4 | -174 | 169.1 | -167.8 | 155.4 | -154.4 | 144.3 | -143.3 | 175.9 | -174.5 | 122.4 | -121.7 | 130.1 | -129.3 | LSA230 | ECO230 | 2D | 230-12D | 44.65 | 279 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6008 | 6460 | 147.6 | -146.7 | 168.2 | -166.9 | 175.4 | -174 | 169.1 | -167.8 | 155.4 | -154.4 | 144.3 | -143.3 | 175.9 | -174.5 | 122.4 | -121.7 | 130.1 | -129.3 | LSA230 | ECO230 | 3D | 230-13D | 44.65 | 279 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6008 | 6520 | -190.2 | 192.7 | -197.5 | 200.2 | -199.8 | 202.6 | -204.5 | 207.4 | -178.2 | 180.4 | -163.8 | 165.6 | -201 | 203.8 | -147 | 148.5 | -144.6 | 146.1 | LSA230 | SBA230 | 4A | 230-14A | 68.2 | 279 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6008 | 6520 | -190.2 | 192.7 | -197.5 | 200.2 | -199.8 | 202.6 | -204.5 | 207.4 | -178.2 | 180.4 | -163.8 | 165.6 | -201 | 203.8 | -147 | 148.5 | -144.6 | 146.1 | LSA230 | SBA230 | 5A | 230-15A | 68.2 | 279 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6008 | 6550 | -157 | 161.5 | -164 | 168.9 | -172.9 | 178.4 | -169.3 | 174.5 | -147.3 | 151.3 | -142.1 | 145.7 | -174.8 | 180.6 | -119.5 | 122.1 | -125.8 | 128.7 | LSA230 | BEV230 | 6A | 230-6A | 107.97 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6011 | 6096 | -43.4 | 43.5 | -46.1 | 46.2 | -72.9 | 73.2 | -52.6 | 52.8 | -18.4 | 18.4 | -21.4 | 21.4 | -94.6 | 95.2 | 13.5 | -13.5 | 4.2 | -4.2 | MDN230 | FOR230 | 7 | 230-7 | 37.72 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6011 | 6096 | -43.4 | 43.5 | -46.1 | 46.2 | -72.9 | 73.2 | -52.6 | 52.8 | -18.4 | 18.4 | -21.4 | 21.4 | -94.6 | 95.2 | 13.5 | -13.5 | 4.2 | -4.2 | MDN230 | FOR230 | 8 | 230-8 | 37.72 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6011 | 6182 | 203.7 | -198.3 | 216.9 | -210.8 | 232.9 | -225.8 | 224.8 | -218.2 | 190.8 | -186 | 185.2 | -180.7 | 234.4 | -227.2 | 155 | -151.9 | 162.8 | -159.3 | MDN230 | VEL230 | 5B | 230-5B | 85.6 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6011 | 6182 | 203.7 | -198.3 | 216.9 | -210.8 | 232.9 | -225.8 | 224.8 | -218.2 | 190.8 | -186 | 185.2 | -180.7 | 234.4 | -227.2 | 155 | -151.9 | 162.8 | -159.3 | MDN230 | VEL230 | 6C | 230-6C | 85.6 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6011 | 6380 | -221.7 | 223.6 | -226.2 | 228.3 | -219.7 | 221.6 | -221.8 | 223.7 | -235.8 | 238 | -215.2 | 217 | -208.5 | 210.2 | -236.9 | 239.1 | -238.2 | 240.5 | MDN230 | BOQIII230 | 9A | 230-9A | 24.17 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6011 | 7013 | -45.1 | 45.1 | -52.5 | 52.5 | -45.7 | 45.7 | -55.7 | 55.7 | -49.5 | 49.5 | -51.2 | 51.2 | -32.5 | 32.5 | -45.5 | 45.5 | -43.6 | 43.6 | MDN230 | TX | T1 |  |  | 100 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6011 | 7014 | -28.7 | 28.7 | -33.4 | 33.4 | -29.1 | 29.1 | -35.4 | 35.4 | -31.4 | 31.4 | -32.5 | 32.5 | -20.8 | 20.8 | -28.8 | 28.8 | -27.7 | 27.7 | MDN230 | TX | T2 |  |  | 70 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6011 | 7015 | -25.2 | 25.2 | -29.5 | 29.5 | -25.4 | 25.4 | -31.4 | 31.4 | -28 | 28 | -28.7 | 28.7 | -17.7 | 17.7 | -25.9 | 25.9 | -24.4 | 24.4 | MDN230 | TX | T3 |  |  | 70 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6012 | 6087 | -73.3 | 74.2 | -73.2 | 74.1 | -71.9 | 72.7 | -73.3 | 74.2 | -60.5 | 61.1 | -71.9 | 72.7 | -71.9 | 72.7 | -49.6 | 50 | -60.9 | 61.6 | MDN115 | CAL115 | 15 | 115-15 | 25.32 | 102 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6012 | 6087 | -73.3 | 74.2 | -73.2 | 74.1 | -71.9 | 72.7 | -73.3 | 74.2 | -60.5 | 61.1 | -71.9 | 72.7 | -71.9 | 72.7 | -49.6 | 50 | -60.9 | 61.6 | MDN115 | CAL115 | 16 | 115-16 | 25.32 | 102 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6012 | 7013 | 56.9 | -56.9 | 58.7 | -58.7 | 61.2 | -61.2 | 58.6 | -58.6 | 48.5 | -48.5 | 62 | -62 | 58.3 | -58.3 | 39.1 | -39.1 | 52.3 | -52.3 | MDN115 | TX | T1 |  |  | 100 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6012 | 7014 | 36 | -36 | 37.3 | -37.3 | 38.6 | -38.6 | 37.4 | -37.4 | 31 | -31 | 39.2 | -39.2 | 36.3 | -36.3 | 25.3 | -25.3 | 33.1 | -33.1 | MDN115 | TX | T2 |  |  | 60 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6012 | 7015 | 31.7 | -31.7 | 32.6 | -32.6 | 34.1 | -34.1 | 32.5 | -32.5 | 26.8 | -26.8 | 34.5 | -34.5 | 32.7 | -32.7 | 21.6 | -21.6 | 29.1 | -29.1 | MDN115 | TX | T3 |  |  | 60 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6013 | 7013 | -11.8 | 11.8 | -6.1 | 6.1 | -15.5 | 15.5 | -2.9 | 2.9 | 1 | -1 | -10.8 | 10.8 | -25.8 | 25.8 | 6.4 | -6.4 | -8.8 | 8.8 | MDN34 | TX | T1 |  |  | 100 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6013 | 7014 | -7.3 | 7.3 | -3.9 | 3.9 | -9.5 | 9.5 | -2 | 2 | 0.4 | -0.4 | -6.7 | 6.7 | -15.6 | 15.6 | 3.6 | -3.6 | -5.4 | 5.4 | MDN34 | TX | T2 |  |  | 50 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6013 | 7015 | -6.5 | 6.5 | -3 | 3 | -8.7 | 8.7 | -1.1 | 1.1 | 1.2 | -1.2 | -5.8 | 5.8 | -15 | 15 | 4.3 | -4.3 | -4.7 | 4.7 | MDN34 | TX | T3 |  |  | 50 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6014 | 6380 | 98.8 | -98.4 | 100.9 | -100.4 | 129.2 | -128.4 | 96.2 | -95.7 | 108.6 | -108.1 | 123.2 | -122.5 | 117.3 | -116.7 | 108.4 | -107.8 | 146.4 | -145.4 | PRO230 | BOQIII230 | 9B | 230-9B | 29.95 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6018 | 6173 | 37.1 | -36.6 | 31.3 | -31 | 27.2 | -26.9 | 31.5 | -31.2 | 27 | -26.7 | 23.6 | -23.4 | 29.2 | -28.9 | 25.2 | -24.9 | 22.1 | -21.9 | CAC115 | STR115 | 1A | 115-1A | 47.81 | 150 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6018 | 6173 | 37.1 | -36.6 | 31.3 | -31 | 27.2 | -26.9 | 31.5 | -31.2 | 27 | -26.7 | 23.6 | -23.4 | 29.2 | -28.9 | 25.2 | -24.9 | 22.1 | -21.9 | CAC115 | STR115 | 2A | 115-2A | 47.81 | 150 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6024 | 6060 | 10.7 | -10.6 | 0.3 | -0.2 | -4.4 | 4.5 | 8.3 | -8.3 | -0.7 | 0.8 | -4.7 | 4.7 | 7.4 | -7.3 | -1.1 | 1.2 | -4.8 | 4.9 | CHI115 | LM2115 | 3B | 115-3B | 32.08 | 168 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6059 | 6173 | -38.4 | 38.5 | -32.5 | 32.6 | -28.3 | 28.3 | -32.7 | 32.8 | -28 | 28.1 | -24.6 | 24.6 | -30.4 | 30.4 | -26.2 | 26.2 | -23 | 23.1 | LM1115 | STR115 | 2B | 115-2B | 6.9 | 211 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6059 | 6290 | -34.7 | 34.7 | -29.4 | 29.4 | -25.5 | 25.5 | -29.5 | 29.5 | -25.3 | 25.3 | -22.2 | 22.2 | -27.4 | 27.4 | -23.6 | 23.6 | -20.8 | 20.8 | LM1115 | CATII115 | 1C | 115-1C | 0.96 | 211 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6060 | 6170 | -35.1 | 35.3 | -29.1 | 29.2 | -25.1 | 25.2 | -29.2 | 29.4 | -24.4 | 24.5 | -21.3 | 21.4 | -26.7 | 26.9 | -22.5 | 22.6 | -19.7 | 19.8 | LM2115 | CPA115 | 4B | 115-4B | 25.41 | 168 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6096 | 6179 | 117.5 | -117.3 | 137.9 | -137.5 | 185.4 | -184.8 | 153.7 | -153.3 | 80.7 | -80.6 | 78.6 | -78.5 | 202.6 | -201.9 | 87.1 | -87 | 70.5 | -70.4 | FOR230 | GUA230 | 18 | 230-18 | 16.4 | 279 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6096 | 6263 | -116.5 | 118.6 | -116.2 | 118.4 | -112.8 | 114.8 | -115.3 | 117.4 | -117.6 | 119.8 | -121.4 | 123.7 | -108 | 109.8 | -60.1 | 60.7 | -62.2 | 62.8 | FOR230 | ESP230 | 0A | 230-20A | 97.4 | 307 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6100 | 6171 | 118.5 | -117.3 | 76.6 | -76.1 | -1.9 | 1.9 | -2.4 | 2.4 | -1.8 | 1.8 | -1.5 | 1.5 | 58.6 | -58.3 | -1.7 | 1.7 | -1.4 | 1.4 | BAY230 | PAC230 | 1A | 230-1A | 50.88 | 202 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6100 | 6470 | 121.5 | -120.1 | 79.4 | -78.8 | 1.9 | -1.9 | 2.4 | -2.3 | 1.8 | -1.8 | 1.5 | -1.5 | 61.4 | -61 | 1.7 | -1.7 | 1.4 | -1.4 | BAY230 | 24DIC230 | 2A | 230-2A | 60.53 | 202 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6173 | 6290 | 34.7 | -34.7 | 29.4 | -29.4 | 25.5 | -25.5 | 29.6 | -29.5 | 25.3 | -25.3 | 22.2 | -22.2 | 27.4 | -27.4 | 23.6 | -23.6 | 20.8 | -20.8 | STR115 | CATII115 | 1B | 115-1B | 6.69 | 211 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6179 | 6182 | 218.5 | -214.4 | 229.7 | -225.2 | 250.3 | -245 | 238.3 | -233.5 | 199.6 | -196.2 | 195.4 | -192.2 | 259.1 | -253.4 | 144.4 | -142.6 | 160.3 | -158.2 | GUA230 | VEL230 | 16 | 230-16 | 84.81 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6179 | 6182 | 218.5 | -214.4 | 229.7 | -225.2 | 250.3 | -245 | 238.3 | -233.5 | 199.6 | -196.2 | 195.4 | -192.2 | 259.1 | -253.4 | 144.4 | -142.6 | 160.3 | -158.2 | GUA230 | VEL230 | 17 | 230-17 | 84.81 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6182 | 6520 | 159.9 | -158.8 | 169.5 | -168.2 | 194.5 | -192.9 | 174.9 | -173.5 | 149.3 | -148.4 | 157 | -155.9 | 195.8 | -194.1 | 115.2 | -114.6 | 137.2 | -136.4 | VEL230 | SBA230 | 4B | 230-14B | 42.89 | 279 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6182 | 6520 | 159.9 | -158.8 | 169.5 | -168.2 | 194.5 | -192.9 | 174.9 | -173.5 | 149.3 | -148.4 | 157 | -155.9 | 195.8 | -194.1 | 115.2 | -114.6 | 137.2 | -136.4 | VEL230 | SBA230 | 5B | 230-15B | 42.89 | 279 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6182 | 6550 | 134.7 | -134.4 | 142.1 | -141.8 | 151.7 | -151.4 | 147.7 | -147.4 | 124.4 | -124.2 | 118.8 | -118.6 | 153.8 | -153.5 | 95.1 | -95 | 101.7 | -101.6 | VEL230 | BEV230 | 6B | 230-6B | 8.66 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6260 | 6263 | -89.1 | 89.4 | -88.6 | 88.9 | -92.5 | 92.8 | -90.3 | 90.6 | -76.3 | 76.5 | -80.4 | 80.6 | -90.2 | 90.5 | -18.1 | 18.1 | -16.3 | 16.3 | CHA230 | ESP230 | 0B | 230-20B | 24.66 | 307 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6260 | 6340 | 91.7 | -90.7 | 94.2 | -93.1 | 97.4 | -96.2 | 95 | -93.9 | 90.5 | -89.5 | 93.1 | -92 | 95.3 | -94.2 | 56.1 | -55.7 | 56.6 | -56.2 | CHA230 | CAN230 | 30 | 230-30 | 78.38 | 307 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6340 | 6179 | 88.4 | -87.9 | 91.1 | -90.6 | 92 | -91.5 | 92 | -91.5 | 87.9 | -87.4 | 88.6 | -88.1 | 92.5 | -92 | 54.3 | -54.1 | 53.1 | -52.9 | CAN230 | GUA230 | &1 | 230-29 | 45.57 | 279 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6460 | 6713 | 188.2 | -184.2 | 192.4 | -188.2 | 168.3 | -165.1 | 211 | -205.9 | 181.4 | -177.6 | 138.6 | -136.4 | 167.6 | -164.4 | 166.3 | -163.1 | 125 | -123.3 | ECO230 | BUR230 | 2C | 230-12B | 117.22 | 279 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6460 | 6713 | 188.2 | -184.2 | 192.4 | -188.2 | 168.3 | -165.1 | 211 | -205.9 | 181.4 | -177.6 | 138.6 | -136.4 | 167.6 | -164.4 | 166.3 | -163.1 | 125 | -123.3 | ECO230 | BUR230 | 3C | 230-13C | 117.2 | 279 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6713 | 6840 | 153 | -152.6 | 162.1 | -161.6 | 143.4 | -143.1 | 180.4 | -179.7 | 156.2 | -155.7 | 118.7 | -118.4 | 141.2 | -140.9 | 143.7 | -143.3 | 107.1 | -106.9 | BUR230 | PAN 3 230 | 3B | 230-13B | 19.4 | 279 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6713 | 6840 | 153 | -152.6 | 162.1 | -161.6 | 143.4 | -143.1 | 180.4 | -179.7 | 156.2 | -155.7 | 118.7 | -118.4 | 141.2 | -140.9 | 143.7 | -143.3 | 107.1 | -106.9 | BUR230 | PAN 3 230 | 2B | 230-12B | 19.4 | 279 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6801 | 6840 | 28.9 | -28.9 | -11 | 11 | -12.9 | 12.9 | -16.2 | 16.2 | -13.5 | 13.5 | -10.5 | 10.5 | -10.3 | 10.3 | -12.3 | 12.3 | -9.5 | 9.5 | SAB230 | PAN 3 230 | 58 | 230-58 | 45.69 | 1000 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6801 | 6840 | 28.9 | -28.9 | -11 | 11 | -12.9 | 12.9 | -16.2 | 16.2 | -13.5 | 13.5 | -10.5 | 10.5 | -10.3 | 10.3 | -12.3 | 12.3 | -9.5 | 9.5 | SAB230 | PAN 3 230 | 59 | 230-59 | 45.69 | 1000 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6801 | 6405 | -46.1 | 46.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SAB230 | TEL230 | 62 | 230-62 | 16 | 775 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6801 | 6405 | -46.1 | 46.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SAB230 | TEL230 | 5B | 230-55B | 16 | 775 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[26 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[26 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[26 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[26 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[26 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[26 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[26 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[26 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[26 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[26 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[26 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[26 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[26 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE