## Mes
Año: | 1
10 | Mes 10: Abr |  |  |  | INPUT | IP SPT P (k B/.) |  | Longitud (km) |  | CUP
[5 empty] | Total: | 117853.813 | 100% | 3218.72 | 100% | (kB/./km)
Cantidad Días típicos al mes |  | 30 | 2 |  | 230 kV | 100794.4728 | 85.52% | 2943.96 | 91.46% | 34.2377
1.- Día Hábil (laborable): |  | 20 | 3 |  | 115 kV | 17059.3402 | 14.48% | 274.76 | 8.536% | 62.0882
2.- Día Semihábil (sábado): |  | 4 | 4
3.- Domingo o Feriado: |  | 6 | 5 |  | IP SPT D: | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | (230 kV)
Cantidad Horas por día típico |  | 24 | 6 |  | Capacidad instalada de generación (Cinst) y Demanda máxima no coincidente prevista (Pma) en MW por Zona
A.- Punta (máxima): |  | 5.5 | 7 |  | MW | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | Zona 7 | Zona 8 | Zona 9 | Zona 10 | Total
B.- Resto (media): |  | 11.5 | 8 |  | Pinst (G) | 545.61 | 616.73 | 178.73 | 594.921 | 798.61 | 231.41 | 154.33 | 260 | 1565.45 | 252.17 | 5197.961
C.- Valle (mínima): |  | 7 | 9 |  | Pma (D) | 22.3905 | 0 | 0.042894 | 145.5838 | 328.6322 | 202.869 | 1146.3041 | 2.4 | 123.5416 | 55.6954 | 2027.4595
| Te (Hs/Mes) = | 720 | 8760 | 0.082192 | Capacidad Instalada (MW) | Zona 7: Demanda Máxima No Coincidente (MW)
1.A.- | Hab Max | 110 | 0.012557 |  | Zona |  | Nodo | Pinst (G) | Ingreso |  |  | Zona |  | Nodo | Pma (D)
1.B.- | Hab Med | 230 | 0.026256 |  | 1 |  | 0 | 545.61 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 22.3905 | 0 | 0
1.C.- | Hab Min | 140 | 0.015982 |  | Baitún |  | 6014 | 87.6 | 0 | PRO230 | 1 | EDECHI |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.A.- | Sem Max | 22 | 0.0025114 |  | Bajo de Mina |  | 6014 | 57.4 | 0 | PRO230 | 1 | Progreso T1 y T2 |  | 6014 | 22.2587 | PRO230 | 1
2.B.- | Sem Med | 46 | 0.0052511 |  | La Potra |  | 6014 | 30 | 0 | PRO230 | 1 | Charco Azul |  | 6014 | 0.13177 | PRO230 | 1
2.C.- | Sem Min | 28 | 0.0031963 |  | Salsipuedes |  | 6014 | 27.9 | 0 | PRO230 | 1 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.A.- | Fer Max | 33 | 0.0037671 |  | San Andrés |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.B.- | Fer Med | 69 | 0.0078767 |  | *Sol de David |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.C.- | Fer Min | 42 | 0.0047945 |  | *Solar Caldera |  | 6014 | 5.5 | 0 | PRO230 | 1 | 3 |  | 0 | 0.042894 | 0 | 0
|  | 720 | 0.082192 |  | *Photovoltaics Investments Corp. |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | EDECHI |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | *Photovoltaics Developments, Corp. |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | Caldera 115-19 |  | 6087 | 0.042894 | CAL115 | 3
[5 empty] | *Photovoltaics Business Corp. |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | *Photovoltaics Operations Corp. |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | 4 |  | 0 | 145.5838 | 0 | 0
[5 empty] | *Photovoltaics Venture Corp. |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | EDECHI |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | *Progreso Solar 20MW, S.A. |  | 6014 | 19.88 | 0 | PRO230 | 1 | Mata Nance 34-9 |  | 6013 | 0 | MDN34 | 4
[5 empty] | *Madre Vieja |  | 6014 | 25.9 | 0 | PRO230 | 1 | Mata Nance 34-10/11/15 |  | 6013 | 145.5838 | MDN34 | 4
[5 empty] | *Baco Solar |  | 6014 | 23.9 | 0 | PRO230 | 1 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | *Central Fotovoltáica San Carlos Solar |  | 6014 | 9.9 | 0 | PRO230 | 1 | 5 |  | 0 | 328.6322 | 0 | 0
[5 empty] | *Fotovoltaica Ecosolar |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | EDEMET |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | *Fotovoltaica Ecosolar 2 |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | Llano Sánchez y El Higo |  | 6460 | 243.6752 | ECO230 | 5
[5 empty] | *La Esperanza solar |  | 6014 | 19.88 | 0 | PRO230 | 1 | El coco |  | 6460 | 18.655 | ECO230 | 5
[5 empty] | *(E) Progreso Energy |  | 6014 | 1.05 | 0 | PRO230 | 1 | GRANDES CLIENTES |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | *SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 1) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | Super 99 |  | 6460 | 0.932 | ECO230 | 5
[5 empty] | *SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 2) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | Varela (Fábrica de Pesé) |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | *SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 3) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | sunstar |  | 6460 | 1.37 | ECO230 | 5
[5 empty] | *SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 4) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | MINERA PANAMá |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | *SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 5) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | Minera Panamá |  | 6460 | 64 | ECO230 | 5
[5 empty] | *SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 6) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | *SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 7) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | 6 |  | 0 | 202.869 | 0 | 0
[5 empty] | *AES PANAMA, S.R.L. (PV Estí Solar 2) |  | 6014 | 17 | 0 | PRO230 | 1 | EDEMET |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | *PANASOLAR CLEAN POWER, S.A. ( PV Panasolar IV) |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | Panamá Oeste |  | 6005 | 202.215 | CHO230 | 6
[5 empty] | *PANASOLAR CLEAN POWER, S.A. ( PV Panasolar V) |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | GRANDES CLIENTES |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ECOENER RENOVABLE PANAMA, S.A (PV Santiago (Ecoener) |  | 6014 | 9.9 | 6 | PRO230 | 1 | Super 99 |  | 6005 | 0.321 | CHO230 | 6
[5 empty] | ECOENER PRODUCTORA PANAMA, S.A. ( PV La Mesa (Ecoener) |  | 6014 | 9.99 | 6 | PRO230 | 1 | Cemento Interoceánico |  | 6005 | 0.333 | CHO230 | 6
[5 empty] | ECOENER SOLAR PANAMA, S.A ( PV San Bartolo (Ecoener)) |  | 6014 | 9.99 | 12 | PRO230 | 1 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ECOENER GENERADORA PANAMA, S.A. ( PV Agua Viva) |  | 6014 | 9.9 | 12 | PRO230 | 1 | 7 |  | 0 | 1146.3041 | 0 | 0
[5 empty] | *LAS LOMAS SOLAR ELECTRIC, S.A. ( Las Lomas) |  | 0 | - | 0 |  |  | EDEMET |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | *PANASOLAR GENERADORA DE POTENCIA VERDE, S.A. ( Panasolar VII) |  | 0 | - | 0 |  |  | Panamá |  | 6002 | 478.3049 | PAN115 | 7
[5 empty] | *PANASOLAR GENERADORA DE POTENCIA VERDE, S.A. ( Panasolar VIII) |  | 0 | - | 0 |  |  | GRANDES CLIENTES EDEMET |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | *PANASOLAR GENERADORA DE POTENCIA VERDE, S.A. ( Panasolar IX) |  | 0 | - | 0 |  |  | Contraloría |  | 6002 | 0.366 | PAN115 | 7
[5 empty] | *SOLAR DESIGN ( PV La Hueca) |  | 0 | - | 0 |  |  | Gold Mills |  | 6002 | 1.2149 | PAN115 | 7
[5 empty] | SB-1 PROJECT S.A. (San Bartolo 1) |  | 0 | - | 0 |  |  | Embajada de Estados Unidos |  | 6002 | 0.323 | PAN115 | 7
[5 empty] | SB-2 PROJECT S.A. (San Bartolo 2) |  | 0 | - | 0 |  |  | CSS (CHAAM) |  | 6002 | 0 | PAN115 | 7
[5 empty] | SB-3 PROJECT S.A. (San Bartolo 3) |  | 0 | - | 0 |  |  | Super 99 |  | 6002 | 2.7757 | PAN115 | 7
[5 empty] | SB-4 PROJECT S.A. (San Bartolo 4) |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | *GENERADORA SOLAR OCCIDENTE, S.A. ( Cerro Viejo Solar) |  | 0 | - | 0 |  |  | ENSA |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | … |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Panamá |  | 6002 | 271.45 | PAN115 | 7
[5 empty] | 2 |  | 0 | 616.73 | 0 |  |  | Panamá 2 |  | 6002 | 308.4778 | PAN115 | 7
[5 empty] | Fortuna |  | 6096 | 300 | 0 | FOR230 | 2 | 24 de Diciembre |  | 6470 | 59.6315 | 24DIC230 | 7
[5 empty] | Estí |  | 6179 | 120 | 0 | GUA230 | 2 | GRANDES CLIENTES ENSA |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Gualaca |  | 6179 | 25.34 | 0 | GUA230 | 2 | CEMEX |  | 6024 | 22.2218 | CHI115 | 7
[5 empty] | Lorena |  | 6179 | 35 | 0 | GUA230 | 2 | AVIPAC |  | 6002 | 0.1866 | PAN115 | 7
[5 empty] | Prudencia |  | 6179 | 58.66 | 0 | GUA230 | 2 | Varela (Cía. Panameña de Licores) |  | 6002 | 0 | PAN115 | 7
[5 empty] | *CELSOLAR, S.A. (Solar Prudencia) |  | 6179 | 9.69 | 0 | GUA230 | 2 | Super 99 |  | 6002 | 1.352 | PAN115 | 7
[5 empty] | Rodeo Solar |  | 6179 | 8.1 | 0 | GUA230 | 2 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | La Villa Solar |  | 6179 | 9.99 | 0 | GUA230 | 2 | 8 |  | 0 | 2.4 | 0 | 0
[5 empty] | Chupampa Solar |  | 6179 | 7.5 | 0 | GUA230 | 2 | ENSA |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Rio de Jesús Etapa III |  | 6179 | 2.5 | 0 | GUA230 | 2 | Bayano (Cañitas-Aserradero) |  | 6100 | 2.4 | BAY230 | 8
[5 empty] | AES PANAMÁ S.R.L ( Corotú Solar) |  | 6179 | 9.98 | 0 | GUA230 | 2 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | GRANJA SOLAR ALANJE UNO, S.A. (PV Solar Alanje 1) |  | 6179 | 9.99 | 0 | GUA230 | 2 | 9 |  | 0 | 123.5416 | 0 | 0
[5 empty] | GRANJA SOLAR ALANJE DOS, S.A (PV Solar Alanje 2) |  | 6179 | 9.99 | 0 | GUA230 | 2 | ENSA |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | GRANJA SOLAR ALANJE TRES, S.A ( PV Solar Alanje 3) |  | 6179 | 9.99 | 0 | GUA230 | 2 | Colón |  | 6059 | 115.5996 | LM1115 | 9
[5 empty] | GENERADORA SOLAR SANTA CRUZ, S.A. |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | GRANDES CLIENTES |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | PAN ENERGY II ( Boquerón Solar) |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | Argos Panamá, S.A. |  | 6170 | 7.25 | CPA115 | 9
[5 empty] | HIDROELÉCTRICA MACANO II, S.A. ( RP-550) |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | Super 99 |  | 6059 | 0.692 | LM1115 | 9
[5 empty] | GENERADORA SOLAR SANTA CRUZ, S.A. ( PV Santa Cruz Solar (Etapa 1, Fase 2) |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | RA SOLAR, S.A. |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 55.6954 | 0 | 0
[5 empty] | … |  | 0 | 0 | 0 |  |  | EDECHI |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 3 |  | 0 | 178.73 | 0 |  |  | Cañazas |  | 6340 | 28.7689 | CAN230 | 10
[5 empty] | La Estrella |  | 6087 | 47.2 | 0 | CAL115 | 3 | Changuinola |  | 6340 | 26.9265 | CAN230 | 10
[5 empty] | Los Valles |  | 6087 | 54.76 | 0 | CAL115 | 3 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Mendre |  | 6087 | 18 | 0 | CAL115 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Cochea |  | 6087 | 15.5 | 0 | CAL115 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Algarrobos |  | 6087 | 9.73 | 0 | CAL115 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Mendre II |  | 6087 | 7.8 | 0 | CAL115 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Proyecto Solar UP2 |  | 6087 | 8.58 | 0 | CAL115 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Central Fotovoltáica UP3 |  | 6087 | 8.58 | 0 | CAL115 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Central fotovoltaica UP4 |  | 6087 | 8.58 | 0 | CAL115 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | … |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 4 |  | 0 | 594.921 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Concepción |  | 6380 | 10 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Macano |  | 6380 | 5.8 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Paso Ancho |  | 6013 | 6 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | (E) Los Planetas |  | 6013 | 4.75 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Pedregalito + Pedregalito I Unidad 4 |  | 6380 | 20.91 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Pedregalito II + Pedregalito II Unidad 3 |  | 6380 | 13.18 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | RP-490 |  | 6380 | 14 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | (E)Macho de Monte |  | 6013 | 2.5 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | (E)Dolega |  | 6013 | 3.12 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Las Perlas Norte |  | 6380 | 10 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Las Perlas Sur |  | 6380 | 10 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | San Lorenzo |  | 6013 | 8.12 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Monte Lirio |  | 6182 | 51.65 | 0 | VEL230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Pando |  | 6182 | 32.6 | 0 | VEL230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Bugaba I |  | 6380 | 5.12 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Bugaba II |  | 6380 | 5.86 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | El Alto |  | 6182 | 72.2 | 0 | VEL230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Bajo del Totumo |  | 6380 | 6.3 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Los Planetas II |  | 6013 | 8.86 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | *Solar Chiriquí |  | 6013 | 9 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Las Cruces |  | 6520 | 19.8 | 0 | SBA230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Barro Blanco |  | 6550 | 28.56 | 0 | BEV230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | *(E)Solar Bugaba |  | 6380 | 2.02 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | La Cuchilla |  | 6380 | 7.62 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | * Ikako |  | 6380 | 10 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | *Ikako I |  | 6380 | 10 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | * Ikako II |  | 6013 | 10 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | * Ikako III |  | 6013 | 10 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | *Caoba Solar |  | 6013 | 9.96 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | *Cedro Solar |  | 6013 | 9.96 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ECO GROOVE INVESTMENT, INC. |  | 6182 | 0.741 | 0 | VEL230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | *(E)Macano Solar |  | 6182 | 4.75 | 0 | VEL230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | (Auto generador) CADASA |  | 6182 | 31.8 | 0 | VEL230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | (E)Andreas Power |  | 6380 | 0.99 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | *ECOENER FOTOVOLTAICA PANAMA (San Juan) |  | 6380 | 5 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | *ECOENER RENOVABLE PANAMA, S.A |  | 6380 | 9.9 | 1 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | *Central Solar La Hueca |  | 6013 | 70 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | RP-550 |  | 6013 | 4.15 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SOLAR LOADGE, S.A. ( La Torre Solar) |  | 6013 | 5 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SAN LORENZO SOLAR, S.A. |  | 6013 | 5 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | JAGÜITO GREEN ENERGY I, S.A. |  | 6013 | 9.9 | 10 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | JAGÜITO GREEN ENERGY II, S.A. |  | 6013 | 9.9 | 10 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | JAGÜITO GREEN ENERGY III, S.A. |  | 6013 | 9.9 | 10 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | MEGA SOLAR POWER GENERATION, S.A. ( PV Megasolar) |  | 6013 | 10 | 12 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | HELIOS APOLO SOLAR, S.A. (PV Gualaca Solar (Helios) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | … |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 5 |  | 0 | 798.61 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | El Fraile + El Fraile Und 3 |  | 6460 | 6.66 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | La Yeguada |  | 6460 | 7 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | *Don Felix + Don Felix Et2 |  | 6460 | 9.99 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | *Solar Divisa |  | 6460 | 9.99 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | *Farallón Solar |  | 6460 | 4.8 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | *Coclé Solar |  | 6460 | 0.96 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | *(E)El Fraile Solar 1 |  | 6460 | 0.48 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | *Solar Coclé |  | 6460 | 8.5 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | *Solar Paris |  | 6460 | 8.5 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | *Solar Los ángeles |  | 6460 | 9.52 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | *Sol Real |  | 6460 | 10.78 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | *El Espinal |  | 6460 | 8.5 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | *Vista Alegre |  | 6460 | 10 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | *Milton Solar |  | 6460 | 10 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | **Marañón |  | 6460 | 17.5 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | **Rosa de los vientos |  | 6460 | 52.5 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | **AES PANAMA, S.R.L. (Nuevo Chagres - Fase 1) |  | 6460 | 55 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | **UEP PENONOMÉ II, S.A. (Nuevo Chagres II) |  | 6460 | 62.5 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | **Portobelo |  | 6460 | 32.5 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | **Rosa de los Vientos Etapa II |  | 6460 | 50 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | **Parque eólico Toabré |  | 6460 | 66 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | *Pocrí |  | 6460 | 16 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | *Estrella Solar |  | 6008 | 5.66 | 0 | LSA230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | (p)Central termoeléctrica Cobre Panamá (Auto-generador) |  | 6008 | 0 | 0 | LSA230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | *PANASOLAR |  | 6008 | 9.9 | 0 | LSA230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | *fotovoltaica SANTIAGO GEN |  | 6008 | 5 | 0 | LSA230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | *Parque Solar Penonomé |  | 6008 | 120 | 0 | LSA230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | *Mayorca Solar (AES) |  | 6008 | 9.97 | 7 | LSA230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | *Solar Pesé (AES) |  | 6008 | 9.97 | 0 | LSA230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | * Proyecto Fotovoltaico Jaguito solar |  | 6008 | 9.88 | 0 | LSA230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | *(E)Daconan Solar |  | 6008 | 3.24 | 0 | LSA230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | *(E)TG4 |  | 6008 | 2.4 | 0 | LSA230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | *Soná Solar (rio de jesus) |  | 6008 | 9.9 | 0 | LSA230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ARGENTUM SOLAR, S.A. (Rio de Jesús Solar ) |  | 6008 | 9.99 | 0 | LSA230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | *SOLAR ENERGY PARK ENTERPRISES, INC. |  | 6008 | 9.9 | 0 | LSA230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SOCIEDAD SUPER SERVICIOS, S.A. (Ancon Solar I) |  | 6008 | 9.99 | 0 | LSA230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | *Panasolar II |  | 6008 | 5 | 0 | LSA230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | *Panasolar III |  | 6008 | 5 | 0 | LSA230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ARRENDADORA ISTMO ENERGY, S.A. (Chupampa Solar) |  | 6008 | 7.5 | 0 | LSA230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA RENOVABLE, S.A (Campo Solar La Victoria) |  | 6008 | 10 | 0 | LSA230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | El Fraile II |  | 6008 | 8.04 | 0 | LSA230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | * Los santos solar |  | 6008 | 7.56 | 0 | LSA230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | *Progresovidencia Solar 1 |  | 6008 | 9.95 | 0 | LSA230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | *fotovoltaica Farallón Solar 2 |  | 6008 | 5.1 | 3 | LSA230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | *Llano Sánchez |  | 6008 | 9.99 | 0 | LSA230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | *Oro solar |  | 6008 | 9.9 | 0 | LSA230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | *MEGA SOLAR POWER GENERATION, S.A. |  | 6008 | 10 | 0 | LSA230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | GED GERSOL UNO, S.A. (Llano Sánchez) |  | 6008 | 9.99 | 2 | LSA230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | GED GERSOL DOS, S.A. (La Salamanca) |  | 6008 | 7.3 | 3 | LSA230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SOLAR DEVELOPMENT PANAMÁ, S.A. (El Chumical I) |  | 6008 | 19.8 | 7 | LSA230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | PANAMA SOLAR INTEGRAL (PV Cotaba Solar (Fase 1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SANTA CRUZ WIND, S.A. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | HIDROBURICA (Burica) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | DESARRROLLO Y ENERGIA RENOVABLE S.A ( PV Pacora Solar) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | UKA PARQUE EÓLICO LA COLORADA S.A. (La Colorada) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | GRUPO DOE, S.A. (La Union Solar) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | AES PANAMÁ S.R.L ( Coclé Solar 1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | PARQUE EÓLICO TOABRÉ, S.A. (Toabré Etapa 2) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | PARQUE EÓLICO TOABRÉ, S.A. (Toabré Etapa 3) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | PANAMA SOLAR INTEGRAL (PV Cotaba Solar (Fase 2) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | … |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 6 |  | 0 | 231.41 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Panam |  | 6005 | 147 | 0 | CHO230 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | (E) Antón |  | 6005 | 4.3 | 0 | CHO230 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | *(E)CONCEPTO SOLAR, S.A. (Bejuco Solar) |  | 6005 | 0.96 | 0 | CHO230 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | *(E)ELECTRICIDAD SOLAR, S.A. (Mendosa solar) |  | 6005 | 3 | 0 | CHO230 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | (E)MASPV PANAMA INC. (SUNRISE MASPV1) |  | 6005 | 0.5 | 0 | CHO230 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ECOENER FOTOVOLTAICA PANAMÁ, S.A. (San Juan) |  | 6005 | 5 | 0 | CHO230 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | TINTO SOLAR, S.A. (Fotolvotaica Chame Solar) |  | 6005 | 20 | 0 | CHO230 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | (E)MASPV PANAMA INC. (SUNRISE MASPV2) |  | 6005 | 5 | 0 | CHO230 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | GENERADORA BRILLO SOLAR, S.A. |  | 6005 | 9.9 | 5 | CHO230 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | CLEAN ENERGY SANTA CRUZ CORP. |  | 6005 | 3 | 5 | CHO230 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ARGENTUM SOLAR, S.A. (Cacao Solar) |  | 6005 | 9.9 | 7 | CHO230 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ARGENTUM SOLAR, S.A. (PV La Cantera) |  | 6005 | 4.95 | 7 | CHO230 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ALMACENADORA SOLAR PANAMA OESTE, S.A. |  | 6005 | 8 | 8 | CHO230 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | CARMALENGO INVESTMENT CORP. (Forsun Solar) |  | 6005 | 9.9 | 9 | CHO230 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | AES PANAMÁ S.R.L (Flamboyán) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | AES PANAMÁ S.R.L (VERANERA) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SOLAR GREEN, S.A. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | LUZ ENERGY INTERNATIONAL CORP., S.A. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ENERGY GREEN CORPORATION, S.A. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | … |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 7 |  | 0 | 154.33 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Miraflores |  | 6018 | 97.7 | 0 | CAC115 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Pacora |  | 6171 | 53.53 | 0 | PAC230 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | *(E)Fotovoltaica zona franca de Albrook. |  | 6002 | 0.1 | 0 | PAN115 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | *(E)Pacora 2. |  | 6018 | 3 | 0 | CAC115 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | AVANZALIA PANAMA, S.A (PV Penonomé 2) |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | … |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 8 |  | 0 | 260 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Bayano |  | 6100 | 260 | 0 | BAY230 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | … |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 9 |  | 0 | 1565.45 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | BLM |  | 6059 | 68 | 0 | LM1115 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Cativá |  | 6059 | 87.2 | 0 | LM1115 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Termo-Colón Ciclo Combinado |  | 6059 | 150 | 0 | LM1115 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Costa Norte |  | 6173 | 381 | 0 | STR115 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | TROPITÉRMICA |  | 6173 | 5.05 | 0 | STR115 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Sparkle Power |  | 6059 | 49.2 | 0 | LM1115 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | C.T. Gatún |  | 6173 | 670 | 0 | STR115 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | CELSIA CENTROAMÉRICA, S.A. (9 de enero J. Brown G6) |  | 6173 | 34 | 0 | STR115 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | CELSIA CENTROAMÉRICA, S.A. (9 de enero Unidad 8) |  | 6173 | 34 | 0 | STR115 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | CELSIA CENTROAMÉRICA, S.A. (Cativa) |  | 6173 | 87 | 0 | STR115 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | … |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10 |  | 0 | 252.17 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Changuinola |  | 6263 | 222.17 | 0 | ESP230 | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Bonyic |  | 6263 | 30 | 0 | ESP230 | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | … |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Note on G3: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"
Note on G7: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"
Note on I69: Harold Hernandez: Estas unidades se retirará en abril del año 2014, según el Plan Indicativo de Generación 2013.
Note on I71: Harold Hernandez: Considera a las unidades 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Las unidades 3 y 4 se retirará el 31 de diciembre de 2013.

## Nod
Potencia (MW) | 1.+B:Q- Día Hábil (laborable) | [5 empty] | 2.- Día Semihábil (sábado) | [5 empty] | 3.- Domingo o Feriado
Flujo DC | Punta (pico) | 0.1 | Resto (medio) | 0.1 | Valle (mínimo) | -0.1 | Punta (pico) | 0.1 | Resto (medio) | 0 | Valle (mínimo) | -0.1 | Punta (pico) | 0.2 | Resto (medio) | -0.4 | Valle (mínimo) | -0.2
∑ = | 1625.4 | 1625.5 | 1469.8 | 1469.9 | 1318.5 | 1318.4 | 1364.5 | 1364.6 | 1208.2 | 1208.2 | 1092.1 | 1092 | 1416.3 | 1416.5 | 1105.1 | 1104.7 | 991.4 | 991.2
Nodo | Gen | Dem | Gen | Dem | Gen | Dem | Gen | Dem | Gen | Dem | Gen | Dem | Gen | Dem | Gen | Dem | Gen | Dem | ID orden OK | ZONA
6001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PAN230 | 7
6002 | 0 | 440.1 | 0 | 425.9 | 0 | 293.7 | 0 | 370.9 | 0 | 348.9 | 0 | 240.2 | 0 | 314.4 | 0 | 318.5 | 0 | 216.3 | PAN115 | 7
6003 | 0 | 329.3 | 0 | 277.9 | 0 | 214.6 | 0 | 268.4 | 0 | 224 | 0 | 175.1 | 0 | 246.5 | 0 | 201.6 | 0 | 157.2 | PANII230 | 7
6005 | 0 | 77.1 | 0 | 57.7 | 0 | 93.3 | 0 | 52.7 | 0 | 37 | 0 | 76.2 | 78.2 | 99 | 0 | 26.4 | 0 | 68.6 | CHO230 | 6
6008 | 3.6 | 18.2 | 13.9 | 18 | 0 | 151.6 | 42.3 | 18 | 48.3 | 18 | 0 | 126.6 | 0 | 171.8 | 77.9 | 18 | 0 | 115.5 | LSA230 | 5
6011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MDN230 | 4
6012 | 0 | 23.5 | 0 | 19.1 | 0 | 10.5 | 0 | 19.2 | 0 | 15.5 | 0 | 8.6 | 0 | 17.3 | 0 | 14.1 | 0 | 7.7 | MDN115 | 4
6013 | 64.4 | 89.2 | 59.9 | 69.1 | 0 | 51.4 | 65.9 | 71.7 | 61.3 | 55.2 | 0 | 41.4 | 0 | 73.5 | 67.1 | 49.3 | 0 | 36.9 | MDN34 | 4
6014 | 99.8 | 44.3 | 120.9 | 52.8 | 51.3 | 26.2 | 130.3 | 58.1 | 124.5 | 57 | 51.3 | 25.5 | 27.3 | 17.5 | 134.8 | 60.8 | 51.3 | 25.5 | PRO230 | 1
6018 | 0 | 168.7 | 0 | 178.4 | 0 | 116 | 0 | 150.4 | 0 | 146.6 | 0 | 94.9 | 4.4 | 117.3 | 0 | 134.1 | 0 | 85.6 | CAC115 | 7
6024 | 0 | 72.7 | 0 | 82.4 | 0 | 83.8 | 0 | 63.3 | 0 | 72.7 | 0 | 74.6 | 0 | 59.2 | 0 | 68.7 | 0 | 70.6 | CHI115 | 7
6059 | 14.8 | 87.4 | 7.8 | 69.4 | 4.9 | 58.8 | 11.8 | 73.4 | 6.2 | 58.8 | 3.7 | 50.3 | 10.4 | 67 | 5.5 | 54.6 | 3.2 | 46.5 | LM1115 | 9
6060 | 0 | 45.5 | 0 | 29.5 | 0 | 20.5 | 0 | 37.3 | 0 | 23.7 | 0 | 16.2 | 0 | 33.3 | 0 | 21.3 | 0 | 14.3 | LM2115 | 9
6087 | 35.3 | 0 | 35 | 0 | 31.5 | 0 | 35.3 | 0 | 35 | 0 | 31.5 | 0 | 31.5 | 0 | 23.3 | 0 | 31.5 | 0 | CAL115 | 3
6096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FOR230 | 2
6100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BAY230 | 8
6170 | 0 | 7.2 | 0 | 7.2 | 0 | 6.8 | 0 | 7.2 | 0 | 7.2 | 0 | 6.8 | 0 | 7.2 | 0 | 7.2 | 0 | 6.8 | CPA115 | 9
6171 | 0 | 21.8 | 0 | 20.3 | 0 | 18.1 | 0 | 17.6 | 0 | 16.3 | 0 | 14.8 | 0 | 17.1 | 0 | 14.7 | 0 | 13.3 | PAC230 | 7
6173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | STR115 | 9
6179 | 26.7 | 0 | 25.9 | 0 | 49 | 0 | 58.7 | 0 | 57.9 | 0 | 49 | 0 | 17 | 0 | 26.7 | 0 | 49 | 0 | GUA230 | 2
6182 | 58.7 | 0 | 66.2 | 0 | 36.5 | 0 | 72.1 | 0 | 72.1 | 0 | 39.2 | 0 | 24.7 | 0 | 74.1 | 0 | 39.5 | 0 | VEL230 | 4
6240 | 0 | 13.7 | 0 | 5.1 | 0 | 37.5 | 0 | 4.4 | 2.4 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 37.3 | 6.9 | 0 | 0 | 27.6 | EHIG230 | 5
6260 | 18.9 | 23 | 19.9 | 18.6 | 7.4 | 14.2 | 19.3 | 18.2 | 18.2 | 14.6 | 7 | 11 | 6.4 | 16.2 | 19.9 | 13 | 8 | 9.6 | CHA230 | 10
6263 | 79.4 | 0 | 79.8 | 0 | 86.5 | 0 | 81.6 | 0 | 80.6 | 0 | 87 | 0 | 85.7 | 0 | 82.3 | 0 | 80.1 | 0 | ESP230 | 10
6290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CATII115 | 9
6340 | 0 | 2.4 | 0 | 2.1 | 0 | 4.5 | 0 | 2 | 0 | 1.7 | 0 | 3.7 | 0 | 1.8 | 0 | 1.6 | 0 | 3.3 | CAN230 | 10
6380 | 91.7 | 0 | 90.8 | 0 | 43.6 | 0 | 95.5 | 0 | 93.7 | 0 | 45.4 | 0 | 44.6 | 0 | 99.5 | 0 | 46.3 | 0 | BOQIII230 | 4
6405 | 480.2 | 0 | 379 | 0 | 555.7 | 0 | 213.5 | 0 | 136 | 0 | 401.5 | 0 | 568 | 0 | 0 | 0 | 314.9 | 0 | TEL230 | 9
6460 | 302.8 | 0 | 279.7 | 0 | 152.9 | 0 | 306.4 | 0 | 283 | 0 | 155.1 | 0 | 175.4 | 0 | 309.3 | 0 | 156.1 | 0 | ECO230 | 5
6470 | 0 | 77 | 0 | 65.6 | 0 | 58.1 | 0 | 62.8 | 0 | 53.4 | 0 | 47.4 | 0 | 57.7 | 0 | 48.4 | 0 | 42.7 | 24DIC230 | 7
6520 | 81.2 | 0 | 74.5 | 0 | 5.4 | 0 | 81.2 | 0 | 74.5 | 0 | 5.4 | 0 | 5.4 | 0 | 81.2 | 0 | 5.4 | 0 | SBA230 | 4
6550 | 7.8 | 0 | 7.8 | 0 | 7.8 | 0 | 7.8 | 0 | 7.8 | 0 | 7.8 | 0 | 7.8 | 0 | 7.8 | 0 | 7.8 | 0 | BEV230 | 4
6713 | 0 | 84.4 | 0 | 70.8 | 0 | 58.8 | 0 | 69 | 0 | 57.6 | 0 | 48 | 0 | 62.4 | 0 | 52.4 | 0 | 43.2 | BUR230 | 6
6801 | 206.8 | 0 | 159 | 0 | 246.3 | 0 | 89.5 | 0 | 57 | 0 | 168.5 | 0 | 252.7 | 0 | 0 | 0 | 132.1 | 0 | SAB230 | 9
6830 | 53.3 | 0 | 49.7 | 0 | 39.7 | 0 | 53.3 | 0 | 49.7 | 0 | 39.7 | 0 | 76.8 | 0 | 88.8 | 0 | 66.2 | 0 | ANT230 | 6
6840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PAN3 230 | 7
7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T1-PAN | 7
7001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T2-PAN | 7
7002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T3-PAN | 7
7003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T5-PAN | 7
7013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T1-MDN | 4
7014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T2-MDN | 4
7015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T3-MDN | 4
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¿? | ¿?
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¿? | ¿?
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Ram
Flujo DC (MW) |  | 1.- Día Hábil (laborable) |  |  | 2.- Día Semihábil (sábado) |  |  | 3.- Domingo o Feriado
Desde | Hasta | Punta | Resto | Valle | Punta | Resto | Valle | Punta | Resto | Valle | [8 empty] | FmaxUSOsegelec
Nodo 1 | Nodo 2 | (pico) | (medio) | (mínimo) | (pico) | (medio) | (mínimo) | (pico) | (medio) | (mínimo) | ID orden OK |  | kV | Nombre | Código | Clasif. | km | P max. | FmxMes | Fmax | %SE
6001 | 6003 | 1 | 3.1 | -37.1 | 28 | 28.4 | -21.3 | -31.9 | 44.4 | -12.2 | PAN230 | PANII230 | 230 | PAN230 -PANII230 | 230-1C | S | 13.09 | 335 | 44.4 | 53.3 | 15.91% | 1 | 3.1 | 37.1 | 28 | 28.4 | 21.3 | 31.9 | 44.4 | 12.2
6001 | 6003 | 1 | 3.1 | -37.1 | 28 | 28.4 | -21.3 | -31.9 | 44.4 | -12.2 | PAN230 | PANII230 | 230 | PAN230 -PANII230 | 230-2C | S | 13.09 | 335 | 44.4 | 53.3 | 15.91% | 1 | 3.1 | 37.1 | 28 | 28.4 | 21.3 | 31.9 | 44.4 | 12.2
6001 | 6005 | -86.6 | -95.7 | -12.9 | -112.1 | -114.3 | -23.5 | -21 | -129.9 | -31.7 | PAN230 | CHO230 | 230 | PAN230 -CHO230 | 230-3A | S | 40.48 | 249 | 129.9 | 172.3 | 69.2% | 86.6 | 95.7 | 12.9 | 112.1 | 114.3 | 23.5 | 21 | 129.9 | 31.7
6001 | 6840 | -317.8 | -299.8 | -237.5 | -261.2 | -239.9 | -194.8 | -238.9 | -214 | -174.6 | PAN230 | PAN 3 230 | 230 | PAN230 -PAN 3 230 | 230-48A | S | 3.18 | 505 | 317.8 | 317.8 | 62.93% | 317.8 | 299.8 | 237.5 | 261.2 | 239.9 | 194.8 | 238.9 | 214 | 174.6
6001 | 6840 | -317.8 | -299.8 | -237.5 | -261.2 | -239.9 | -194.8 | -238.9 | -214 | -174.6 | PAN230 | PAN 3 230 | 230 | PAN230 -PAN 3 230 | 230-47A | S | 3.18 | 505 | 317.8 | 317.8 | 62.93% | 317.8 | 299.8 | 237.5 | 261.2 | 239.9 | 194.8 | 238.9 | 214 | 174.6
6001 | 6005 | -86.6 | -95.7 | -12.9 | -112.1 | -114.3 | -23.5 | -21 | -129.9 | -31.7 | PAN230 | CHO230 | 230 | PAN230 -CHO230 | 230-4A | S | 40.48 | 249 | 129.9 | 172.3 | 69.2% | 86.6 | 95.7 | 12.9 | 112.1 | 114.3 | 23.5 | 21 | 129.9 | 31.7
6001 | 7000 | 140.7 | 136.8 | 100.2 | 120.4 | 113.6 | 83.6 | 101.7 | 104.4 | 76.2 | PAN230 | TX | TX | PAN230-T1 | 0 | S | 0 | 175 | 140.7 | 151.6 | 86.63% | 140.7 | 136.8 | 100.2 | 120.4 | 113.6 | 83.6 | 101.7 | 104.4 | 76.2
6001 | 7001 | 139.1 | 135.3 | 99.1 | 119 | 112.3 | 82.6 | 100.5 | 103.2 | 75.3 | PAN230 | TX | TX | PAN230-T2 | 0 | S | 0 | 175 | 139.1 | 149.9 | 85.66% | 139.1 | 135.3 | 99.1 | 119 | 112.3 | 82.6 | 100.5 | 103.2 | 75.3
6001 | 7002 | 274.2 | 266.7 | 195.3 | 234.7 | 221.4 | 162.9 | 198.2 | 203.5 | 148.5 | PAN230 | TX | TX | PAN230-T3 | 0 | S | 0 | 350 | 274.2 | 301.8 | 86.23% | 274.2 | 266.7 | 195.3 | 234.7 | 221.4 | 162.9 | 198.2 | 203.5 | 148.5
6001 | 7003 | 253 | 246.1 | 180.3 | 216.6 | 204.3 | 150.3 | 183 | 187.8 | 137 | PAN230 | TX | TX | PAN230-T5 | 0 | S | 0 | 350 | 253 | 275.4 | 78.69% | 253 | 246.1 | 180.3 | 216.6 | 204.3 | 150.3 | 183 | 187.8 | 137
6002 | 6018 | 52.6 | 52.3 | 37 | 46.2 | 43.4 | 30.8 | 36.9 | 39.9 | 28.1 | PAN115 | CAC115 | 115 | PAN115 -CAC115 | 115-12 | S | 0.81 | 120 | 52.6 | 60.8 | 50.67% | 52.6 | 52.3 | 37 | 46.2 | 43.4 | 30.8 | 36.9 | 39.9 | 28.1
6002 | 6018 | 96.3 | 95.7 | 67.8 | 84.6 | 79.4 | 56.4 | 67.5 | 73 | 51.4 | PAN115 | CAC115 | 115 | PAN115 -CAC115 | 115-37 | S | 0.81 | 142 | 96.3 | 111.3 | 78.38% | 96.3 | 95.7 | 67.8 | 84.6 | 79.4 | 56.4 | 67.5 | 73 | 51.4
6002 | 6018 | 92.6 | 92 | 65.2 | 81.3 | 76.4 | 54.3 | 64.9 | 70.2 | 49.4 | PAN115 | CAC115 | 115 | PAN115 -CAC115 | 115-1 | S | 0.81 | 156 | 92.6 | 107 | 68.59% | 92.6 | 92 | 65.2 | 81.3 | 76.4 | 54.3 | 64.9 | 70.2 | 49.4
6002 | 6024 | 82.9 | 82.5 | 78.9 | 71.2 | 71.8 | 69.5 | 66 | 67.5 | 65.2 | PAN115 | CHI115 | 115 | PAN115 -CHI115 | 115-3A | S | 22.85 | 168 | 82.9 | 84 | 50% | 82.9 | 82.5 | 78.9 | 71.2 | 71.8 | 69.5 | 66 | 67.5 | 65.2
6002 | 6170 | 42.5 | 36.6 | 32.2 | 36.5 | 31.7 | 28.2 | 33.7 | 29.8 | 26.4 | PAN115 | CPA115 | 115 | PAN115 -CPA115 | 115-4A | S | 31.18 | 168 | 42.5 | 43.3 | 25.77% | 42.5 | 36.6 | 32.2 | 36.5 | 31.7 | 28.2 | 33.7 | 29.8 | 26.4
6002 | 7000 | -140.7 | -136.8 | -100.2 | -120.4 | -113.6 | -83.6 | -101.7 | -104.4 | -76.2 | PAN115 | TX | TX | PAN115-T1 | 0 | S | 0 | 175 | 140.7 | 151.6 | 86.63% | 140.7 | 136.8 | 100.2 | 120.4 | 113.6 | 83.6 | 101.7 | 104.4 | 76.2
6002 | 7001 | -139.1 | -135.3 | -99.1 | -119 | -112.3 | -82.6 | -100.5 | -103.2 | -75.3 | PAN115 | TX | TX | PAN115-T2 | 0 | S | 0 | 175 | 139.1 | 149.9 | 85.66% | 139.1 | 135.3 | 99.1 | 119 | 112.3 | 82.6 | 100.5 | 103.2 | 75.3
6002 | 7002 | -274.2 | -266.7 | -195.3 | -234.7 | -221.4 | -162.9 | -198.2 | -203.5 | -148.5 | PAN115 | TX | TX | PAN115-T3 | 0 | S | 0 | 350 | 274.2 | 301.8 | 86.23% | 274.2 | 266.7 | 195.3 | 234.7 | 221.4 | 162.9 | 198.2 | 203.5 | 148.5
6002 | 7003 | -253 | -246.1 | -180.3 | -216.6 | -204.3 | -150.3 | -183 | -187.8 | -137 | PAN115 | TX | TX | PAN115-T5 | 0 | S | 0 | 350 | 253 | 275.4 | 78.69% | 253 | 246.1 | 180.3 | 216.6 | 204.3 | 150.3 | 183 | 187.8 | 137
6003 | 6171 | 24.7 | 22.6 | 20.1 | 20 | 18.2 | 16.4 | 19.2 | 16.4 | 14.7 | PANII230 | PAC230 | 230 | PANII230 -PAC230 | 230-1B | S | 19.01 | 202 | 24.7 | 97.9 | 48.47% | 24.7 | 22.6 | 20.1 | 20 | 18.2 | 16.4 | 19.2 | 16.4 | 14.7
6003 | 6470 | 74.1 | 63.4 | 56.1 | 60.4 | 51.5 | 45.8 | 55.6 | 46.7 | 41.2 | PANII230 | 24DIC230 | 230 | PANII230 -24DIC230 | 230-2B | S | 10.67 | 202 | 74.1 | 74.1 | 36.68% | 74.1 | 63.4 | 56.1 | 60.4 | 51.5 | 45.8 | 55.6 | 46.7 | 41.2
6003 | 6840 | -51.9 | -51 | -3.4 | -68.1 | -65.1 | -11.3 | -8.5 | -75.9 | -16.6 | PANII230 | PAN 3 230 | 230 | PANII230 -PAN 3 230 | 230-13A | S | 14.55 | 505 | 75.9 | 106.4 | 21.07% | 51.9 | 51 | 3.4 | 68.1 | 65.1 | 11.3 | 8.5 | 75.9 | 16.6
6003 | 6840 | -51.9 | -51 | -3.4 | -68.1 | -65.1 | -11.3 | -8.5 | -75.9 | -16.6 | PANII230 | PAN 3 230 | 230 | PANII230 -PAN 3 230 | 230-12A | S | 14.55 | 505 | 75.9 | 106.4 | 21.07% | 51.9 | 51 | 3.4 | 68.1 | 65.1 | 11.3 | 8.5 | 75.9 | 16.6
6003 | 6801 | -161.2 | -127.9 | -179.1 | -78.3 | -53.3 | -128.7 | -184.1 | -12 | -102.2 | PANII230 | SAB230 | 230 | PANII230 -SAB230 | 230-54A | S | 50.85 | 505 | 184.1 | 184.1 | 36.46% | 161.2 | 127.9 | 179.1 | 78.3 | 53.3 | 128.7 | 184.1 | 12 | 102.2
6003 | 6801 | -161.2 | -127.9 | -179.1 | -78.3 | -53.3 | -128.7 | -184.1 | -12 | -102.2 | PANII230 | SAB230 | 230 | PANII230 -SAB230 | 230-55A | S | 50.85 | 505 | 184.1 | 184.1 | 36.46% | 161.2 | 127.9 | 179.1 | 78.3 | 53.3 | 128.7 | 184.1 | 12 | 102.2
6005 | 6240 | -99.6 | -107.2 | -21 | -125.5 | -126.1 | -31.1 | -8 | -138.7 | -36.9 | CHO230 | EHIG230 | 230 | CHO230 -EHIG230 | 230-3B | S | 60.81 | 249 | 138.7 | 199.3 | 80.04% | 99.6 | 107.2 | 21 | 125.5 | 126.1 | 31.1 | 8 | 138.7 | 36.9
6005 | 6240 | -99.6 | -107.2 | -21 | -125.5 | -126.1 | -31.1 | -8 | -138.7 | -36.9 | CHO230 | EHIG230 | 230 | CHO230 -EHIG230 | 230-4B | S | 60.81 | 249 | 138.7 | 199.3 | 80.04% | 99.6 | 107.2 | 21 | 125.5 | 126.1 | 31.1 | 8 | 138.7 | 36.9
6005 | 6830 | -121.1 | -124.6 | -46.2 | -143.6 | -140.8 | -54.1 | -48.1 | -167.1 | -69.3 | CHO230 | ANT230 | 230 | CHO230 -ANT230 | 230-49A | S | 95.2 | 505 | 167.1 | 210 | 41.58% | 121.1 | 124.6 | 46.2 | 143.6 | 140.8 | 54.1 | 48.1 | 167.1 | 69.3
6005 | 6840 | 85.2 | 97.6 | -0.1 | 120.3 | 124.4 | 15.8 | 9.8 | 145.4 | 27.3 | CHO230 | PAN 3 230 | 230 | CHO230 -PAN 3 230 | 230-47B | S | 34.89 | 505 | 145.4 | 187.7 | 37.17% | 85.2 | 97.6 | 0.1 | 120.3 | 124.4 | 15.8 | 9.8 | 145.4 | 27.3
6005 | 6840 | 85.2 | 97.6 | -0.1 | 120.3 | 124.4 | 15.8 | 9.8 | 145.4 | 27.3 | CHO230 | PAN 3 230 | 230 | CHO230 -PAN 3 230 | 230-48B | S | 34.89 | 505 | 145.4 | 187.7 | 37.17% | 85.2 | 97.6 | 0.1 | 120.3 | 124.4 | 15.8 | 9.8 | 145.4 | 27.3
6008 | 6830 | 67.8 | 74.9 | 6.5 | 90.3 | 91.1 | 14.4 | -28.6 | 78.3 | 3.1 | LSA231 | ANT230 | 230 | LSA230-ANT230 | 230-49B | S | 60.99 | 505 | 91.1 | 177 | 35.05% | 67.8 | 74.9 | 6.5 | 90.3 | 91.1 | 14.4 | 28.6 | 78.3 | 3.1
6008 | 6005 | 100.3 | 105.2 | 30.7 | 122.8 | 121.4 | 38.6 | 18.2 | 132.5 | 43.4 | LSA232 | CHO230 | 230 | LSA230-CHO230 | 230-50 | S | 156.19 | 505 | 132.5 | 197.1 | 39.03% | 100.3 | 105.2 | 30.7 | 122.8 | 121.4 | 38.6 | 18.2 | 132.5 | 43.4
6008 | 6182 | -59.8 | -66.6 | -35.8 | -76.3 | -77.3 | -39.4 | -20.8 | -76.2 | -39.8 | LSA230 | VEL230 | 230 | LSA230 -VEL230 | 230-51 | S | 111.38 | 505 | 77.3 | 206.5 | 40.89% | 59.8 | 66.6 | 35.8 | 76.3 | 77.3 | 39.4 | 20.8 | 76.2 | 39.8
6008 | 6182 | -59.8 | -66.6 | -35.8 | -76.3 | -77.3 | -39.4 | -20.8 | -76.2 | -39.8 | LSA230 | VEL230 | 230 | LSA230 -VEL230 | 230-52 | S | 111.38 | 505 | 77.3 | 206.5 | 40.89% | 59.8 | 66.6 | 35.8 | 76.3 | 77.3 | 39.4 | 20.8 | 76.2 | 39.8
6008 | 6182 | -56.8 | -63.2 | -34 | -72.5 | -73.4 | -37.4 | -19.7 | -72.4 | -37.8 | LSA230 | VEL230 | 230 | LSA230 -VEL230 | 230-5A | S | 110.65 | 249 | 73.4 | 196.1 | 78.76% | 56.8 | 63.2 | 34 | 72.5 | 73.4 | 37.4 | 19.7 | 72.4 | 37.8
6008 | 6240 | 106.5 | 109.7 | 39.7 | 127.8 | 124.8 | 46.4 | 26.7 | 135.3 | 50.7 | LSA230 | EHIG230 | 230 | LSA230 -EHIG230 | 230-3C | S | 81.93 | 249 | 135.3 | 206.6 | 82.97% | 106.5 | 109.7 | 39.7 | 127.8 | 124.8 | 46.4 | 26.7 | 135.3 | 50.7
6008 | 6240 | 106.5 | 109.7 | 39.7 | 127.8 | 124.8 | 46.4 | 26.7 | 135.3 | 50.7 | LSA230 | EHIG230 | 230 | LSA230 -EHIG230 | 230-4C | S | 81.93 | 249 | 135.3 | 206.6 | 82.97% | 106.5 | 109.7 | 39.7 | 127.8 | 124.8 | 46.4 | 26.7 | 135.3 | 50.7
6008 | 6460 | -7 | 7.6 | -28.1 | 17 | 24.8 | -19.6 | -45.3 | 28.1 | -13.9 | LSA230 | ECO230 | 230 | LSA230 -ECO230 | 230-12B | S | 44.65 | 279 | 45.3 | 183.7 | 65.84% | 7 | 7.6 | 28.1 | 17 | 24.8 | 19.6 | 45.3 | 28.1 | 13.9
6008 | 6460 | -7 | 7.6 | -28.1 | 17 | 24.8 | -19.6 | -45.3 | 28.1 | -13.9 | LSA230 | ECO230 | 230 | LSA230 -ECO230 | 230-13B | S | 44.65 | 279 | 45.3 | 183.7 | 65.84% | 7 | 7.6 | 28.1 | 17 | 24.8 | 19.6 | 45.3 | 28.1 | 13.9
6008 | 6520 | -75.5 | -81 | -36.9 | -92 | -91.7 | -40.5 | -21.8 | -91.9 | -40.9 | LSA230 | SBA230 | 230 | LSA230 -SBA230 | 230-14A | S | 68.2 | 279 | 92 | 212.4 | 76.13% | 75.5 | 81 | 36.9 | 92 | 91.7 | 40.5 | 21.8 | 91.9 | 40.9
6008 | 6520 | -75.5 | -81 | -36.9 | -92 | -91.7 | -40.5 | -21.8 | -91.9 | -40.9 | LSA230 | SBA230 | 230 | LSA230 -SBA230 | 230-15A | S | 68.2 | 279 | 92 | 212.4 | 76.13% | 75.5 | 81 | 36.9 | 92 | 91.7 | 40.5 | 21.8 | 91.9 | 40.9
6008 | 6550 | -54.4 | -60.6 | -32.8 | -69.3 | -70.2 | -36.1 | -19.3 | -69.2 | -36.4 | LSA230 | BEV230 | 230 | LSA230 -BEV230 | 230-6A | S | 107.97 | 249 | 70.2 | 188.1 | 75.54% | 54.4 | 60.6 | 32.8 | 69.3 | 70.2 | 36.1 | 19.3 | 69.2 | 36.4
6011 | 6096 | 4.7 | 9.4 | -17.4 | 5.6 | 7.1 | -15.5 | -19.5 | 13.9 | -13.5 | MDN230 | FOR230 | 230 | MDN230 -FOR230 | 230-7 | S | 37.72 | 249 | 19.5 | 96.9 | 38.92% | 4.7 | 9.4 | 17.4 | 5.6 | 7.1 | 15.5 | 19.5 | 13.9 | 13.5
6011 | 6096 | 4.7 | 9.4 | -17.4 | 5.6 | 7.1 | -15.5 | -19.5 | 13.9 | -13.5 | MDN230 | FOR230 | 230 | MDN230 -FOR230 | 230-8 | S | 37.72 | 249 | 19.5 | 96.9 | 38.92% | 4.7 | 9.4 | 17.4 | 5.6 | 7.1 | 15.5 | 19.5 | 13.9 | 13.5
6011 | 6182 | 62.4 | 73.4 | 36.5 | 83.3 | 86.3 | 41.8 | 17.1 | 86.3 | 42.8 | MDN230 | VEL230 | 230 | MDN230 -VEL230 | 230-5B | S | 85.6 | 611 | 86.3 | 236.3 | 38.67% | 62.4 | 73.4 | 36.5 | 83.3 | 86.3 | 41.8 | 17.1 | 86.3 | 42.8
6011 | 6182 | 62.4 | 73.4 | 36.5 | 83.3 | 86.3 | 41.8 | 17.1 | 86.3 | 42.8 | MDN230 | VEL230 | 230 | MDN230 -VEL230 | 230-6C | S | 85.6 | 611 | 86.3 | 236.3 | 38.67% | 62.4 | 73.4 | 36.5 | 83.3 | 86.3 | 41.8 | 17.1 | 86.3 | 42.8
6011 | 6380 | -147.3 | -158.8 | -68.7 | -167.5 | -161.2 | -71.1 | -54.5 | -173.4 | -71.9 | MDN230 | BOQIII230 | 230 | MDN230 -BOQIII230 | 230-9A | S | 24.17 | 249 | 173.4 | 245.6 | 98.63% | 147.3 | 158.8 | 68.7 | 167.5 | 161.2 | 71.1 | 54.5 | 173.4 | 71.9
6011 | 7013 | 5.8 | -3.1 | 13.6 | -4.7 | -11.6 | 8.2 | 26.6 | -12.2 | 5.8 | MDN230 | TX | TX | MDN230-T1 | 0 | S | 0 | 100 | 26.6 | 53.3 | 53.3% | 5.8 | 3.1 | 13.6 | 4.7 | 11.6 | 8.2 | 26.6 | 12.2 | 5.8
6011 | 7014 | 3.6 | -2 | 8.5 | -3 | -7.3 | 5.1 | 16.7 | -7.7 | 3.6 | MDN230 | TX | TX | MDN230-T2 | 0 | S | 0 | 70 | 16.7 | 33.8 | 48.29% | 3.6 | 2 | 8.5 | 3 | 7.3 | 5.1 | 16.7 | 7.7 | 3.6
6011 | 7015 | 3.6 | -1.7 | 8.3 | -2.6 | -6.6 | 5.2 | 15.9 | -7.1 | 3.7 | MDN230 | TX | TX | MDN230-T3 | 0 | S | 0 | 70 | 15.9 | 30 | 42.86% | 3.6 | 1.7 | 8.3 | 2.6 | 6.6 | 5.2 | 15.9 | 7.1 | 3.7
6012 | 6087 | -17.6 | -17.5 | -15.7 | -17.6 | -17.5 | -15.7 | -15.7 | -11.6 | -15.7 | MDN115 | CAL115 | 115 | MDN115 -CAL115 | 115-15 | S | 25.32 | 102 | 17.6 | 74.4 | 72.94% | 17.6 | 17.5 | 15.7 | 17.6 | 17.5 | 15.7 | 15.7 | 11.6 | 15.7
6012 | 6087 | -17.6 | -17.5 | -15.7 | -17.6 | -17.5 | -15.7 | -15.7 | -11.6 | -15.7 | MDN115 | CAL115 | 115 | MDN115 -CAL115 | 115-16 | S | 25.32 | 102 | 17.6 | 74.4 | 72.94% | 17.6 | 17.5 | 15.7 | 17.6 | 17.5 | 15.7 | 15.7 | 11.6 | 15.7
6012 | 7013 | 5.5 | 7.3 | 9.8 | 7.4 | 8.8 | 10.6 | 6.8 | 4.1 | 11 | MDN115 | TX | TX | MDN115-T1 | 0 | S | 0 | 100 | 11 | 62.7 | 62.7% | 5.5 | 7.3 | 9.8 | 7.4 | 8.8 | 10.6 | 6.8 | 4.1 | 11
6012 | 7014 | 3.1 | 4.5 | 5.4 | 4.6 | 5.7 | 6.1 | 3.1 | 2.9 | 6.4 | MDN115 | TX | TX | MDN115-T2 | 0 | S | 0 | 60 | 6.4 | 39.6 | 66% | 3.1 | 4.5 | 5.4 | 4.6 | 5.7 | 6.1 | 3.1 | 2.9 | 6.4
6012 | 7015 | 3.2 | 4.1 | 5.8 | 4.1 | 4.8 | 6.2 | 4.3 | 2.1 | 6.3 | MDN115 | TX | TX | MDN115-T3 | 0 | S | 0 | 60 | 6.3 | 34.9 | 58.17% | 3.2 | 4.1 | 5.8 | 4.1 | 4.8 | 6.2 | 4.3 | 2.1 | 6.3
6013 | 7013 | -11.3 | -4.1 | -23.4 | -2.6 | 2.8 | -18.9 | -33.4 | 8.1 | -16.8 | MDN34 | TX | TX | MDN34-T1 | 0 | S | 0 | 100 | 33.4 | 33.4 | 33.4% | 11.3 | 4.1 | 23.4 | 2.6 | 2.8 | 18.9 | 33.4 | 8.1 | 16.8
6013 | 7014 | -6.7 | -2.5 | -13.9 | -1.6 | 1.6 | -11.2 | -19.8 | 4.8 | -10 | MDN34 | TX | TX | MDN34-T2 | 0 | S | 0 | 50 | 19.8 | 19.8 | 39.6% | 6.7 | 2.5 | 13.9 | 1.6 | 1.6 | 11.2 | 19.8 | 4.8 | 10
6013 | 7015 | -6.8 | -2.4 | -14.1 | -1.5 | 1.8 | -11.3 | -20.2 | 5 | -10.1 | MDN34 | TX | TX | MDN34-T3 | 0 | S | 0 | 50 | 20.2 | 20.2 | 40.4% | 6.8 | 2.4 | 14.1 | 1.5 | 1.8 | 11.3 | 20.2 | 5 | 10.1
6014 | 6380 | 55.5 | 68 | 25.1 | 72.1 | 67.5 | 25.7 | 9.9 | 73.9 | 25.7 | PRO230 | BOQIII230 | 230 | PRO230 -BOQIII230 | 230-9B | S | 29.95 | 249 | 73.9 | 146.7 | 58.92% | 55.5 | 68 | 25.1 | 72.1 | 67.5 | 25.7 | 9.9 | 73.9 | 25.7
6018 | 6173 | 36.4 | 30.8 | 27 | 30.8 | 26.3 | 23.3 | 28.3 | 24.5 | 21.7 | CAC115 | STR115 | 115 | CAC115 -STR115 | 115-1A | S | 47.81 | 150 | 36.4 | 37.1 | 24.73% | 36.4 | 30.8 | 27 | 30.8 | 26.3 | 23.3 | 28.3 | 24.5 | 21.7
6018 | 6173 | 36.4 | 30.8 | 27 | 30.8 | 26.3 | 23.3 | 28.3 | 24.5 | 21.7 | CAC115 | STR115 | 115 | CAC115 -STR115 | 115-2A | S | 47.81 | 150 | 36.4 | 37.1 | 24.73% | 36.4 | 30.8 | 27 | 30.8 | 26.3 | 23.3 | 28.3 | 24.5 | 21.7
6024 | 6060 | 10.2 | 0.1 | -4.8 | 8 | -0.9 | -5.1 | 6.7 | -1.3 | -5.3 | CHI115 | LM2115 | 115 | CHI115 -LM2115 | 115-3B | S | 32.08 | 168 | 10.2 | 10.9 | 6.488% | 10.2 | 0.1 | 4.8 | 8 | 0.9 | 5.1 | 6.7 | 1.3 | 5.3
6059 | 6173 | -38.2 | -32.4 | -28.4 | -32.4 | -27.7 | -24.5 | -29.7 | -25.8 | -22.8 | LM1115 | STR115 | 115 | LM1115 -STR115 | 115-2B | S | 6.9 | 211 | 38.2 | 39 | 18.48% | 38.2 | 32.4 | 28.4 | 32.4 | 27.7 | 24.5 | 29.7 | 25.8 | 22.8
6059 | 6290 | -34.5 | -29.2 | -25.6 | -29.2 | -25 | -22.1 | -26.8 | -23.3 | -20.5 | LM1115 | CATII115 | 115 | LM1115 -CATII115 | 115-1C | S | 0.96 | 211 | 34.5 | 35.1 | 16.64% | 34.5 | 29.2 | 25.6 | 29.2 | 25 | 22.1 | 26.8 | 23.3 | 20.5
6060 | 6170 | -35.3 | -29.4 | -25.4 | -29.3 | -24.5 | -21.4 | -26.5 | -22.6 | -19.6 | LM2115 | CPA115 | 115 | LM2115 -CPA115 | 115-4B | S | 25.41 | 168 | 35.3 | 36.1 | 21.49% | 35.3 | 29.4 | 25.4 | 29.3 | 24.5 | 21.4 | 26.5 | 22.6 | 19.6
6096 | 6179 | 51.6 | 63.1 | 12.4 | 57 | 60.4 | 17.6 | 7 | 75.7 | 18.7 | FOR230 | GUA230 | 230 | FOR230 -GUA230 | 230-18 | S | 16.4 | 279 | 75.7 | 200.5 | 71.86% | 51.6 | 63.1 | 12.4 | 57 | 60.4 | 17.6 | 7 | 75.7 | 18.7
6096 | 6263 | -42.1 | -44.3 | -47.1 | -45.7 | -46.2 | -48.6 | -46 | -47.9 | -45.6 | FOR230 | ESP230 | 230 | FOR230 -ESP230 | 230-20A | S | 97.4 | 307 | 48.6 | 123.5 | 40.23% | 42.1 | 44.3 | 47.1 | 45.7 | 46.2 | 48.6 | 46 | 47.9 | 45.6
6100 | 6171 | -2.9 | -2.2 | -1.9 | -2.4 | -1.8 | -1.6 | -2.1 | -1.7 | -1.4 | BAY230 | PAC230 | 230 | BAY230 -PAC230 | 230-1A | S | 50.88 | 202 | 2.9 | 118.4 | 58.61% | 2.9 | 2.2 | 1.9 | 2.4 | 1.8 | 1.6 | 2.1 | 1.7 | 1.4
6100 | 6470 | 2.9 | 2.2 | 1.9 | 2.4 | 1.8 | 1.6 | 2.1 | 1.7 | 1.4 | BAY230 | 24DIC230 | 230 | BAY230 -24DIC230 | 230-2A | S | 60.53 | 202 | 2.9 | 121.6 | 60.2% | 2.9 | 2.2 | 1.9 | 2.4 | 1.8 | 1.6 | 2.1 | 1.7 | 1.4
6173 | 6290 | 34.5 | 29.2 | 25.6 | 29.2 | 25 | 22.1 | 26.8 | 23.3 | 20.5 | STR115 | CATII115 | 115 | STR115 -CATII115 | 115-1B | S | 6.69 | 211 | 34.5 | 35.1 | 16.64% | 34.5 | 29.2 | 25.6 | 29.2 | 25 | 22.1 | 26.8 | 23.3 | 20.5
6179 | 6182 | 54.6 | 61.8 | 44.8 | 75.4 | 77.3 | 48.6 | 26.1 | 71.1 | 48.6 | GUA230 | VEL230 | 230 | GUA230 -VEL230 | 230-16 | S | 84.81 | 505 | 77.3 | 259.5 | 51.39% | 54.6 | 61.8 | 44.8 | 75.4 | 77.3 | 48.6 | 26.1 | 71.1 | 48.6
6179 | 6182 | 54.6 | 61.8 | 44.8 | 75.4 | 77.3 | 48.6 | 26.1 | 71.1 | 48.6 | GUA230 | VEL230 | 230 | GUA230 -VEL230 | 230-17 | S | 84.81 | 505 | 77.3 | 259.5 | 51.39% | 54.6 | 61.8 | 44.8 | 75.4 | 77.3 | 48.6 | 26.1 | 71.1 | 48.6
6182 | 6520 | 34.9 | 43.8 | 34.2 | 51.4 | 54.5 | 37.8 | 19.1 | 51.3 | 38.2 | VEL230 | SBA230 | 230 | VEL230 -SBA230 | 230-14B | S | 42.89 | 279 | 54.5 | 200.7 | 71.94% | 34.9 | 43.8 | 34.2 | 51.4 | 54.5 | 37.8 | 19.1 | 51.3 | 38.2
6182 | 6520 | 34.9 | 43.8 | 34.2 | 51.4 | 54.5 | 37.8 | 19.1 | 51.3 | 38.2 | VEL230 | SBA230 | 230 | VEL230 -SBA230 | 230-15B | S | 42.89 | 279 | 54.5 | 200.7 | 71.94% | 34.9 | 43.8 | 34.2 | 51.4 | 54.5 | 37.8 | 19.1 | 51.3 | 38.2
6182 | 6550 | 46.6 | 52.8 | 25.1 | 61.5 | 62.4 | 28.3 | 11.5 | 61.4 | 28.6 | VEL230 | BEV230 | 230 | VEL230 -BEV230 | 230-6B | S | 8.66 | 249 | 62.4 | 161 | 64.66% | 46.6 | 52.8 | 25.1 | 61.5 | 62.4 | 28.3 | 11.5 | 61.4 | 28.6
6260 | 6263 | -37.3 | -35.5 | -39.4 | -35.9 | -34.4 | -38.4 | -39.7 | -34.3 | -34.5 | CHA230 | ESP230 | 230 | CHA230 -ESP230 | 230-20B | S | 24.66 | 307 | 39.7 | 94 | 30.62% | 37.3 | 35.5 | 39.4 | 35.9 | 34.4 | 38.4 | 39.7 | 34.3 | 34.5
6260 | 6340 | 33.3 | 36.8 | 32.6 | 37 | 38 | 34.3 | 29.9 | 41.3 | 32.8 | CHA230 | CAN230 | 230 | CHA230 -CAN230 | 230-30 | S | 78.38 | 307 | 41.3 | 96.8 | 31.53% | 33.3 | 36.8 | 32.6 | 37 | 38 | 34.3 | 29.9 | 41.3 | 32.8
6340 | 6179 | 30.9 | 34.7 | 28.1 | 35 | 36.3 | 30.6 | 28.1 | 39.7 | 29.5 | CAN230 | GUA230 | 230 | CAN230 -GUA230 | 230-29 | S | 45.57 | 279 | 39.7 | 92.6 | 33.19% | 30.9 | 34.7 | 28.1 | 35 | 36.3 | 30.6 | 28.1 | 39.7 | 29.5
6460 | 6713 | 144.4 | 147.5 | 48.4 | 170.2 | 166.3 | 58 | 42.4 | 182.8 | 64.2 | ECO230 | BUR230 | 230 | ECO230 -BUR230 | 230-12B | S | 117.22 | 505 | 182.8 | 219.1 | 43.39% | 144.4 | 147.5 | 48.4 | 170.2 | 166.3 | 58 | 42.4 | 182.8 | 64.2
6460 | 6713 | 144.4 | 147.5 | 48.4 | 170.2 | 166.3 | 58 | 42.4 | 182.8 | 64.2 | ECO230 | BUR230 | 230 | ECO230 -BUR230 | 230-12C | S | 117.22 | 505 | 182.8 | 219.1 | 43.39% | 144.4 | 147.5 | 48.4 | 170.2 | 166.3 | 58 | 42.4 | 182.8 | 64.2
6713 | 6840 | 102.3 | 112.1 | 19 | 135.7 | 137.4 | 34 | 11.3 | 156.5 | 42.6 | BUR230 | PAN 3 230 | 230 | BUR230 -PAN 3 230 | 230-13B | S | 19.4 | 505 | 156.5 | 191.3 | 37.88% | 102.3 | 112.1 | 19 | 135.7 | 137.4 | 34 | 11.3 | 156.5 | 42.6
6713 | 6840 | 102.3 | 112.1 | 19 | 135.7 | 137.4 | 34 | 11.3 | 156.5 | 42.6 | BUR230 | PAN 3 230 | 230 | BUR230 -PAN 3 230 | 230-12B | S | 19.4 | 505 | 156.5 | 191.3 | 37.88% | 102.3 | 112.1 | 19 | 135.7 | 137.4 | 34 | 11.3 | 156.5 | 42.6
6801 | 6840 | 182.3 | 141.1 | 221.9 | 73.2 | 43.2 | 156.3 | 226.3 | -12 | 121.3 | SAB230 | PAN 3 230 | 230 | SAB230 -PAN 3 230 | 230-1 | S | 45.69 | 1000 | 226.3 | 226.3 | 22.63% | 182.3 | 141.1 | 221.9 | 73.2 | 43.2 | 156.3 | 226.3 | 12 | 121.3
6801 | 6840 | 182.3 | 141.1 | 221.9 | 73.2 | 43.2 | 156.3 | 226.3 | -12 | 121.3 | SAB230 | PAN 3 230 | 230 | SAB230 -PAN 3 230 | 230-2 | S | 45.69 | 1000 | 226.3 | 226.3 | 22.63% | 182.3 | 141.1 | 221.9 | 73.2 | 43.2 | 156.3 | 226.3 | 12 | 121.3
6801 | 6405 | -240.1 | -189.5 | -277.8 | -106.7 | -68 | -200.8 | -284 | 0 | -157.4 | SAB230 | TEL230 | 230 | SAB230 -TEL230 | 230-62 | S | 16 | 775 | 284 | 284 | 36.65% | 240.1 | 189.5 | 277.8 | 106.7 | 68 | 200.8 | 284 | 0 | 157.4
6801 | 6405 | -240.1 | -189.5 | -277.8 | -106.7 | -68 | -200.8 | -284 | 0 | -157.4 | SAB230 | TEL230 | 230 | SAB230 -TEL230 | 230-55B | S | 16 | 775 | 284 | 284 | 36.65% | 240.1 | 189.5 | 277.8 | 106.7 | 68 | 200.8 | 284 | 0 | 157.4
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## AjusteDespacho
SIMULACION: Despacho de energia previsto por escenario (GWh) | [13 empty] | 1.- Despacho de energia PONDERADO por escenario (GWh) | [12 empty] | 2.- Despacho PONDERADO de energia por escenario (GWh) | [12 empty] | 3.- Despacho PONDERADO de POTENCIA por escenario (MW)
Escenario / ZONA |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | Hs/Mes | Escenario / ZONA |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | Escenario / ZONA |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | Escenario / ZONA |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
1.A | Pg (G) | 10.978 | 2.937 | 3.883 | 33.418 | 33.704 | 5.863 | 0 | 0 | 77.198 | 10.813 | 178.794 | 110 | 1.A | Pg (G) | 10.978 | 2.937 | 3.883 | 33.418 | 33.704 | 5.863 | 0 | 0 | 77.198 | 10.813 | 178.794 | 1.A | Pg (G) | 10.978 | 2.937 | 3.883 | 33.418 | 33.704 | 5.863 | 0 | 0 | 77.198 | 10.813 | 178.794 | 1.A | Pg (G) | 99.8 | 26.7 | 35.3 | 303.8 | 306.4 | 53.3 | 0 | 0 | 701.8 | 98.3 | 1625.4
Hab Max | Pd (D) | 4.873 | 0 | 0 | 12.397 | 3.509 | 17.765 | 122.056 | 0 | 15.411 | 2.794 | 178.805 |  |  | Pd (D) | 4.873 | 0 | 0 | 12.397 | 3.509 | 17.765 | 122.056 | 0 | 15.411 | 2.794 | 178.805 |  | Pd (D) | 4.873 | 0 | 0 | 12.397 | 3.509 | 17.765 | 122.056 | 0 | 15.411 | 2.794 | 178.805 |  | Pd (D) | 44.3 | 0 | 0 | 112.7 | 31.9 | 161.5 | 1109.6 | 0 | 140.1 | 25.4 | 1625.5
1.B | Pg (G) | 27.807 | 5.957 | 8.05 | 68.816 | 67.528 | 11.431 | 0 | 0 | 125.534 | 22.931 | 338.054 | 230 | 1.B | Pg (G) | 27.807 | 5.957 | 8.05 | 68.816 | 67.528 | 11.431 | 0 | 0 | 125.534 | 22.931 | 338.054 | 1.B | Pg (G) | 27.807 | 5.957 | 8.05 | 68.816 | 67.528 | 11.431 | 0 | 0 | 125.534 | 22.931 | 338.054 | 1.B | Pg (G) | 120.9 | 25.9 | 35 | 299.2 | 293.6 | 49.7 | 0 | 0 | 545.8 | 99.7 | 1469.8
Hab Med | Pd (D) | 12.144 | 0 | 0 | 20.286 | 5.313 | 29.555 | 241.615 | 0 | 24.403 | 4.761 | 338.077 |  |  | Pd (D) | 12.144 | 0 | 0 | 20.286 | 5.313 | 29.555 | 241.615 | 0 | 24.403 | 4.761 | 338.077 |  | Pd (D) | 12.144 | 0 | 0 | 20.286 | 5.313 | 29.555 | 241.615 | 0 | 24.403 | 4.761 | 338.077 |  | Pd (D) | 52.8 | 0 | 0 | 88.2 | 23.1 | 128.5 | 1050.5 | 0 | 106.1 | 20.7 | 1469.9
1.C | Pg (G) | 7.182 | 6.86 | 4.41 | 13.062 | 21.406 | 5.558 | 0 | 0 | 112.966 | 13.146 | 184.59 | 140 | 1.C | Pg (G) | 7.182 | 6.86 | 4.41 | 13.062 | 21.406 | 5.558 | 0 | 0 | 112.966 | 13.146 | 184.59 | 1.C | Pg (G) | 7.182 | 6.86 | 4.41 | 13.062 | 21.406 | 5.558 | 0 | 0 | 112.966 | 13.146 | 184.59 | 1.C | Pg (G) | 51.3 | 49 | 31.5 | 93.3 | 152.9 | 39.7 | 0 | 0 | 806.9 | 93.9 | 1318.5
Hab Min | Pd (D) | 3.668 | 0 | 0 | 8.666 | 26.474 | 21.294 | 109.802 | 0 | 12.054 | 2.618 | 184.576 |  |  | Pd (D) | 3.668 | 0 | 0 | 8.666 | 26.474 | 21.294 | 109.802 | 0 | 12.054 | 2.618 | 184.576 |  | Pd (D) | 3.668 | 0 | 0 | 8.666 | 26.474 | 21.294 | 109.802 | 0 | 12.054 | 2.618 | 184.576 |  | Pd (D) | 26.2 | 0 | 0 | 61.9 | 189.1 | 152.1 | 784.3 | 0 | 86.1 | 18.7 | 1318.4
2.A | Pg (G) | 2.8666 | 1.2914 | 0.7766 | 7.095 | 7.6714 | 1.1726 | 0 | 0 | 6.9256 | 2.2198 | 30.019 | 22 | 2.A | Pg (G) | 2.8666 | 1.2914 | 0.7766 | 7.095 | 7.6714 | 1.1726 | 0 | 0 | 6.9256 | 2.2198 | 30.019 | 2.A | Pg (G) | 2.8666 | 1.2914 | 0.7766 | 7.095 | 7.6714 | 1.1726 | 0 | 0 | 6.9256 | 2.2198 | 30.019 | 2.A | Pg (G) | 130.3 | 58.7 | 35.3 | 322.5 | 348.7 | 53.3 | 0 | 0 | 314.8 | 100.9 | 1364.5
Sem Max | Pd (D) | 1.2782 | 0 | 0 | 1.9998 | 0.4928 | 2.6774 | 20.5348 | 0 | 2.5938 | 0.4444 | 30.0212 |  |  | Pd (D) | 1.2782 | 0 | 0 | 1.9998 | 0.4928 | 2.6774 | 20.5348 | 0 | 2.5938 | 0.4444 | 30.0212 |  | Pd (D) | 1.2782 | 0 | 0 | 1.9998 | 0.4928 | 2.6774 | 20.5348 | 0 | 2.5938 | 0.4444 | 30.0212 |  | Pd (D) | 58.1 | 0 | 0 | 90.9 | 22.4 | 121.7 | 933.4 | 0 | 117.9 | 20.2 | 1364.6
2.B | Pg (G) | 5.727 | 2.6634 | 1.61 | 14.2324 | 15.3502 | 2.2862 | 0 | 0 | 9.1632 | 4.5448 | 55.5772 | 46 | 2.B | Pg (G) | 5.727 | 2.6634 | 1.61 | 14.2324 | 15.3502 | 2.2862 | 0 | 0 | 9.1632 | 4.5448 | 55.5772 | 2.B | Pg (G) | 5.727 | 2.6634 | 1.61 | 14.2324 | 15.3502 | 2.2862 | 0 | 0 | 9.1632 | 4.5448 | 55.5772 | 2.B | Pg (G) | 124.5 | 57.9 | 35 | 309.4 | 333.7 | 49.7 | 0 | 0 | 199.2 | 98.8 | 1208.2
Sem Med | Pd (D) | 2.622 | 0 | 0 | 3.2522 | 0.828 | 4.3516 | 39.6474 | 0 | 4.1262 | 0.7498 | 55.5772 |  |  | Pd (D) | 2.622 | 0 | 0 | 3.2522 | 0.828 | 4.3516 | 39.6474 | 0 | 4.1262 | 0.7498 | 55.5772 |  | Pd (D) | 2.622 | 0 | 0 | 3.2522 | 0.828 | 4.3516 | 39.6474 | 0 | 4.1262 | 0.7498 | 55.5772 |  | Pd (D) | 57 | 0 | 0 | 70.7 | 18 | 94.6 | 861.9 | 0 | 89.7 | 16.3 | 1208.2
2.C | Pg (G) | 1.4364 | 1.372 | 0.882 | 2.7384 | 4.3428 | 1.1116 | 0 | 0 | 16.0636 | 2.632 | 30.5788 | 28 | 2.C | Pg (G) | 1.4364 | 1.372 | 0.882 | 2.7384 | 4.3428 | 1.1116 | 0 | 0 | 16.0636 | 2.632 | 30.5788 | 2.C | Pg (G) | 1.4364 | 1.372 | 0.882 | 2.7384 | 4.3428 | 1.1116 | 0 | 0 | 16.0636 | 2.632 | 30.5788 | 2.C | Pg (G) | 51.3 | 49 | 31.5 | 97.8 | 155.1 | 39.7 | 0 | 0 | 573.7 | 94 | 1092.1
Sem Min | Pd (D) | 0.714 | 0 | 0 | 1.4 | 4.4044 | 3.4776 | 18.116 | 0 | 2.0524 | 0.4116 | 30.576 |  |  | Pd (D) | 0.714 | 0 | 0 | 1.4 | 4.4044 | 3.4776 | 18.116 | 0 | 2.0524 | 0.4116 | 30.576 |  | Pd (D) | 0.714 | 0 | 0 | 1.4 | 4.4044 | 3.4776 | 18.116 | 0 | 2.0524 | 0.4116 | 30.576 |  | Pd (D) | 25.5 | 0 | 0 | 50 | 157.3 | 124.2 | 647 | 0 | 73.3 | 14.7 | 1092
3.A | Pg (G) | 0.9009 | 0.561 | 1.0395 | 2.7225 | 5.7882 | 5.115 | 0.1452 | 0 | 27.4263 | 3.0393 | 46.7379 | 33 | 3.A | Pg (G) | 0.9009 | 0.561 | 1.0395 | 2.7225 | 5.7882 | 5.115 | 0.1452 | 0 | 27.4263 | 3.0393 | 46.7379 | 3.A | Pg (G) | 0.9009 | 0.561 | 1.0395 | 2.7225 | 5.7882 | 5.115 | 0.1452 | 0 | 27.4263 | 3.0393 | 46.7379 | 3.A | Pg (G) | 27.3 | 17 | 31.5 | 82.5 | 175.4 | 155 | 4.4 | 0 | 831.1 | 92.1 | 1416.3
Fer Max | Pd (D) | 0.5775 | 0 | 0 | 2.9964 | 6.9003 | 5.3262 | 26.8026 | 0 | 3.5475 | 0.594 | 46.7445 |  |  | Pd (D) | 0.5775 | 0 | 0 | 2.9964 | 6.9003 | 5.3262 | 26.8026 | 0 | 3.5475 | 0.594 | 46.7445 |  | Pd (D) | 0.5775 | 0 | 0 | 2.9964 | 6.9003 | 5.3262 | 26.8026 | 0 | 3.5475 | 0.594 | 46.7445 |  | Pd (D) | 17.5 | 0 | 0 | 90.8 | 209.1 | 161.4 | 812.2 | 0 | 107.5 | 18 | 1416.5
3.B | Pg (G) | 9.3012 | 1.8423 | 1.6077 | 22.7493 | 27.1929 | 6.1272 | 0 | 0 | 0.3795 | 7.0518 | 76.2519 | 69 | 3.B | Pg (G) | 9.3012 | 1.8423 | 1.6077 | 22.7493 | 27.1929 | 6.1272 | 0 | 0 | 0.3795 | 7.0518 | 76.2519 | 3.B | Pg (G) | 9.3012 | 1.8423 | 1.6077 | 22.7493 | 27.1929 | 6.1272 | 0 | 0 | 0.3795 | 7.0518 | 76.2519 | 3.B | Pg (G) | 134.8 | 26.7 | 23.3 | 329.7 | 394.1 | 88.8 | 0 | 0 | 5.5 | 102.2 | 1105.1
Fer Med | Pd (D) | 4.1952 | 0 | 0 | 4.3746 | 1.242 | 5.4372 | 54.234 | 0 | 5.7339 | 1.0074 | 76.2243 |  |  | Pd (D) | 4.1952 | 0 | 0 | 4.3746 | 1.242 | 5.4372 | 54.234 | 0 | 5.7339 | 1.0074 | 76.2243 |  | Pd (D) | 4.1952 | 0 | 0 | 4.3746 | 1.242 | 5.4372 | 54.234 | 0 | 5.7339 | 1.0074 | 76.2243 |  | Pd (D) | 60.8 | 0 | 0 | 63.4 | 18 | 78.8 | 786 | 0 | 83.1 | 14.6 | 1104.7
3.C | Pg (G) | 2.1546 | 2.058 | 1.323 | 4.158 | 6.5562 | 2.7804 | 0 | 0 | 18.9084 | 3.7002 | 41.6388 | 42 | 3.C | Pg (G) | 2.1546 | 2.058 | 1.323 | 4.158 | 6.5562 | 2.7804 | 0 | 0 | 18.9084 | 3.7002 | 41.6388 | 3.C | Pg (G) | 2.1546 | 2.058 | 1.323 | 4.158 | 6.5562 | 2.7804 | 0 | 0 | 18.9084 | 3.7002 | 41.6388 | 3.C | Pg (G) | 51.3 | 49 | 31.5 | 99 | 156.1 | 66.2 | 0 | 0 | 450.2 | 88.1 | 991.4
Fer Min | Pd (D) | 1.071 | 0 | 0 | 1.8732 | 6.0102 | 4.6956 | 24.5994 | 0 | 2.8392 | 0.5418 | 41.6304 |  |  | Pd (D) | 1.071 | 0 | 0 | 1.8732 | 6.0102 | 4.6956 | 24.5994 | 0 | 2.8392 | 0.5418 | 41.6304 |  | Pd (D) | 1.071 | 0 | 0 | 1.8732 | 6.0102 | 4.6956 | 24.5994 | 0 | 2.8392 | 0.5418 | 41.6304 |  | Pd (D) | 25.5 | 0 | 0 | 44.6 | 143.1 | 111.8 | 585.7 | 0 | 67.6 | 12.9 | 991.2
TOTAL | Pg (G) | 68.3537 | 25.5421 | 23.5818 | 168.9916 | 189.5397 | 41.445 | 0.1452 | 0 | 394.5646 | 70.0779 | 982.2416 | 720 | TOTAL | Pg (G) | 68.3537 | 25.5421 | 23.5818 | 168.9916 | 189.5397 | 41.445 | 0.1452 | 0 | 394.5646 | 70.0779 | 982.2416 | TOTAL | Pg (G) | 68.3537 | 25.5421 | 23.5818 | 168.9916 | 189.5397 | 41.445 | 0.1452 | 0 | 394.5646 | 70.0779 | 982.2416
| Pd (D) | 31.1429 | 0 | 0 | 57.2452 | 55.1737 | 94.5796 | 657.4072 | 0 | 72.761 | 13.922 | 982.2316 | 0 |  | Pd (D) | 31.1429 | 0 | 0 | 57.2452 | 55.1737 | 94.5796 | 657.4072 | 0 | 72.761 | 13.922 | 982.2316 |  | Pd (D) | 31.1429 | 0 | 0 | 57.2452 | 55.1737 | 94.5796 | 657.4072 | 0 | 72.761 | 13.922 | 982.2316
REAL | Pg (G) | 68.3537 | 25.5421 | 23.5818 | 168.9916 | 189.5397 | 41.445 | 0.1452 | 0 | 394.5646 | 70.0779 | 982.2416 |  | REVISA | Pg (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | REVISA | Pg (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pd (D) | 31.1429 | 0 | 0 | 57.2452 | 55.1737 | 94.5796 | 657.4072 | 0 | 72.761 | 13.922 | 982.2316 |  |  | Pd (D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Pd (D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0