## Ram
Flujo DC (MW) |  | 1.- Día Hábil (laborable) | [5 empty] | 2.- Día Semihábil (sábado) | [5 empty] | 3.- Domingo o Feriado
Desde | Hasta | Punta |  | Resto |  | Valle |  | Punta |  | Resto |  | Valle |  | Punta |  | Resto |  | Valle |  |  |  | Identificador
Nodo 1 | Nodo 2 | (pico) |  | (medio) |  | (mínimo) |  | (pico) |  | (medio) |  | (mínimo) |  | (pico) |  | (medio) |  | (mínimo) |  | AT4 |  | ID - CKT
6001 | 6003 | 0 | 0 | 1.5 | -1.5 | -34.3 | 34.3 | 26.4 | -26.4 | 25.9 | -25.9 | -19.1 | 19.1 | -29 | 29 | 41.2 | -41.2 | -10.6 | 10.6 | PAN230 | PANII230 | 1C | 230-1C | 13.09 | 335 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6001 | 6003 | 0 | 0 | 1.5 | -1.5 | -34.3 | 34.3 | 26.4 | -26.4 | 25.9 | -25.9 | -19.1 | 19.1 | -29 | 29 | 41.2 | -41.2 | -10.6 | 10.6 | PAN230 | PANII230 | 2C | 230-2C | 13.09 | 335 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6001 | 6005 | -85.5 | 85.9 | -94.2 | 94.8 | -13.8 | 13.8 | -108.2 | 109 | -110.5 | 111.3 | -23.9 | 23.9 | -21.8 | 21.9 | -125.2 | 126.2 | -31.5 | 31.6 | PAN230 | CHO230 | 3A | 230-3A | 40.48 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6001 | 6840 | -308.5 | 308.8 | -292.6 | 292.8 | -231.6 | 231.7 | -254 | 254.1 | -235.4 | 235.5 | -191 | 191.1 | -233.6 | 233.7 | -208.8 | 208.9 | -172.2 | 172.3 | PAN230 | PAN 3 230 | 8A | 230-48A | 3.18 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6001 | 6840 | -308.5 | 308.8 | -292.6 | 292.8 | -231.6 | 231.7 | -254 | 254.1 | -235.4 | 235.5 | -191 | 191.1 | -233.6 | 233.7 | -208.8 | 208.9 | -172.2 | 172.3 | PAN230 | PAN 3 230 | 7A | 230-47A | 3.18 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6001 | 6005 | -85.5 | 85.9 | -94.2 | 94.8 | -13.8 | 13.8 | -108.2 | 109 | -110.5 | 111.3 | -23.9 | 23.9 | -21.8 | 21.9 | -125.2 | 126.2 | -31.5 | 31.6 | PAN230 | CHO230 | 4A | 230-4A | 40.48 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6001 | 7000 | 137.4 | -137.4 | 134.4 | -134.4 | 97.5 | -97.5 | 117.1 | -117.1 | 111.6 | -111.6 | 81.6 | -81.6 | 99.2 | -99.2 | 102.1 | -102.1 | 74.7 | -74.7 | PAN230 | TX | T1 |  |  | 175 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6001 | 7001 | 135.8 | -135.8 | 132.9 | -132.9 | 96.4 | -96.4 | 115.8 | -115.8 | 110.3 | -110.3 | 80.7 | -80.7 | 98 | -98 | 100.9 | -100.9 | 73.9 | -73.9 | PAN230 | TX | T2 |  |  | 175 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6001 | 7002 | 267.8 | -267.8 | 261.9 | -261.9 | 190.1 | -190.1 | 228.2 | -228.2 | 217.5 | -217.5 | 159.1 | -159.1 | 193.3 | -193.3 | 199 | -199 | 145.7 | -145.7 | PAN230 | TX | T3 |  |  | 350 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6001 | 7003 | 246.9 | -246.9 | 241.5 | -241.5 | 175.3 | -175.3 | 210.4 | -210.4 | 200.5 | -200.5 | 146.7 | -146.7 | 178.2 | -178.2 | 183.5 | -183.5 | 134.3 | -134.3 | PAN230 | TX | T5 |  |  | 350 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6002 | 6018 | 52.1 | -52.1 | 52.3 | -52.3 | 36.6 | -36.6 | 45.7 | -45.7 | 43.5 | -43.5 | 30.7 | -30.7 | 36.7 | -36.7 | 39.9 | -39.9 | 28.1 | -28.1 | PAN115 | CAC115 | 12 | 115-12 | 0.81 | 120 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6002 | 6018 | 92.6 | -92.5 | 92.7 | -92.6 | 64 | -63.9 | 79.9 | -79.9 | 76.1 | -76.1 | 53.1 | -53 | 63.3 | -63.3 | 69.3 | -69.2 | 48.2 | -48.2 | PAN115 | CAC115 | 37 | 115-37 | 0.81 | 142 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6002 | 6018 | 92 | -92 | 92.5 | -92.4 | 65.1 | -65.1 | 81.2 | -81.2 | 77.4 | -77.4 | 54.9 | -54.8 | 65.7 | -65.6 | 71.1 | -71.1 | 50.4 | -50.4 | PAN115 | CAC115 | 62 | 115-62 | 0.81 | 156 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6002 | 6024 | 82.5 | -81.4 | 81.9 | -80.9 | 78.8 | -77.7 | 70.8 | -70 | 71.4 | -70.6 | 69.3 | -68.5 | 65.7 | -65 | 67 | -66.3 | 65.4 | -64.7 | PAN115 | CHI115 | 3A | 115-3A | 22.85 | 168 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6002 | 6170 | 43 | -42.6 | 37.1 | -36.8 | 32.7 | -32.5 | 36.9 | -36.6 | 32.2 | -31.9 | 28.7 | -28.5 | 34.1 | -33.9 | 30.1 | -29.9 | 27 | -26.8 | PAN115 | CPA115 | 4A | 115-4A | 31.18 | 168 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6002 | 7000 | -137.4 | 137.4 | -134.4 | 134.4 | -97.5 | 97.5 | -117.1 | 117.1 | -111.6 | 111.6 | -81.6 | 81.6 | -99.2 | 99.2 | -102.1 | 102.1 | -74.7 | 74.7 | PAN115 | TX | T1 |  |  | 175 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6002 | 7001 | -135.8 | 135.8 | -132.9 | 132.9 | -96.4 | 96.4 | -115.8 | 115.8 | -110.3 | 110.3 | -80.7 | 80.7 | -98 | 98 | -100.9 | 100.9 | -73.9 | 73.9 | PAN115 | TX | T2 |  |  | 175 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6002 | 7002 | -267.8 | 267.8 | -261.9 | 261.9 | -190.1 | 190.1 | -228.2 | 228.2 | -217.5 | 217.5 | -159.1 | 159.1 | -193.3 | 193.3 | -199 | 199 | -145.7 | 145.7 | PAN115 | TX | T3 |  |  | 350 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6002 | 7003 | -246.9 | 246.9 | -241.5 | 241.5 | -175.3 | 175.3 | -210.4 | 210.4 | -200.5 | 200.5 | -146.7 | 146.7 | -178.2 | 178.2 | -183.5 | 183.5 | -134.3 | 134.3 | PAN115 | TX | T5 |  |  | 350 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6003 | 6171 | 23.5 | -23.5 | 22 | -22 | 19.6 | -19.6 | 19 | -19 | 17.8 | -17.8 | 16.1 | -16.1 | 18.3 | -18.3 | 16 | -16 | 14.6 | -14.6 | PANII230 | PAC230 | 1B | 230-1B | 19.01 | 202 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6003 | 6470 | 72.2 | -72.1 | 61.2 | -61.1 | 54 | -54 | 58.7 | -58.7 | 49.7 | -49.6 | 44.1 | -44 | 54.2 | -54.2 | 44.8 | -44.8 | 39.9 | -39.8 | PANII230 | 24DIC230 | 2B | 230-2B | 10.67 | 202 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6003 | 6840 | -52.6 | 52.6 | -49.9 | 50 | -4.8 | 4.8 | -67.4 | 67.5 | -62.5 | 62.6 | -11.6 | 11.6 | -9.2 | 9.2 | -73 | 73.1 | -16.6 | 16.6 | PANII230 | PAN 3 230 | 3A | 230-13A | 14.55 | 279 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6003 | 6840 | -52.6 | 52.6 | -49.9 | 50 | -4.8 | 4.8 | -67.4 | 67.5 | -62.5 | 62.6 | -11.6 | 11.6 | -9.2 | 9.2 | -73 | 73.1 | -16.6 | 16.6 | PANII230 | PAN 3 230 | 2A | 230-12A | 14.55 | 279 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6003 | 6801 | -153.6 | 154.9 | -121.8 | 122.6 | -170.6 | 172.2 | -75.3 | 75.6 | -51.7 | 51.9 | -121.8 | 122.6 | -175.2 | 176.9 | -11.9 | 11.9 | -97.6 | 98.1 | PANII230 | SAB230 | 4A | 230-54A | 50.85 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6003 | 6801 | -153.6 | 154.9 | -121.8 | 122.6 | -170.6 | 172.2 | -75.3 | 75.6 | -51.7 | 51.9 | -121.8 | 122.6 | -175.2 | 176.9 | -11.9 | 11.9 | -97.6 | 98.1 | PANII230 | SAB230 | 5A | 230-55A | 50.85 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6005 | 6240 | -97.7 | 98.7 | -105.1 | 106.2 | -21.4 | 21.4 | -121.4 | 122.9 | -122.2 | 123.6 | -30.9 | 31 | -8.8 | 8.8 | -134.3 | 136.1 | -36.2 | 36.3 | CHO230 | EHIG230 | 3B | 230-3B | 60.81 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6005 | 6240 | -97.7 | 98.7 | -105.1 | 106.2 | -21.4 | 21.4 | -121.4 | 122.9 | -122.2 | 123.6 | -30.9 | 31 | -8.8 | 8.8 | -134.3 | 136.1 | -36.2 | 36.3 | CHO230 | EHIG230 | 4B | 230-4B | 60.81 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6005 | 6830 | -121.2 | 122.6 | -123.8 | 125.2 | -46.9 | 47.1 | -142.1 | 144 | -138.5 | 140.4 | -54.5 | 54.8 | -49.1 | 49.3 | -164 | 166.5 | -69.2 | 69.7 | CHO230 | ANT230 | 9A | 230-49A | 95.2 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6005 | 6840 | 85 | -84.8 | 96.6 | -96.3 | 1.1 | -1.1 | 118.5 | -118 | 122 | -121.5 | 16.5 | -16.5 | 10.6 | -10.6 | 142.5 | -141.8 | 27.3 | -27.3 | CHO230 | PAN 3 230 | 7B | 230-47B | 34.89 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6005 | 6840 | 85 | -84.8 | 96.6 | -96.3 | 1.1 | -1.1 | 118.5 | -118 | 122 | -121.5 | 16.5 | -16.5 | 10.6 | -10.6 | 142.5 | -141.8 | 27.3 | -27.3 | CHO230 | PAN 3 230 | 8B | 230-48B | 34.89 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6008 | 6830 | 69.7 | -69.4 | 76 | -75.6 | 7.4 | -7.4 | 91.3 | -90.8 | 91.3 | -90.8 | 15.1 | -15.1 | -27.2 | 27.3 | 78.3 | -78 | 3.5 | -3.5 | LSA231 | ANT230 | 9B | 230-49B | 60.99 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6008 | 6005 | 101.5 | -99.9 | 106.1 | -104.4 | 31.5 | -31.4 | 123 | -120.7 | 121.4 | -119.1 | 39.2 | -38.9 | 19.2 | -19.1 | 132.5 | -129.8 | 43.7 | -43.4 | LSA232 | CHO230 | 50 | 230-50 | 156.19 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6008 | 6182 | -59.4 | 59.7 | -65.9 | 66.4 | -35.9 | 36.1 | -75.2 | 75.9 | -76.1 | 76.7 | -39.3 | 39.5 | -20.9 | 20.9 | -75.1 | 75.7 | -39.6 | 39.8 | LSA230 | VEL230 | 51 | 230-51 | 111.38 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6008 | 6182 | -59.4 | 59.7 | -65.9 | 66.4 | -35.9 | 36.1 | -75.2 | 75.9 | -76.1 | 76.7 | -39.3 | 39.5 | -20.9 | 20.9 | -75.1 | 75.7 | -39.6 | 39.8 | LSA230 | VEL230 | 52 | 230-52 | 111.38 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6008 | 6182 | -55.8 | 56.4 | -61.9 | 62.5 | -33.5 | 33.7 | -70.6 | 71.4 | -71.3 | 72.2 | -36.7 | 36.9 | -20 | 20.1 | -70.1 | 70.9 | -36.9 | 37.2 | LSA230 | VEL230 | 5A | 230-5A | 110.65 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6008 | 6240 | 106.1 | -104.6 | 109.5 | -108 | 39.7 | -39.5 | 126.5 | -124.4 | 123.9 | -121.9 | 46.1 | -45.8 | 26.9 | -26.8 | 134.4 | -132.1 | 50.1 | -49.7 | LSA230 | EHIG230 | 3C | 230-3C | 81.93 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6008 | 6240 | 106.1 | -104.6 | 109.5 | -108 | 39.7 | -39.5 | 126.5 | -124.4 | 123.9 | -121.9 | 46.1 | -45.8 | 26.9 | -26.8 | 134.4 | -132.1 | 50.1 | -49.7 | LSA230 | EHIG230 | 4C | 230-4C | 81.93 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6008 | 6460 | -6.8 | 6.8 | 7.1 | -7.1 | -27.1 | 27.2 | 16.4 | -16.4 | 23.7 | -23.7 | -18.9 | 18.9 | -44.3 | 44.3 | 26.9 | -26.9 | -13.5 | 13.5 | LSA230 | ECO230 | 2D | 230-12D | 44.65 | 279 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6008 | 6460 | -6.8 | 6.8 | 7.1 | -7.1 | -27.1 | 27.2 | 16.4 | -16.4 | 23.7 | -23.7 | -18.9 | 18.9 | -44.3 | 44.3 | 26.9 | -26.9 | -13.5 | 13.5 | LSA230 | ECO230 | 3D | 230-13D | 44.65 | 279 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6008 | 6520 | -75 | 75.3 | -80.2 | 80.7 | -37.1 | 37.2 | -90.9 | 91.4 | -90.5 | 91 | -40.5 | 40.6 | -22 | 22 | -90.7 | 91.3 | -40.8 | 40.9 | LSA230 | SBA230 | 4A | 230-14A | 68.2 | 279 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6008 | 6520 | -75 | 75.3 | -80.2 | 80.7 | -37.1 | 37.2 | -90.9 | 91.4 | -90.5 | 91 | -40.5 | 40.6 | -22 | 22 | -90.7 | 91.3 | -40.8 | 40.9 | LSA230 | SBA230 | 5A | 230-15A | 68.2 | 279 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6008 | 6550 | -53.6 | 54.1 | -59.3 | 59.9 | -32.4 | 32.5 | -67.6 | 68.3 | -68.3 | 69.1 | -35.4 | 35.6 | -19.6 | 19.7 | -67.1 | 67.9 | -35.7 | 35.9 | LSA230 | BEV230 | 6A | 230-6A | 107.97 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6011 | 6096 | 5.2 | -5.2 | 9.9 | -9.9 | -16.7 | 16.8 | 6.1 | -6.1 | 7.5 | -7.5 | -14.9 | 15 | -18.9 | 19 | 14.3 | -14.3 | -13 | 13 | MDN230 | FOR230 | 7 | 230-7 | 37.72 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6011 | 6096 | 5.2 | -5.2 | 9.9 | -9.9 | -16.7 | 16.8 | 6.1 | -6.1 | 7.5 | -7.5 | -14.9 | 15 | -18.9 | 19 | 14.3 | -14.3 | -13 | 13 | MDN230 | FOR230 | 8 | 230-8 | 37.72 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6011 | 6182 | 62.3 | -61.8 | 73.1 | -72.4 | 36.5 | -36.3 | 82.8 | -81.9 | 85.7 | -84.7 | 41.7 | -41.4 | 17.2 | -17.2 | 85.6 | -84.7 | 42.5 | -42.3 | MDN230 | VEL230 | 5B | 230-5B | 85.6 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6011 | 6182 | 62.3 | -61.8 | 73.1 | -72.4 | 36.5 | -36.3 | 82.8 | -81.9 | 85.7 | -84.7 | 41.7 | -41.4 | 17.2 | -17.2 | 85.6 | -84.7 | 42.5 | -42.3 | MDN230 | VEL230 | 6C | 230-6C | 85.6 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6011 | 6380 | -146.2 | 147.1 | -157.4 | 158.4 | -68.2 | 68.4 | -165.9 | 167 | -159.6 | 160.6 | -70.5 | 70.7 | -54 | 54.1 | -171.5 | 172.7 | -71.2 | 71.4 | MDN230 | BOQIII230 | 9A | 230-9A | 24.17 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6011 | 7013 | 4.9 | -4.9 | -4 | 4 | 12.8 | -12.8 | -5.4 | 5.4 | -12.2 | 12.2 | 7.6 | -7.6 | 25.8 | -25.8 | -12.8 | 12.8 | 5.4 | -5.4 | MDN230 | TX | T1 |  |  | 100 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6011 | 7014 | 3.1 | -3.1 | -2.5 | 2.5 | 8 | -8 | -3.5 | 3.5 | -7.7 | 7.7 | 4.7 | -4.7 | 16.2 | -16.2 | -8.1 | 8.1 | 3.3 | -3.3 | MDN230 | TX | T2 |  |  | 70 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6011 | 7015 | 3.1 | -3.1 | -2.1 | 2.1 | 7.9 | -7.9 | -3 | 3 | -7 | 7 | 4.8 | -4.8 | 15.4 | -15.4 | -7.5 | 7.5 | 3.5 | -3.5 | MDN230 | TX | T3 |  |  | 70 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6012 | 6087 | -17.6 | 17.6 | -17.4 | 17.4 | -15.7 | 15.7 | -17.6 | 17.6 | -17.4 | 17.4 | -15.7 | 15.7 | -15.7 | 15.7 | -11.6 | 11.6 | -15.7 | 15.7 | MDN115 | CAL115 | 15 | 115-15 | 25.32 | 102 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6012 | 6087 | -17.6 | 17.6 | -17.4 | 17.4 | -15.7 | 15.7 | -17.6 | 17.6 | -17.4 | 17.4 | -15.7 | 15.7 | -15.7 | 15.7 | -11.6 | 11.6 | -15.7 | 15.7 | MDN115 | CAL115 | 16 | 115-16 | 25.32 | 102 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6012 | 7013 | 5.8 | -5.8 | 7.5 | -7.5 | 9.9 | -9.9 | 7.6 | -7.6 | 9 | -9 | 10.7 | -10.7 | 7 | -7 | 4.3 | -4.3 | 11 | -11 | MDN115 | TX | T1 |  |  | 100 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6012 | 7014 | 3.3 | -3.3 | 4.7 | -4.7 | 5.5 | -5.5 | 4.8 | -4.8 | 5.9 | -5.9 | 6.2 | -6.2 | 3.2 | -3.2 | 3.1 | -3.1 | 6.5 | -6.5 | MDN115 | TX | T2 |  |  | 60 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6012 | 7015 | 3.4 | -3.4 | 4.2 | -4.2 | 5.8 | -5.8 | 4.2 | -4.2 | 4.9 | -4.9 | 6.2 | -6.2 | 4.4 | -4.4 | 2.2 | -2.2 | 6.4 | -6.4 | MDN115 | TX | T3 |  |  | 60 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6013 | 7013 | -10.7 | 10.7 | -3.5 | 3.5 | -22.7 | 22.7 | -2.2 | 2.2 | 3.2 | -3.2 | -18.3 | 18.3 | -32.7 | 32.7 | 8.5 | -8.5 | -16.4 | 16.4 | MDN34 | TX | T1 |  |  | 100 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6013 | 7014 | -6.4 | 6.4 | -2.1 | 2.1 | -13.5 | 13.5 | -1.3 | 1.3 | 1.9 | -1.9 | -10.9 | 10.9 | -19.4 | 19.4 | 5 | -5 | -9.8 | 9.8 | MDN34 | TX | T2 |  |  | 50 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6013 | 7015 | -6.4 | 6.4 | -2.1 | 2.1 | -13.7 | 13.7 | -1.2 | 1.2 | 2.1 | -2.1 | -11 | 11 | -19.8 | 19.8 | 5.2 | -5.2 | -9.8 | 9.8 | MDN34 | TX | T3 |  |  | 50 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6014 | 6380 | 55.5 | -55.4 | 68 | -67.7 | 25 | -25 | 72 | -71.8 | 67.4 | -67.2 | 25.5 | -25.5 | 9.6 | -9.6 | 73.9 | -73.6 | 25.5 | -25.4 | PRO230 | BOQIII230 | 9B | 230-9B | 29.95 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6018 | 6173 | 37.2 | -36.8 | 31.7 | -31.3 | 27.6 | -27.3 | 31.6 | -31.3 | 27.2 | -26.9 | 23.9 | -23.7 | 29.1 | -28.8 | 25.3 | -25.1 | 22.3 | -22.2 | CAC115 | STR115 | 1A | 115-1A | 47.81 | 150 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6018 | 6173 | 37.2 | -36.8 | 31.7 | -31.3 | 27.6 | -27.3 | 31.6 | -31.3 | 27.2 | -26.9 | 23.9 | -23.7 | 29.1 | -28.8 | 25.3 | -25.1 | 22.3 | -22.2 | CAC115 | STR115 | 2A | 115-2A | 47.81 | 150 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6024 | 6060 | 10.4 | -10.3 | 0.2 | -0.2 | -4.4 | 4.5 | 8.1 | -8.1 | -0.7 | 0.8 | -4.8 | 4.8 | 6.9 | -6.9 | -1.2 | 1.2 | -4.9 | 4.9 | CHI115 | LM2115 | 3B | 115-3B | 32.08 | 168 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6059 | 6173 | -38.6 | 38.7 | -32.9 | 32.9 | -28.7 | 28.7 | -32.9 | 32.9 | -28.3 | 28.3 | -24.9 | 24.9 | -30.3 | 30.3 | -26.3 | 26.4 | -23.3 | 23.3 | LM1115 | STR115 | 2B | 115-2B | 6.9 | 211 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6059 | 6290 | -34.8 | 34.8 | -29.7 | 29.7 | -25.9 | 25.9 | -29.6 | 29.6 | -25.5 | 25.5 | -22.4 | 22.4 | -27.3 | 27.3 | -23.7 | 23.8 | -21 | 21 | LM1115 | CATII115 | 1C | 115-1C | 0.96 | 211 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6060 | 6170 | -35.2 | 35.4 | -29.4 | 29.6 | -25.5 | 25.6 | -29.3 | 29.4 | -24.6 | 24.8 | -21.6 | 21.7 | -26.5 | 26.7 | -22.6 | 22.7 | -19.9 | 20 | LM2115 | CPA115 | 4B | 115-4B | 25.41 | 168 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6096 | 6179 | 52.6 | -52.6 | 64.1 | -64.1 | 13.5 | -13.5 | 57.9 | -57.9 | 61.2 | -61.1 | 18.5 | -18.5 | 8 | -8 | 76.3 | -76.2 | 19.4 | -19.4 | FOR230 | GUA230 | 18 | 230-18 | 16.4 | 279 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6096 | 6263 | -42.2 | 42.5 | -44.3 | 44.6 | -47 | 47.4 | -45.7 | 46 | -46.1 | 46.5 | -48.4 | 48.8 | -45.9 | 46.2 | -47.8 | 48.2 | -45.4 | 45.8 | FOR230 | ESP230 | 0A | 230-20A | 97.4 | 307 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6100 | 6171 | -2.9 | 2.9 | -2.1 | 2.1 | -1.8 | 1.8 | -2.4 | 2.4 | -1.7 | 1.7 | -1.5 | 1.5 | -2.1 | 2.1 | -1.6 | 1.6 | -1.3 | 1.3 | BAY230 | PAC230 | 1A | 230-1A | 50.88 | 202 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6100 | 6470 | 2.9 | -2.9 | 2.1 | -2.1 | 1.8 | -1.8 | 2.4 | -2.4 | 1.7 | -1.7 | 1.5 | -1.5 | 2.1 | -2.1 | 1.6 | -1.6 | 1.3 | -1.3 | BAY230 | 24DIC230 | 2A | 230-2A | 60.53 | 202 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6173 | 6290 | 34.9 | -34.8 | 29.7 | -29.7 | 25.9 | -25.9 | 29.7 | -29.6 | 25.5 | -25.5 | 22.5 | -22.4 | 27.3 | -27.3 | 23.8 | -23.8 | 21 | -21 | STR115 | CATII115 | 1B | 115-1B | 6.69 | 211 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6179 | 6182 | 55.1 | -54.9 | 62.3 | -62 | 45.4 | -45.2 | 75.8 | -75.3 | 77.6 | -77.1 | 49.1 | -48.9 | 26.7 | -26.6 | 71.2 | -70.8 | 48.9 | -48.7 | GUA230 | VEL230 | 16 | 230-16 | 84.81 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6179 | 6182 | 55.1 | -54.9 | 62.3 | -62 | 45.4 | -45.2 | 75.8 | -75.3 | 77.6 | -77.1 | 49.1 | -48.9 | 26.7 | -26.6 | 71.2 | -70.8 | 48.9 | -48.7 | GUA230 | VEL230 | 17 | 230-17 | 84.81 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6182 | 6520 | 34.8 | -34.8 | 43.5 | -43.4 | 34.5 | -34.5 | 51 | -50.9 | 53.9 | -53.8 | 38 | -37.9 | 19.3 | -19.3 | 50.8 | -50.7 | 38.2 | -38.2 | VEL230 | SBA230 | 4B | 230-14B | 42.89 | 279 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6182 | 6520 | 34.8 | -34.8 | 43.5 | -43.4 | 34.5 | -34.5 | 51 | -50.9 | 53.9 | -53.8 | 38 | -37.9 | 19.3 | -19.3 | 50.8 | -50.7 | 38.2 | -38.2 | VEL230 | SBA230 | 5B | 230-15B | 42.89 | 279 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6182 | 6550 | 46.3 | -46.3 | 52.1 | -52.1 | 24.8 | -24.8 | 60.6 | -60.6 | 61.3 | -61.3 | 27.9 | -27.8 | 11.9 | -11.9 | 60.1 | -60.1 | 28.1 | -28.1 | VEL230 | BEV230 | 6B | 230-6B | 8.66 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6260 | 6263 | -36.7 | 36.7 | -35 | 35 | -38.9 | 39 | -35.4 | 35.4 | -34 | 34 | -37.9 | 38 | -39.2 | 39.3 | -33.9 | 33.9 | -34.1 | 34.1 | CHA230 | ESP230 | 0B | 230-20B | 24.66 | 307 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6260 | 6340 | 33.7 | -33.6 | 37.1 | -37 | 32.8 | -32.7 | 37.4 | -37.2 | 38.3 | -38.1 | 34.5 | -34.3 | 30.3 | -30.2 | 41.6 | -41.4 | 32.9 | -32.7 | CHA230 | CAN230 | 30 | 230-30 | 78.38 | 307 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6340 | 6179 | 31.2 | -31.2 | 34.9 | -34.9 | 28.3 | -28.3 | 35.3 | -35.2 | 36.5 | -36.4 | 30.8 | -30.7 | 28.5 | -28.4 | 39.8 | -39.7 | 29.5 | -29.5 | CAN230 | GUA230 | &1 | 230-29 | 45.57 | 279 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6460 | 6713 | 144.8 | -142.4 | 147.1 | -144.6 | 49.5 | -49.2 | 169.7 | -166.4 | 165.3 | -162.1 | 58.9 | -58.5 | 43.6 | -43.4 | 181.6 | -177.8 | 64.8 | -64.3 | ECO230 | BUR230 | 2C | 230-12B | 117.22 | 279 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6460 | 6713 | 144.8 | -142.4 | 147.1 | -144.6 | 49.5 | -49.2 | 169.7 | -166.4 | 165.3 | -162.1 | 58.9 | -58.5 | 43.6 | -43.4 | 181.6 | -177.8 | 64.8 | -64.3 | ECO230 | BUR230 | 3C | 230-13C | 117.2 | 279 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6713 | 6840 | 101.7 | -101.5 | 110.5 | -110.3 | 21 | -20.9 | 133.1 | -132.8 | 134.3 | -134 | 35.4 | -35.3 | 13.3 | -13.2 | 152.6 | -152.1 | 43.4 | -43.3 | BUR230 | PAN 3 230 | 3B | 230-13B | 19.4 | 279 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6713 | 6840 | 101.7 | -101.5 | 110.5 | -110.3 | 21 | -20.9 | 133.1 | -132.8 | 134.3 | -134 | 35.4 | -35.3 | 13.3 | -13.2 | 152.6 | -152.1 | 43.4 | -43.3 | BUR230 | PAN 3 230 | 2B | 230-12B | 19.4 | 279 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6801 | 6840 | 175.9 | -175.1 | 136.7 | -136.2 | 215.6 | -214.5 | 71 | -70.9 | 42.7 | -42.6 | 151.5 | -150.9 | 220.2 | -219.1 | -11.9 | 11.9 | 118.6 | -118.2 | SAB230 | PAN 3 230 | 58 | 230-58 | 45.69 | 1000 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6801 | 6840 | 175.9 | -175.1 | 136.7 | -136.2 | 215.6 | -214.5 | 71 | -70.9 | 42.7 | -42.6 | 151.5 | -150.9 | 220.2 | -219.1 | -11.9 | 11.9 | 118.6 | -118.2 | SAB230 | PAN 3 230 | 59 | 230-59 | 45.69 | 1000 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6801 | 6405 | -230.9 | 231.9 | -182.5 | 183.1 | -268.3 | 269.6 | -103.2 | 103.4 | -66.6 | 66.6 | -192.8 | 193.6 | -274.4 | 275.8 | 0 | 0 | -152.5 | 152.9 | SAB230 | TEL230 | 62 | 230-62 | 16 | 775 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6801 | 6405 | -230.9 | 231.9 | -182.5 | 183.1 | -268.3 | 269.6 | -103.2 | 103.4 | -66.6 | 66.6 | -192.8 | 193.6 | -274.4 | 275.8 | 0 | 0 | -152.5 | 152.9 | SAB230 | TEL230 | 5B | 230-55B | 16 | 775 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE