## Mes
Año: | 1
11 | Mes 11: May |  |  |  | INPUT | IP SPT P (k B/.) |  | Longitud (km) |  | CUP
[5 empty] | Total: | 117853.813 | 100% | 3218.72 | 100% | (kB/./km)
Cantidad Días típicos al mes |  | 31 | 2 |  | 230 kV | 100794.4728 | 85.52% | 2943.96 | 91.46% | 34.2377
1.- Día Hábil (laborable): |  | 20 | 3 |  | 115 kV | 17059.3402 | 14.48% | 274.76 | 8.536% | 62.0882
2.- Día Semihábil (sábado): |  | 5 | 4
3.- Domingo o Feriado: |  | 6 | 5 |  | IP SPT D: | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | (230 kV)
Cantidad Horas por día típico |  | 24 | 6 |  | Capacidad instalada de generación (Cinst) y Demanda máxima no coincidente prevista (Pma) en MW por Zona
A.- Punta (máxima): |  | 5.5 | 7 |  | MW | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | Zona 7 | Zona 8 | Zona 9 | Zona 10 | Total
B.- Resto (media): |  | 11.5 | 8 |  | Pinst (G) | 545.61 | 616.73 | 178.73 | 594.921 | 798.61 | 231.41 | 154.33 | 260 | 1565.45 | 252.17 | 5197.961
C.- Valle (mínima): |  | 7 | 9 |  | Pma (D) | 22.3905 | 0 | 0.042894 | 145.5838 | 328.6322 | 202.869 | 1146.3041 | 2.4 | 123.5416 | 55.6954 | 2027.4595
| Te (Hs/Mes) = | 744 | 8760 | 0.084932 | Capacidad Instalada (MW) | Zona 7: Demanda Máxima No Coincidente (MW)
1.A.- | Hab Max | 110 | 0.012557 |  | Zona |  | Nodo | Pinst (G) | Ingreso |  |  | Zona |  | Nodo | Pma (D)
1.B.- | Hab Med | 230 | 0.026256 |  | 1 |  | 0 | 545.61 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 22.3905 | 0 | 0
1.C.- | Hab Min | 140 | 0.015982 |  | Baitún |  | 6014 | 87.6 | 0 | PRO230 | 1 | EDECHI |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.A.- | Sem Max | 27.5 | 0.0031393 |  | Bajo de Mina |  | 6014 | 57.4 | 0 | PRO230 | 1 | Progreso T1 y T2 |  | 6014 | 22.2587 | PRO230 | 1
2.B.- | Sem Med | 57.5 | 0.0065639 |  | La Potra |  | 6014 | 30 | 0 | PRO230 | 1 | Charco Azul |  | 6014 | 0.13177 | PRO230 | 1
2.C.- | Sem Min | 35 | 0.0039954 |  | Salsipuedes |  | 6014 | 27.9 | 0 | PRO230 | 1 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.A.- | Fer Max | 33 | 0.0037671 |  | San Andrés |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.B.- | Fer Med | 69 | 0.0078767 |  | *Sol de David |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.C.- | Fer Min | 42 | 0.0047945 |  | *Solar Caldera |  | 6014 | 5.5 | 0 | PRO230 | 1 | 3 |  | 0 | 0.042894 | 0 | 0
|  | 744 | 0.084932 |  | *Photovoltaics Investments Corp. |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | EDECHI |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | *Photovoltaics Developments, Corp. |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | Caldera 115-19 |  | 6087 | 0.042894 | CAL115 | 3
[5 empty] | *Photovoltaics Business Corp. |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | *Photovoltaics Operations Corp. |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | 4 |  | 0 | 145.5838 | 0 | 0
[5 empty] | *Photovoltaics Venture Corp. |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | EDECHI |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | *Progreso Solar 20MW, S.A. |  | 6014 | 19.88 | 0 | PRO230 | 1 | Mata Nance 34-9 |  | 6013 | 0 | MDN34 | 4
[5 empty] | *Madre Vieja |  | 6014 | 25.9 | 0 | PRO230 | 1 | Mata Nance 34-10/11/15 |  | 6013 | 145.5838 | MDN34 | 4
[5 empty] | *Baco Solar |  | 6014 | 23.9 | 0 | PRO230 | 1 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | *Central Fotovoltáica San Carlos Solar |  | 6014 | 9.9 | 0 | PRO230 | 1 | 5 |  | 0 | 328.6322 | 0 | 0
[5 empty] | *Fotovoltaica Ecosolar |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | EDEMET |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | *Fotovoltaica Ecosolar 2 |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | Llano Sánchez y El Higo |  | 6460 | 243.6752 | ECO230 | 5
[5 empty] | *La Esperanza solar |  | 6014 | 19.88 | 0 | PRO230 | 1 | El coco |  | 6460 | 18.655 | ECO230 | 5
[5 empty] | *(E) Progreso Energy |  | 6014 | 1.05 | 0 | PRO230 | 1 | GRANDES CLIENTES |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | *SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 1) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | Super 99 |  | 6460 | 0.932 | ECO230 | 5
[5 empty] | *SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 2) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | Varela (Fábrica de Pesé) |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | *SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 3) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | sunstar |  | 6460 | 1.37 | ECO230 | 5
[5 empty] | *SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 4) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | MINERA PANAMá |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | *SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 5) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | Minera Panamá |  | 6460 | 64 | ECO230 | 5
[5 empty] | *SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 6) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | *SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 7) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | 6 |  | 0 | 202.869 | 0 | 0
[5 empty] | *AES PANAMA, S.R.L. (PV Estí Solar 2) |  | 6014 | 17 | 0 | PRO230 | 1 | EDEMET |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | *PANASOLAR CLEAN POWER, S.A. ( PV Panasolar IV) |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | Panamá Oeste |  | 6005 | 202.215 | CHO230 | 6
[5 empty] | *PANASOLAR CLEAN POWER, S.A. ( PV Panasolar V) |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | GRANDES CLIENTES |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ECOENER RENOVABLE PANAMA, S.A (PV Santiago (Ecoener) |  | 6014 | 9.9 | 6 | PRO230 | 1 | Super 99 |  | 6005 | 0.321 | CHO230 | 6
[5 empty] | ECOENER PRODUCTORA PANAMA, S.A. ( PV La Mesa (Ecoener) |  | 6014 | 9.99 | 6 | PRO230 | 1 | Cemento Interoceánico |  | 6005 | 0.333 | CHO230 | 6
[5 empty] | ECOENER SOLAR PANAMA, S.A ( PV San Bartolo (Ecoener)) |  | 6014 | 9.99 | 12 | PRO230 | 1 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ECOENER GENERADORA PANAMA, S.A. ( PV Agua Viva) |  | 6014 | 9.9 | 12 | PRO230 | 1 | 7 |  | 0 | 1146.3041 | 0 | 0
[5 empty] | *LAS LOMAS SOLAR ELECTRIC, S.A. ( Las Lomas) |  | 0 | - | 0 |  |  | EDEMET |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | *PANASOLAR GENERADORA DE POTENCIA VERDE, S.A. ( Panasolar VII) |  | 0 | - | 0 |  |  | Panamá |  | 6002 | 478.3049 | PAN115 | 7
[5 empty] | *PANASOLAR GENERADORA DE POTENCIA VERDE, S.A. ( Panasolar VIII) |  | 0 | - | 0 |  |  | GRANDES CLIENTES EDEMET |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | *PANASOLAR GENERADORA DE POTENCIA VERDE, S.A. ( Panasolar IX) |  | 0 | - | 0 |  |  | Contraloría |  | 6002 | 0.366 | PAN115 | 7
[5 empty] | *SOLAR DESIGN ( PV La Hueca) |  | 0 | - | 0 |  |  | Gold Mills |  | 6002 | 1.2149 | PAN115 | 7
[5 empty] | SB-1 PROJECT S.A. (San Bartolo 1) |  | 0 | - | 0 |  |  | Embajada de Estados Unidos |  | 6002 | 0.323 | PAN115 | 7
[5 empty] | SB-2 PROJECT S.A. (San Bartolo 2) |  | 0 | - | 0 |  |  | CSS (CHAAM) |  | 6002 | 0 | PAN115 | 7
[5 empty] | SB-3 PROJECT S.A. (San Bartolo 3) |  | 0 | - | 0 |  |  | Super 99 |  | 6002 | 2.7757 | PAN115 | 7
[5 empty] | SB-4 PROJECT S.A. (San Bartolo 4) |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | *GENERADORA SOLAR OCCIDENTE, S.A. ( Cerro Viejo Solar) |  | 0 | - | 0 |  |  | ENSA |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | … |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Panamá |  | 6002 | 271.45 | PAN115 | 7
[5 empty] | 2 |  | 0 | 616.73 | 0 |  |  | Panamá 2 |  | 6002 | 308.4778 | PAN115 | 7
[5 empty] | Fortuna |  | 6096 | 300 | 0 | FOR230 | 2 | 24 de Diciembre |  | 6470 | 59.6315 | 24DIC230 | 7
[5 empty] | Estí |  | 6179 | 120 | 0 | GUA230 | 2 | GRANDES CLIENTES ENSA |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Gualaca |  | 6179 | 25.34 | 0 | GUA230 | 2 | CEMEX |  | 6024 | 22.2218 | CHI115 | 7
[5 empty] | Lorena |  | 6179 | 35 | 0 | GUA230 | 2 | AVIPAC |  | 6002 | 0.1866 | PAN115 | 7
[5 empty] | Prudencia |  | 6179 | 58.66 | 0 | GUA230 | 2 | Varela (Cía. Panameña de Licores) |  | 6002 | 0 | PAN115 | 7
[5 empty] | *CELSOLAR, S.A. (Solar Prudencia) |  | 6179 | 9.69 | 0 | GUA230 | 2 | Super 99 |  | 6002 | 1.352 | PAN115 | 7
[5 empty] | Rodeo Solar |  | 6179 | 8.1 | 0 | GUA230 | 2 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | La Villa Solar |  | 6179 | 9.99 | 0 | GUA230 | 2 | 8 |  | 0 | 2.4 | 0 | 0
[5 empty] | Chupampa Solar |  | 6179 | 7.5 | 0 | GUA230 | 2 | ENSA |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Rio de Jesús Etapa III |  | 6179 | 2.5 | 0 | GUA230 | 2 | Bayano (Cañitas-Aserradero) |  | 6100 | 2.4 | BAY230 | 8
[5 empty] | AES PANAMÁ S.R.L ( Corotú Solar) |  | 6179 | 9.98 | 0 | GUA230 | 2 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | GRANJA SOLAR ALANJE UNO, S.A. (PV Solar Alanje 1) |  | 6179 | 9.99 | 0 | GUA230 | 2 | 9 |  | 0 | 123.5416 | 0 | 0
[5 empty] | GRANJA SOLAR ALANJE DOS, S.A (PV Solar Alanje 2) |  | 6179 | 9.99 | 0 | GUA230 | 2 | ENSA |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | GRANJA SOLAR ALANJE TRES, S.A ( PV Solar Alanje 3) |  | 6179 | 9.99 | 0 | GUA230 | 2 | Colón |  | 6059 | 115.5996 | LM1115 | 9
[5 empty] | GENERADORA SOLAR SANTA CRUZ, S.A. |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | GRANDES CLIENTES |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | PAN ENERGY II ( Boquerón Solar) |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | Argos Panamá, S.A. |  | 6170 | 7.25 | CPA115 | 9
[5 empty] | HIDROELÉCTRICA MACANO II, S.A. ( RP-550) |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | Super 99 |  | 6059 | 0.692 | LM1115 | 9
[5 empty] | GENERADORA SOLAR SANTA CRUZ, S.A. ( PV Santa Cruz Solar (Etapa 1, Fase 2) |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | RA SOLAR, S.A. |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 55.6954 | 0 | 0
[5 empty] | … |  | 0 | 0 | 0 |  |  | EDECHI |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 3 |  | 0 | 178.73 | 0 |  |  | Cañazas |  | 6340 | 28.7689 | CAN230 | 10
[5 empty] | La Estrella |  | 6087 | 47.2 | 0 | CAL115 | 3 | Changuinola |  | 6340 | 26.9265 | CAN230 | 10
[5 empty] | Los Valles |  | 6087 | 54.76 | 0 | CAL115 | 3 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Mendre |  | 6087 | 18 | 0 | CAL115 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Cochea | Zona 2: 6087; Zona 3: 15.5; Zona 4: 0; Zona 5: CAL115; Zona 6: 3
[5 empty] | Algarrobos | Zona 2: 6087; Zona 3: 9.73; Zona 4: 0; Zona 5: CAL115; Zona 6: 3
[5 empty] | Mendre II | Zona 2: 6087; Zona 3: 7.8; Zona 4: 0; Zona 5: CAL115; Zona 6: 3
[5 empty] | Proyecto Solar UP2 | Zona 2: 6087; Zona 3: 8.58; Zona 4: 0; Zona 5: CAL115; Zona 6: 3
[5 empty] | Central Fotovoltáica UP3 | Zona 2: 6087; Zona 3: 8.58; Zona 4: 0; Zona 5: CAL115; Zona 6: 3
[5 empty] | Central fotovoltaica UP4 | Zona 2: 6087; Zona 3: 8.58; Zona 4: 0; Zona 5: CAL115; Zona 6: 3
[5 empty] | … | Zona 2: 0; Zona 3: 0; Zona 4: 0
[5 empty] | 4 | Zona 2: 0; Zona 3: 594.921; Zona 4: 0
[5 empty] | Concepción | Zona 2: 6380; Zona 3: 10; Zona 4: 0; Zona 5: BOQIII230; Zona 6: 4
[5 empty] | Macano | Zona 2: 6380; Zona 3: 5.8; Zona 4: 0; Zona 5: BOQIII230; Zona 6: 4
[5 empty] | Paso Ancho | Zona 2: 6013; Zona 3: 6; Zona 4: 0; Zona 5: MDN34; Zona 6: 4
[5 empty] | (E) Los Planetas | Zona 2: 6013; Zona 3: 4.75; Zona 4: 0; Zona 5: MDN34; Zona 6: 4
[5 empty] | Pedregalito + Pedregalito I Unidad 4 | Zona 2: 6380; Zona 3: 20.91; Zona 4: 0; Zona 5: BOQIII230; Zona 6: 4
[5 empty] | Pedregalito II + Pedregalito II Unidad 3 | Zona 2: 6380; Zona 3: 13.18; Zona 4: 0; Zona 5: BOQIII230; Zona 6: 4
[5 empty] | RP-490 | Zona 2: 6380; Zona 3: 14; Zona 4: 0; Zona 5: BOQIII230; Zona 6: 4
[5 empty] | (E)Macho de Monte | Zona 2: 6013; Zona 3: 2.5; Zona 4: 0; Zona 5: MDN34; Zona 6: 4
[5 empty] | (E)Dolega | Zona 2: 6013; Zona 3: 3.12; Zona 4: 0; Zona 5: MDN34; Zona 6: 4
[5 empty] | Las Perlas Norte | Zona 2: 6380; Zona 3: 10; Zona 4: 0; Zona 5: BOQIII230; Zona 6: 4
[5 empty] | Las Perlas Sur | Zona 2: 6380; Zona 3: 10; Zona 4: 0; Zona 5: BOQIII230; Zona 6: 4
[5 empty] | San Lorenzo | Zona 2: 6013; Zona 3: 8.12; Zona 4: 0; Zona 5: MDN34; Zona 6: 4
[5 empty] | Monte Lirio | Zona 2: 6182; Zona 3: 51.65; Zona 4: 0; Zona 5: VEL230; Zona 6: 4
[5 empty] | Pando | Zona 2: 6182; Zona 3: 32.6; Zona 4: 0; Zona 5: VEL230; Zona 6: 4
[5 empty] | Bugaba I | Zona 2: 6380; Zona 3: 5.12; Zona 4: 0; Zona 5: BOQIII230; Zona 6: 4
[5 empty] | Bugaba II | Zona 2: 6380; Zona 3: 5.86; Zona 4: 0; Zona 5: BOQIII230; Zona 6: 4
[5 empty] | El Alto | Zona 2: 6182; Zona 3: 72.2; Zona 4: 0; Zona 5: VEL230; Zona 6: 4
[5 empty] | Bajo del Totumo | Zona 2: 6380; Zona 3: 6.3; Zona 4: 0; Zona 5: BOQIII230; Zona 6: 4
[5 empty] | Los Planetas II | Zona 2: 6013; Zona 3: 8.86; Zona 4: 0; Zona 5: MDN34; Zona 6: 4
[5 empty] | *Solar Chiriquí | Zona 2: 6013; Zona 3: 9; Zona 4: 0; Zona 5: MDN34; Zona 6: 4
[5 empty] | Las Cruces | Zona 2: 6520; Zona 3: 19.8; Zona 4: 0; Zona 5: SBA230; Zona 6: 4
[5 empty] | Barro Blanco | Zona 2: 6550; Zona 3: 28.56; Zona 4: 0; Zona 5: BEV230; Zona 6: 4
[5 empty] | *(E)Solar Bugaba | Zona 2: 6380; Zona 3: 2.02; Zona 4: 0; Zona 5: BOQIII230; Zona 6: 4
[5 empty] | La Cuchilla | Zona 2: 6380; Zona 3: 7.62; Zona 4: 0; Zona 5: BOQIII230; Zona 6: 4
[5 empty] | * Ikako | Zona 2: 6380; Zona 3: 10; Zona 4: 0; Zona 5: BOQIII230; Zona 6: 4
[5 empty] | *Ikako I | Zona 2: 6380; Zona 3: 10; Zona 4: 0; Zona 5: BOQIII230; Zona 6: 4
[5 empty] | * Ikako II | Zona 2: 6013; Zona 3: 10; Zona 4: 0; Zona 5: MDN34; Zona 6: 4
[5 empty] | * Ikako III | Zona 2: 6013; Zona 3: 10; Zona 4: 0; Zona 5: MDN34; Zona 6: 4
[5 empty] | *Caoba Solar | Zona 2: 6013; Zona 3: 9.96; Zona 4: 0; Zona 5: MDN34; Zona 6: 4
[5 empty] | *Cedro Solar | Zona 2: 6013; Zona 3: 9.96; Zona 4: 0; Zona 5: MDN34; Zona 6: 4
[5 empty] | ECO GROOVE INVESTMENT, INC. | Zona 2: 6182; Zona 3: 0.741; Zona 4: 0; Zona 5: VEL230; Zona 6: 4
[5 empty] | *(E)Macano Solar | Zona 2: 6182; Zona 3: 4.75; Zona 4: 0; Zona 5: VEL230; Zona 6: 4
[5 empty] | (Auto generador) CADASA | Zona 2: 6182; Zona 3: 31.8; Zona 4: 0; Zona 5: VEL230; Zona 6: 4
[5 empty] | (E)Andreas Power | Zona 2: 6380; Zona 3: 0.99; Zona 4: 0; Zona 5: BOQIII230; Zona 6: 4
[5 empty] | *ECOENER FOTOVOLTAICA PANAMA (San Juan) | Zona 2: 6380; Zona 3: 5; Zona 4: 0; Zona 5: BOQIII230; Zona 6: 4
[5 empty] | *ECOENER RENOVABLE PANAMA, S.A | Zona 2: 6380; Zona 3: 9.9; Zona 4: 1; Zona 5: BOQIII230; Zona 6: 4
[5 empty] | *Central Solar La Hueca | Zona 2: 6013; Zona 3: 70; Zona 4: 0; Zona 5: MDN34; Zona 6: 4
[5 empty] | RP-550 | Zona 2: 6013; Zona 3: 4.15; Zona 4: 0; Zona 5: MDN34; Zona 6: 4
[5 empty] | SOLAR LOADGE, S.A. ( La Torre Solar) | Zona 2: 6013; Zona 3: 5; Zona 4: 0; Zona 5: MDN34; Zona 6: 4
[5 empty] | SAN LORENZO SOLAR, S.A. | Zona 2: 6013; Zona 3: 5; Zona 4: 0; Zona 5: MDN34; Zona 6: 4
[5 empty] | JAGÜITO GREEN ENERGY I, S.A. | Zona 2: 6013; Zona 3: 9.9; Zona 4: 10; Zona 5: MDN34; Zona 6: 4
[5 empty] | JAGÜITO GREEN ENERGY II, S.A. | Zona 2: 6013; Zona 3: 9.9; Zona 4: 10; Zona 5: MDN34; Zona 6: 4
[5 empty] | JAGÜITO GREEN ENERGY III, S.A. | Zona 2: 6013; Zona 3: 9.9; Zona 4: 10; Zona 5: MDN34; Zona 6: 4
[5 empty] | MEGA SOLAR POWER GENERATION, S.A. ( PV Megasolar) | Zona 2: 6013; Zona 3: 10; Zona 4: 12; Zona 5: MDN34; Zona 6: 4
[5 empty] | HELIOS APOLO SOLAR, S.A. (PV Gualaca Solar (Helios) | Zona 2: 0; Zona 3: 0; Zona 4: 0; Zona 5: 0; Zona 6: 0
[5 empty] | … | Zona 2: 0; Zona 3: 0; Zona 4: 0
[5 empty] | 5 | Zona 2: 0; Zona 3: 798.61; Zona 4: 0
[5 empty] | El Fraile + El Fraile Und 3 | Zona 2: 6460; Zona 3: 6.66; Zona 4: 0; Zona 5: ECO230; Zona 6: 5
[5 empty] | La Yeguada | Zona 2: 6460; Zona 3: 7; Zona 4: 0; Zona 5: ECO230; Zona 6: 5
[5 empty] | *Don Felix + Don Felix Et2 | Zona 2: 6460; Zona 3: 9.99; Zona 4: 0; Zona 5: ECO230; Zona 6: 5
[5 empty] | *Solar Divisa | Zona 2: 6460; Zona 3: 9.99; Zona 4: 0; Zona 5: ECO230; Zona 6: 5
[5 empty] | *Farallón Solar | Zona 2: 6460; Zona 3: 4.8; Zona 4: 0; Zona 5: ECO230; Zona 6: 5
[5 empty] | *Coclé Solar | Zona 2: 6460; Zona 3: 0.96; Zona 4: 0; Zona 5: ECO230; Zona 6: 5
[5 empty] | *(E)El Fraile Solar 1 | Zona 2: 6460; Zona 3: 0.48; Zona 4: 0; Zona 5: ECO230; Zona 6: 5
[5 empty] | *Solar Coclé | Zona 2: 6460; Zona 3: 8.5; Zona 4: 0; Zona 5: ECO230; Zona 6: 5
[5 empty] | *Solar Paris | Zona 2: 6460; Zona 3: 8.5; Zona 4: 0; Zona 5: ECO230; Zona 6: 5
[5 empty] | *Solar Los ángeles | Zona 2: 6460; Zona 3: 9.52; Zona 4: 0; Zona 5: ECO230; Zona 6: 5
[5 empty] | *Sol Real | Zona 2: 6460; Zona 3: 10.78; Zona 4: 0; Zona 5: ECO230; Zona 6: 5
[5 empty] | *El Espinal | Zona 2: 6460; Zona 3: 8.5; Zona 4: 0; Zona 5: ECO230; Zona 6: 5
[5 empty] | *Vista Alegre | Zona 2: 6460; Zona 3: 10; Zona 4: 0; Zona 5: ECO230; Zona 6: 5
[5 empty] | *Milton Solar | Zona 2: 6460; Zona 3: 10; Zona 4: 0; Zona 5: ECO230; Zona 6: 5
[5 empty] | **Marañón | Zona 2: 6460; Zona 3: 17.5; Zona 4: 0; Zona 5: ECO230; Zona 6: 5
[5 empty] | **Rosa de los vientos | Zona 2: 6460; Zona 3: 52.5; Zona 4: 0; Zona 5: ECO230; Zona 6: 5
[5 empty] | **AES PANAMA, S.R.L. (Nuevo Chagres - Fase 1) | Zona 2: 6460; Zona 3: 55; Zona 4: 0; Zona 5: ECO230; Zona 6: 5
[5 empty] | **UEP PENONOMÉ II, S.A. (Nuevo Chagres II) | Zona 2: 6460; Zona 3: 62.5; Zona 4: 0; Zona 5: ECO230; Zona 6: 5
[5 empty] | **Portobelo | Zona 2: 6460; Zona 3: 32.5; Zona 4: 0; Zona 5: ECO230; Zona 6: 5
[5 empty] | **Rosa de los Vientos Etapa II | Zona 2: 6460; Zona 3: 50; Zona 4: 0; Zona 5: ECO230; Zona 6: 5
[5 empty] | **Parque eólico Toabré | Zona 2: 6460; Zona 3: 66; Zona 4: 0; Zona 5: ECO230; Zona 6: 5
[5 empty] | *Pocrí | Zona 2: 6460; Zona 3: 16; Zona 4: 0; Zona 5: ECO230; Zona 6: 5
[5 empty] | *Estrella Solar | Zona 2: 6008; Zona 3: 5.66; Zona 4: 0; Zona 5: LSA230; Zona 6: 5
[5 empty] | (p)Central termoeléctrica Cobre Panamá (Auto-generador) | Zona 2: 6008; Zona 3: 0; Zona 4: 0; Zona 5: LSA230; Zona 6: 5
[5 empty] | *PANASOLAR | Zona 2: 6008; Zona 3: 9.9; Zona 4: 0; Zona 5: LSA230; Zona 6: 5
[5 empty] | *fotovoltaica SANTIAGO GEN | Zona 2: 6008; Zona 3: 5; Zona 4: 0; Zona 5: LSA230; Zona 6: 5
[5 empty] | *Parque Solar Penonomé | Zona 2: 6008; Zona 3: 120; Zona 4: 0; Zona 5: LSA230; Zona 6: 5
[5 empty] | *Mayorca Solar (AES) | Zona 2: 6008; Zona 3: 9.97; Zona 4: 7; Zona 5: LSA230; Zona 6: 5
[5 empty] | *Solar Pesé (AES) | Zona 2: 6008; Zona 3: 9.97; Zona 4: 0; Zona 5: LSA230; Zona 6: 5
[5 empty] | * Proyecto Fotovoltaico Jaguito solar | Zona 2: 6008; Zona 3: 9.88; Zona 4: 0; Zona 5: LSA230; Zona 6: 5
[5 empty] | *(E)Daconan Solar | Zona 2: 6008; Zona 3: 3.24; Zona 4: 0; Zona 5: LSA230; Zona 6: 5
[5 empty] | *(E)TG4 | Zona 2: 6008; Zona 3: 2.4; Zona 4: 0; Zona 5: LSA230; Zona 6: 5
[5 empty] | *Soná Solar (rio de jesus) | Zona 2: 6008; Zona 3: 9.9; Zona 4: 0; Zona 5: LSA230; Zona 6: 5
[5 empty] | ARGENTUM SOLAR, S.A. (Rio de Jesús Solar ) | Zona 2: 6008; Zona 3: 9.99; Zona 4: 0; Zona 5: LSA230; Zona 6: 5
[5 empty] | *SOLAR ENERGY PARK ENTERPRISES, INC. | Zona 2: 6008; Zona 3: 9.9; Zona 4: 0; Zona 5: LSA230; Zona 6: 5
[5 empty] | SOCIEDAD SUPER SERVICIOS, S.A. (Ancon Solar I) | Zona 2: 6008; Zona 3: 9.99; Zona 4: 0; Zona 5: LSA230; Zona 6: 5
[5 empty] | *Panasolar II | Zona 2: 6008; Zona 3: 5; Zona 4: 0; Zona 5: LSA230; Zona 6: 5
[5 empty] | *Panasolar III | Zona 2: 6008; Zona 3: 5; Zona 4: 0; Zona 5: LSA230; Zona 6: 5
[5 empty] | ARRENDADORA ISTMO ENERGY, S.A. (Chupampa Solar) | Zona 2: 6008; Zona 3: 7.5; Zona 4: 0; Zona 5: LSA230; Zona 6: 5
[5 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA RENOVABLE, S.A (Campo Solar La Victoria) | Zona 2: 6008; Zona 3: 10; Zona 4: 0; Zona 5: LSA230; Zona 6: 5
[5 empty] | El Fraile II | Zona 2: 6008; Zona 3: 8.04; Zona 4: 0; Zona 5: LSA230; Zona 6: 5
[5 empty] | * Los santos solar | Zona 2: 6008; Zona 3: 7.56; Zona 4: 0; Zona 5: LSA230; Zona 6: 5
[5 empty] | *Progresovidencia Solar 1 | Zona 2: 6008; Zona 3: 9.95; Zona 4: 0; Zona 5: LSA230; Zona 6: 5
[5 empty] | *fotovoltaica Farallón Solar 2 | Zona 2: 6008; Zona 3: 5.1; Zona 4: 3; Zona 5: LSA230; Zona 6: 5
[5 empty] | *Llano Sánchez | Zona 2: 6008; Zona 3: 9.99; Zona 4: 0; Zona 5: LSA230; Zona 6: 5
[5 empty] | *Oro solar | Zona 2: 6008; Zona 3: 9.9; Zona 4: 0; Zona 5: LSA230; Zona 6: 5
[5 empty] | *MEGA SOLAR POWER GENERATION, S.A. | Zona 2: 6008; Zona 3: 10; Zona 4: 0; Zona 5: LSA230; Zona 6: 5
[5 empty] | GED GERSOL UNO, S.A. (Llano Sánchez) | Zona 2: 6008; Zona 3: 9.99; Zona 4: 2; Zona 5: LSA230; Zona 6: 5
[5 empty] | GED GERSOL DOS, S.A. (La Salamanca) | Zona 2: 6008; Zona 3: 7.3; Zona 4: 3; Zona 5: LSA230; Zona 6: 5
[5 empty] | SOLAR DEVELOPMENT PANAMÁ, S.A. (El Chumical I) | Zona 2: 6008; Zona 3: 19.8; Zona 4: 7; Zona 5: LSA230; Zona 6: 5
[5 empty] | PANAMA SOLAR INTEGRAL (PV Cotaba Solar (Fase 1) | Zona 2: 0; Zona 3: 0; Zona 4: 0; Zona 5: 0; Zona 6: 0
[5 empty] | SANTA CRUZ WIND, S.A. | Zona 2: 0; Zona 3: 0; Zona 4: 0; Zona 5: 0; Zona 6: 0
[5 empty] | HIDROBURICA (Burica) | Zona 2: 0; Zona 3: 0; Zona 4: 0; Zona 5: 0; Zona 6: 0
[5 empty] | DESARRROLLO Y ENERGIA RENOVABLE S.A ( PV Pacora Solar) | Zona 2: 0; Zona 3: 0; Zona 4: 0; Zona 5: 0; Zona 6: 0
[5 empty] | UKA PARQUE EÓLICO LA COLORADA S.A. (La Colorada) | Zona 2: 0; Zona 3: 0; Zona 4: 0; Zona 5: 0; Zona 6: 0
[5 empty] | GRUPO DOE, S.A. (La Union Solar) | Zona 2: 0; Zona 3: 0; Zona 4: 0; Zona 5: 0; Zona 6: 0
[5 empty] | AES PANAMÁ S.R.L ( Coclé Solar 1) | Zona 2: 0; Zona 3: 0; Zona 4: 0; Zona 5: 0; Zona 6: 0
[5 empty] | PARQUE EÓLICO TOABRÉ, S.A. (Toabré Etapa 2) | Zona 2: 0; Zona 3: 0; Zona 4: 0; Zona 5: 0; Zona 6: 0
[5 empty] | PARQUE EÓLICO TOABRÉ, S.A. (Toabré Etapa 3) | Zona 2: 0; Zona 3: 0; Zona 4: 0; Zona 5: 0; Zona 6: 0
[5 empty] | PANAMA SOLAR INTEGRAL (PV Cotaba Solar (Fase 2) | Zona 2: 0; Zona 3: 0; Zona 4: 0; Zona 5: 0; Zona 6: 0
[5 empty] | … | Zona 2: 0; Zona 3: 0; Zona 4: 0
[5 empty] | 6 | Zona 2: 0; Zona 3: 231.41; Zona 4: 0
[5 empty] | Panam | Zona 2: 6005; Zona 3: 147; Zona 4: 0; Zona 5: CHO230; Zona 6: 6
[5 empty] | (E) Antón | Zona 2: 6005; Zona 3: 4.3; Zona 4: 0; Zona 5: CHO230; Zona 6: 6
[5 empty] | *(E)CONCEPTO SOLAR, S.A. (Bejuco Solar) | Zona 2: 6005; Zona 3: 0.96; Zona 4: 0; Zona 5: CHO230; Zona 6: 6
[5 empty] | *(E)ELECTRICIDAD SOLAR, S.A. (Mendosa solar) | Zona 2: 6005; Zona 3: 3; Zona 4: 0; Zona 5: CHO230; Zona 6: 6
[5 empty] | (E)MASPV PANAMA INC. (SUNRISE MASPV1) | Zona 2: 6005; Zona 3: 0.5; Zona 4: 0; Zona 5: CHO230; Zona 6: 6
[5 empty] | ECOENER FOTOVOLTAICA PANAMÁ, S.A. (San Juan) | Zona 2: 6005; Zona 3: 5; Zona 4: 0; Zona 5: CHO230; Zona 6: 6
[5 empty] | TINTO SOLAR, S.A. (Fotolvotaica Chame Solar) | Zona 2: 6005; Zona 3: 20; Zona 4: 0; Zona 5: CHO230; Zona 6: 6
[5 empty] | (E)MASPV PANAMA INC. (SUNRISE MASPV2) | Zona 2: 6005; Zona 3: 5; Zona 4: 0; Zona 5: CHO230; Zona 6: 6
[5 empty] | GENERADORA BRILLO SOLAR, S.A. | Zona 2: 6005; Zona 3: 9.9; Zona 4: 5; Zona 5: CHO230; Zona 6: 6
[5 empty] | CLEAN ENERGY SANTA CRUZ CORP. | Zona 2: 6005; Zona 3: 3; Zona 4: 5; Zona 5: CHO230; Zona 6: 6
[5 empty] | ARGENTUM SOLAR, S.A. (Cacao Solar) | Zona 2: 6005; Zona 3: 9.9; Zona 4: 7; Zona 5: CHO230; Zona 6: 6
[5 empty] | ARGENTUM SOLAR, S.A. (PV La Cantera) | Zona 2: 6005; Zona 3: 4.95; Zona 4: 7; Zona 5: CHO230; Zona 6: 6
[5 empty] | ALMACENADORA SOLAR PANAMA OESTE, S.A. | Zona 2: 6005; Zona 3: 8; Zona 4: 8; Zona 5: CHO230; Zona 6: 6
[5 empty] | CARMALENGO INVESTMENT CORP. (Forsun Solar) | Zona 2: 6005; Zona 3: 9.9; Zona 4: 9; Zona 5: CHO230; Zona 6: 6
[5 empty] | AES PANAMÁ S.R.L (Flamboyán) | Zona 2: 0; Zona 3: 0; Zona 4: 0; Zona 5: 0; Zona 6: 0
[5 empty] | AES PANAMÁ S.R.L (VERANERA) | Zona 2: 0; Zona 3: 0; Zona 4: 0; Zona 5: 0; Zona 6: 0
[5 empty] | SOLAR GREEN, S.A. | Zona 2: 0; Zona 3: 0; Zona 4: 0; Zona 5: 0; Zona 6: 0
[5 empty] | LUZ ENERGY INTERNATIONAL CORP., S.A. | Zona 2: 0; Zona 3: 0; Zona 4: 0; Zona 5: 0; Zona 6: 0
[5 empty] | ENERGY GREEN CORPORATION, S.A. | Zona 2: 0; Zona 3: 0; Zona 4: 0; Zona 5: 0; Zona 6: 0
[5 empty] | … | Zona 2: 0; Zona 3: 0; Zona 4: 0
[5 empty] | 7 | Zona 2: 0; Zona 3: 154.33; Zona 4: 0
[5 empty] | Miraflores | Zona 2: 6018; Zona 3: 97.7; Zona 4: 0; Zona 5: CAC115; Zona 6: 7
[5 empty] | Pacora | Zona 2: 6171; Zona 3: 53.53; Zona 4: 0; Zona 5: PAC230; Zona 6: 7
[5 empty] | *(E)Fotovoltaica zona franca de Albrook. | Zona 2: 6002; Zona 3: 0.1; Zona 4: 0; Zona 5: PAN115; Zona 6: 7
[5 empty] | *(E)Pacora 2. | Zona 2: 6018; Zona 3: 3; Zona 4: 0; Zona 5: CAC115; Zona 6: 7
[5 empty] | AVANZALIA PANAMA, S.A (PV Penonomé 2) | Zona 2: 0; Zona 3: 0; Zona 4: 0
[5 empty] | … | Zona 2: 0; Zona 3: 0; Zona 4: 0; Zona 6: 0
[5 empty] | 8 | Zona 2: 0; Zona 3: 260; Zona 4: 0
[5 empty] | Bayano | Zona 2: 6100; Zona 3: 260; Zona 4: 0; Zona 5: BAY230; Zona 6: 8
[5 empty] | … | Zona 2: 0; Zona 3: 0; Zona 4: 0
[5 empty] | 9 | Zona 2: 0; Zona 3: 1565.45; Zona 4: 0
[5 empty] | BLM | Zona 2: 6059; Zona 3: 68; Zona 4: 0; Zona 5: LM1115; Zona 6: 9
[5 empty] | Cativá | Zona 2: 6059; Zona 3: 87.2; Zona 4: 0; Zona 5: LM1115; Zona 6: 9
[5 empty] | Termo-Colón Ciclo Combinado | Zona 2: 6059; Zona 3: 150; Zona 4: 0; Zona 5: LM1115; Zona 6: 9
[5 empty] | Costa Norte | Zona 2: 6173; Zona 3: 381; Zona 4: 0; Zona 5: STR115; Zona 6: 9
[5 empty] | TROPITÉRMICA | Zona 2: 6173; Zona 3: 5.05; Zona 4: 0; Zona 5: STR115; Zona 6: 9
[5 empty] | Sparkle Power | Zona 2: 6059; Zona 3: 49.2; Zona 4: 0; Zona 5: LM1115; Zona 6: 9
[5 empty] | C.T. Gatún | Zona 2: 6173; Zona 3: 670; Zona 4: 0; Zona 5: STR115; Zona 6: 9
[5 empty] | CELSIA CENTROAMÉRICA, S.A. (9 de enero J. Brown G6) | Zona 2: 6173; Zona 3: 34; Zona 4: 0; Zona 5: STR115; Zona 6: 9
[5 empty] | CELSIA CENTROAMÉRICA, S.A. (9 de enero Unidad 8) | Zona 2: 6173; Zona 3: 34; Zona 4: 0; Zona 5: STR115; Zona 6: 9
[5 empty] | CELSIA CENTROAMÉRICA, S.A. (Cativa) | Zona 2: 6173; Zona 3: 87; Zona 4: 0; Zona 5: STR115; Zona 6: 9
[5 empty] | … | Zona 2: 0; Zona 3: 0; Zona 4: 0
[5 empty] | 10 | Zona 2: 0; Zona 3: 252.17; Zona 4: 0
[5 empty] | Changuinola | Zona 2: 6263; Zona 3: 222.17; Zona 4: 0; Zona 5: ESP230; Zona 6: 10
[5 empty] | Bonyic | Zona 2: 6263; Zona 3: 30; Zona 4: 0; Zona 5: ESP230; Zona 6: 10
[5 empty] | … | Zona 2: 0; Zona 3: 0; Zona 4: 0; Zona 5: 0; Zona 6: 0
Note on G3: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"
Note on G7: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"
Note on I69: Harold Hernandez: Estas unidades se retirará en abril del año 2014, según el Plan Indicativo de Generación 2013.
Note on I71: Harold Hernandez: Considera a las unidades 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Las unidades 3 y 4 se retirará el 31 de diciembre de 2013.

## Nod
Potencia (MW) | 1.+B:Q- Día Hábil (laborable) | [5 empty] | 2.- Día Semihábil (sábado) | [5 empty] | 3.- Domingo o Feriado
Flujo DC | Punta (pico) | 0 | Resto (medio) | 0.4 | Valle (mínimo) | -0.1 | Punta (pico) | 0.4 | Resto (medio) | 0.7 | Valle (mínimo) | 0.4 | Punta (pico) | 0.2 | Resto (medio) | 0 | Valle (mínimo) | -0.4
∑ = | 1782.6 | 1782.6 | 1571.5 | 1571.9 | 1374.4 | 1374.3 | 1481.5 | 1481.9 | 1267.3 | 1268 | 1107.5 | 1107.9 | 1569.6 | 1569.8 | 1111.8 | 1111.8 | 1004.5 | 1004.1
Nodo | Gen | Dem | Gen | Dem | Gen | Dem | Gen | Dem | Gen | Dem | Gen | Dem | Gen | Dem | Gen | Dem | Gen | Dem | ID orden OK | ZONA
6001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PAN230 | 7
6002 | 0 | 472 | 0 | 434.3 | 0 | 310.5 | 0 | 399.5 | 0 | 358.5 | 0 | 251 | 0 | 361.4 | 0 | 320.7 | 0 | 225.7 | PAN115 | 7
6003 | 0 | 337 | 0 | 279.7 | 0 | 210.9 | 0 | 275.4 | 0 | 226.8 | 0 | 171.8 | 0 | 254.4 | 0 | 203.7 | 0 | 155.1 | PANII230 | 7
6005 | 0 | 107.5 | 0 | 88.3 | 0 | 96.5 | 0 | 85.8 | 0 | 68 | 0 | 78.2 | 0 | 102.3 | 0 | 57.1 | 0 | 70.3 | CHO230 | 6
6008 | 0 | 90.6 | 0 | 72.3 | 0 | 155.6 | 0 | 53.8 | 0 | 36.3 | 0 | 126.9 | 0 | 177.9 | 6.4 | 18 | 0 | 114.7 | LSA230 | 5
6011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MDN230 | 4
6012 | 0 | 23.4 | 0 | 19.2 | 0 | 10.8 | 0 | 19.6 | 0 | 15.8 | 0 | 8.8 | 0 | 17.8 | 0 | 14.1 | 0 | 7.9 | MDN115 | 4
6013 | 49.6 | 80.1 | 41.5 | 60.2 | 0 | 39 | 52.1 | 64.2 | 44 | 46.2 | 0 | 27.2 | 0 | 62.7 | 50.4 | 39.2 | 0.5 | 22.4 | MDN34 | 4
6014 | 156.3 | 57.7 | 167.4 | 66.8 | 194.2 | 64.8 | 160.1 | 64.2 | 171.1 | 62.7 | 167.6 | 44.6 | 194.2 | 76.2 | 173.9 | 66 | 194.2 | 47.5 | PRO230 | 1
6018 | 0 | 205.1 | 0 | 182.2 | 0 | 123.8 | 0 | 174.7 | 0 | 150.8 | 0 | 99.7 | 0 | 157.2 | 0 | 134.6 | 0 | 89.5 | CAC115 | 7
6024 | 0 | 73.2 | 0 | 83.3 | 0 | 85.7 | 0 | 64.7 | 0 | 73.7 | 0 | 75.7 | 0 | 60.7 | 0 | 69.1 | 0 | 71.5 | CHI115 | 7
6059 | 15.4 | 89.6 | 8.2 | 71.2 | 5.4 | 61.4 | 12.8 | 76.8 | 6.5 | 60.7 | 4.1 | 51.9 | 11.5 | 70.8 | 5.7 | 55.3 | 3.5 | 47.9 | LM1115 | 9
6060 | 0 | 47 | 0 | 30.6 | 0 | 21.9 | 0 | 39.4 | 0 | 24.8 | 0 | 17.2 | 0 | 35.9 | 0 | 21.9 | 0 | 15.1 | LM2115 | 9
6087 | 148.9 | 0 | 148.7 | 0 | 145.9 | 0 | 148.9 | 0 | 122.6 | 0 | 145.9 | 0 | 145.9 | 0 | 100.4 | 0 | 123.5 | 0 | CAL115 | 3
6096 | 88 | 0 | 114 | 0 | 219 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FOR230 | 2
6100 | 240 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BAY230 | 8
6170 | 0 | 7.2 | 0 | 7.2 | 0 | 6.8 | 0 | 7.2 | 0 | 7.2 | 0 | 6.8 | 0 | 7.2 | 0 | 7.2 | 0 | 6.8 | CPA115 | 9
6171 | 0 | 20.5 | 0 | 19.1 | 0 | 16.8 | 0 | 16.3 | 0 | 15 | 0 | 13.6 | 0 | 16.3 | 0 | 13.3 | 0 | 12.3 | PAC230 | 7
6173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | STR115 | 9
6179 | 233.5 | 0 | 232.9 | 0 | 225.9 | 0 | 233.5 | 0 | 232.9 | 0 | 225.9 | 0 | 225.9 | 0 | 148.7 | 0 | 198.1 | 0 | GUA230 | 2
6182 | 160 | 0 | 164.8 | 0 | 188.3 | 0 | 168.8 | 0 | 155.5 | 0 | 166.2 | 0 | 180 | 0 | 136.3 | 0 | 165 | 0 | VEL230 | 4
6240 | 0 | 22.7 | 0 | 14.4 | 0 | 38.9 | 0 | 14.5 | 0 | 7 | 0 | 31.5 | 0 | 38.5 | 0 | 2.3 | 0 | 28.3 | EHIG230 | 5
6260 | 3.6 | 3 | 7.6 | 4.1 | 11.8 | 8.9 | 7.8 | 5.2 | 12.7 | 0 | 15.2 | 4.1 | 9.8 | 6.6 | 37.1 | 0 | 39.3 | 0 | CHA230 | 10
6263 | 208.3 | 0 | 207.6 | 0 | 208.3 | 0 | 208.3 | 0 | 196.5 | 0 | 205 | 0 | 200.6 | 0 | 78.9 | 0 | 79.9 | 0 | ESP230 | 10
6290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CATII115 | 9
6340 | 0 | 2.4 | 0 | 2.1 | 0 | 4.6 | 0 | 2 | 0 | 1.7 | 0 | 3.7 | 0 | 1.8 | 0 | 1.6 | 0 | 3.4 | CAN230 | 10
6380 | 127.5 | 0 | 131 | 0 | 96.1 | 0 | 130.7 | 0 | 133.7 | 0 | 98.1 | 0 | 95.2 | 0 | 135.7 | 0 | 99 | 0 | BOQIII230 | 4
6405 | 92.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TEL230 | 9
6460 | 86.7 | 4.6 | 67.8 | 18 | 0 | 12.7 | 86.7 | 1.4 | 67.8 | 14.8 | 0 | 10.3 | 0 | 15.1 | 88.5 | 0 | 0 | 9.3 | ECO230 | 5
6470 | 0 | 72.8 | 0 | 62.7 | 0 | 57.1 | 0 | 61.6 | 0 | 51.8 | 0 | 46.3 | 0 | 56.4 | 0 | 46.3 | 0 | 41.6 | 24DIC230 | 7
6520 | 67.7 | 0 | 63.9 | 0 | 19.4 | 0 | 67.7 | 0 | 63.9 | 0 | 19.4 | 0 | 19.4 | 0 | 67.7 | 0 | 19.4 | 0 | SBA230 | 4
6550 | 27.1 | 0 | 27.1 | 0 | 27.1 | 0 | 27.1 | 0 | 27.1 | 0 | 27.1 | 0 | 27.1 | 0 | 27.1 | 0 | 27.1 | 0 | BEV230 | 4
6713 | 0 | 66.2 | 0 | 56.2 | 0 | 47.6 | 0 | 55.6 | 0 | 46.2 | 0 | 38.6 | 0 | 50.6 | 0 | 41.4 | 0 | 34.8 | BUR230 | 6
6801 | 44.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SAB230 | 9
6830 | 33 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 55 | 0 | 55 | 0 | 55 | 0 | ANT230 | 6
6840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PAN3 230 | 7
7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T1-PAN | 7
7001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T2-PAN | 7
7002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T3-PAN | 7
7003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T5-PAN | 7
7013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T1-MDN | 4
7014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T2-MDN | 4
7015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T3-MDN | 4
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¿? | ¿?
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¿? | ¿?
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Ram
Flujo DC (MW) |  | 1.- Día Hábil (laborable) |  |  | 2.- Día Semihábil (sábado) |  |  | 3.- Domingo o Feriado
Desde | Hasta | Punta | Resto | Valle | Punta | Resto | Valle | Punta | Resto | Valle | [8 empty] | FmaxUSOsegelec
Nodo 1 | Nodo 2 | (pico) | (medio) | (mínimo) | (pico) | (medio) | (mínimo) | (pico) | (medio) | (mínimo) | ID orden OK |  | kV | Nombre | Código | Clasif. | km | P max. | FmxMes | Fmax | %SE
6001 | 6003 | -4.2 | 17.6 | 43.1 | 53.3 | 42.7 | 34.8 | 22.4 | 38.1 | 31.3 | PAN230 | PANII230 | 230 | PAN230 -PANII230 | 230-1C | S | 13.09 | 335 | 53.3 | 53.3 | 15.91% | 4.2 | 17.6 | 43.1 | 53.3 | 42.7 | 34.8 | 22.4 | 38.1 | 31.3
6001 | 6003 | -4.2 | 17.6 | 43.1 | 53.3 | 42.7 | 34.8 | 22.4 | 38.1 | 31.3 | PAN230 | PANII230 | 230 | PAN230 -PANII230 | 230-2C | S | 13.09 | 335 | 53.3 | 53.3 | 15.91% | 4.2 | 17.6 | 43.1 | 53.3 | 42.7 | 34.8 | 22.4 | 38.1 | 31.3
6001 | 6005 | -148.4 | -159.4 | -139.7 | -172.3 | -151.7 | -114.8 | -141 | -136.1 | -104.8 | PAN230 | CHO230 | 230 | PAN230 -CHO230 | 230-3A | S | 40.48 | 249 | 172.3 | 172.3 | 69.2% | 148.4 | 159.4 | 139.7 | 172.3 | 151.7 | 114.8 | 141 | 136.1 | 104.8
6001 | 6840 | -286.7 | -258.4 | -205.6 | -255.8 | -225.5 | -169.1 | -222.2 | -203.7 | -153.1 | PAN230 | PAN 3 230 | 230 | PAN230 -PAN 3 230 | 230-48A | S | 3.18 | 505 | 286.7 | 317.8 | 62.93% | 286.7 | 258.4 | 205.6 | 255.8 | 225.5 | 169.1 | 222.2 | 203.7 | 153.1
6001 | 6840 | -286.7 | -258.4 | -205.6 | -255.8 | -225.5 | -169.1 | -222.2 | -203.7 | -153.1 | PAN230 | PAN 3 230 | 230 | PAN230 -PAN 3 230 | 230-47A | S | 3.18 | 505 | 286.7 | 317.8 | 62.93% | 286.7 | 258.4 | 205.6 | 255.8 | 225.5 | 169.1 | 222.2 | 203.7 | 153.1
6001 | 6005 | -148.4 | -159.4 | -139.7 | -172.3 | -151.7 | -114.8 | -141 | -136.1 | -104.8 | PAN230 | CHO230 | 230 | PAN230 -CHO230 | 230-4A | S | 40.48 | 249 | 172.3 | 172.3 | 69.2% | 148.4 | 159.4 | 139.7 | 172.3 | 151.7 | 114.8 | 141 | 136.1 | 104.8
6001 | 7000 | 151.6 | 139.5 | 105.4 | 129.3 | 116.6 | 86.9 | 117.6 | 105.2 | 79 | PAN230 | TX | TX | PAN230-T1 | 0 | S | 0 | 175 | 151.6 | 151.6 | 86.63% | 151.6 | 139.5 | 105.4 | 129.3 | 116.6 | 86.9 | 117.6 | 105.2 | 79
6001 | 7001 | 149.9 | 137.9 | 104.2 | 127.8 | 115.3 | 85.9 | 116.3 | 104 | 78.1 | PAN230 | TX | TX | PAN230-T2 | 0 | S | 0 | 175 | 149.9 | 149.9 | 85.66% | 149.9 | 137.9 | 104.2 | 127.8 | 115.3 | 85.9 | 116.3 | 104 | 78.1
6001 | 7002 | 301.8 | 272 | 205.4 | 257.4 | 227.2 | 169.3 | 234.1 | 205 | 154 | PAN230 | TX | TX | PAN230-T3 | 0 | S | 0 | 350 | 301.8 | 301.8 | 86.23% | 301.8 | 272 | 205.4 | 257.4 | 227.2 | 169.3 | 234.1 | 205 | 154
6001 | 7003 | 275.4 | 251 | 189.6 | 234.9 | 209.7 | 156.3 | 213.7 | 189.2 | 142.1 | PAN230 | TX | TX | PAN230-T5 | 0 | S | 0 | 350 | 275.4 | 275.4 | 78.69% | 275.4 | 251 | 189.6 | 234.9 | 209.7 | 156.3 | 213.7 | 189.2 | 142.1
6002 | 6018 | 60.8 | 53.4 | 39.1 | 52 | 44.6 | 32.2 | 47.2 | 40.2 | 29.2 | PAN115 | CAC115 | 115 | PAN115 -CAC115 | 115-12 | S | 0.81 | 120 | 60.8 | 60.8 | 50.67% | 60.8 | 53.4 | 39.1 | 52 | 44.6 | 32.2 | 47.2 | 40.2 | 29.2
6002 | 6018 | 111.3 | 97.7 | 71.6 | 95.2 | 81.6 | 58.9 | 86.3 | 73.5 | 53.4 | PAN115 | CAC115 | 115 | PAN115 -CAC115 | 115-37 | S | 0.81 | 142 | 111.3 | 111.3 | 78.38% | 111.3 | 97.7 | 71.6 | 95.2 | 81.6 | 58.9 | 86.3 | 73.5 | 53.4
6002 | 6018 | 107 | 93.9 | 68.9 | 91.5 | 78.5 | 56.6 | 83 | 70.7 | 51.4 | PAN115 | CAC115 | 115 | PAN115 -CAC115 | 115-1 | S | 0.81 | 156 | 107 | 107 | 68.59% | 107 | 93.9 | 68.9 | 91.5 | 78.5 | 56.6 | 83 | 70.7 | 51.4
6002 | 6024 | 84 | 83.8 | 81.2 | 73.4 | 73.2 | 70.8 | 68.5 | 68.1 | 66.5 | PAN115 | CHI115 | 115 | PAN115 -CHI115 | 115-3A | S | 22.85 | 168 | 84 | 84 | 50% | 84 | 83.8 | 81.2 | 73.4 | 73.2 | 70.8 | 68.5 | 68.1 | 66.5
6002 | 6170 | 43.3 | 37.3 | 33.3 | 37.9 | 32.5 | 28.9 | 35.3 | 30.1 | 27 | PAN115 | CPA115 | 115 | PAN115 -CPA115 | 115-4A | S | 31.18 | 168 | 43.3 | 43.3 | 25.77% | 43.3 | 37.3 | 33.3 | 37.9 | 32.5 | 28.9 | 35.3 | 30.1 | 27
6002 | 7000 | -151.6 | -139.5 | -105.4 | -129.3 | -116.6 | -86.9 | -117.6 | -105.2 | -79 | PAN115 | TX | TX | PAN115-T1 | 0 | S | 0 | 175 | 151.6 | 151.6 | 86.63% | 151.6 | 139.5 | 105.4 | 129.3 | 116.6 | 86.9 | 117.6 | 105.2 | 79
6002 | 7001 | -149.9 | -137.9 | -104.2 | -127.8 | -115.3 | -85.9 | -116.3 | -104 | -78.1 | PAN115 | TX | TX | PAN115-T2 | 0 | S | 0 | 175 | 149.9 | 149.9 | 85.66% | 149.9 | 137.9 | 104.2 | 127.8 | 115.3 | 85.9 | 116.3 | 104 | 78.1
6002 | 7002 | -301.8 | -272 | -205.4 | -257.4 | -227.2 | -169.3 | -234.1 | -205 | -154 | PAN115 | TX | TX | PAN115-T3 | 0 | S | 0 | 350 | 301.8 | 301.8 | 86.23% | 301.8 | 272 | 205.4 | 257.4 | 227.2 | 169.3 | 234.1 | 205 | 154
6002 | 7003 | -275.4 | -251 | -189.6 | -234.9 | -209.7 | -156.3 | -213.7 | -189.2 | -142.1 | PAN115 | TX | TX | PAN115-T5 | 0 | S | 0 | 350 | 275.4 | 275.4 | 78.69% | 275.4 | 251 | 189.6 | 234.9 | 209.7 | 156.3 | 213.7 | 189.2 | 142.1
6003 | 6171 | -97.9 | -57.5 | 18.9 | 18.7 | 16.9 | 15.3 | -42.2 | 15 | 13.8 | PANII230 | PAC230 | 230 | PANII230 -PAC230 | 230-1B | S | 19.01 | 202 | 97.9 | 97.9 | 48.47% | 97.9 | 57.5 | 18.9 | 18.7 | 16.9 | 15.3 | 42.2 | 15 | 13.8
6003 | 6470 | -48.9 | -16.7 | 55.1 | 59 | 49.9 | 44.6 | -5.1 | 44.6 | 40.2 | PANII230 | 24DIC230 | 230 | PANII230 -24DIC230 | 230-2B | S | 10.67 | 202 | 59 | 74.1 | 36.68% | 48.9 | 16.7 | 55.1 | 59 | 49.9 | 44.6 | 5.1 | 44.6 | 40.2
6003 | 6840 | -59.4 | -73.6 | -85.8 | -106.4 | -89.9 | -70 | -70.1 | -80.7 | -63.2 | PANII230 | PAN 3 230 | 230 | PANII230 -PAN 3 230 | 230-13A | S | 14.55 | 505 | 106.4 | 106.4 | 21.07% | 59.4 | 73.6 | 85.8 | 106.4 | 89.9 | 70 | 70.1 | 80.7 | 63.2
6003 | 6840 | -59.4 | -73.6 | -85.8 | -106.4 | -89.9 | -70 | -70.1 | -80.7 | -63.2 | PANII230 | PAN 3 230 | 230 | PANII230 -PAN 3 230 | 230-12A | S | 14.55 | 505 | 106.4 | 106.4 | 21.07% | 59.4 | 73.6 | 85.8 | 106.4 | 89.9 | 70 | 70.1 | 80.7 | 63.2
6003 | 6801 | -39.9 | -11.6 | -13.6 | -16.9 | -14.2 | -11.1 | -11.1 | -12.8 | -10 | PANII230 | SAB230 | 230 | PANII230 -SAB230 | 230-54A | S | 50.85 | 505 | 39.9 | 184.1 | 36.46% | 39.9 | 11.6 | 13.6 | 16.9 | 14.2 | 11.1 | 11.1 | 12.8 | 10
6003 | 6801 | -39.9 | -11.6 | -13.6 | -16.9 | -14.2 | -11.1 | -11.1 | -12.8 | -10 | PANII230 | SAB230 | 230 | PANII230 -SAB230 | 230-55A | S | 50.85 | 505 | 39.9 | 184.1 | 36.46% | 39.9 | 11.6 | 13.6 | 16.9 | 14.2 | 11.1 | 11.1 | 12.8 | 10
6005 | 6240 | -175.3 | -185.3 | -164.2 | -199.3 | -174 | -134.1 | -164.2 | -153.1 | -119.8 | CHO230 | EHIG230 | 230 | CHO230 -EHIG230 | 230-3B | S | 60.81 | 249 | 199.3 | 199.3 | 80.04% | 175.3 | 185.3 | 164.2 | 199.3 | 174 | 134.1 | 164.2 | 153.1 | 119.8
6005 | 6240 | -175.3 | -185.3 | -164.2 | -199.3 | -174 | -134.1 | -164.2 | -153.1 | -119.8 | CHO230 | EHIG230 | 230 | CHO230 -EHIG230 | 230-4B | S | 60.81 | 249 | 199.3 | 199.3 | 80.04% | 175.3 | 185.3 | 164.2 | 199.3 | 174 | 134.1 | 164.2 | 153.1 | 119.8
6005 | 6830 | -189 | -196.4 | -182.7 | -210 | -183.3 | -151.5 | -191.2 | -170.4 | -145.3 | CHO230 | ANT230 | 230 | CHO230 -ANT230 | 230-49A | S | 95.2 | 505 | 210 | 210 | 41.58% | 189 | 196.4 | 182.7 | 210 | 183.3 | 151.5 | 191.2 | 170.4 | 145.3
6005 | 6840 | 155.6 | 171.7 | 152.5 | 187.7 | 165.3 | 125.3 | 152.5 | 148.2 | 114.4 | CHO230 | PAN 3 230 | 230 | CHO230 -PAN 3 230 | 230-47B | S | 34.89 | 505 | 187.7 | 187.7 | 37.17% | 155.6 | 171.7 | 152.5 | 187.7 | 165.3 | 125.3 | 152.5 | 148.2 | 114.4
6005 | 6840 | 155.6 | 171.7 | 152.5 | 187.7 | 165.3 | 125.3 | 152.5 | 148.2 | 114.4 | CHO230 | PAN 3 230 | 230 | CHO230 -PAN 3 230 | 230-48B | S | 34.89 | 505 | 187.7 | 187.7 | 37.17% | 155.6 | 171.7 | 152.5 | 187.7 | 165.3 | 125.3 | 152.5 | 148.2 | 114.4
6008 | 6830 | 156 | 163.4 | 149.7 | 177 | 150.3 | 118.5 | 136.2 | 115.4 | 90.3 | LSA231 | ANT230 | 230 | LSA230-ANT230 | 230-49B | S | 60.99 | 505 | 177 | 177 | 35.05% | 156 | 163.4 | 149.7 | 177 | 150.3 | 118.5 | 136.2 | 115.4 | 90.3
6008 | 6005 | 176.1 | 183.5 | 169.8 | 197.1 | 170.5 | 138.6 | 169.7 | 148.9 | 123.9 | LSA232 | CHO230 | 230 | LSA230-CHO230 | 230-50 | S | 156.19 | 505 | 197.1 | 197.1 | 39.03% | 176.1 | 183.5 | 169.8 | 197.1 | 170.5 | 138.6 | 169.7 | 148.9 | 123.9
6008 | 6182 | -183.8 | -192.6 | -204.7 | -199.2 | -172.1 | -166.2 | -206.5 | -137.9 | -146.1 | LSA230 | VEL230 | 230 | LSA230 -VEL230 | 230-51 | S | 111.38 | 505 | 206.5 | 206.5 | 40.89% | 183.8 | 192.6 | 204.7 | 199.2 | 172.1 | 166.2 | 206.5 | 137.9 | 146.1
6008 | 6182 | -183.8 | -192.6 | -204.7 | -199.2 | -172.1 | -166.2 | -206.5 | -137.9 | -146.1 | LSA230 | VEL230 | 230 | LSA230 -VEL230 | 230-52 | S | 111.38 | 505 | 206.5 | 206.5 | 40.89% | 183.8 | 192.6 | 204.7 | 199.2 | 172.1 | 166.2 | 206.5 | 137.9 | 146.1
6008 | 6182 | -174.6 | -183 | -194.5 | -189.2 | -163.5 | -157.9 | -196.1 | -131 | -138.8 | LSA230 | VEL230 | 230 | LSA230 -VEL230 | 230-5A | S | 110.65 | 249 | 196.1 | 196.1 | 78.76% | 174.6 | 183 | 194.5 | 189.2 | 163.5 | 157.9 | 196.1 | 131 | 138.8
6008 | 6240 | 186.7 | 192.5 | 183.6 | 206.6 | 177.5 | 149.8 | 183.5 | 154.3 | 133.9 | LSA230 | EHIG230 | 230 | LSA230 -EHIG230 | 230-3C | S | 81.93 | 249 | 206.6 | 206.6 | 82.97% | 186.7 | 192.5 | 183.6 | 206.6 | 177.5 | 149.8 | 183.5 | 154.3 | 133.9
6008 | 6240 | 186.7 | 192.5 | 183.6 | 206.6 | 177.5 | 149.8 | 183.5 | 154.3 | 133.9 | LSA230 | EHIG230 | 230 | LSA230 -EHIG230 | 230-4C | S | 81.93 | 249 | 206.6 | 206.6 | 82.97% | 186.7 | 192.5 | 183.6 | 206.6 | 177.5 | 149.8 | 183.5 | 154.3 | 133.9
6008 | 6460 | 154 | 175 | 182.7 | 176.4 | 160.9 | 149.3 | 183.7 | 125.4 | 133.9 | LSA230 | ECO230 | 230 | LSA230 -ECO230 | 230-12B | S | 44.65 | 279 | 183.7 | 183.7 | 65.84% | 154 | 175 | 182.7 | 176.4 | 160.9 | 149.3 | 183.7 | 125.4 | 133.9
6008 | 6460 | 154 | 175 | 182.7 | 176.4 | 160.9 | 149.3 | 183.7 | 125.4 | 133.9 | LSA230 | ECO230 | 230 | LSA230 -ECO230 | 230-13B | S | 44.65 | 279 | 183.7 | 183.7 | 65.84% | 154 | 175 | 182.7 | 176.4 | 160.9 | 149.3 | 183.7 | 125.4 | 133.9
6008 | 6520 | -197 | -205.2 | -208.7 | -212.4 | -184.6 | -170.1 | -210.4 | -151.1 | -150 | LSA230 | SBA230 | 230 | LSA230 -SBA230 | 230-14A | S | 68.2 | 279 | 212.4 | 212.4 | 76.13% | 197 | 205.2 | 208.7 | 212.4 | 184.6 | 170.1 | 210.4 | 151.1 | 150
6008 | 6520 | -197 | -205.2 | -208.7 | -212.4 | -184.6 | -170.1 | -210.4 | -151.1 | -150 | LSA230 | SBA230 | 230 | LSA230 -SBA230 | 230-15A | S | 68.2 | 279 | 212.4 | 212.4 | 76.13% | 197 | 205.2 | 208.7 | 212.4 | 184.6 | 170.1 | 210.4 | 151.1 | 150
6008 | 6550 | -167.7 | -175.6 | -186.5 | -181.5 | -157.1 | -151.8 | -188.1 | -126.3 | -133.7 | LSA230 | BEV230 | 230 | LSA230 -BEV230 | 230-6A | S | 107.97 | 249 | 188.1 | 188.1 | 75.54% | 167.7 | 175.6 | 186.5 | 181.5 | 157.1 | 151.8 | 188.1 | 126.3 | 133.7
6011 | 6096 | -45.1 | -47.7 | -74.6 | -54.6 | -19.7 | -22.5 | -96.9 | 13.4 | 4.2 | MDN230 | FOR230 | 230 | MDN230 -FOR230 | 230-7 | S | 37.72 | 249 | 96.9 | 96.9 | 38.92% | 45.1 | 47.7 | 74.6 | 54.6 | 19.7 | 22.5 | 96.9 | 13.4 | 4.2
6011 | 6096 | -45.1 | -47.7 | -74.6 | -54.6 | -19.7 | -22.5 | -96.9 | 13.4 | 4.2 | MDN230 | FOR230 | 230 | MDN230 -FOR230 | 230-8 | S | 37.72 | 249 | 96.9 | 96.9 | 38.92% | 45.1 | 47.7 | 74.6 | 54.6 | 19.7 | 22.5 | 96.9 | 13.4 | 4.2
6011 | 6182 | 205.7 | 218.9 | 235.4 | 226.5 | 193.2 | 188.2 | 236.3 | 157.2 | 165.4 | MDN230 | VEL230 | 230 | MDN230 -VEL230 | 230-5B | S | 85.6 | 611 | 236.3 | 236.3 | 38.67% | 205.7 | 218.9 | 235.4 | 226.5 | 193.2 | 188.2 | 236.3 | 157.2 | 165.4
6011 | 6182 | 205.7 | 218.9 | 235.4 | 226.5 | 193.2 | 188.2 | 236.3 | 157.2 | 165.4 | MDN230 | VEL230 | 230 | MDN230 -VEL230 | 230-6C | S | 85.6 | 611 | 236.3 | 236.3 | 38.67% | 205.7 | 218.9 | 235.4 | 226.5 | 193.2 | 188.2 | 236.3 | 157.2 | 165.4
6011 | 6380 | -226.3 | -231.6 | -225.6 | -226.8 | -242.2 | -221.2 | -213.3 | -243.6 | -245.6 | MDN230 | BOQIII230 | 230 | MDN230 -BOQIII230 | 230-9A | S | 24.17 | 249 | 245.6 | 245.6 | 98.63% | 226.3 | 231.6 | 225.6 | 226.8 | 242.2 | 221.2 | 213.3 | 243.6 | 245.6
6011 | 7013 | -43.3 | -50.5 | -43.8 | -53.3 | -47.6 | -50.1 | -30 | -44.2 | -42.6 | MDN230 | TX | TX | MDN230-T1 | 0 | S | 0 | 100 | 53.3 | 53.3 | 53.3% | 43.3 | 50.5 | 43.8 | 53.3 | 47.6 | 50.1 | 30 | 44.2 | 42.6
6011 | 7014 | -27.5 | -32.1 | -27.9 | -33.8 | -30.2 | -31.9 | -19.2 | -28 | -27.1 | MDN230 | TX | TX | MDN230-T2 | 0 | S | 0 | 70 | 33.8 | 33.8 | 48.29% | 27.5 | 32.1 | 27.9 | 33.8 | 30.2 | 31.9 | 19.2 | 28 | 27.1
6011 | 7015 | -24.1 | -28.3 | -24.3 | -30 | -26.9 | -28 | -16.2 | -25.2 | -23.9 | MDN230 | TX | TX | MDN230-T3 | 0 | S | 0 | 70 | 30 | 30 | 42.86% | 24.1 | 28.3 | 24.3 | 30 | 26.9 | 28 | 16.2 | 25.2 | 23.9
6012 | 6087 | -74.4 | -74.3 | -72.9 | -74.4 | -61.3 | -72.9 | -72.9 | -50.2 | -61.7 | MDN115 | CAL115 | 115 | MDN115 -CAL115 | 115-15 | S | 25.32 | 102 | 74.4 | 74.4 | 72.94% | 74.4 | 74.3 | 72.9 | 74.4 | 61.3 | 72.9 | 72.9 | 50.2 | 61.7
6012 | 6087 | -74.4 | -74.3 | -72.9 | -74.4 | -61.3 | -72.9 | -72.9 | -50.2 | -61.7 | MDN115 | CAL115 | 115 | MDN115 -CAL115 | 115-16 | S | 25.32 | 102 | 74.4 | 74.4 | 72.94% | 74.4 | 74.3 | 72.9 | 74.4 | 61.3 | 72.9 | 72.9 | 50.2 | 61.7
6012 | 7013 | 57.3 | 59.1 | 61.8 | 59 | 48.7 | 62.7 | 58.7 | 39.3 | 52.8 | MDN115 | TX | TX | MDN115-T1 | 0 | S | 0 | 100 | 62.7 | 62.7 | 62.7% | 57.3 | 59.1 | 61.8 | 59 | 48.7 | 62.7 | 58.7 | 39.3 | 52.8
6012 | 7014 | 36.2 | 37.5 | 38.8 | 37.5 | 31.1 | 39.6 | 36.5 | 25.3 | 33.4 | MDN115 | TX | TX | MDN115-T2 | 0 | S | 0 | 60 | 39.6 | 39.6 | 66% | 36.2 | 37.5 | 38.8 | 37.5 | 31.1 | 39.6 | 36.5 | 25.3 | 33.4
6012 | 7015 | 32 | 32.8 | 34.5 | 32.7 | 27 | 34.9 | 32.9 | 21.7 | 29.4 | MDN115 | TX | TX | MDN115-T3 | 0 | S | 0 | 60 | 34.9 | 34.9 | 58.17% | 32 | 32.8 | 34.5 | 32.7 | 27 | 34.9 | 32.9 | 21.7 | 29.4
6013 | 7013 | -14.1 | -8.6 | -18 | -5.7 | -1.1 | -12.5 | -28.7 | 4.9 | -10.2 | MDN34 | TX | TX | MDN34-T1 | 0 | S | 0 | 100 | 28.7 | 33.4 | 33.4% | 14.1 | 8.6 | 18 | 5.7 | 1.1 | 12.5 | 28.7 | 4.9 | 10.2
6013 | 7014 | -8.6 | -5.4 | -11 | -3.7 | -0.9 | -7.7 | -17.3 | 2.7 | -6.3 | MDN34 | TX | TX | MDN34-T2 | 0 | S | 0 | 50 | 17.3 | 19.8 | 39.6% | 8.6 | 5.4 | 11 | 3.7 | 0.9 | 7.7 | 17.3 | 2.7 | 6.3
6013 | 7015 | -7.8 | -4.5 | -10.2 | -2.7 | -0.1 | -6.8 | -16.7 | 3.5 | -5.5 | MDN34 | TX | TX | MDN34-T3 | 0 | S | 0 | 50 | 16.7 | 20.2 | 40.4% | 7.8 | 4.5 | 10.2 | 2.7 | 0.1 | 6.8 | 16.7 | 3.5 | 5.5
6014 | 6380 | 98.7 | 100.6 | 129.5 | 96 | 108.4 | 123.1 | 118 | 108 | 146.7 | PRO230 | BOQIII230 | 230 | PRO230 -BOQIII230 | 230-9B | S | 29.95 | 249 | 146.7 | 146.7 | 58.92% | 98.7 | 100.6 | 129.5 | 96 | 108.4 | 123.1 | 118 | 108 | 146.7
6018 | 6173 | 37.1 | 31.5 | 28 | 32 | 27 | 23.9 | 29.6 | 24.9 | 22.2 | CAC115 | STR115 | 115 | CAC115 -STR115 | 115-1A | S | 47.81 | 150 | 37.1 | 37.1 | 24.73% | 37.1 | 31.5 | 28 | 32 | 27 | 23.9 | 29.6 | 24.9 | 22.2
6018 | 6173 | 37.1 | 31.5 | 28 | 32 | 27 | 23.9 | 29.6 | 24.9 | 22.2 | CAC115 | STR115 | 115 | CAC115 -STR115 | 115-2A | S | 47.81 | 150 | 37.1 | 37.1 | 24.73% | 37.1 | 31.5 | 28 | 32 | 27 | 23.9 | 29.6 | 24.9 | 22.2
6024 | 6060 | 10.9 | 0.4 | -4.6 | 8.8 | -0.5 | -4.9 | 7.8 | -1 | -5.1 | CHI115 | LM2115 | 115 | CHI115 -LM2115 | 115-3B | S | 32.08 | 168 | 10.9 | 10.9 | 6.488% | 10.9 | 0.4 | 4.6 | 8.8 | 0.5 | 4.9 | 7.8 | 1 | 5.1
6059 | 6173 | -39 | -33.1 | -29.4 | -33.7 | -28.4 | -25.2 | -31.2 | -26.1 | -23.4 | LM1115 | STR115 | 115 | LM1115 -STR115 | 115-2B | S | 6.9 | 211 | 39 | 39 | 18.48% | 39 | 33.1 | 29.4 | 33.7 | 28.4 | 25.2 | 31.2 | 26.1 | 23.4
6059 | 6290 | -35.1 | -29.8 | -26.5 | -30.4 | -25.6 | -22.7 | -28.1 | -23.6 | -21.1 | LM1115 | CATII115 | 115 | LM1115 -CATII115 | 115-1C | S | 0.96 | 211 | 35.1 | 35.1 | 16.64% | 35.1 | 29.8 | 26.5 | 30.4 | 25.6 | 22.7 | 28.1 | 23.6 | 21.1
6060 | 6170 | -36.1 | -30.1 | -26.4 | -30.7 | -25.3 | -22.1 | -28.1 | -22.9 | -20.2 | LM2115 | CPA115 | 115 | LM2115 -CPA115 | 115-4B | S | 25.41 | 168 | 36.1 | 36.1 | 21.49% | 36.1 | 30.1 | 26.4 | 30.7 | 25.3 | 22.1 | 28.1 | 22.9 | 20.2
6096 | 6179 | 115.7 | 136.3 | 184.2 | 151.6 | 79.9 | 78.4 | 200.5 | 87.1 | 71.1 | FOR230 | GUA230 | 230 | FOR230 -GUA230 | 230-18 | S | 16.4 | 279 | 200.5 | 200.5 | 71.86% | 115.7 | 136.3 | 184.2 | 151.6 | 79.9 | 78.4 | 200.5 | 87.1 | 71.1
6096 | 6263 | -118 | -117.8 | -114.3 | -116.8 | -119.4 | -123.5 | -109.3 | -60.4 | -62.7 | FOR230 | ESP230 | 230 | FOR230 -ESP230 | 230-20A | S | 97.4 | 307 | 123.5 | 123.5 | 40.23% | 118 | 117.8 | 114.3 | 116.8 | 119.4 | 123.5 | 109.3 | 60.4 | 62.7
6100 | 6171 | 118.4 | 76.6 | -2.1 | -2.5 | -1.9 | -1.7 | 58.5 | -1.7 | -1.5 | BAY230 | PAC230 | 230 | BAY230 -PAC230 | 230-1A | S | 50.88 | 202 | 118.4 | 118.4 | 58.61% | 118.4 | 76.6 | 2.1 | 2.5 | 1.9 | 1.7 | 58.5 | 1.7 | 1.5
6100 | 6470 | 121.6 | 79.4 | 2.1 | 2.5 | 1.9 | 1.7 | 61.5 | 1.7 | 1.5 | BAY230 | 24DIC230 | 230 | BAY230 -24DIC230 | 230-2A | S | 60.53 | 202 | 121.6 | 121.6 | 60.2% | 121.6 | 79.4 | 2.1 | 2.5 | 1.9 | 1.7 | 61.5 | 1.7 | 1.5
6173 | 6290 | 35.1 | 29.8 | 26.5 | 30.4 | 25.6 | 22.7 | 28.1 | 23.6 | 21.1 | STR115 | CATII115 | 115 | STR115 -CATII115 | 115-1B | S | 6.69 | 211 | 35.1 | 35.1 | 16.64% | 35.1 | 29.8 | 26.5 | 30.4 | 25.6 | 22.7 | 28.1 | 23.6 | 21.1
6179 | 6182 | 218.8 | 230.2 | 251.1 | 238.6 | 200.5 | 196.6 | 259.5 | 144.9 | 161.1 | GUA230 | VEL230 | 230 | GUA230 -VEL230 | 230-16 | S | 84.81 | 505 | 259.5 | 259.5 | 51.39% | 218.8 | 230.2 | 251.1 | 238.6 | 200.5 | 196.6 | 259.5 | 144.9 | 161.1
6179 | 6182 | 218.8 | 230.2 | 251.1 | 238.6 | 200.5 | 196.6 | 259.5 | 144.9 | 161.1 | GUA230 | VEL230 | 230 | GUA230 -VEL230 | 230-17 | S | 84.81 | 505 | 259.5 | 259.5 | 51.39% | 218.8 | 230.2 | 251.1 | 238.6 | 200.5 | 196.6 | 259.5 | 144.9 | 161.1
6182 | 6520 | 163.2 | 173.2 | 199 | 178.6 | 152.6 | 160.4 | 200.7 | 117.2 | 140.3 | VEL230 | SBA230 | 230 | VEL230 -SBA230 | 230-14B | S | 42.89 | 279 | 200.7 | 200.7 | 71.94% | 163.2 | 173.2 | 199 | 178.6 | 152.6 | 160.4 | 200.7 | 117.2 | 140.3
6182 | 6520 | 163.2 | 173.2 | 199 | 178.6 | 152.6 | 160.4 | 200.7 | 117.2 | 140.3 | VEL230 | SBA230 | 230 | VEL230 -SBA230 | 230-15B | S | 42.89 | 279 | 200.7 | 200.7 | 71.94% | 163.2 | 173.2 | 199 | 178.6 | 152.6 | 160.4 | 200.7 | 117.2 | 140.3
6182 | 6550 | 140.6 | 148.5 | 159.4 | 154.4 | 130 | 124.7 | 161 | 99.2 | 106.6 | VEL230 | BEV230 | 230 | VEL230 -BEV230 | 230-6B | S | 8.66 | 249 | 161 | 161 | 64.66% | 140.6 | 148.5 | 159.4 | 154.4 | 130 | 124.7 | 161 | 99.2 | 106.6
6260 | 6263 | -90.3 | -89.8 | -94 | -91.5 | -77.1 | -81.6 | -91.3 | -18.6 | -17.2 | CHA230 | ESP230 | 230 | CHA230 -ESP230 | 230-20B | S | 24.66 | 307 | 94 | 94 | 30.62% | 90.3 | 89.8 | 94 | 91.5 | 77.1 | 81.6 | 91.3 | 18.6 | 17.2
6260 | 6340 | 90.8 | 93.3 | 96.8 | 94.1 | 89.8 | 92.7 | 94.4 | 55.7 | 56.4 | CHA230 | CAN230 | 230 | CHA230 -CAN230 | 230-30 | S | 78.38 | 307 | 96.8 | 96.8 | 31.53% | 90.8 | 93.3 | 96.8 | 94.1 | 89.8 | 92.7 | 94.4 | 55.7 | 56.4
6340 | 6179 | 88.5 | 91.2 | 92.2 | 92.1 | 88 | 88.9 | 92.6 | 54.1 | 53.1 | CAN230 | GUA230 | 230 | CAN230 -GUA230 | 230-29 | S | 45.57 | 279 | 92.6 | 92.6 | 33.19% | 88.5 | 91.2 | 92.2 | 92.1 | 88 | 88.9 | 92.6 | 54.1 | 53.1
6460 | 6713 | 195 | 200 | 176.4 | 219.1 | 187.4 | 144.1 | 176.1 | 169.7 | 129.2 | ECO230 | BUR230 | 230 | ECO230 -BUR230 | 230-12B | S | 117.22 | 505 | 219.1 | 219.1 | 43.39% | 195 | 200 | 176.4 | 219.1 | 187.4 | 144.1 | 176.1 | 169.7 | 129.2
6460 | 6713 | 195 | 200 | 176.4 | 219.1 | 187.4 | 144.1 | 176.1 | 169.7 | 129.2 | ECO230 | BUR230 | 230 | ECO230 -BUR230 | 230-12C | S | 117.22 | 505 | 219.1 | 219.1 | 43.39% | 195 | 200 | 176.4 | 219.1 | 187.4 | 144.1 | 176.1 | 169.7 | 129.2
6713 | 6840 | 161.9 | 171.9 | 152.5 | 191.3 | 164.3 | 124.8 | 150.9 | 149 | 111.9 | BUR230 | PAN 3 230 | 230 | BUR230 -PAN 3 230 | 230-13B | S | 19.4 | 505 | 191.3 | 191.3 | 37.88% | 161.9 | 171.9 | 152.5 | 191.3 | 164.3 | 124.8 | 150.9 | 149 | 111.9
6713 | 6840 | 161.9 | 171.9 | 152.5 | 191.3 | 164.3 | 124.8 | 150.9 | 149 | 111.9 | BUR230 | PAN 3 230 | 230 | BUR230 -PAN 3 230 | 230-12B | S | 19.4 | 505 | 191.3 | 191.3 | 37.88% | 161.9 | 171.9 | 152.5 | 191.3 | 164.3 | 124.8 | 150.9 | 149 | 111.9
6801 | 6840 | 28.6 | -11.7 | -13.6 | -16.9 | -14.2 | -11.1 | -11.1 | -12.8 | -10 | SAB230 | PAN 3 230 | 230 | SAB230 -PAN 3 230 | 230-1 | S | 45.69 | 1000 | 28.6 | 226.3 | 22.63% | 28.6 | 11.7 | 13.6 | 16.9 | 14.2 | 11.1 | 11.1 | 12.8 | 10
6801 | 6840 | 28.6 | -11.7 | -13.6 | -16.9 | -14.2 | -11.1 | -11.1 | -12.8 | -10 | SAB230 | PAN 3 230 | 230 | SAB230 -PAN 3 230 | 230-2 | S | 45.69 | 1000 | 28.6 | 226.3 | 22.63% | 28.6 | 11.7 | 13.6 | 16.9 | 14.2 | 11.1 | 11.1 | 12.8 | 10
6801 | 6405 | -46.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SAB230 | TEL230 | 230 | SAB230 -TEL230 | 230-62 | S | 16 | 775 | 46.1 | 284 | 36.65% | 46.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6801 | 6405 | -46.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SAB230 | TEL230 | 230 | SAB230 -TEL230 | 230-55B | S | 16 | 775 | 46.1 | 284 | 36.65% | 46.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## AjusteDespacho
SIMULACION: Despacho de energia previsto por escenario (GWh) | [13 empty] | 1.- Despacho de energia PONDERADO por escenario (GWh) | [12 empty] | 2.- Despacho PONDERADO de energia por escenario (GWh) | [12 empty] | 3.- Despacho PONDERADO de POTENCIA por escenario (MW)
Escenario / ZONA |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | Hs/Mes | Escenario / ZONA |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | Escenario / ZONA |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | Escenario / ZONA |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
1.A | Pg (G) | 17.193 | 35.365 | 16.379 | 47.509 | 9.537 | 3.63 | 0 | 26.4 | 16.764 | 23.309 | 196.086 | 110 | 1.A | Pg (G) | 17.193 | 35.365 | 16.379 | 47.509 | 9.537 | 3.63 | 0 | 26.4 | 16.764 | 23.309 | 196.086 | 1.A | Pg (G) | 17.193 | 35.365 | 16.379 | 47.509 | 9.537 | 3.63 | 0 | 26.4 | 16.764 | 23.309 | 196.086 | 1.A | Pg (G) | 156.3 | 321.5 | 148.9 | 431.9 | 86.7 | 33 | 0 | 240 | 152.4 | 211.9 | 1782.6
Hab Max | Pd (D) | 6.347 | 0 | 0 | 11.385 | 12.969 | 19.107 | 129.866 | 0 | 15.818 | 0.594 | 196.086 |  |  | Pd (D) | 6.347 | 0 | 0 | 11.385 | 12.969 | 19.107 | 129.866 | 0 | 15.818 | 0.594 | 196.086 |  | Pd (D) | 6.347 | 0 | 0 | 11.385 | 12.969 | 19.107 | 129.866 | 0 | 15.818 | 0.594 | 196.086 |  | Pd (D) | 57.7 | 0 | 0 | 103.5 | 117.9 | 173.7 | 1180.6 | 0 | 143.8 | 5.4 | 1782.6
1.B | Pg (G) | 38.502 | 79.787 | 34.201 | 98.509 | 15.594 | 7.59 | 0 | 35.88 | 1.886 | 49.496 | 361.445 | 230 | 1.B | Pg (G) | 38.502 | 79.787 | 34.201 | 98.509 | 15.594 | 7.59 | 0 | 35.88 | 1.886 | 49.496 | 361.445 | 1.B | Pg (G) | 38.502 | 79.787 | 34.201 | 98.509 | 15.594 | 7.59 | 0 | 35.88 | 1.886 | 49.496 | 361.445 | 1.B | Pg (G) | 167.4 | 346.9 | 148.7 | 428.3 | 67.8 | 33 | 0 | 156 | 8.2 | 215.2 | 1571.5
Hab Med | Pd (D) | 15.364 | 0 | 0 | 18.262 | 24.081 | 33.235 | 244.099 | 0 | 25.07 | 1.426 | 361.537 |  |  | Pd (D) | 15.364 | 0 | 0 | 18.262 | 24.081 | 33.235 | 244.099 | 0 | 25.07 | 1.426 | 361.537 |  | Pd (D) | 15.364 | 0 | 0 | 18.262 | 24.081 | 33.235 | 244.099 | 0 | 25.07 | 1.426 | 361.537 |  | Pd (D) | 66.8 | 0 | 0 | 79.4 | 104.7 | 144.5 | 1061.3 | 0 | 109 | 6.2 | 1571.9
1.C | Pg (G) | 27.188 | 62.286 | 20.426 | 46.326 | 0 | 4.62 | 0 | 0 | 0.756 | 30.814 | 192.416 | 140 | 1.C | Pg (G) | 27.188 | 62.286 | 20.426 | 46.326 | 0 | 4.62 | 0 | 0 | 0.756 | 30.814 | 192.416 | 1.C | Pg (G) | 27.188 | 62.286 | 20.426 | 46.326 | 0 | 4.62 | 0 | 0 | 0.756 | 30.814 | 192.416 | 1.C | Pg (G) | 194.2 | 444.9 | 145.9 | 330.9 | 0 | 33 | 0 | 0 | 5.4 | 220.1 | 1374.4
Hab Min | Pd (D) | 9.072 | 0 | 0 | 6.972 | 29.008 | 20.174 | 112.672 | 0 | 12.614 | 1.89 | 192.402 |  |  | Pd (D) | 9.072 | 0 | 0 | 6.972 | 29.008 | 20.174 | 112.672 | 0 | 12.614 | 1.89 | 192.402 |  | Pd (D) | 9.072 | 0 | 0 | 6.972 | 29.008 | 20.174 | 112.672 | 0 | 12.614 | 1.89 | 192.402 |  | Pd (D) | 64.8 | 0 | 0 | 49.8 | 207.2 | 144.1 | 804.8 | 0 | 90.1 | 13.5 | 1374.3
2.A | Pg (G) | 4.4028 | 10.3812 | 4.0948 | 12.276 | 2.3843 | 0.9075 | 0 | 0 | 0.352 | 5.9428 | 40.7413 | 27.5 | 2.A | Pg (G) | 4.4028 | 10.3812 | 4.0948 | 12.276 | 2.3843 | 0.9075 | 0 | 0 | 0.352 | 5.9428 | 40.7413 | 2.A | Pg (G) | 4.4028 | 10.3812 | 4.0948 | 12.276 | 2.3843 | 0.9075 | 0 | 0 | 0.352 | 5.9428 | 40.7413 | 2.A | Pg (G) | 160.1 | 377.5 | 148.9 | 446.4 | 86.7 | 33 | 0 | 0 | 12.8 | 216.1 | 1481.5
Sem Max | Pd (D) | 1.7655 | 0 | 0 | 2.3045 | 1.9167 | 3.8885 | 27.2855 | 0 | 3.3935 | 0.198 | 40.7522 |  |  | Pd (D) | 1.7655 | 0 | 0 | 2.3045 | 1.9167 | 3.8885 | 27.2855 | 0 | 3.3935 | 0.198 | 40.7522 |  | Pd (D) | 1.7655 | 0 | 0 | 2.3045 | 1.9167 | 3.8885 | 27.2855 | 0 | 3.3935 | 0.198 | 40.7522 |  | Pd (D) | 64.2 | 0 | 0 | 83.8 | 69.7 | 141.4 | 992.2 | 0 | 123.4 | 7.2 | 1481.9
2.B | Pg (G) | 9.8383 | 13.3918 | 7.0495 | 24.3915 | 3.8985 | 1.8975 | 0 | 0 | 0.37375 | 12.029 | 72.8697 | 57.5 | 2.B | Pg (G) | 9.8383 | 13.3918 | 7.0495 | 24.3915 | 3.8985 | 1.8975 | 0 | 0 | 0.37375 | 12.029 | 72.8697 | 2.B | Pg (G) | 9.8383 | 13.3918 | 7.0495 | 24.3915 | 3.8985 | 1.8975 | 0 | 0 | 0.37375 | 12.029 | 72.8697 | 2.B | Pg (G) | 171.1 | 232.9 | 122.6 | 424.2 | 67.8 | 33 | 0 | 0 | 6.5 | 209.2 | 1267.3
Sem Med | Pd (D) | 3.6052 | 0 | 0 | 3.565 | 3.3407 | 6.5665 | 50.4045 | 0 | 5.3303 | 0.09775 | 72.91 |  |  | Pd (D) | 3.6052 | 0 | 0 | 3.565 | 3.3407 | 6.5665 | 50.4045 | 0 | 5.3303 | 0.09775 | 72.91 |  | Pd (D) | 3.6052 | 0 | 0 | 3.565 | 3.3407 | 6.5665 | 50.4045 | 0 | 5.3303 | 0.09775 | 72.91 |  | Pd (D) | 62.7 | 0 | 0 | 62 | 58.1 | 114.2 | 876.6 | 0 | 92.7 | 1.7 | 1268
2.C | Pg (G) | 5.866 | 7.9065 | 5.1065 | 10.878 | 0 | 1.155 | 0 | 0 | 0.1435 | 7.707 | 38.7625 | 35 | 2.C | Pg (G) | 5.866 | 7.9065 | 5.1065 | 10.878 | 0 | 1.155 | 0 | 0 | 0.1435 | 7.707 | 38.7625 | 2.C | Pg (G) | 5.866 | 7.9065 | 5.1065 | 10.878 | 0 | 1.155 | 0 | 0 | 0.1435 | 7.707 | 38.7625 | 2.C | Pg (G) | 167.6 | 225.9 | 145.9 | 310.8 | 0 | 33 | 0 | 0 | 4.1 | 220.2 | 1107.5
Sem Min | Pd (D) | 1.561 | 0 | 0 | 1.26 | 5.9045 | 4.088 | 23.0335 | 0 | 2.6565 | 0.273 | 38.7765 |  |  | Pd (D) | 1.561 | 0 | 0 | 1.26 | 5.9045 | 4.088 | 23.0335 | 0 | 2.6565 | 0.273 | 38.7765 |  | Pd (D) | 1.561 | 0 | 0 | 1.26 | 5.9045 | 4.088 | 23.0335 | 0 | 2.6565 | 0.273 | 38.7765 |  | Pd (D) | 44.6 | 0 | 0 | 36 | 168.7 | 116.8 | 658.1 | 0 | 75.9 | 7.8 | 1107.9
3.A | Pg (G) | 6.4086 | 16.8597 | 4.8147 | 10.6161 | 0 | 1.815 | 0 | 3.96 | 0.3795 | 6.9432 | 51.7968 | 33 | 3.A | Pg (G) | 6.4086 | 16.8597 | 4.8147 | 10.6161 | 0 | 1.815 | 0 | 3.96 | 0.3795 | 6.9432 | 51.7968 | 3.A | Pg (G) | 6.4086 | 16.8597 | 4.8147 | 10.6161 | 0 | 1.815 | 0 | 3.96 | 0.3795 | 6.9432 | 51.7968 | 3.A | Pg (G) | 194.2 | 510.9 | 145.9 | 321.7 | 0 | 55 | 0 | 120 | 11.5 | 210.4 | 1569.6
Fer Max | Pd (D) | 2.5146 | 0 | 0 | 2.6565 | 7.6395 | 5.0457 | 29.9112 | 0 | 3.7587 | 0.2772 | 51.8034 |  |  | Pd (D) | 2.5146 | 0 | 0 | 2.6565 | 7.6395 | 5.0457 | 29.9112 | 0 | 3.7587 | 0.2772 | 51.8034 |  | Pd (D) | 2.5146 | 0 | 0 | 2.6565 | 7.6395 | 5.0457 | 29.9112 | 0 | 3.7587 | 0.2772 | 51.8034 |  | Pd (D) | 76.2 | 0 | 0 | 80.5 | 231.5 | 152.9 | 906.4 | 0 | 113.9 | 8.4 | 1569.8
3.B | Pg (G) | 11.9991 | 10.2603 | 6.9276 | 28.7868 | 6.5481 | 3.795 | 0 | 0 | 0.3933 | 8.004 | 76.7142 | 69 | 3.B | Pg (G) | 11.9991 | 10.2603 | 6.9276 | 28.7868 | 6.5481 | 3.795 | 0 | 0 | 0.3933 | 8.004 | 76.7142 | 3.B | Pg (G) | 11.9991 | 10.2603 | 6.9276 | 28.7868 | 6.5481 | 3.795 | 0 | 0 | 0.3933 | 8.004 | 76.7142 | 3.B | Pg (G) | 173.9 | 148.7 | 100.4 | 417.2 | 94.9 | 55 | 0 | 0 | 5.7 | 116 | 1111.8
Fer Med | Pd (D) | 4.554 | 0 | 0 | 3.6777 | 1.4007 | 6.7965 | 54.3513 | 0 | 5.8236 | 0.1104 | 76.7142 |  |  | Pd (D) | 4.554 | 0 | 0 | 3.6777 | 1.4007 | 6.7965 | 54.3513 | 0 | 5.8236 | 0.1104 | 76.7142 |  | Pd (D) | 4.554 | 0 | 0 | 3.6777 | 1.4007 | 6.7965 | 54.3513 | 0 | 5.8236 | 0.1104 | 76.7142 |  | Pd (D) | 66 | 0 | 0 | 53.3 | 20.3 | 98.5 | 787.7 | 0 | 84.4 | 1.6 | 1111.8
3.C | Pg (G) | 8.1564 | 8.3202 | 5.187 | 13.062 | 0 | 2.31 | 0 | 0 | 0.147 | 5.0064 | 42.189 | 42 | 3.C | Pg (G) | 8.1564 | 8.3202 | 5.187 | 13.062 | 0 | 2.31 | 0 | 0 | 0.147 | 5.0064 | 42.189 | 3.C | Pg (G) | 8.1564 | 8.3202 | 5.187 | 13.062 | 0 | 2.31 | 0 | 0 | 0.147 | 5.0064 | 42.189 | 3.C | Pg (G) | 194.2 | 198.1 | 123.5 | 311 | 0 | 55 | 0 | 0 | 3.5 | 119.2 | 1004.5
Fer Min | Pd (D) | 1.995 | 0 | 0 | 1.2726 | 6.3966 | 4.4142 | 25.0194 | 0 | 2.9316 | 0.1428 | 42.1722 |  |  | Pd (D) | 1.995 | 0 | 0 | 1.2726 | 6.3966 | 4.4142 | 25.0194 | 0 | 2.9316 | 0.1428 | 42.1722 |  | Pd (D) | 1.995 | 0 | 0 | 1.2726 | 6.3966 | 4.4142 | 25.0194 | 0 | 2.9316 | 0.1428 | 42.1722 |  | Pd (D) | 47.5 | 0 | 0 | 30.3 | 152.3 | 105.1 | 595.7 | 0 | 69.8 | 3.4 | 1004.1
TOTAL | Pg (G) | 129.5541 | 244.5577 | 104.186 | 292.3544 | 37.9618 | 27.72 | 0 | 66.24 | 21.195 | 149.2514 | 1073.0205 | 744 | TOTAL | Pg (G) | 129.5541 | 244.5577 | 104.186 | 292.3544 | 37.9618 | 27.72 | 0 | 66.24 | 21.195 | 149.2514 | 1073.0205 | TOTAL | Pg (G) | 129.5541 | 244.5577 | 104.186 | 292.3544 | 37.9618 | 27.72 | 0 | 66.24 | 21.195 | 149.2514 | 1073.0205
| Pd (D) | 46.7784 | 0 | 0 | 51.3553 | 92.6568 | 103.3154 | 696.6424 | 0 | 77.3962 | 5.0091 | 1073.1535 | 0 |  | Pd (D) | 46.7784 | 0 | 0 | 51.3553 | 92.6568 | 103.3154 | 696.6424 | 0 | 77.3962 | 5.0091 | 1073.1535 |  | Pd (D) | 46.7784 | 0 | 0 | 51.3553 | 92.6568 | 103.3154 | 696.6424 | 0 | 77.3962 | 5.0091 | 1073.1535
REAL | Pg (G) | 129.5541 | 244.5577 | 104.186 | 292.3544 | 37.9618 | 27.72 | 0 | 66.24 | 21.195 | 149.2514 | 1073.0205 |  | REVISA | Pg (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | REVISA | Pg (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pd (D) | 46.7784 | 0 | 0 | 51.3553 | 92.6568 | 103.3154 | 696.6424 | 0 | 77.3962 | 5.0091 | 1073.1535 |  |  | Pd (D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Pd (D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0