## Ram
Flujo DC (MW) |  | 1.- Día Hábil (laborable) |  |  | 2.- Día Semihábil (sábado) |  |  | 3.- Domingo o Feriado
Desde | Hasta | Punta | Resto | Valle | Punta | Resto | Valle | Punta | Resto | Valle |  |  | Identificador
Nodo 1 | Nodo 2 | (pico) | (medio) | (mínimo) | (pico) | (medio) | (mínimo) | (pico) | (medio) | (mínimo) | AT4 |  | ID - CKT
6001 | 6003 | 69 | 61.5 | -13.6 | 79.2 | 65.4 | -1.9 | 0.7 | 59.2 | 4.7 | PAN230 | PANII230 | 1C | 230-1C | 13.09 | 335 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 6003 | TRUE | TRUE
6001 | 6003 | 69 | 61.5 | -13.6 | 79.2 | 65.4 | -1.9 | 0.7 | 59.2 | 4.7 | PAN230 | PANII230 | 2C | 230-2C | 13.09 | 335 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 6003 | TRUE | TRUE
6001 | 6005 | -163.5 | -152.3 | -14.5 | -169.2 | -148.3 | -26.4 | -43.2 | -134.5 | -34.7 | PAN230 | CHO230 | 3A | 230-3A | 40.48 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 6005 | TRUE | TRUE
6001 | 6840 | -277.7 | -247.4 | -177.4 | -230.6 | -205.7 | -147.1 | -159.5 | -186.6 | -134.4 | PAN230 | PAN 3 230 | 8A | 230-48A | 3.18 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 6840 | TRUE | TRUE
6001 | 6840 | -277.7 | -247.4 | -177.4 | -230.6 | -205.7 | -147.1 | -159.5 | -186.6 | -134.4 | PAN230 | PAN 3 230 | 7A | 230-47A | 3.18 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 6840 | TRUE | TRUE
6001 | 6005 | -163.5 | -152.3 | -14.5 | -169.2 | -148.3 | -26.4 | -43.2 | -134.5 | -34.7 | PAN230 | CHO230 | 4A | 230-4A | 40.48 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 6005 | TRUE | TRUE
6001 | 7000 | 129.7 | 117.9 | 71.6 | 111.8 | 100.6 | 61.1 | 70.4 | 91.3 | 57.3 | PAN230 | TX | T1 |  |  | 175 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6001 | 7001 | 128.3 | 116.6 | 70.8 | 110.5 | 99.5 | 60.4 | 69.6 | 90.2 | 56.7 | PAN230 | TX | T2 |  |  | 175 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6001 | 7002 | 252.9 | 229.9 | 139.6 | 217.9 | 196.1 | 119.2 | 137.3 | 177.9 | 111.7 | PAN230 | TX | T3 |  |  | 350 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6001 | 7003 | 233.4 | 212.1 | 128.8 | 201.1 | 181 | 110 | 126.7 | 164.2 | 103.1 | PAN230 | TX | T5 |  |  | 350 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6002 | 6018 | 42.8 | 37.5 | 16.3 | 38.4 | 32.9 | 14.6 | 17.4 | 29.7 | 14.2 | PAN115 | CAC115 | 12 | 115-12 | 0.81 | 120 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6002 | 6018 | TRUE | TRUE
6002 | 6018 | 78.3 | 68.6 | 29.8 | 70.2 | 60.2 | 26.7 | 31.9 | 54.4 | 26 | PAN115 | CAC115 | 37 | 115-37 | 0.81 | 142 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6002 | 6018 | TRUE | TRUE
6002 | 6018 | 75.3 | 65.9 | 28.6 | 67.5 | 57.9 | 25.7 | 30.6 | 52.4 | 25 | PAN115 | CAC115 | 62 | 115-62 | 0.81 | 156 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6002 | 6018 | TRUE | TRUE
6002 | 6024 | 42.7 | 48.8 | 35.3 | 43.8 | 47.7 | 35.5 | 21 | 45.1 | 36 | PAN115 | CHI115 | 3A | 115-3A | 22.85 | 168 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6002 | 6024 | TRUE | TRUE
6002 | 6170 | 2 | 2.5 | -11.3 | 8.7 | 7.2 | -5.6 | -31.8 | 7.1 | -2.9 | PAN115 | CPA115 | 4A | 115-4A | 31.18 | 168 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6002 | 6170 | TRUE | TRUE
6002 | 7000 | -129.7 | -117.9 | -71.6 | -111.8 | -100.6 | -61.1 | -70.4 | -91.3 | -57.3 | PAN115 | TX | T1 |  |  | 175 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6002 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6002 | 7001 | -128.3 | -116.6 | -70.8 | -110.5 | -99.5 | -60.4 | -69.6 | -90.2 | -56.7 | PAN115 | TX | T2 |  |  | 175 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6002 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6002 | 7002 | -252.9 | -229.9 | -139.6 | -217.9 | -196.1 | -119.2 | -137.3 | -177.9 | -111.7 | PAN115 | TX | T3 |  |  | 350 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6002 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6002 | 7003 | -233.4 | -212.1 | -128.8 | -201.1 | -181 | -110 | -126.7 | -164.2 | -103.1 | PAN115 | TX | T5 |  |  | 350 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6002 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6003 | 6171 | 27.7 | 25.3 | 22.2 | 22.6 | 20.7 | 18.1 | -14.2 | 18.8 | 16.4 | PANII230 | PAC230 | 1B | 230-1B | 19.01 | 202 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6003 | 6171 | TRUE | TRUE
6003 | 6470 | 80.7 | 68.8 | 60.4 | 65.9 | 56.3 | 49.1 | 46.4 | 50.9 | 44.6 | PANII230 | 24DIC230 | 2B | 230-2B | 10.67 | 202 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6003 | 6470 | TRUE | TRUE
6003 | 6840 | -109.1 | -97.3 | -15.7 | -111.1 | -94.2 | -21.8 | -26.3 | -85.4 | -26 | PANII230 | PAN 3 230 | 3A | 230-13A | 14.55 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6003 | 6840 | TRUE | TRUE
6003 | 6840 | -109.1 | -97.3 | -15.7 | -111.1 | -94.2 | -21.8 | -26.3 | -85.4 | -26 | PANII230 | PAN 3 230 | 2A | 230-12A | 14.55 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6003 | 6840 | TRUE | TRUE
6003 | 6801 | -38.4 | -21.3 | -138.7 | 13.1 | 12.1 | -94.8 | -103.3 | 11.2 | -73.4 | PANII230 | SAB230 | 4A | 230-54A | 50.85 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6003 | 6801 | TRUE | TRUE
6003 | 6801 | -38.4 | -21.3 | -138.7 | 13.1 | 12.1 | -94.8 | -103.3 | 11.2 | -73.4 | PANII230 | SAB230 | 5A | 230-55A | 50.85 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6003 | 6801 | TRUE | TRUE
6005 | 6240 | -179.3 | -165.6 | -21.4 | -183.3 | -159.9 | -32.4 | -16.5 | -141.3 | -38.2 | CHO230 | EHIG230 | 3B | 230-3B | 60.81 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6005 | 6240 | TRUE | TRUE
6005 | 6240 | -179.3 | -165.6 | -21.4 | -183.3 | -159.9 | -32.4 | -16.5 | -141.3 | -38.2 | CHO230 | EHIG230 | 4B | 230-4B | 60.81 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6005 | 6240 | TRUE | TRUE
6005 | 6830 | -219.9 | -201.3 | -55.8 | -221.2 | -193.8 | -64.5 | -64 | -188.1 | -77.2 | CHO230 | ANT230 | 9A | 230-49A | 95.2 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6005 | 6830 | TRUE | TRUE
6005 | 6840 | 182.7 | 171 | 5.9 | 192.9 | 168.8 | 22.7 | 42.5 | 153.1 | 33.8 | CHO230 | PAN 3 230 | 7B | 230-47B | 34.89 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6005 | 6840 | TRUE | TRUE
6005 | 6840 | 182.7 | 171 | 5.9 | 192.9 | 168.8 | 22.7 | 42.5 | 153.1 | 33.8 | CHO230 | PAN 3 230 | 8B | 230-48B | 34.89 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6005 | 6840 | TRUE | TRUE
6005 | 6596 | -197.4 | -180.2 | -39 | -198.7 | -172.7 | -47.6 | -38.1 | -158.1 | -54.9 | LSA230 | SCR230 | 0A | 230-50A | 120.19 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6005 | 6596 | TRUE | TRUE
6008 | 6182 | -87.8 | -82.5 | -31.4 | -90.6 | -82.5 | -35.8 | -24.7 | -71.3 | -36.5 | LSA230 | VEL230 | 51 | 230-51 | 111.38 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6182 | TRUE | TRUE
6008 | 6182 | -87.8 | -82.5 | -31.4 | -90.6 | -82.5 | -35.8 | -24.7 | -71.3 | -36.5 | LSA230 | VEL230 | 52 | 230-52 | 111.38 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6182 | TRUE | TRUE
6008 | 6182 | [9 empty] | LSA230 | VEL230 | 5A | 230-5A | 110.65 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6182 | TRUE | TRUE
6008 | 6240 | 187.3 | 170 | 40.9 | 187.9 | 162.9 | 48.2 | 35.8 | 146.1 | 52.6 | LSA230 | EHIG230 | 3C | 230-3C | 81.93 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6240 | TRUE | TRUE
6008 | 6240 | 187.3 | 170 | 40.9 | 187.9 | 162.9 | 48.2 | 35.8 | 146.1 | 52.6 | LSA230 | EHIG230 | 4C | 230-4C | 81.93 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6240 | TRUE | TRUE
6008 | 6460 | 52.5 | 49.8 | -25.9 | 58.8 | 50.1 | -16.7 | -31.3 | 36.5 | -11 | LSA230 | ECO230 | 2D | 230-12D | 44.65 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6460 | TRUE | TRUE
6008 | 6460 | 52.5 | 49.8 | -25.9 | 58.8 | 50.1 | -16.7 | -31.3 | 36.5 | -11 | LSA230 | ECO230 | 3D | 230-13D | 44.65 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6460 | TRUE | TRUE
6008 | 6520 | -133.5 | -122.8 | -32.5 | -132.9 | -117.2 | -36.9 | -25.8 | -102.1 | -37.6 | LSA230 | SBA230 | 4A | 230-14A | 68.2 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6520 | TRUE | TRUE
6008 | 6520 | -133.5 | -122.8 | -32.5 | -132.9 | -117.2 | -36.9 | -25.8 | -102.1 | -37.6 | LSA230 | SBA230 | 5A | 230-15A | 68.2 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6520 | TRUE | TRUE
6008 | 6550 | -79.6 | -74.8 | -28.8 | -82.1 | -74.8 | -32.8 | -22.8 | -64.7 | -33.4 | LSA230 | BEV230 | 6A | 230-6A | 107.97 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6550 | TRUE | TRUE
6008 | 6596 | 115 | 105.9 | 7 | 119.2 | 103.3 | 15.6 | -11.2 | 78.2 | 12.3 | LSA230 | SCR230 | 0B | 230-50B | 36 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6596 | TRUE | TRUE
6008 | 6596 | 115 | 105.9 | 7 | 119.2 | 103.3 | 15.6 | -11.2 | 78.2 | 12.3 | LSA230 | SCR230 | 9C | 230-49C | 36 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6596 | TRUE | TRUE
6008 | 6969 | -52.8 | -51.9 | 0.6 | -61.7 | -56.1 | -8.5 | 11.4 | -46 | -11.1 | LSA230 | STG2A230 | 5A | 230-5A | 35.78 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6969 | TRUE | TRUE
6011 | 6096 | -1.1 | -4.5 | -16.1 | 0.3 | 0.1 | -14.1 | -20.2 | -6.5 | -12.1 | MDN230 | FOR230 | 7 | 230-7 | 37.72 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6011 | 6096 | TRUE | TRUE
6011 | 6096 | -1.1 | -4.5 | -16.1 | 0.3 | 0.1 | -14.1 | -20.2 | -6.5 | -12.1 | MDN230 | FOR230 | 8 | 230-8 | 37.72 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6011 | 6096 | TRUE | TRUE
6011 | 6182 | 81.7 | 77.7 | 36.5 | 87.5 | 82.2 | 42.3 | 26.6 | 68.8 | 43.4 | MDN230 | VEL230 | 5C | 230-5C | 85.6 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6011 | 6182 | TRUE | TRUE
6011 | 6182 | [9 empty] | MDN230 | VEL230 | 5B | 230-5B | 85.6 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6011 | 6182 | TRUE | TRUE
6011 | 6182 | 81.7 | 77.7 | 36.5 | 87.5 | 82.2 | 42.3 | 26.6 | 68.8 | 43.4 | MDN230 | VEL230 | 6C | 230-6C | 85.6 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6011 | 6182 | TRUE | TRUE
6011 | 6380 | -118.2 | -100.7 | -49.5 | -115.8 | -103.6 | -51.4 | -50.8 | -83.3 | -52 | MDN230 | BOQIII230 | 9A | 230-9A | 24.17 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6011 | 6380 | TRUE | TRUE
6011 | 6014 | -64.6 | -49.8 | -25.5 | -62.8 | -55.4 | -26.3 | -26.2 | -39.9 | -26.5 | MDN230 | PRO230 | 39 | 230-39 | 54.12 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6011 | 6014 | TRUE | TRUE
6011 | 7013 | 9.7 | 1.8 | 15.3 | 1.2 | -2.6 | 9.5 | 28.9 | -0.7 | 7.2 | MDN230 | TX | T1 |  |  | 100 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6011 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6011 | 7014 | 6 | 1.1 | 9.6 | 0.7 | -1.7 | 5.9 | 18.1 | -0.5 | 4.4 | MDN230 | TX | T2 |  |  | 70 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6011 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6011 | 7015 | 5.9 | 1.2 | 9.3 | 0.9 | -1.3 | 5.9 | 17.3 | -0.2 | 4.5 | MDN230 | TX | T3 |  |  | 70 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6011 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6012 | 6087 | -17.6 | -17.3 | -15.7 | -17.5 | -17.1 | -15.7 | -15.7 | -16.8 | -15.7 | MDN115 | CAL115 | 15 | 115-15 | 25.32 | 102 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6012 | 6087 | TRUE | TRUE
6012 | 6087 | -17.6 | -17.3 | -15.7 | -17.5 | -17.1 | -15.7 | -15.7 | -16.8 | -15.7 | MDN115 | CAL115 | 16 | 115-16 | 25.32 | 102 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6012 | 6087 | TRUE | TRUE
6012 | 7013 | 5 | 6.8 | 9.6 | 6.8 | 8.2 | 10.5 | 6.5 | 8.7 | 10.9 | MDN115 | TX | T1 |  |  | 100 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6012 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6012 | 7014 | 2.7 | 4 | 5.2 | 4.1 | 5.1 | 6 | 2.9 | 5.3 | 6.3 | MDN115 | TX | T2 |  |  | 60 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6012 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6012 | 7015 | 3 | 3.9 | 5.7 | 3.9 | 4.6 | 6.1 | 4.1 | 5 | 6.3 | MDN115 | TX | T3 |  |  | 60 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6012 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6013 | 7013 | -14.7 | -8.6 | -24.9 | -8.1 | -5.6 | -20 | -35.4 | -8 | -18 | MDN34 | TX | T1 |  |  | 100 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6013 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6013 | 7014 | -8.7 | -5.1 | -14.8 | -4.8 | -3.4 | -11.9 | -21 | -4.8 | -10.7 | MDN34 | TX | T2 |  |  | 50 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6013 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6013 | 7015 | -8.8 | -5.1 | -15 | -4.8 | -3.3 | -12 | -21.4 | -4.8 | -10.8 | MDN34 | TX | T3 |  |  | 50 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6013 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6014 | 6380 | 21.4 | 8.8 | 6.1 | 20 | 16.5 | 6.1 | 6.4 | 5 | 5.9 | PRO230 | BOQIII230 | 9B | 230-9B | 29.95 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6014 | 6380 | TRUE | TRUE
6018 | 6173 | -15.1 | -12.3 | -27.7 | -4.6 | -4.8 | -19.3 | -24.2 | -4.2 | -15.2 | CAC115 | STR115 | 1A | 115-1A | 47.81 | 150 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6018 | 6173 | TRUE | TRUE
6018 | 6173 | -15.1 | -12.3 | -27.7 | -4.6 | -4.8 | -19.3 | -24.2 | -4.2 | -15.2 | CAC115 | STR115 | 2A | 115-2A | 47.81 | 150 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6018 | 6173 | TRUE | TRUE
6024 | 6060 | -32.6 | -35.9 | -50.5 | -21.6 | -27 | -40.6 | -39.5 | -25.2 | -36.1 | CHI115 | LM2115 | 3B | 115-3B | 32.08 | 168 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6024 | 6060 | TRUE | TRUE
6059 | 6173 | -88.8 | -74.6 | -80.4 | -67.6 | -58.7 | -64.8 | -60.2 | -54.1 | -58 | LM1115 | STR115 | 2B | 115-2B | 6.9 | 211 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6059 | 6173 | TRUE | TRUE
6059 | 6290 | -80.1 | -67.3 | -72.5 | -61 | -52.9 | -58.5 | -70.9 | -48.8 | -52.3 | LM1115 | CATII115 | 1C | 115-1C | 0.96 | 211 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6059 | 6290 | TRUE | TRUE
6060 | 6170 | 5.2 | 4.6 | 18.1 | -1.5 | 0 | 12.5 | -8.1 | 0.1 | 9.7 | LM2115 | CPA115 | 4B | 115-4B | 25.41 | 168 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6060 | 6170 | TRUE | TRUE
6096 | 6179 | 36.2 | 34.9 | 13 | 43.7 | 42.6 | 18.6 | 1.6 | 31.7 | 19.7 | FOR230 | GUA230 | 18 | 230-18 | 16.4 | 279 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6096 | 6179 | TRUE | TRUE
6096 | 6263 | -38.4 | -43.9 | -45.2 | -43 | -42.3 | -46.7 | -42 | -44.7 | -44 | FOR230 | ESP230 | 0A | 230-20A | 97.4 | 307 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6096 | 6263 | TRUE | TRUE
6100 | 6171 | -3 | -2.3 | -2 | -2.5 | -1.9 | -1.6 | -6.9 | -1.7 | -1.5 | BAY230 | PAC230 | 1A | 230-1A | 50.88 | 202 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6100 | 6171 | TRUE | TRUE
6100 | 6470 | 3 | 2.3 | 2 | 2.5 | 1.9 | 1.6 | 6.9 | 1.7 | 1.5 | BAY230 | 24DIC230 | 2A | 230-2A | 60.53 | 202 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6100 | 6470 | TRUE | TRUE
6173 | 6290 | 80.1 | 67.3 | 72.5 | 61 | 52.9 | 58.5 | 51.9 | 48.8 | 52.3 | STR115 | CATII115 | 1B | 115-1B | 6.69 | 211 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6173 | 6290 | TRUE | TRUE
6179 | 6182 | 80.9 | 78.4 | 44.1 | 85 | 79.6 | 48.3 | 37.7 | 70.5 | 48.3 | GUA230 | VEL230 | 16 | 230-16 | 84.81 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6179 | 6182 | TRUE | TRUE
6179 | 6182 | 80.9 | 78.4 | 44.1 | 85 | 79.6 | 48.3 | 37.7 | 70.5 | 48.3 | GUA230 | VEL230 | 17 | 230-17 | 84.81 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6179 | 6182 | TRUE | TRUE
6182 | 6520 | 15.5 | 18.5 | 29.8 | 23.6 | 27.4 | 34.2 | 23 | 22.3 | 34.9 | VEL230 | SBA230 | 4B | 230-14B | 42.89 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6182 | 6520 | TRUE | TRUE
6182 | 6520 | 15.5 | 18.5 | 29.8 | 23.6 | 27.4 | 34.2 | 23 | 22.3 | 34.9 | VEL230 | SBA230 | 5B | 230-15B | 42.89 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6182 | 6520 | TRUE | TRUE
6182 | 6550 | 71.8 | 67 | 21 | 74.3 | 67 | 25 | 15 | 56.9 | 25.6 | VEL230 | BEV230 | 6B | 230-6B | 8.66 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6182 | 6550 | TRUE | TRUE
6182 | 6969 | 97.9 | 90.8 | 44.3 | 97.5 | 88.7 | 46.2 | 40.1 | 77.9 | 45.8 | VEL230 | STG2A230 | 5B | 230-5B | 74.87 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6182 | 6969 | TRUE | TRUE
6260 | 6263 | -39.4 | -42.4 | -40.8 | -40.6 | -37.5 | -39.8 | -37.4 | -39.1 | -36.1 | CHA230 | ESP230 | 0B | 230-20B | 24.66 | 307 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6260 | 6263 | TRUE | TRUE
6260 | 6340 | 28 | 31.4 | 30.9 | 32.2 | 32 | 32.7 | 26.6 | 32.2 | 31.3 | CHA230 | CAN230 | 30 | 230-30 | 78.38 | 307 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6260 | 6340 | TRUE | TRUE
6340 | 6179 | 25.5 | 29.3 | 26.3 | 30.1 | 30.2 | 28.9 | 24.7 | 30.5 | 27.9 | CAN230 | GUA230 | &1 | 230-29 | 45.57 | 279 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6340 | 6179 | TRUE | TRUE
6460 | 6713 | 239.3 | 218.7 | 50.4 | 240.9 | 209.8 | 60.7 | 56.2 | 190.4 | 66.9 | ECO230 | BUR230 | 2C | 230-12C | 117.22 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6460 | 6713 | TRUE | TRUE
6460 | 6713 | 239.3 | 218.7 | 50.4 | 240.9 | 209.8 | 60.7 | 56.2 | 190.4 | 66.9 | ECO230 | BUR230 | 3C | 230-13C | 117.22 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6460 | 6713 | TRUE | TRUE
6596 | 6830 | 111.5 | 100.1 | -25.1 | 112.7 | 92.6 | -16.5 | -60.5 | 44.1 | -30.2 | SCR230 | ANT230 | 9B | 230-49B | 24.99 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6596 | 6830 | TRUE | TRUE
6713 | 6840 | 195.1 | 181.8 | 19.9 | 204.7 | 179.7 | 35.9 | 24 | 163.2 | 44.4 | BUR230 | PAN 3 230 | 3B | 230-13B | 19.4 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6713 | 6840 | TRUE | TRUE
6713 | 6840 | 195.1 | 181.8 | 19.9 | 204.7 | 179.7 | 35.9 | 24 | 163.2 | 44.4 | BUR230 | PAN 3 230 | 2B | 230-12B | 19.4 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6713 | 6840 | TRUE | TRUE
6801 | 6840 | 9.1 | -8.1 | 167.2 | -55.8 | -48.6 | 110.3 | 119.3 | -44.4 | 82.2 | SAB230 | PAN 3 230 | 58 | 230-1 | 45.69 | 1000 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6801 | 6840 | TRUE | TRUE
6801 | 6840 | 9.1 | -8.1 | 167.2 | -55.8 | -48.6 | 110.3 | 119.3 | -44.4 | 82.2 | SAB230 | PAN 3 230 | 59 | 230-2 | 45.69 | 1000 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6801 | 6840 | TRUE | TRUE
6801 | 6405 | -103.6 | -68 | -283.8 | 0 | 0 | -197.2 | -208.3 | 0 | -157.8 | SAB230 | TEL230 | 62 | 230-62 | 17.58 | 770 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6801 | 6405 | TRUE | TRUE
6801 | 6405 | -103.6 | -68 | -283.8 | 0 | 0 | -197.2 | -208.3 | 0 | -157.8 | SAB230 | TEL230 | 5B | 230-55B | 17.58 | 770 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6801 | 6405 | TRUE | TRUE
6167 | 6173 | 99.5 | 83.3 | 104.2 | 68.9 | 60.7 | 80.9 | 80.3 | 55.6 | 70.4 | STR230 | STR115 | T1 |  |  | 250 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6167 | 6173 | TRUE | TRUE
6167 | 6173 | 99.5 | 83.3 | 104.2 | 68.9 | 60.7 | 80.9 | 80.3 | 55.6 | 70.4 | STR230 | STR115 | T2 |  |  | 250 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6167 | 6173 | TRUE | TRUE
6167 | 6801 | -99.5 | -83.3 | -104.2 | -68.9 | -60.6 | -80.9 | -80.3 | -55.6 | -70.4 | STR230 | SAB230 | 1 | 230-1 | 2.1 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6167 | 6801 | TRUE | TRUE
6167 | 6801 | -99.5 | -83.3 | -104.2 | -68.9 | -60.6 | -80.9 | -80.3 | -55.6 | -70.4 | STR230 | SAB230 | 2 | 230-2 | 2.1 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6167 | 6801 | TRUE | TRUE