## Ram
Flujo DC (MW) |  | 1.- Día Hábil (laborable) | [5 empty] | 2.- Día Semihábil (sábado) | [5 empty] | 3.- Domingo o Feriado
Desde | Hasta | Punta |  | Resto |  | Valle |  | Punta |  | Resto |  | Valle |  | Punta |  | Resto |  | Valle |  |  |  | Identificador
Nodo 1 | Nodo 2 | (pico) |  | (medio) |  | (mínimo) |  | (pico) |  | (medio) |  | (mínimo) |  | (pico) |  | (medio) |  | (mínimo) |  | AT4 |  | ID - CKT
6001 | 6003 | 67 | -66.9 | 58.1 | -58 | 8.5 | -8.5 | 69.2 | -69.1 | 57.5 | -57.4 | 6.9 | -6.9 | 7 | -7 | 52.9 | -52.8 | 14.1 | -14.1 | PAN230 | PANII230 | 1D | 230-1C | 13.09 | 335 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 6003 | TRUE | TRUE
6001 | 6003 | 67 | -66.9 | 58.1 | -58 | 8.5 | -8.5 | 69.2 | -69.1 | 57.5 | -57.4 | 6.9 | -6.9 | 7 | -7 | 52.9 | -52.8 | 14.1 | -14.1 | PAN230 | PANII230 | 2D | 230-2C | 13.09 | 335 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 6003 | TRUE | TRUE
6001 | 6005 | -171.7 | 173.5 | -154.7 | 156.2 | -43.7 | 43.8 | -163.6 | 165.3 | -142.6 | 143.9 | -41 | 41.1 | -60.6 | 60.9 | -130.2 | 131.2 | -49.9 | 50 | PAN230 | CHO230 | 3A | 230-3A | 40.48 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 6005 | TRUE | TRUE
6001 | 6840 | -278.2 | 278.4 | -246.9 | 247 | -154.4 | 154.5 | -230.4 | 230.5 | -204.3 | 204.4 | -146.9 | 147 | -172.2 | 172.3 | -186.5 | 186.6 | -134 | 134.1 | PAN230 | PAN 3 230 | 8A | 230-48A | 3.18 | 1000 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 6840 | TRUE | TRUE
6001 | 6840 | -278.2 | 278.4 | -246.9 | 247 | -154.4 | 154.5 | -230.4 | 230.5 | -204.3 | 204.4 | -146.9 | 147 | -172.2 | 172.3 | -186.5 | 186.6 | -134 | 134.1 | PAN230 | PAN 3 230 | 7A | 230-47A | 3.18 | 1000 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 6840 | TRUE | TRUE
6001 | 6005 | -171.7 | 173.5 | -154.7 | 156.2 | -43.7 | 43.8 | -163.6 | 165.3 | -142.6 | 143.9 | -41 | 41.1 | -60.6 | 60.9 | -130.2 | 131.2 | -49.9 | 50 | PAN230 | CHO230 | 4A | 230-4A | 40.48 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 6005 | TRUE | TRUE
6001 | 7000 | 133.5 | -133.5 | 119.8 | -119.8 | 67.1 | -67.1 | 113.3 | -113.3 | 100.9 | -100.9 | 64.1 | -64.1 | 78.7 | -78.7 | 92 | -92 | 60.1 | -60.1 | PAN230 | TX | T1 |  |  | 175 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6001 | 7001 | 132 | -132 | 118.4 | -118.4 | 66.3 | -66.3 | 112 | -112 | 99.8 | -99.8 | 63.3 | -63.3 | 77.9 | -77.9 | 90.9 | -90.9 | 59.4 | -59.4 | PAN230 | TX | T2 |  |  | 175 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6001 | 7002 | 260.3 | -260.3 | 233.5 | -233.5 | 130.7 | -130.7 | 220.8 | -220.8 | 196.8 | -196.8 | 124.9 | -124.9 | 153.5 | -153.5 | 179.3 | -179.3 | 117.1 | -117.1 | PAN230 | TX | T3 |  |  | 350 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6001 | 7003 | 240 | -240 | 215.3 | -215.3 | 115 | -115 | 203.6 | -203.6 | 181.4 | -181.4 | 109.8 | -109.8 | 141.5 | -141.5 | 165.3 | -165.3 | 103 | -103 | PAN230 | TX | T5 |  |  | 350 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6002 | 6018 | 45.2 | -45.2 | 38.7 | -38.7 | 12.5 | -12.5 | 39.4 | -39.4 | 33.3 | -33.3 | 16 | -16 | 19.7 | -19.7 | 30.3 | -30.3 | 15.6 | -15.6 | PAN115 | CAC115 | 12 | 115-12 | 0.81 | 120 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6002 | 6018 | TRUE | TRUE
6002 | 6018 | 81.8 | -81.7 | 69.2 | -69.2 | 20.2 | -20.2 | 70.5 | -70.5 | 58.6 | -58.6 | 26.5 | -26.5 | 33.7 | -33.7 | 53 | -53 | 25.7 | -25.6 | PAN115 | CAC115 | 37 | 115-37 | 0.81 | 142 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6002 | 6018 | TRUE | TRUE
6002 | 6018 | 79.3 | -79.3 | 68.2 | -68.2 | 23 | -23 | 69.5 | -69.5 | 59 | -59 | 29 | -29 | 35.4 | -35.4 | 53.8 | -53.8 | 28.4 | -28.4 | PAN115 | CAC115 | 62 | 115-62 | 0.81 | 156 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6002 | 6018 | TRUE | TRUE
6002 | 6024 | 45.8 | -45.4 | 49.9 | -49.5 | 42.1 | -41.8 | 44.2 | -43.8 | 47.2 | -46.8 | 37.1 | -36.8 | 27.4 | -27.2 | 44.8 | -44.5 | 37.7 | -37.4 | PAN115 | CHI115 | 3A | 115-3A | 22.85 | 168 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6002 | 6024 | TRUE | TRUE
6002 | 6170 | 5.2 | -5.2 | 3.7 | -3.7 | -4.9 | 4.9 | 9.3 | -9.2 | 6.8 | -6.8 | -4.3 | 4.3 | -4.7 | 4.7 | 6.8 | -6.8 | -1.5 | 1.5 | PAN115 | CPA115 | 4A | 115-4A | 31.18 | 168 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6002 | 6170 | TRUE | TRUE
6002 | 7000 | -133.5 | 133.5 | -119.8 | 119.8 | -67.1 | 67.1 | -113.3 | 113.3 | -100.9 | 100.9 | -64.1 | 64.1 | -78.7 | 78.7 | -92 | 92 | -60.1 | 60.1 | PAN115 | TX | T1 |  |  | 175 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6002 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6002 | 7001 | -132 | 132 | -118.4 | 118.4 | -66.3 | 66.3 | -112 | 112 | -99.8 | 99.8 | -63.3 | 63.3 | -77.9 | 77.9 | -90.9 | 90.9 | -59.4 | 59.4 | PAN115 | TX | T2 |  |  | 175 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6002 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6002 | 7002 | -260.3 | 260.3 | -233.5 | 233.5 | -130.7 | 130.7 | -220.8 | 220.8 | -196.8 | 196.8 | -124.9 | 124.9 | -153.5 | 153.5 | -179.3 | 179.3 | -117.1 | 117.1 | PAN115 | TX | T3 |  |  | 350 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6002 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6002 | 7003 | -240 | 240 | -215.3 | 215.3 | -115 | 115 | -203.6 | 203.6 | -181.4 | 181.4 | -109.8 | 109.8 | -141.5 | 141.5 | -165.3 | 165.3 | -103 | 103 | PAN115 | TX | T5 |  |  | 350 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6002 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6003 | 6171 | 10.6 | -10.6 | 9.5 | -9.5 | 20.4 | -20.4 | 8.3 | -8.3 | 8 | -8 | 16.7 | -16.7 | -13.6 | 13.6 | 7.8 | -7.8 | 15.2 | -15.2 | PANII230 | PAC230 | 1C | 230-1C | 19.01 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6003 | 6171 | TRUE | TRUE
6003 | 6470 | 61.2 | -61.2 | 51.5 | -51.5 | 56.1 | -56 | 49.6 | -49.6 | 42.3 | -42.3 | 45.8 | -45.7 | 40.6 | -40.5 | 38.9 | -38.9 | 41.4 | -41.4 | PANII230 | 24DIC230 | 2C | 230-2C | 10.67 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6003 | 6470 | TRUE | TRUE
6003 | 6840 | -112.2 | 112.4 | -97.1 | 97.2 | -31.6 | 31.6 | -105 | 105.2 | -89.4 | 89.5 | -28.8 | 28.8 | -33.2 | 33.2 | -80.9 | 81 | -33.3 | 33.3 | PANII230 | PAN 3 230 | 3A | 230-13A | 14.55 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6003 | 6840 | TRUE | TRUE
6003 | 6840 | -112.2 | 112.4 | -97.1 | 97.2 | -31.6 | 31.6 | -105 | 105.2 | -89.4 | 89.5 | -28.8 | 28.8 | -33.2 | 33.2 | -80.9 | 81 | -33.3 | 33.3 | PANII230 | PAN 3 230 | 2A | 230-12A | 14.55 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6003 | 6840 | TRUE | TRUE
6003 | 6801 | -18.3 | 18.4 | -8.8 | 8.8 | -94.6 | 95.1 | 14.4 | -14.4 | 13.2 | -13.2 | -77.4 | 77.7 | -92.4 | 92.8 | 12.3 | -12.3 | -55 | 55.2 | PANII230 | SAB230 | 4A | 230-54A | 50.85 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6003 | 6801 | TRUE | TRUE
6003 | 6801 | -18.3 | 18.4 | -8.8 | 8.8 | -94.6 | 95.1 | 14.4 | -14.4 | 13.2 | -13.2 | -77.4 | 77.7 | -92.4 | 92.8 | 12.3 | -12.3 | -55 | 55.2 | PANII230 | SAB230 | 5A | 230-55A | 50.85 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6003 | 6801 | TRUE | TRUE
6005 | 6240 | -183.4 | 186.6 | -164.9 | 167.5 | -29.2 | 29.3 | -171.9 | 174.7 | -150.5 | 152.7 | -41.3 | 41.5 | -28.8 | 28.9 | -136 | 137.7 | -47.8 | 48 | CHO230 | EHIG230 | 3B | 230-3B | 60.81 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6005 | 6240 | TRUE | TRUE
6005 | 6240 | -183.4 | 186.6 | -164.9 | 167.5 | -29.2 | 29.3 | -171.9 | 174.7 | -150.5 | 152.7 | -41.3 | 41.5 | -28.8 | 28.9 | -136 | 137.7 | -47.8 | 48 | CHO230 | EHIG230 | 4B | 230-4B | 60.81 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6005 | 6240 | TRUE | TRUE
6005 | 6830 | -258.1 | 264.7 | -226.1 | 231.1 | -88.3 | 89.1 | -244.4 | 250.2 | -209.6 | 213.9 | -98.1 | 99 | -103.9 | 105 | -194.6 | 198.2 | -111.3 | 112.5 | CHO230 | ANT230 | 9A | 230-49A | 95.2 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6005 | 6830 | TRUE | TRUE
6005 | 6840 | 196.8 | -195.4 | 177.4 | -176.3 | 43.7 | -43.7 | 189.5 | -188.2 | 165.7 | -164.7 | 40.8 | -40.8 | 63.3 | -63.2 | 150.9 | -150.1 | 52.8 | -52.7 | CHO230 | PAN 3 230 | 7B | 230-47B | 34.89 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6005 | 6840 | TRUE | TRUE
6005 | 6840 | 196.8 | -195.4 | 177.4 | -176.3 | 43.7 | -43.7 | 189.5 | -188.2 | 165.7 | -164.7 | 40.8 | -40.8 | 63.3 | -63.2 | 150.9 | -150.1 | 52.8 | -52.7 | CHO230 | PAN 3 230 | 8B | 230-48B | 34.89 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6005 | 6840 | TRUE | TRUE
6005 | 6596 | -213.4 | 219.1 | -189.3 | 193.7 | -54.6 | 54.9 | -199.7 | 204.6 | -172.9 | 176.6 | -64.5 | 65 | -58.7 | 59.2 | -157.9 | 160.9 | -72.4 | 73 | LSA230 | SCR230 | 0A | 230-50A | 120.19 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6005 | 6596 | TRUE | TRUE
6008 | 6182 | -85.2 | 86 | -82.5 | 83.2 | -33.7 | 33.9 | -81 | 81.8 | -78.8 | 79.5 | -38.3 | 38.4 | -28.8 | 28.9 | -71.5 | 72.1 | -39.7 | 39.9 | LSA230 | VEL230 | 51 | 230-51 | 111.38 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6182 | TRUE | TRUE
6008 | 6182 | -85.2 | 86 | -82.5 | 83.2 | -33.7 | 33.9 | -81 | 81.8 | -78.8 | 79.5 | -38.3 | 38.4 | -28.8 | 28.9 | -71.5 | 72.1 | -39.7 | 39.9 | LSA230 | VEL230 | 52 | 230-52 | 111.38 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6182 | TRUE | TRUE
6008 | 6240 | 203.2 | -198.3 | 179.2 | -175.3 | 49.3 | -49 | 188.2 | -183.9 | 162.5 | -159.3 | 58 | -57.6 | 48.8 | -48.5 | 146.9 | -144.3 | 63.1 | -62.6 | LSA230 | EHIG230 | 3C | 230-3C | 81.93 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6240 | TRUE | TRUE
6008 | 6240 | 203.2 | -198.3 | 179.2 | -175.3 | 49.3 | -49 | 188.2 | -183.9 | 162.5 | -159.3 | 58 | -57.6 | 48.8 | -48.5 | 146.9 | -144.3 | 63.1 | -62.6 | LSA230 | EHIG230 | 4C | 230-4C | 81.93 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6240 | TRUE | TRUE
6008 | 6460 | 12.1 | -12 | 20.6 | -20.5 | -11 | 11 | 15.8 | -15.8 | 24.8 | -24.7 | -4.4 | 4.4 | -16.3 | 16.4 | 20.6 | -20.6 | 2.2 | -2.1 | LSA230 | ECO230 | 2D | 230-12D | 44.65 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6460 | TRUE | TRUE
6008 | 6460 | 12.1 | -12 | 20.6 | -20.5 | -11 | 11 | 15.8 | -15.8 | 24.8 | -24.7 | -4.4 | 4.4 | -16.3 | 16.4 | 20.6 | -20.6 | 2.2 | -2.1 | LSA230 | ECO230 | 3D | 230-13D | 44.65 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6460 | TRUE | TRUE
6008 | 6520 | -127.2 | 128.2 | -117.1 | 118.1 | -34.9 | 35 | -116.6 | 117.5 | -106.8 | 107.6 | -39.4 | 39.5 | -29.9 | 30 | -95.6 | 96.2 | -40.9 | 41 | LSA230 | SBA230 | 4A | 230-14A | 68.2 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6520 | TRUE | TRUE
6008 | 6520 | -127.2 | 128.2 | -117.1 | 118.1 | -34.9 | 35 | -116.6 | 117.5 | -106.8 | 107.6 | -39.4 | 39.5 | -29.9 | 30 | -95.6 | 96.2 | -40.9 | 41 | LSA230 | SBA230 | 5A | 230-15A | 68.2 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6520 | TRUE | TRUE
6008 | 6550 | [18 empty] | LSA230 | BEV230 | 6A | 230-6A | 107.97 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6550 | TRUE | TRUE
6008 | 6596 | 99.8 | -99.5 | 96.2 | -95.9 | -10.4 | 10.4 | 90.4 | -90.1 | 84.6 | -84.3 | -0.5 | 0.5 | -28.7 | 28.7 | 72.1 | -71.9 | -2.9 | 2.9 | LSA230 | SCR230 | 0B | 230-50B | 36 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6596 | TRUE | TRUE
6008 | 6596 | 99.8 | -99.5 | 96.2 | -95.9 | -10.4 | 10.4 | 90.4 | -90.1 | 84.6 | -84.3 | -0.5 | 0.5 | -28.7 | 28.7 | 72.1 | -71.9 | -2.9 | 2.9 | LSA230 | SCR230 | 9C | 230-49C | 36 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6596 | TRUE | TRUE
6008 | 6969 | [18 empty] | LSA230 | STG2A230 | 5A | 230-5A | 35.78 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6969 | TRUE | TRUE
6008 | 6885 | -64.4 | 64.4 | -63.5 | 63.6 | -15.9 | 15.9 | -63.3 | 63.3 | -62 | 62 | -22.5 | 22.5 | -9.2 | 9.2 | -55.9 | 55.9 | -24.8 | 24.8 | LSA230 | LHU230 | 5A | 230-5A | 7 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6885 | TRUE | TRUE
6008 | 6885 | -64.4 | 64.4 | -63.5 | 63.6 | -15.9 | 15.9 | -63.3 | 63.3 | -62 | 62 | -22.5 | 22.5 | -9.2 | 9.2 | -55.9 | 55.9 | -24.8 | 24.8 | LSA230 | LHU230 | 6A | 230-6A | 7 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6885 | TRUE | TRUE
6011 | 6096 | -7.1 | 7.1 | -5.1 | 5.1 | -18.1 | 18.1 | -6.1 | 6.1 | -5.8 | 5.8 | -16.1 | 16.1 | -29.5 | 29.5 | -6.6 | 6.6 | -14.9 | 14.9 | MDN230 | FOR230 | 7 | 230-7 | 37.72 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6011 | 6096 | TRUE | TRUE
6011 | 6096 | -7.1 | 7.1 | -5.1 | 5.1 | -18.1 | 18.1 | -6.1 | 6.1 | -5.8 | 5.8 | -16.1 | 16.1 | -29.5 | 29.5 | -6.6 | 6.6 | -14.9 | 14.9 | MDN230 | FOR230 | 8 | 230-8 | 37.72 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6011 | 6096 | TRUE | TRUE
6011 | 6182 | 79.1 | -78.2 | 81.3 | -80.5 | 37.3 | -37.1 | 78.2 | -77.4 | 80.2 | -79.4 | 43.3 | -43.1 | 29 | -28.9 | 73.7 | -73 | 45.3 | -45 | MDN230 | VEL230 | 5D | 230-5C | 85.6 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6011 | 6182 | TRUE | TRUE
6011 | 6182 | 79.1 | -78.2 | 81.3 | -80.5 | 37.3 | -37.1 | 78.2 | -77.4 | 80.2 | -79.4 | 43.3 | -43.1 | 29 | -28.9 | 73.7 | -73 | 45.3 | -45 | MDN230 | VEL230 | 6D | 230-6C | 85.6 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6011 | 6182 | TRUE | TRUE
6011 | 6182 | [18 empty] | MDN230 | VEL230 | 5C | 230-5C | 85.6 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6011 | 6182 | TRUE | TRUE
6011 | 6182 | [18 empty] | MDN230 | VEL230 | 6C | 230-6C | 85.6 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6011 | 6182 | TRUE | TRUE
6011 | 6380 | -116.2 | 116.5 | -109.1 | 109.4 | -49.5 | 49.5 | -107.2 | 107.5 | -101 | 101.3 | -51.4 | 51.4 | -44.6 | 44.6 | -91.6 | 91.8 | -52.1 | 52.2 | MDN230 | BOQIII230 | 9A | 230-9A | 24.17 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6011 | 6380 | TRUE | TRUE
6011 | 7013 | 18.9 | -18.9 | 9.4 | -9.4 | 16.5 | -16.5 | 11.7 | -11.7 | 5.1 | -5.1 | 10.5 | -10.5 | 31.1 | -31.1 | 4.2 | -4.2 | 8 | -8 | MDN230 | TX | T1 |  |  | 100 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6011 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6011 | 7014 | 11.9 | -11.9 | 5.8 | -5.8 | 10.3 | -10.3 | 7.3 | -7.3 | 3.2 | -3.2 | 6.6 | -6.6 | 19.5 | -19.5 | 2.6 | -2.6 | 5 | -5 | MDN230 | TX | T2 |  |  | 70 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6011 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6011 | 7015 | 11.3 | -11.3 | 5.7 | -5.7 | 10 | -10 | 7.1 | -7.1 | 3.2 | -3.2 | 6.5 | -6.5 | 18.6 | -18.6 | 2.7 | -2.7 | 5 | -5 | MDN230 | TX | T3 |  |  | 70 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6011 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6012 | 6087 | -17.2 | 17.2 | -17 | 17 | -15.7 | 15.7 | -16.9 | 17 | -16.7 | 16.8 | -15.7 | 15.7 | -15.7 | 15.7 | -16.6 | 16.6 | -15.7 | 15.7 | MDN115 | CAL115 | 15 | 115-15 | 25.32 | 102 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6012 | 6087 | TRUE | TRUE
6012 | 6087 | -17.2 | 17.2 | -17 | 17 | -15.7 | 15.7 | -16.9 | 17 | -16.7 | 16.8 | -15.7 | 15.7 | -15.7 | 15.7 | -16.6 | 16.6 | -15.7 | 15.7 | MDN115 | CAL115 | 16 | 115-16 | 25.32 | 102 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6012 | 6087 | TRUE | TRUE
6012 | 7013 | 4.5 | -4.5 | 6.4 | -6.4 | 9.5 | -9.5 | 6.3 | -6.3 | 7.8 | -7.8 | 10.3 | -10.3 | 6.2 | -6.2 | 8.4 | -8.4 | 10.7 | -10.7 | MDN115 | TX | T1 |  |  | 100 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6012 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6012 | 7014 | 2 | -2 | 3.5 | -3.5 | 5.1 | -5.1 | 3.4 | -3.4 | 4.5 | -4.5 | 5.8 | -5.8 | 2.6 | -2.6 | 4.9 | -4.9 | 6.2 | -6.2 | MDN115 | TX | T2 |  |  | 60 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6012 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6012 | 7015 | 2.9 | -2.9 | 3.8 | -3.8 | 5.6 | -5.6 | 3.8 | -3.8 | 4.5 | -4.5 | 6 | -6 | 4 | -4 | 4.8 | -4.8 | 6.2 | -6.2 | MDN115 | TX | T3 |  |  | 60 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6012 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6013 | 7013 | -23.4 | 23.4 | -15.8 | 15.8 | -25.9 | 25.9 | -18 | 18 | -12.9 | 12.9 | -20.9 | 20.9 | -37.3 | 37.3 | -12.6 | 12.6 | -18.8 | 18.8 | MDN34 | TX | T1 |  |  | 100 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6013 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6013 | 7014 | -13.9 | 13.9 | -9.4 | 9.4 | -15.4 | 15.4 | -10.7 | 10.7 | -7.7 | 7.7 | -12.4 | 12.4 | -22.1 | 22.1 | -7.5 | 7.5 | -11.2 | 11.2 | MDN34 | TX | T2 |  |  | 50 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6013 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6013 | 7015 | -14.2 | 14.2 | -9.5 | 9.5 | -15.6 | 15.6 | -10.9 | 10.9 | -7.8 | 7.8 | -12.6 | 12.6 | -22.6 | 22.6 | -7.6 | 7.6 | -11.3 | 11.3 | MDN34 | TX | T3 |  |  | 50 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6013 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6014 | 6380 | 33 | -32.9 | 28.3 | -28.3 | 6.7 | -6.7 | 28.1 | -28.1 | 26 | -26 | 6.7 | -6.7 | 6.9 | -6.9 | 20.5 | -20.5 | 6.6 | -6.6 | PRO230 | BOQIII230 | 9B | 230-9B | 29.95 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6014 | 6380 | TRUE | TRUE
6014 | 6011 | 70.3 | -70 | 64.5 | -64.3 | 25.8 | -25.8 | 63.6 | -63.3 | 59.6 | -59.4 | 26.7 | -26.6 | 23.7 | -23.7 | 52.4 | -52.2 | 27 | -26.9 | PRO230 | MDN230 | 39 | 230-39 | 54.12 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6014 | 6011 | TRUE | TRUE
6014 | 6515 | -22.7 | 22.7 | -18.2 | 18.2 | -2.7 | 2.7 | -17.8 | 17.8 | -16.2 | 16.2 | -1.6 | 1.6 | -2.9 | 2.9 | -11 | 11 | -1.1 | 1.1 | PRO230 | PRO2-230 | 1 |  |  | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6014 | 6515 | TRUE | TRUE
6014 | 6515 | -22.7 | 22.7 | -18.2 | 18.2 | -2.7 | 2.7 | -17.8 | 17.8 | -16.2 | 16.2 | -1.6 | 1.6 | -2.9 | 2.9 | -11 | 11 | -1.1 | 1.1 | PRO230 | PRO2-230 | 2 |  |  | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6014 | 6515 | TRUE | TRUE
6018 | 6173 | -11.6 | 11.6 | -11 | 11 | -19.6 | 19.8 | -4.3 | 4.3 | -5.4 | 5.4 | -17.7 | 17.8 | -20.5 | 20.7 | -4.6 | 4.6 | -13.5 | 13.6 | CAC115 | STR115 | 1A | 115-1A | 47.81 | 150 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6018 | 6173 | TRUE | TRUE
6018 | 6173 | -11.6 | 11.6 | -11 | 11 | -19.6 | 19.8 | -4.3 | 4.3 | -5.4 | 5.4 | -17.7 | 17.8 | -20.5 | 20.7 | -4.6 | 4.6 | -13.5 | 13.6 | CAC115 | STR115 | 2A | 115-2A | 47.81 | 150 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6018 | 6173 | TRUE | TRUE
6024 | 6060 | -28.9 | 29.2 | -34.7 | 35 | -43.9 | 44.4 | -20.8 | 20.9 | -27.5 | 27.7 | -39.4 | 39.9 | -33.4 | 33.6 | -25.7 | 25.9 | -34.9 | 35.3 | CHI115 | LM2115 | 3B | 115-3B | 32.08 | 168 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6024 | 6060 | TRUE | TRUE
6059 | 6173 | -88.5 | 88.9 | -74.6 | 74.9 | -74.3 | 74.5 | -70 | 70.3 | -60.3 | 60.4 | -65.5 | 65.7 | -79.6 | 79.9 | -55.7 | 55.8 | -58.4 | 58.6 | LM1115 | STR115 | 2B | 115-2B | 6.9 | 211 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6059 | 6173 | TRUE | TRUE
6059 | 6290 | -79.8 | 79.9 | -67.3 | 67.3 | -67 | 67 | -63.2 | 63.2 | -54.3 | 54.4 | -59.1 | 59.1 | -71.8 | 71.9 | -50.2 | 50.2 | -52.7 | 52.7 | LM1115 | CATII115 | 1C | 115-1C | 0.96 | 211 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6059 | 6290 | TRUE | TRUE
6060 | 6170 | 2 | -2 | 3.5 | -3.5 | 11.8 | -11.8 | -2.1 | 2.1 | 0.4 | -0.4 | 11.2 | -11.2 | 11.9 | -11.9 | 0.4 | -0.4 | 8.3 | -8.3 | LM2115 | CPA115 | 4B | 115-4B | 25.41 | 168 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6060 | 6170 | TRUE | TRUE
6096 | 6179 | 27.7 | -27.7 | 32.5 | -32.5 | 7.9 | -7.9 | 30.3 | -30.3 | 35.1 | -35 | 13.7 | -13.7 | -2.4 | 2.4 | 30.9 | -30.9 | 15.7 | -15.7 | FOR230 | GUA230 | 18 | 230-18 | 16.4 | 279 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6096 | 6179 | TRUE | TRUE
6096 | 6263 | -41.9 | 42.2 | -42.7 | 43 | -44 | 44.4 | -42.5 | 42.8 | -46.6 | 46.9 | -46 | 46.3 | -56.6 | 57.1 | -44.2 | 44.5 | -45.4 | 45.8 | FOR230 | ESP230 | 0A | 230-20A | 97.4 | 307 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6096 | 6263 | TRUE | TRUE
6100 | 6171 | [18 empty] | BAY230 | PAC230 | 1A | 230-1A | 50.88 | 202 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6100 | 6171 | TRUE | TRUE
6100 | 6470 | [18 empty] | BAY230 | 24DIC230 | 2A | 230-2A | 60.53 | 202 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6100 | 6470 | TRUE | TRUE
6100 | 6861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BAY230 | CHE230 | 1A | 230-1A | 24.5 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6100 | 6861 | TRUE | TRUE
6100 | 6861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BAY230 | CHE230 | 2A | 230-2A | 24.5 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6100 | 6861 | TRUE | TRUE
6171 | 6861 | -9 | 9 | -8.9 | 8.9 | 3.5 | -3.5 | -7.7 | 7.7 | -7 | 7 | 2.8 | -2.8 | 11.4 | -11.4 | -5.8 | 5.8 | 2.5 | -2.5 | PAC230 | CHE230 | 1B | 230-1B | 25.37 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6171 | 6861 | TRUE | TRUE
6173 | 6290 | 80.2 | -79.9 | 67.5 | -67.3 | 67.2 | -67 | 63.4 | -63.2 | 54.5 | -54.4 | 59.3 | -59.1 | 72.1 | -71.9 | 50.4 | -50.2 | 52.8 | -52.7 | STR115 | CATII115 | 1B | 115-1B | 6.69 | 211 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6173 | 6290 | TRUE | TRUE
6179 | 6182 | 84.7 | -84.1 | 84.5 | -83.9 | 47.9 | -47.7 | 82.7 | -82.1 | 83.1 | -82.5 | 52.3 | -52.1 | 46.7 | -46.6 | 77.4 | -76.9 | 53.5 | -53.2 | GUA230 | VEL230 | 16 | 230-16 | 84.81 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6179 | 6182 | TRUE | TRUE
6179 | 6182 | 84.7 | -84.1 | 84.5 | -83.9 | 47.9 | -47.7 | 82.7 | -82.1 | 83.1 | -82.5 | 52.3 | -52.1 | 46.7 | -46.6 | 77.4 | -76.9 | 53.5 | -53.2 | GUA230 | VEL230 | 17 | 230-17 | 84.81 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6179 | 6182 | TRUE | TRUE
6182 | 6520 | 18.6 | -18.6 | 27.7 | -27.7 | 32.3 | -32.3 | 24.9 | -24.9 | 34.9 | -34.9 | 36.9 | -36.8 | 27.3 | -27.3 | 34 | -33.9 | 38.3 | -38.3 | VEL230 | SBA230 | 4B | 230-14B | 42.89 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6182 | 6520 | TRUE | TRUE
6182 | 6520 | 18.6 | -18.6 | 27.7 | -27.7 | 32.3 | -32.3 | 24.9 | -24.9 | 34.9 | -34.9 | 36.9 | -36.8 | 27.3 | -27.3 | 34 | -33.9 | 38.3 | -38.3 | VEL230 | SBA230 | 5B | 230-15B | 42.89 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6182 | 6520 | TRUE | TRUE
6182 | 6550 | 70.9 | -70.8 | 68 | -67.9 | 23.9 | -23.9 | 67.1 | -67 | 64.7 | -64.6 | 27.8 | -27.8 | 20 | -20 | 58 | -58 | 29.1 | -29.1 | VEL230 | BEV230 | 6C | 230-6B | 8.66 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6182 | 6550 | TRUE | TRUE
6182 | 6969 | 97.2 | -96.2 | 92.2 | -91.3 | 45.5 | -45.3 | 90.8 | -89.9 | 87 | -86.1 | 47.8 | -47.5 | 43.5 | -43.3 | 79.2 | -78.6 | 48.3 | -48 | VEL230 | STG2A230 | 5C | 230-5B | 74.87 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6182 | 6969 | TRUE | TRUE
6182 | 6550 | [18 empty] | VEL230 | BEV230 | 6B | 230-6B | 8.66 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6182 | 6550 | TRUE | TRUE
6182 | 6969 | [18 empty] | VEL230 | STG2A230 | 5B | 230-5B | 74.87 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6182 | 6969 | TRUE | TRUE
6260 | 6263 | -41.3 | 41.4 | -39.4 | 39.4 | -38.4 | 38.5 | -38.7 | 38.8 | -39.5 | 39.6 | -37.9 | 38 | -51.3 | 51.4 | -37 | 37 | -36.3 | 36.4 | CHA230 | ESP230 | 0B | 230-20B | 24.66 | 307 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6260 | 6263 | TRUE | TRUE
6260 | 6340 | 29.4 | -29.3 | 31 | -30.9 | 30 | -29.8 | 30.6 | -30.5 | 34.3 | -34.1 | 32.1 | -31.9 | 35.2 | -35 | 32.2 | -32.1 | 32.1 | -31.9 | CHA230 | CAN230 | 30 | 230-30 | 78.38 | 307 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6260 | 6340 | TRUE | TRUE
6340 | 6179 | 26.8 | -26.7 | 28.7 | -28.6 | 25.1 | -25.1 | 28.4 | -28.3 | 32.3 | -32.3 | 28.1 | -28 | 33.1 | -33.1 | 30.5 | -30.4 | 28.4 | -28.4 | CAN230 | GUA230 | &1 | 230-29 | 45.57 | 279 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6340 | 6179 | TRUE | TRUE
6460 | 6713 | 267.9 | -259.5 | 237.3 | -230.7 | 65.1 | -64.7 | 248.7 | -241.5 | 215.4 | -210 | 72.9 | -72.3 | 70.9 | -70.3 | 195.5 | -191.1 | 80 | -79.3 | ECO230 | BUR230 | 2C | 230-12C | 117.22 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6460 | 6713 | TRUE | TRUE
6460 | 6713 | 267.9 | -259.5 | 237.3 | -230.7 | 65.1 | -64.7 | 248.7 | -241.5 | 215.4 | -210 | 72.9 | -72.3 | 70.9 | -70.3 | 195.5 | -191.1 | 80 | -79.3 | ECO230 | BUR230 | 3C | 230-13C | 117.22 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6460 | 6713 | TRUE | TRUE
6470 | 6861 | -19.3 | 19.3 | -16.9 | 16.9 | -3.5 | 3.5 | -16.1 | 16.1 | -13.5 | 13.6 | -2.8 | 2.8 | -11.4 | 11.4 | -11.7 | 11.7 | -2.5 | 2.5 | 24DIV230 | CHE230 | 2B | 230-2B | 35.24 | 505 | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | 6470 | 6861 | TRUE | TRUE
6596 | 6830 | 43.5 | -43.5 | 53.9 | -53.8 | -75.8 | 76 | 29.1 | -29.1 | 36.6 | -36.6 | -65.9 | 66 | -116.5 | 116.9 | 20.9 | -20.9 | -78.8 | 78.9 | SCR230 | ANT230 | 9B | 230-49B | 24.99 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6596 | 6830 | TRUE | TRUE
6713 | 6840 | 215 | -214.1 | 193.5 | -192.7 | 33.8 | -33.7 | 205.1 | -204.3 | 179.5 | -178.9 | 47 | -47 | 37.4 | -37.4 | 163.5 | -163 | 56.4 | -56.3 | BUR230 | PAN 3 230 | 3B | 230-13B | 19.4 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6713 | 6840 | TRUE | TRUE
6713 | 6840 | 215 | -214.1 | 193.5 | -192.7 | 33.8 | -33.7 | 205.1 | -204.3 | 179.5 | -178.9 | 47 | -47 | 37.4 | -37.4 | 163.5 | -163 | 56.4 | -56.3 | BUR230 | PAN 3 230 | 2B | 230-12B | 19.4 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6713 | 6840 | TRUE | TRUE
6801 | 6840 | -18.7 | 18.7 | -24.8 | 24.8 | 109 | -108.7 | -56.7 | 56.8 | -49.6 | 49.7 | 88.2 | -88 | 105.2 | -104.9 | -45.5 | 45.5 | 58.4 | -58.3 | SAB230 | PAN 3 230 | 58 | 230-58 | 45.69 | 1000 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6801 | 6840 | TRUE | TRUE
6801 | 6840 | -18.7 | 18.7 | -24.8 | 24.8 | 109 | -108.7 | -56.7 | 56.8 | -49.6 | 49.7 | 88.2 | -88 | 105.2 | -104.9 | -45.5 | 45.5 | 58.4 | -58.3 | SAB230 | PAN 3 230 | 59 | 230-59 | 45.69 | 1000 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6801 | 6840 | TRUE | TRUE
6801 | 6405 | -63 | 63.1 | -43.5 | 43.5 | -202.4 | 203.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -170.5 | 171 | -202.4 | 203.2 | 0 | 0 | -128.7 | 129 | SAB230 | TEL230 | 62 | 230-62 | 17.58 | 770 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6801 | 6405 | TRUE | TRUE
6801 | 6405 | -63 | 63.1 | -43.5 | 43.5 | -202.4 | 203.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -170.5 | 171 | -202.4 | 203.2 | 0 | 0 | -128.7 | 129 | SAB230 | TEL230 | 5B | 230-55B | 17.58 | 770 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6801 | 6405 | TRUE | TRUE
6167 | 6173 | 96.1 | -96.1 | 82.2 | -82.2 | 90.7 | -90.7 | 71.1 | -71.1 | 62.8 | -62.8 | 80.3 | -80.3 | 96.7 | -96.7 | 57.7 | -57.7 | 69.3 | -69.3 | STR230 | STR115 | T1 |  |  | 250 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6167 | 6173 | TRUE | TRUE
6167 | 6173 | 96.1 | -96.1 | 82.2 | -82.2 | 90.7 | -90.7 | 71.1 | -71.1 | 62.8 | -62.8 | 80.3 | -80.3 | 96.7 | -96.7 | 57.7 | -57.7 | 69.3 | -69.3 | STR230 | STR115 | T2 |  |  | 250 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6167 | 6173 | TRUE | TRUE
6167 | 6801 | -96.1 | 96.2 | -82.2 | 82.2 | -90.7 | 90.7 | -71.1 | 71.1 | -62.8 | 62.8 | -80.3 | 80.3 | -96.7 | 96.7 | -57.7 | 57.7 | -69.3 | 69.3 | STR230 | SAB230 | 1 | 230-1 | 2.1 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6167 | 6801 | TRUE | TRUE
6167 | 6801 | -96.1 | 96.2 | -82.2 | 82.2 | -90.7 | 90.7 | -71.1 | 71.1 | -62.8 | 62.8 | -80.3 | 80.3 | -96.7 | 96.7 | -57.7 | 57.7 | -69.3 | 69.3 | STR230 | SAB230 | 2 | 230-2 | 2.1 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6167 | 6801 | TRUE | TRUE
6885 | 6550 | -77.7 | 78.6 | -74.9 | 75.7 | -31.5 | 31.7 | -74 | 74.8 | -71.6 | 72.4 | -35.4 | 35.6 | -27.6 | 27.8 | -65.2 | 65.8 | -36.6 | 36.8 | LHU230 | BEV230 | 6B | 230-6B | 100.97 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6885 | 6550 | TRUE | TRUE
6885 | 6969 | -44.8 | 44.9 | -46.7 | 46.8 | -0.3 | 0.3 | -47.3 | 47.4 | -48 | 48.1 | -9.5 | 9.6 | 9.2 | -9.2 | -42.9 | 43 | -13 | 13 | LHU230 | STG2A230 | 5B | 230-5B | 28.78 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6885 | 6969 | TRUE | TRUE
6885 | 6411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LHU230 | LOL230 | 1 | 230-1 | 40 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6885 | 6411 | TRUE | TRUE
6885 | 6411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LHU230 | LOL230 | 2 | 230-2 | 40 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6885 | 6411 | TRUE | TRUE