## Mes
Año: | 3
5 | Mes 05: Nov |  |  |  | INPUT | IP SPT P (k B/.) |  | Longitud (km) |  | CUP
[5 empty] | Total: | 109937.6913 | 100% | 3865.33 | 100% | (kB/./km)
Cantidad Días típicos al mes |  | 30 | 2 |  | 230 kV | 94024.2098 | 85.52% | 3590.57 | 92.89% | 26.1864
1.- Día Hábil (laborable): |  | 19 | 3 |  | 115 kV | 15913.4815 | 14.48% | 274.76 | 7.108% | 57.9178
2.- Día Semihábil (sábado): |  | 4 | 4
3.- Domingo o Feriado: |  | 7 | 5 |  | IP SPT D: | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | (230 kV)
Cantidad Horas por día típico |  | 24 | 6 |  | Capacidad instalada de generación (Cinst) y Demanda máxima no coincidente prevista (Pma) en MW por Zona
A.- Punta (máxima): |  | 5.5 | 7 |  | MW | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | Zona 7 | Zona 8 | Zona 9 | Zona 10 | Total
B.- Resto (media): |  | 11.5 | 8 |  | Pinst (G) | 792.31 | 730.88 | 178.73 | 654.921 | 1521.01 | 321.21 | 154.33 | 260 | 1565.45 | 252.17 | 6431.011
C.- Valle (mínima): |  | 7 | 9 |  | Pma (D) | 23.8182 | 0 | 0.045629 | 155.0663 | 343.2742 | 233.2174 | 1224.6825 | 1.33 | 127.8761 | 59.2466 | 2168.5568
| Te (Hs/Mes) = | 720 | 8784 | 0.081967 | Capacidad Instalada (MW) | Zona 7: Demanda Máxima No Coincidente (MW)
1.A.- | Hab Max | 104.5 | 0.011897 |  | Zona |  | Nodo | Pinst (G) | Ingreso |  |  | Zona |  | Nodo | Pma (D)
1.B.- | Hab Med | 218.5 | 0.024875 |  | 1 |  | 0 | 792.31 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 23.8182 | 0 | 0
1.C.- | Hab Min | 133 | 0.015141 |  | Baitún |  | 6014 | 87.6 | 0 | PRO230 | 1 | EDECHI |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.A.- | Sem Max | 22 | 0.0025046 |  | Bajo de Mina |  | 6014 | 57.4 | 0 | PRO230 | 1 | Progreso T1 y T2 |  | 6014 | 23.678 | PRO230 | 1
2.B.- | Sem Med | 46 | 0.0052368 |  | La Potra |  | 6014 | 30 | 0 | PRO230 | 1 | Charco Azul |  | 6014 | 0.14018 | PRO230 | 1
2.C.- | Sem Min | 28 | 0.0031876 |  | Salsipuedes |  | 6014 | 27.9 | 0 | PRO230 | 1 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.A.- | Fer Max | 38.5 | 0.004383 |  | San Andrés |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.B.- | Fer Med | 80.5 | 0.0091644 |  | *Sol de David |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.C.- | Fer Min | 49 | 0.0055783 |  | *Solar Caldera |  | 6014 | 5.5 | 0 | PRO230 | 1 | 3 |  | 0 | 0.045629 | 0 | 0
|  | 720 | 0.081967 |  | *Photovoltaics Investments Corp. |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | EDECHI |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | *Photovoltaics Developments, Corp. |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | Caldera 115-19 |  | 6087 | 0.045629 | CAL115 | 3
[5 empty] | *Photovoltaics Business Corp. |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | *Photovoltaics Operations Corp. |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | 4 |  | 0 | 155.0663 | 0 | 0
[5 empty] | *Photovoltaics Venture Corp. |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | EDECHI |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | *Progreso Solar 20MW, S.A. |  | 6014 | 19.88 | 0 | PRO230 | 1 | Mata Nance 34-9 |  | 6013 | 0 | MDN34 | 4
[5 empty] | *Madre Vieja |  | 6014 | 25.9 | 0 | PRO230 | 1 | Mata Nance 34-10/11/15 |  | 6013 | 155.0663 | MDN34 | 4
[5 empty] | *Baco Solar |  | 6014 | 25.9 | 0 | PRO230 | 1 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | *Central Fotovoltáica San Carlos Solar |  | 6014 | 9.9 | 0 | PRO230 | 1 | 5 |  | 0 | 343.2742 | 0 | 0
[5 empty] | *Fotovoltaica Ecosolar |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | EDEMET |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | *Fotovoltaica Ecosolar 2 |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | Llano Sánchez y El Higo |  | 6460 | 257.7659 | ECO230 | 5
[5 empty] | *La Esperanza solar |  | 6014 | 19.88 | 0 | PRO230 | 1 | El coco |  | 6460 | 19.7338 | ECO230 | 5
[5 empty] | *(E) Progreso Energy |  | 6014 | 1.05 | 0 | PRO230 | 1 | GRANDES CLIENTES |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | *SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 1) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | Super 99 |  | 6460 | 0.932 | ECO230 | 5
[5 empty] | *SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 2) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | Varela (Fábrica de Pesé) |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | *SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 3) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | sunstar |  | 6460 | 0.84254 | ECO230 | 5
[5 empty] | *SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 4) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | MINERA PANAMá |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | *SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 5) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | Minera Panamá |  | 6460 | 64 | ECO230 | 5
[5 empty] | *SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 6) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | *SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 7) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | 6 |  | 0 | 233.2174 | 0 | 0
[5 empty] | *AES PANAMA, S.R.L. (PV Estí Solar 2) |  | 6014 | 17 | 0 | PRO230 | 1 | EDEMET |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | *PANASOLAR CLEAN POWER, S.A. ( PV Panasolar IV) |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | Panamá Oeste |  | 6005 | 232.5634 | CHO230 | 6
[5 empty] | *PANASOLAR CLEAN POWER, S.A. ( PV Panasolar V) |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | GRANDES CLIENTES |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ECOENER RENOVABLE PANAMA, S.A (PV Santiago (Ecoener) |  | 6014 | 9.9 | 0 | PRO230 | 1 | Super 99 |  | 6005 | 0.321 | CHO230 | 6
[5 empty] | ECOENER PRODUCTORA PANAMA, S.A. ( PV La Mesa (Ecoener) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | Cemento Interoceánico |  | 6005 | 0.333 | CHO230 | 6
[5 empty] | ECOENER SOLAR PANAMA, S.A ( PV San Bartolo (Ecoener)) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ECOENER GENERADORA PANAMA, S.A. ( PV Agua Viva) |  | 6014 | 9.9 | 0 | PRO230 | 1 | 7 |  | 0 | 1224.6825 | 0 | 0
[5 empty] | *LAS LOMAS SOLAR ELECTRIC, S.A. ( Las Lomas) |  | 6014 | 105 | 6 | PRO230 | 1 | EDEMET |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | *PANASOLAR GENERADORA DE POTENCIA VERDE, S.A. ( Panasolar VII) |  | 6014 | 9.9 | 6 | PRO230 | 1 | Panamá |  | 6002 | 506.1456 | PAN115 | 7
[5 empty] | *PANASOLAR GENERADORA DE POTENCIA VERDE, S.A. ( Panasolar VIII) |  | 6014 | 9.9 | 6 | PRO230 | 1 | GRANDES CLIENTES EDEMET |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | *PANASOLAR GENERADORA DE POTENCIA VERDE, S.A. ( Panasolar IX) |  | 6014 | 9.9 | 6 | PRO230 | 1 | Contraloría |  | 6002 | 0.366 | PAN115 | 7
[5 empty] | *SOLAR DESIGN ( PV La Hueca) |  | 6014 | 70 | 7 | PRO230 | 1 | Gold Mills |  | 6002 | 1.2149 | PAN115 | 7
[5 empty] | SB-1 PROJECT S.A. (San Bartolo 1) |  | 6014 | 10 | 7 | PRO230 | 1 | Embajada de Estados Unidos |  | 6002 | 0.323 | PAN115 | 7
[5 empty] | SB-2 PROJECT S.A. (San Bartolo 2) |  | 6014 | 10 | 7 | PRO230 | 1 | CSS (CHAAM) |  | 6002 | 0 | PAN115 | 7
[5 empty] | SB-3 PROJECT S.A. (San Bartolo 3) |  | 6014 | 10 | 7 | PRO230 | 1 | Super 99 |  | 6002 | 2.7757 | PAN115 | 7
[5 empty] | SB-4 PROJECT S.A. (San Bartolo 4) |  | 6014 | 10 | 7 | PRO230 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | *GENERADORA SOLAR OCCIDENTE, S.A. ( Cerro Viejo Solar) |  | 6014 | 0 | 0 | PRO230 | 1 | ENSA |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | … |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Panamá |  | 6002 | 285.7079 | PAN115 | 7
[5 empty] | 2 |  | 0 | 730.88 | 0 |  |  | Panamá 2 |  | 6002 | 337.1344 | PAN115 | 7
[5 empty] | Fortuna |  | 6096 | 300 | 0 | FOR230 | 2 | 24 de Diciembre |  | 6470 | 66.8079 | 24DIC230 | 7
[5 empty] | Estí |  | 6179 | 120 | 0 | GUA230 | 2 | GRANDES CLIENTES ENSA |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Gualaca |  | 6179 | 25.34 | 0 | GUA230 | 2 | CEMEX |  | 6024 | 22.6684 | CHI115 | 7
[5 empty] | Lorena |  | 6179 | 35 | 0 | GUA230 | 2 | AVIPAC |  | 6002 | 0.1866 | PAN115 | 7
[5 empty] | Prudencia |  | 6179 | 58.66 | 0 | GUA230 | 2 | Varela (Cía. Panameña de Licores) |  | 6002 | 0 | PAN115 | 7
[5 empty] | *CELSOLAR, S.A. (Solar Prudencia) |  | 6179 | 9.69 | 0 | GUA230 | 2 | Super 99 |  | 6002 | 1.352 | PAN115 | 7
[5 empty] | Rodeo Solar |  | 6179 | 8.1 | 0 | GUA230 | 2 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | La Villa Solar |  | 6179 | 9.99 | 0 | GUA230 | 2 | 8 |  | 0 | 1.33 | 0 | 0
[5 empty] | Chupampa Solar |  | 6179 | 7.5 | 0 | GUA230 | 2 | ENSA |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Rio de Jesús Etapa III |  | 6179 | 2.5 | 0 | GUA230 | 2 | Bayano (Cañitas-Aserradero) |  | 6100 | 1.33 | BAY230 | 8
[5 empty] | AES PANAMÁ S.R.L ( Corotú Solar) |  | 6179 | 9.98 | 0 | GUA230 | 2 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | GRANJA SOLAR ALANJE UNO, S.A. (PV Solar Alanje 1) |  | 6179 | 9.99 | 0 | GUA230 | 2 | 9 |  | 0 | 127.8761 | 0 | 0
[5 empty] | GRANJA SOLAR ALANJE DOS, S.A (PV Solar Alanje 2) |  | 6179 | 9.99 | 0 | GUA230 | 2 | ENSA |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | GRANJA SOLAR ALANJE TRES, S.A ( PV Solar Alanje 3) |  | 6179 | 9.99 | 0 | GUA230 | 2 | Colón |  | 6059 | 119.9341 | LM1115 | 9
[5 empty] | GENERADORA SOLAR SANTA CRUZ, S.A. |  | 6179 | 80 | 1 | GUA230 | 2 | GRANDES CLIENTES |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | PAN ENERGY II ( Boquerón Solar) |  | 6179 | 10 | 6 | GUA230 | 2 | Argos Panamá, S.A. |  | 6170 | 7.25 | CPA115 | 9
[5 empty] | HIDROELÉCTRICA MACANO II, S.A. ( RP-550) |  | 6179 | 4.15 | 7 | GUA230 | 2 | Super 99 |  | 6059 | 0.692 | LM1115 | 9
[5 empty] | GENERADORA SOLAR SANTA CRUZ, S.A. ( PV Santa Cruz Solar (Etapa 1, Fase 2) |  | 6179 | 20 | 7 | GUA230 | 2 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | RA SOLAR, S.A. |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 |  | 0 | 59.2466 | 0 | 0
[5 empty] | … |  | 0 | 0 | 0 |  |  | EDECHI |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 3 |  | 0 | 178.73 | 0 |  |  | Cañazas |  | 6340 | 30.6032 | CAN230 | 10
[5 empty] | La Estrella |  | 6087 | 47.2 | 0 | CAL115 | 3 | Changuinola |  | 6340 | 28.6434 | CAN230 | 10
[5 empty] | Los Valles |  | 6087 | 54.76 | 0 | CAL115 | 3 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Mendre |  | 6087 | 18 | 0 | CAL115 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Cochea | Zona 2: 6087; Zona 3: 15.5; Zona 4: 0; Zona 5: CAL115; Zona 6: 3
[5 empty] | Algarrobos | Zona 2: 6087; Zona 3: 9.73; Zona 4: 0; Zona 5: CAL115; Zona 6: 3
[5 empty] | Mendre II | Zona 2: 6087; Zona 3: 7.8; Zona 4: 0; Zona 5: CAL115; Zona 6: 3
[5 empty] | Proyecto Solar UP2 | Zona 2: 6087; Zona 3: 8.58; Zona 4: 0; Zona 5: CAL115; Zona 6: 3
[5 empty] | Central Fotovoltáica UP3 | Zona 2: 6087; Zona 3: 8.58; Zona 4: 0; Zona 5: CAL115; Zona 6: 3
[5 empty] | Central fotovoltaica UP4 | Zona 2: 6087; Zona 3: 8.58; Zona 4: 0; Zona 5: CAL115; Zona 6: 3
[5 empty] | … | Zona 2: 0; Zona 3: 0; Zona 4: 0
[5 empty] | 4 | Zona 2: 0; Zona 3: 654.921; Zona 4: 0
[5 empty] | Concepción | Zona 2: 6380; Zona 3: 10; Zona 4: 0; Zona 5: BOQIII230; Zona 6: 4
[5 empty] | Macano | Zona 2: 6380; Zona 3: 5.8; Zona 4: 0; Zona 5: BOQIII230; Zona 6: 4
[5 empty] | Paso Ancho | Zona 2: 6013; Zona 3: 6; Zona 4: 0; Zona 5: MDN34; Zona 6: 4
[5 empty] | (E) Los Planetas | Zona 2: 6013; Zona 3: 4.75; Zona 4: 0; Zona 5: MDN34; Zona 6: 4
[5 empty] | Pedregalito + Pedregalito I Unidad 4 | Zona 2: 6380; Zona 3: 20.91; Zona 4: 0; Zona 5: BOQIII230; Zona 6: 4
[5 empty] | Pedregalito II + Pedregalito II Unidad 3 | Zona 2: 6380; Zona 3: 13.18; Zona 4: 0; Zona 5: BOQIII230; Zona 6: 4
[5 empty] | RP-490 | Zona 2: 6380; Zona 3: 14; Zona 4: 0; Zona 5: BOQIII230; Zona 6: 4
[5 empty] | (E)Macho de Monte | Zona 2: 6013; Zona 3: 2.5; Zona 4: 0; Zona 5: MDN34; Zona 6: 4
[5 empty] | (E)Dolega | Zona 2: 6013; Zona 3: 3.12; Zona 4: 0; Zona 5: MDN34; Zona 6: 4
[5 empty] | Las Perlas Norte | Zona 2: 6380; Zona 3: 10; Zona 4: 0; Zona 5: BOQIII230; Zona 6: 4
[5 empty] | Las Perlas Sur | Zona 2: 6380; Zona 3: 10; Zona 4: 0; Zona 5: BOQIII230; Zona 6: 4
[5 empty] | San Lorenzo | Zona 2: 6013; Zona 3: 8.12; Zona 4: 0; Zona 5: MDN34; Zona 6: 4
[5 empty] | Monte Lirio | Zona 2: 6182; Zona 3: 51.65; Zona 4: 0; Zona 5: VEL230; Zona 6: 4
[5 empty] | Pando | Zona 2: 6182; Zona 3: 32.6; Zona 4: 0; Zona 5: VEL230; Zona 6: 4
[5 empty] | Bugaba I | Zona 2: 6380; Zona 3: 5.12; Zona 4: 0; Zona 5: BOQIII230; Zona 6: 4
[5 empty] | Bugaba II | Zona 2: 6380; Zona 3: 5.86; Zona 4: 0; Zona 5: BOQIII230; Zona 6: 4
[5 empty] | El Alto | Zona 2: 6182; Zona 3: 72.2; Zona 4: 0; Zona 5: VEL230; Zona 6: 4
[5 empty] | Bajo del Totumo | Zona 2: 6380; Zona 3: 6.3; Zona 4: 0; Zona 5: BOQIII230; Zona 6: 4
[5 empty] | Los Planetas II | Zona 2: 6013; Zona 3: 8.86; Zona 4: 0; Zona 5: MDN34; Zona 6: 4
[5 empty] | *Solar Chiriquí | Zona 2: 6013; Zona 3: 9; Zona 4: 0; Zona 5: MDN34; Zona 6: 4
[5 empty] | Las Cruces | Zona 2: 6520; Zona 3: 19.8; Zona 4: 0; Zona 5: SBA230; Zona 6: 4
[5 empty] | Barro Blanco | Zona 2: 6550; Zona 3: 28.56; Zona 4: 0; Zona 5: BEV230; Zona 6: 4
[5 empty] | *(E)Solar Bugaba | Zona 2: 6380; Zona 3: 2.02; Zona 4: 0; Zona 5: BOQIII230; Zona 6: 4
[5 empty] | La Cuchilla | Zona 2: 6380; Zona 3: 7.62; Zona 4: 0; Zona 5: BOQIII230; Zona 6: 4
[5 empty] | * Ikako | Zona 2: 6380; Zona 3: 10; Zona 4: 0; Zona 5: BOQIII230; Zona 6: 4
[5 empty] | *Ikako I | Zona 2: 6380; Zona 3: 10; Zona 4: 0; Zona 5: BOQIII230; Zona 6: 4
[5 empty] | * Ikako II | Zona 2: 6013; Zona 3: 10; Zona 4: 0; Zona 5: MDN34; Zona 6: 4
[5 empty] | * Ikako III | Zona 2: 6013; Zona 3: 10; Zona 4: 0; Zona 5: MDN34; Zona 6: 4
[5 empty] | *Caoba Solar | Zona 2: 6013; Zona 3: 9.96; Zona 4: 0; Zona 5: MDN34; Zona 6: 4
[5 empty] | *Cedro Solar | Zona 2: 6013; Zona 3: 9.96; Zona 4: 0; Zona 5: MDN34; Zona 6: 4
[5 empty] | ECO GROOVE INVESTMENT, INC. | Zona 2: 6182; Zona 3: 0.741; Zona 4: 0; Zona 5: VEL230; Zona 6: 4
[5 empty] | *(E)Macano Solar | Zona 2: 6182; Zona 3: 4.75; Zona 4: 0; Zona 5: VEL230; Zona 6: 4
[5 empty] | (Auto generador) CADASA | Zona 2: 6182; Zona 3: 31.8; Zona 4: 0; Zona 5: VEL230; Zona 6: 4
[5 empty] | (E)Andreas Power | Zona 2: 6380; Zona 3: 0.99; Zona 4: 0; Zona 5: BOQIII230; Zona 6: 4
[5 empty] | *ECOENER FOTOVOLTAICA PANAMA (San Juan) | Zona 2: 6380; Zona 3: 5; Zona 4: 0; Zona 5: BOQIII230; Zona 6: 4
[5 empty] | *ECOENER RENOVABLE PANAMA, S.A | Zona 2: 6380; Zona 3: 9.9; Zona 4: 0; Zona 5: BOQIII230; Zona 6: 4
[5 empty] | *Central Solar La Hueca | Zona 2: 6013; Zona 3: 70; Zona 4: 0; Zona 5: MDN34; Zona 6: 4
[5 empty] | RP-550 | Zona 2: 6013; Zona 3: 4.15; Zona 4: 0; Zona 5: MDN34; Zona 6: 4
[5 empty] | SOLAR LOADGE, S.A. ( La Torre Solar) | Zona 2: 6013; Zona 3: 5; Zona 4: 0; Zona 5: MDN34; Zona 6: 4
[5 empty] | SAN LORENZO SOLAR, S.A. | Zona 2: 6013; Zona 3: 5; Zona 4: 0; Zona 5: MDN34; Zona 6: 4
[5 empty] | JAGÜITO GREEN ENERGY I, S.A. | Zona 2: 6013; Zona 3: 9.9; Zona 4: 0; Zona 5: MDN34; Zona 6: 4
[5 empty] | JAGÜITO GREEN ENERGY II, S.A. | Zona 2: 6013; Zona 3: 9.9; Zona 4: 0; Zona 5: MDN34; Zona 6: 4
[5 empty] | JAGÜITO GREEN ENERGY III, S.A. | Zona 2: 6013; Zona 3: 9.9; Zona 4: 0; Zona 5: MDN34; Zona 6: 4
[5 empty] | MEGA SOLAR POWER GENERATION, S.A. ( PV Megasolar) | Zona 2: 6013; Zona 3: 10; Zona 4: 0; Zona 5: MDN34; Zona 6: 4
[5 empty] | HELIOS APOLO SOLAR, S.A. (PV Gualaca Solar (Helios) | Zona 2: 6013; Zona 3: 60; Zona 4: 1; Zona 5: MDN34; Zona 6: 4
[5 empty] | … | Zona 2: 0; Zona 3: 0; Zona 4: 0
[5 empty] | 5 | Zona 2: 0; Zona 3: 1521.01; Zona 4: 0
[5 empty] | El Fraile + El Fraile Und 3 | Zona 2: 6460; Zona 3: 6.66; Zona 4: 0; Zona 5: ECO230; Zona 6: 5
[5 empty] | La Yeguada | Zona 2: 6460; Zona 3: 7; Zona 4: 0; Zona 5: ECO230; Zona 6: 5
[5 empty] | *Don Felix + Don Felix Et2 | Zona 2: 6460; Zona 3: 9.99; Zona 4: 0; Zona 5: ECO230; Zona 6: 5
[5 empty] | *Solar Divisa | Zona 2: 6460; Zona 3: 9.99; Zona 4: 0; Zona 5: ECO230; Zona 6: 5
[5 empty] | *Farallón Solar | Zona 2: 6460; Zona 3: 4.8; Zona 4: 0; Zona 5: ECO230; Zona 6: 5
[5 empty] | *Coclé Solar | Zona 2: 6460; Zona 3: 0.96; Zona 4: 0; Zona 5: ECO230; Zona 6: 5
[5 empty] | *(E)El Fraile Solar 1 | Zona 2: 6460; Zona 3: 0.48; Zona 4: 0; Zona 5: ECO230; Zona 6: 5
[5 empty] | *Solar Coclé | Zona 2: 6460; Zona 3: 8.5; Zona 4: 0; Zona 5: ECO230; Zona 6: 5
[5 empty] | *Solar Paris | Zona 2: 6460; Zona 3: 8.5; Zona 4: 0; Zona 5: ECO230; Zona 6: 5
[5 empty] | *Solar Los ángeles | Zona 2: 6460; Zona 3: 9.52; Zona 4: 0; Zona 5: ECO230; Zona 6: 5
[5 empty] | *Sol Real | Zona 2: 6460; Zona 3: 10.78; Zona 4: 0; Zona 5: ECO230; Zona 6: 5
[5 empty] | *El Espinal | Zona 2: 6460; Zona 3: 8.5; Zona 4: 0; Zona 5: ECO230; Zona 6: 5
[5 empty] | *Vista Alegre | Zona 2: 6460; Zona 3: 10; Zona 4: 0; Zona 5: ECO230; Zona 6: 5
[5 empty] | *Milton Solar | Zona 2: 6460; Zona 3: 10; Zona 4: 0; Zona 5: ECO230; Zona 6: 5
[5 empty] | **Marañón | Zona 2: 6460; Zona 3: 17.5; Zona 4: 0; Zona 5: ECO230; Zona 6: 5
[5 empty] | **Rosa de los vientos | Zona 2: 6460; Zona 3: 52.5; Zona 4: 0; Zona 5: ECO230; Zona 6: 5
[5 empty] | **AES PANAMA, S.R.L. (Nuevo Chagres - Fase 1) | Zona 2: 6460; Zona 3: 55; Zona 4: 0; Zona 5: ECO230; Zona 6: 5
[5 empty] | **UEP PENONOMÉ II, S.A. (Nuevo Chagres II) | Zona 2: 6460; Zona 3: 62.5; Zona 4: 0; Zona 5: ECO230; Zona 6: 5
[5 empty] | **Portobelo | Zona 2: 6460; Zona 3: 32.5; Zona 4: 0; Zona 5: ECO230; Zona 6: 5
[5 empty] | **Rosa de los Vientos Etapa II | Zona 2: 6460; Zona 3: 50; Zona 4: 0; Zona 5: ECO230; Zona 6: 5
[5 empty] | **Parque eólico Toabré | Zona 2: 6460; Zona 3: 66; Zona 4: 0; Zona 5: ECO230; Zona 6: 5
[5 empty] | *Pocrí | Zona 2: 6460; Zona 3: 16; Zona 4: 0; Zona 5: ECO230; Zona 6: 5
[5 empty] | *Estrella Solar | Zona 2: 6008; Zona 3: 5.66; Zona 4: 0; Zona 5: LSA230; Zona 6: 5
[5 empty] | (p)Central termoeléctrica Cobre Panamá (Auto-generador) | Zona 2: 6008; Zona 3: 9.9; Zona 4: 0; Zona 5: LSA230; Zona 6: 5
[5 empty] | *PANASOLAR | Zona 2: 6008; Zona 3: 5; Zona 4: 0; Zona 5: LSA230; Zona 6: 5
[5 empty] | *fotovoltaica SANTIAGO GEN | Zona 2: 6008; Zona 3: 120; Zona 4: 0; Zona 5: LSA230; Zona 6: 5
[5 empty] | *Parque Solar Penonomé | Zona 2: 6008; Zona 3: 9.97; Zona 4: 0; Zona 5: LSA230; Zona 6: 5
[5 empty] | *Mayorca Solar (AES) | Zona 2: 6008; Zona 3: 9.97; Zona 4: 0; Zona 5: LSA230; Zona 6: 5
[5 empty] | *Solar Pesé (AES) | Zona 2: 6008; Zona 3: 9.88; Zona 4: 0; Zona 5: LSA230; Zona 6: 5
[5 empty] | * Proyecto Fotovoltaico Jaguito solar | Zona 2: 6008; Zona 3: 3.24; Zona 4: 0; Zona 5: LSA230; Zona 6: 5
[5 empty] | *(E)Daconan Solar | Zona 2: 6008; Zona 3: 2.4; Zona 4: 0; Zona 5: LSA230; Zona 6: 5
[5 empty] | *(E)TG4 | Zona 2: 6008; Zona 3: 9.9; Zona 4: 0; Zona 5: LSA230; Zona 6: 5
[5 empty] | *Soná Solar (rio de jesus) | Zona 2: 6008; Zona 3: 9.99; Zona 4: 0; Zona 5: LSA230; Zona 6: 5
[5 empty] | ARGENTUM SOLAR, S.A. (Rio de Jesús Solar ) | Zona 2: 6008; Zona 3: 9.9; Zona 4: 0; Zona 5: LSA230; Zona 6: 5
[5 empty] | *SOLAR ENERGY PARK ENTERPRISES, INC. | Zona 2: 6008; Zona 3: 9.99; Zona 4: 0; Zona 5: LSA230; Zona 6: 5
[5 empty] | SOCIEDAD SUPER SERVICIOS, S.A. (Ancon Solar I) | Zona 2: 6008; Zona 3: 5; Zona 4: 0; Zona 5: LSA230; Zona 6: 5
[5 empty] | *Panasolar II | Zona 2: 6008; Zona 3: 5; Zona 4: 0; Zona 5: LSA230; Zona 6: 5
[5 empty] | *Panasolar III | Zona 2: 6008; Zona 3: 7.5; Zona 4: 0; Zona 5: LSA230; Zona 6: 5
[5 empty] | ARRENDADORA ISTMO ENERGY, S.A. (Chupampa Solar) | Zona 2: 6008; Zona 3: 10; Zona 4: 0; Zona 5: LSA230; Zona 6: 5
[5 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA RENOVABLE, S.A (Campo Solar La Victoria) | Zona 2: 6008; Zona 3: 8.04; Zona 4: 0; Zona 5: LSA230; Zona 6: 5
[5 empty] | El Fraile II | Zona 2: 6008; Zona 3: 7.56; Zona 4: 0; Zona 5: LSA230; Zona 6: 5
[5 empty] | * Los santos solar | Zona 2: 6008; Zona 3: 9.95; Zona 4: 0; Zona 5: LSA230; Zona 6: 5
[5 empty] | *Progresovidencia Solar 1 | Zona 2: 6008; Zona 3: 5.1; Zona 4: 0; Zona 5: LSA230; Zona 6: 5
[5 empty] | *fotovoltaica Farallón Solar 2 | Zona 2: 6008; Zona 3: 9.99; Zona 4: 0; Zona 5: LSA230; Zona 6: 5
[5 empty] | *Llano Sánchez | Zona 2: 6008; Zona 3: 9.9; Zona 4: 0; Zona 5: LSA230; Zona 6: 5
[5 empty] | *Oro solar | Zona 2: 6008; Zona 3: 10; Zona 4: 0; Zona 5: LSA230; Zona 6: 5
[5 empty] | *MEGA SOLAR POWER GENERATION, S.A. | Zona 2: 6008; Zona 3: 9.99; Zona 4: 0; Zona 5: LSA230; Zona 6: 5
[5 empty] | GED GERSOL UNO, S.A. (Llano Sánchez) | Zona 2: 6008; Zona 3: 7.3; Zona 4: 0; Zona 5: LSA230; Zona 6: 5
[5 empty] | GED GERSOL DOS, S.A. (La Salamanca) | Zona 2: 6008; Zona 3: 19.8; Zona 4: 0; Zona 5: LSA230; Zona 6: 5
[5 empty] | SOLAR DEVELOPMENT PANAMÁ, S.A. (El Chumical I) | Zona 2: 6008; Zona 3: 125; Zona 4: 5; Zona 5: LSA230; Zona 6: 5
[5 empty] | PANAMA SOLAR INTEGRAL (PV Cotaba Solar (Fase 1) | Zona 2: 6008; Zona 3: 68.4; Zona 4: 7; Zona 5: LSA230; Zona 6: 5
[5 empty] | SANTA CRUZ WIND, S.A. | Zona 2: 6008; Zona 3: 63; Zona 4: 1; Zona 5: LSA230; Zona 6: 5
[5 empty] | HIDROBURICA (Burica) | Zona 2: 6008; Zona 3: 44; Zona 4: 3; Zona 5: LSA230; Zona 6: 5
[5 empty] | DESARRROLLO Y ENERGIA RENOVABLE S.A ( PV Pacora Solar) | Zona 2: 6008; Zona 3: 138; Zona 4: 7; Zona 5: LSA230; Zona 6: 5
[5 empty] | UKA PARQUE EÓLICO LA COLORADA S.A. (La Colorada) | Zona 2: 6008; Zona 3: 90; Zona 4: 7; Zona 5: LSA230; Zona 6: 5
[5 empty] | GRUPO DOE, S.A. (La Union Solar) | Zona 2: 6008; Zona 3: 150; Zona 4: 11; Zona 5: LSA230; Zona 6: 5
[5 empty] | AES PANAMÁ S.R.L ( Coclé Solar 1) | Zona 2: 6008; Zona 3: 22; Zona 4: 12; Zona 5: LSA230; Zona 6: 5
[5 empty] | PARQUE EÓLICO TOABRÉ, S.A. (Toabré Etapa 2) | Zona 2: 6008; Zona 3: 22; Zona 4: 12; Zona 5: LSA230; Zona 6: 5
[5 empty] | PARQUE EÓLICO TOABRÉ, S.A. (Toabré Etapa 3) | Zona 2: 0; Zona 3: 0; Zona 4: 0; Zona 5: 0; Zona 6: 0
[5 empty] | PANAMA SOLAR INTEGRAL (PV Cotaba Solar (Fase 2) | Zona 2: 0; Zona 3: 0; Zona 4: 0; Zona 5: 0; Zona 6: 0
[5 empty] | … | Zona 2: 0; Zona 3: 0; Zona 4: 0
[5 empty] | 6 | Zona 2: 0; Zona 3: 321.21; Zona 4: 0
[5 empty] | Panam | Zona 2: 6005; Zona 3: 147; Zona 4: 0; Zona 5: CHO230; Zona 6: 6
[5 empty] | (E) Antón | Zona 2: 6005; Zona 3: 4.3; Zona 4: 0; Zona 5: CHO230; Zona 6: 6
[5 empty] | *(E)CONCEPTO SOLAR, S.A. (Bejuco Solar) | Zona 2: 6005; Zona 3: 0.96; Zona 4: 0; Zona 5: CHO230; Zona 6: 6
[5 empty] | *(E)ELECTRICIDAD SOLAR, S.A. (Mendosa solar) | Zona 2: 6005; Zona 3: 3; Zona 4: 0; Zona 5: CHO230; Zona 6: 6
[5 empty] | (E)MASPV PANAMA INC. (SUNRISE MASPV1) | Zona 2: 6005; Zona 3: 0.5; Zona 4: 0; Zona 5: CHO230; Zona 6: 6
[5 empty] | ECOENER FOTOVOLTAICA PANAMÁ, S.A. (San Juan) | Zona 2: 6005; Zona 3: 5; Zona 4: 0; Zona 5: CHO230; Zona 6: 6
[5 empty] | TINTO SOLAR, S.A. (Fotolvotaica Chame Solar) | Zona 2: 6005; Zona 3: 20; Zona 4: 0; Zona 5: CHO230; Zona 6: 6
[5 empty] | (E)MASPV PANAMA INC. (SUNRISE MASPV2) | Zona 2: 6005; Zona 3: 5; Zona 4: 0; Zona 5: CHO230; Zona 6: 6
[5 empty] | GENERADORA BRILLO SOLAR, S.A. | Zona 2: 6005; Zona 3: 9.9; Zona 4: 0; Zona 5: CHO230; Zona 6: 6
[5 empty] | CLEAN ENERGY SANTA CRUZ CORP. | Zona 2: 6005; Zona 3: 3; Zona 4: 0; Zona 5: CHO230; Zona 6: 6
[5 empty] | ARGENTUM SOLAR, S.A. (Cacao Solar) | Zona 2: 6005; Zona 3: 9.9; Zona 4: 0; Zona 5: CHO230; Zona 6: 6
[5 empty] | ARGENTUM SOLAR, S.A. (PV La Cantera) | Zona 2: 6005; Zona 3: 4.95; Zona 4: 0; Zona 5: CHO230; Zona 6: 6
[5 empty] | ALMACENADORA SOLAR PANAMA OESTE, S.A. | Zona 2: 6005; Zona 3: 8; Zona 4: 0; Zona 5: CHO230; Zona 6: 6
[5 empty] | CARMALENGO INVESTMENT CORP. (Forsun Solar) | Zona 2: 6005; Zona 3: 9.9; Zona 4: 0; Zona 5: CHO230; Zona 6: 6
[5 empty] | AES PANAMÁ S.R.L (Flamboyán) | Zona 2: 6005; Zona 3: 19.9; Zona 4: 6; Zona 5: CHO230; Zona 6: 6
[5 empty] | AES PANAMÁ S.R.L (VERANERA) | Zona 2: 6005; Zona 3: 19.9; Zona 4: 6; Zona 5: CHO230; Zona 6: 6
[5 empty] | SOLAR GREEN, S.A. | Zona 2: 6005; Zona 3: 10; Zona 4: 7; Zona 5: CHO230; Zona 6: 6
[5 empty] | LUZ ENERGY INTERNATIONAL CORP., S.A. | Zona 2: 6005; Zona 3: 10; Zona 4: 7; Zona 5: CHO230; Zona 6: 6
[5 empty] | ENERGY GREEN CORPORATION, S.A. | Zona 2: 6005; Zona 3: 30; Zona 4: 7; Zona 5: CHO230; Zona 6: 6
[5 empty] | … | Zona 2: 0; Zona 3: 0; Zona 4: 0
[5 empty] | 7 | Zona 2: 0; Zona 3: 154.33; Zona 4: 0
[5 empty] | Miraflores | Zona 2: 6018; Zona 3: 97.7; Zona 4: 0; Zona 5: CAC115; Zona 6: 7
[5 empty] | Pacora | Zona 2: 6171; Zona 3: 53.53; Zona 4: 0; Zona 5: PAC230; Zona 6: 7
[5 empty] | *(E)Fotovoltaica zona franca de Albrook. | Zona 2: 6002; Zona 3: 0.1; Zona 4: 0; Zona 5: PAN115; Zona 6: 7
[5 empty] | *(E)Pacora 2. | Zona 2: 6018; Zona 3: 3; Zona 4: 0; Zona 5: CAC115; Zona 6: 7
[5 empty] | AVANZALIA PANAMA, S.A (PV Penonomé 2) | Zona 2: 0; Zona 3: 0; Zona 4: 0
[5 empty] | … | Zona 2: 0; Zona 3: 0; Zona 4: 0; Zona 6: 0
[5 empty] | 8 | Zona 2: 0; Zona 3: 260; Zona 4: 0
[5 empty] | Bayano | Zona 2: 6100; Zona 3: 260; Zona 4: 0; Zona 5: BAY230; Zona 6: 8
[5 empty] | … | Zona 2: 0; Zona 3: 0; Zona 4: 0
[5 empty] | 9 | Zona 2: 0; Zona 3: 1565.45; Zona 4: 0
[5 empty] | BLM | Zona 2: 6059; Zona 3: 68; Zona 4: 0; Zona 5: LM1115; Zona 6: 9
[5 empty] | Cativá | Zona 2: 6059; Zona 3: 87.2; Zona 4: 0; Zona 5: LM1115; Zona 6: 9
[5 empty] | Termo-Colón Ciclo Combinado | Zona 2: 6059; Zona 3: 150; Zona 4: 0; Zona 5: LM1115; Zona 6: 9
[5 empty] | Costa Norte | Zona 2: 6173; Zona 3: 381; Zona 4: 0; Zona 5: STR115; Zona 6: 9
[5 empty] | TROPITÉRMICA | Zona 2: 6173; Zona 3: 5.05; Zona 4: 0; Zona 5: STR115; Zona 6: 9
[5 empty] | Sparkle Power | Zona 2: 6059; Zona 3: 49.2; Zona 4: 0; Zona 5: LM1115; Zona 6: 9
[5 empty] | C.T. Gatún | Zona 2: 6173; Zona 3: 670; Zona 4: 0; Zona 5: STR115; Zona 6: 9
[5 empty] | CELSIA CENTROAMÉRICA, S.A. (9 de enero J. Brown G6) | Zona 2: 6173; Zona 3: 34; Zona 4: 0; Zona 5: STR115; Zona 6: 9
[5 empty] | CELSIA CENTROAMÉRICA, S.A. (9 de enero Unidad 8) | Zona 2: 6173; Zona 3: 34; Zona 4: 0; Zona 5: STR115; Zona 6: 9
[5 empty] | CELSIA CENTROAMÉRICA, S.A. (Cativa) | Zona 2: 6173; Zona 3: 87; Zona 4: 0; Zona 5: STR115; Zona 6: 9
[5 empty] | … | Zona 2: 0; Zona 3: 0; Zona 4: 0
[5 empty] | 10 | Zona 2: 0; Zona 3: 252.17; Zona 4: 0
[5 empty] | Changuinola | Zona 2: 6263; Zona 3: 222.17; Zona 4: 0; Zona 5: ESP230; Zona 6: 10
[5 empty] | Bonyic | Zona 2: 6263; Zona 3: 30; Zona 4: 0; Zona 5: ESP230; Zona 6: 10
[5 empty] | … | Zona 2: 0; Zona 3: 0; Zona 4: 0; Zona 5: 0; Zona 6: 0
Note on G3: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"
Note on G7: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"
Note on I69: Harold Hernandez: Estas unidades se retirará en abril del año 2014, según el Plan Indicativo de Generación 2013.
Note on I71: Harold Hernandez: Considera a las unidades 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Las unidades 3 y 4 se retirará el 31 de diciembre de 2013.

## Nod
Potencia (MW) | 1.+B:Q- Día Hábil (laborable) | [5 empty] | 2.- Día Semihábil (sábado) | [5 empty] | 3.- Domingo o Feriado
Flujo DC | Punta (pico) | -0.2 | Resto (medio) | 0.7 | Valle (mínimo) | 0.5 | Punta (pico) | 0.3 | Resto (medio) | 0.2 | Valle (mínimo) | 0.3 | Punta (pico) | 0.1 | Resto (medio) | -0.5 | Valle (mínimo) | -0.1
∑ = | 1846 | 1845.8 | 1589.2 | 1589.9 | 1441.5 | 1442 | 1485.9 | 1486.2 | 1301.5 | 1301.7 | 1171.8 | 1172.1 | 1613.3 | 1613.4 | 1186.2 | 1185.7 | 1056.9 | 1056.8
Nodo | Gen | Dem | Gen | Dem | Gen | Dem | Gen | Dem | Gen | Dem | Gen | Dem | Gen | Dem | Gen | Dem | Gen | Dem | ID orden OK | ZONA
6001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PAN230 | 7
6002 | 0 | 515.2 | 0 | 463.4 | 0 | 335.8 | 0 | 417.2 | 0 | 376.3 | 0 | 270.4 | 0 | 386.4 | 0 | 337.1 | 0 | 242.2 | PAN115 | 7
6003 | 0 | 335.6 | 0 | 273.9 | 0 | 210.5 | 0 | 269.9 | 0 | 221.9 | 0 | 170.2 | 0 | 254.4 | 0 | 199.2 | 0 | 153 | PANII230 | 7
6005 | 0 | 93.5 | 0 | 73.6 | 0 | 103.1 | 0 | 68.2 | 0 | 59.7 | 0 | 83 | 0 | 108.4 | 0 | 53.2 | 0 | 74.5 | CHO230 | 6
6008 | 99.8 | 18 | 97.2 | 18 | 0 | 87.1 | 114.4 | 18 | 82.1 | 18 | 0 | 71.4 | 0 | 100.2 | 72.8 | 18 | 0 | 65.2 | LSA230 | 5
6011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MDN230 | 4
6012 | 0 | 25.2 | 0 | 20.4 | 0 | 11.6 | 0 | 20.4 | 0 | 16.5 | 0 | 9.4 | 0 | 19 | 0 | 14.8 | 0 | 8.4 | MDN115 | 4
6013 | 56.4 | 87.1 | 50 | 64.4 | 2.3 | 40 | 55.3 | 67.1 | 42.3 | 49.3 | 3.4 | 29.2 | 1.9 | 63.7 | 36.6 | 46.6 | 3.9 | 24.6 | MDN34 | 4
6014 | 163.4 | 0 | 145 | 0 | 187 | 17.1 | 132.6 | 0 | 129.2 | 0 | 201.2 | 13.7 | 185.4 | 19.2 | 103.7 | 3.8 | 160.3 | 12.3 | PRO230 | 1
6018 | 0 | 231.1 | 0 | 200.2 | 0 | 139.3 | 0 | 187.2 | 0 | 162.7 | 0 | 112 | 0 | 173 | 0 | 145.5 | 0 | 100.3 | CAC115 | 7
6024 | 0 | 76.6 | 0 | 86 | 0 | 89 | 0 | 65.9 | 0 | 75.5 | 0 | 78.3 | 0 | 62.8 | 0 | 70.6 | 0 | 73.7 | CHI115 | 7
6059 | 0 | 157 | 0 | 133.5 | 0 | 114.2 | 0 | 130 | 0 | 112.1 | 0 | 96.4 | 0 | 122.8 | 0 | 102.7 | 0 | 88.8 | LM1115 | 9
6060 | 23.9 | 0 | 32 | 0 | 28.7 | 0 | 20.3 | 0 | 27.6 | 0 | 25.2 | 0 | 19.7 | 0 | 25.8 | 0 | 23.7 | 0 | LM2115 | 9
6087 | 148.9 | 0.1 | 122.4 | 0.1 | 145.9 | 0.1 | 100.2 | 0 | 99.5 | 0 | 123.5 | 0 | 145.9 | 0 | 74.9 | 0 | 145.9 | 0 | CAL115 | 3
6096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FOR230 | 2
6100 | 80 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BAY230 | 8
6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | STR230 | 9
6170 | 0 | 7.2 | 0 | 7.2 | 0 | 6.8 | 0 | 7.2 | 0 | 7.2 | 0 | 6.8 | 0 | 7.2 | 0 | 7.2 | 0 | 6.8 | CPA115 | 9
6171 | 0 | 25.9 | 0 | 24 | 0 | 21.5 | 0 | 20.6 | 0 | 19.3 | 0 | 17.3 | 0 | 20.6 | 0 | 17.3 | 0 | 15.5 | PAC230 | 7
6173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | STR115 | 9
6179 | 226.5 | 0 | 163.5 | 0 | 175.9 | 0 | 136.1 | 0 | 124.2 | 0 | 175.9 | 0 | 175.9 | 0 | 122.1 | 0 | 175.9 | 0 | GUA230 | 2
6182 | 186.9 | 7.9 | 162.5 | 7.1 | 220 | 5.6 | 135.6 | 6.4 | 137.1 | 5.8 | 198.9 | 4.5 | 215.7 | 5.9 | 97.1 | 5.2 | 180.6 | 4 | VEL230 | 4
6240 | 0 | 21.4 | 0 | 13.2 | 0 | 41.4 | 0 | 12.6 | 0 | 10.6 | 0 | 33.4 | 0 | 40.8 | 0 | 9.3 | 0 | 30 | EHIG230 | 5
6260 | 29.1 | 0 | 31.4 | 0 | 10.7 | 0 | 20.5 | 3 | 20.8 | 0 | 21.5 | 0 | 8.4 | 1.5 | 13.8 | 7 | 40.6 | 0 | CHA230 | 10
6263 | 87.4 | 0 | 80.7 | 0 | 207.8 | 0 | 91.4 | 0 | 93.1 | 0 | 206.9 | 0 | 206.3 | 0 | 87.3 | 0 | 87.8 | 0 | ESP230 | 10
6290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CATII115 | 9
6340 | 0 | 2.6 | 0 | 2.2 | 0 | 4.9 | 0 | 2.1 | 0 | 1.8 | 0 | 4 | 0 | 1.9 | 0 | 1.6 | 0 | 3.6 | CAN230 | 10
6380 | 134.2 | 0 | 136.2 | 0 | 99.5 | 0 | 111 | 0 | 106.3 | 0 | 101.6 | 0 | 98.4 | 0 | 79.5 | 0 | 102.5 | 0 | BOQIII230 | 4
6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TEL230 | 9
6411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOL230 | 4
6460 | 224 | 0 | 176 | 0.1 | 0 | 13.6 | 217.8 | 0 | 143.2 | 0.1 | 0 | 11 | 0 | 16 | 161.1 | 0 | 0 | 9.9 | ECO230 | 5
6470 | 0 | 85.6 | 0 | 72.6 | 0 | 66.4 | 0 | 69.2 | 0 | 59.1 | 0 | 53.5 | 0 | 64.8 | 0 | 53 | 0 | 48 | 24DIC230 | 7
6520 | 204.7 | 0 | 190.7 | 0 | 19.4 | 0 | 186.6 | 0 | 149.5 | 0 | 19.4 | 0 | 19.4 | 0 | 149.5 | 0 | 19.4 | 0 | SBA230 | 4
6515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRO2-230 | 1
6550 | 27.1 | 0 | 14.4 | 0 | 27.1 | 0 | 14.4 | 0 | 14.4 | 0 | 27.1 | 0 | 27.1 | 0 | 14.4 | 0 | 27.1 | 0 | BEV230 | 4
6596 | 55.4 | 0 | 51.4 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 41.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4 | 0 | 0 | 0 | SCR230 | 5
6969 | 0 | 65.2 | 0 | 54.4 | 0 | 69.2 | 0 | 48 | 0 | 44.6 | 0 | 55.4 | 0 | 76.6 | 0 | 38.6 | 0 | 49.2 | STG2A230 | 4
6713 | 0 | 90.6 | 0 | 75.6 | 0 | 64.8 | 0 | 73.2 | 0 | 61.2 | 0 | 52.2 | 0 | 68.2 | 0 | 55 | 0 | 46.8 | BUR230 | 6
6801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SAB230 | 9
6830 | 67.2 | 0 | 67.2 | 0 | 67.2 | 0 | 67.2 | 0 | 67.2 | 0 | 67.2 | 0 | 89.2 | 0 | 89.2 | 0 | 89.2 | 0 | ANT230 | 6
6840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PAN3 230 | 7
6861 | 31.1 | 0 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | CHE230 | 8
6885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LHU230 | 4
7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T1-PAN | 7
7001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T2-PAN | 7
7002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T3-PAN | 7
7003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T5-PAN | 7
7013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T1-MDN | 4
7014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T2-MDN | 4
7015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T3-MDN | 4
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¿? | ¿?
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¿? | ¿?
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Ram
Flujo DC (MW) |  | 1.- Día Hábil (laborable) |  |  | 2.- Día Semihábil (sábado) |  |  | 3.- Domingo o Feriado
Desde | Hasta | Punta | Resto | Valle | Punta | Resto | Valle | Punta | Resto | Valle | [8 empty] | FmaxUSOsegelec
Nodo 1 | Nodo 2 | (pico) | (medio) | (mínimo) | (pico) | (medio) | (mínimo) | (pico) | (medio) | (mínimo) | ID orden OK |  | kV | Nombre | Código | Clasif. | km | P max. | FmxMes | Fmax | %SE
6001 | 6003 | 74.4 | 66.4 | 67.6 | 73.8 | 61.5 | 54.9 | 45.5 | 55.2 | 49.5 | PAN230 | PANII230 | 230 | PAN230 -PANII230 | 230-1C | S | 13.09 | 335 | 74.4 | 75 | 22.39% | 74.4 | 66.4 | 67.6 | 73.8 | 61.5 | 54.9 | 45.5 | 55.2 | 49.5
6001 | 6003 | 74.4 | 66.4 | 67.6 | 73.8 | 61.5 | 54.9 | 45.5 | 55.2 | 49.5 | PAN230 | PANII230 | 230 | PAN230 -PANII230 | 230-2C | S | 13.09 | 335 | 74.4 | 75 | 22.39% | 74.4 | 66.4 | 67.6 | 73.8 | 61.5 | 54.9 | 45.5 | 55.2 | 49.5
6001 | 6005 | -198.6 | -178.5 | -148.5 | -170.3 | -151.4 | -121.6 | -147.1 | -136 | -110.6 | PAN230 | CHO230 | 230 | PAN230 -CHO230 | 230-3A | S | 40.48 | 249 | 198.6 | 198.6 | 79.76% | 198.6 | 178.5 | 148.5 | 170.3 | 151.4 | 121.6 | 147.1 | 136 | 110.6
6001 | 6840 | -272.4 | -243.4 | -187.4 | -227.3 | -201.9 | -152.6 | -198.7 | -182.3 | -137.2 | PAN230 | PAN 3 230 | 230 | PAN230 -PAN 3 230 | 230-48A | S | 3.18 | 505 | 272.4 | 289.6 | 57.35% | 272.4 | 243.4 | 187.4 | 227.3 | 201.9 | 152.6 | 198.7 | 182.3 | 137.2
6001 | 6840 | -272.4 | -243.4 | -187.4 | -227.3 | -201.9 | -152.6 | -198.7 | -182.3 | -137.2 | PAN230 | PAN 3 230 | 230 | PAN230 -PAN 3 230 | 230-47A | S | 3.18 | 505 | 272.4 | 289.6 | 57.35% | 272.4 | 243.4 | 187.4 | 227.3 | 201.9 | 152.6 | 198.7 | 182.3 | 137.2
6001 | 6005 | -198.6 | -178.5 | -148.5 | -170.3 | -151.4 | -121.6 | -147.1 | -136 | -110.6 | PAN230 | CHO230 | 230 | PAN230 -CHO230 | 230-4A | S | 40.48 | 249 | 198.6 | 198.6 | 79.76% | 198.6 | 178.5 | 148.5 | 170.3 | 151.4 | 121.6 | 147.1 | 136 | 110.6
6001 | 7000 | 138.3 | 123.9 | 93.5 | 112.9 | 101.7 | 76.4 | 104.7 | 91.7 | 69.1 | PAN230 | TX | TX | PAN230-T1 | 0 | S | 0 | 175 | 138.3 | 138.3 | 79.03% | 138.3 | 123.9 | 93.5 | 112.9 | 101.7 | 76.4 | 104.7 | 91.7 | 69.1
6001 | 7001 | 136.7 | 122.5 | 92.5 | 111.6 | 100.6 | 75.6 | 103.5 | 90.7 | 68.3 | PAN230 | TX | TX | PAN230-T2 | 0 | S | 0 | 175 | 136.7 | 136.7 | 78.11% | 136.7 | 122.5 | 92.5 | 111.6 | 100.6 | 75.6 | 103.5 | 90.7 | 68.3
6001 | 7002 | 269.5 | 241.6 | 182.3 | 220 | 198.3 | 149 | 204.1 | 178.7 | 134.7 | PAN230 | TX | TX | PAN230-T3 | 0 | S | 0 | 350 | 269.5 | 269.5 | 77% | 269.5 | 241.6 | 182.3 | 220 | 198.3 | 149 | 204.1 | 178.7 | 134.7
6001 | 7003 | 248.7 | 223 | 168.3 | 203.1 | 183 | 137.5 | 188.4 | 165 | 124.3 | PAN230 | TX | TX | PAN230-T5 | 0 | S | 0 | 350 | 248.7 | 248.7 | 71.06% | 248.7 | 223 | 168.3 | 203.1 | 183 | 137.5 | 188.4 | 165 | 124.3
6002 | 6018 | 47.5 | 40.6 | 29.1 | 38.7 | 33.2 | 23.6 | 35.7 | 29.8 | 21.2 | PAN115 | CAC115 | 115 | PAN115 -CAC115 | 115-12 | S | 0.81 | 120 | 47.5 | 47.5 | 39.58% | 47.5 | 40.6 | 29.1 | 38.7 | 33.2 | 23.6 | 35.7 | 29.8 | 21.2
6002 | 6018 | 87 | 74.4 | 53.3 | 70.9 | 60.8 | 43.2 | 65.4 | 54.6 | 38.8 | PAN115 | CAC115 | 115 | PAN115 -CAC115 | 115-37 | S | 0.81 | 142 | 87 | 87 | 61.27% | 87 | 74.4 | 53.3 | 70.9 | 60.8 | 43.2 | 65.4 | 54.6 | 38.8
6002 | 6018 | 83.6 | 71.5 | 51.3 | 68.2 | 58.5 | 41.5 | 62.9 | 52.5 | 37.3 | PAN115 | CAC115 | 115 | PAN115 -CAC115 | 115-1 | S | 0.81 | 156 | 83.6 | 83.6 | 53.59% | 83.6 | 71.5 | 51.3 | 68.2 | 58.5 | 41.5 | 62.9 | 52.5 | 37.3
6002 | 6024 | 50.8 | 54.1 | 58.1 | 44.1 | 47.9 | 51.4 | 41.9 | 45.1 | 48.5 | PAN115 | CHI115 | 115 | PAN115 -CHI115 | 115-3A | S | 22.85 | 168 | 58.1 | 58.1 | 34.58% | 50.8 | 54.1 | 58.1 | 44.1 | 47.9 | 51.4 | 41.9 | 45.1 | 48.5
6002 | 6170 | 9.1 | 7 | 9 | 8.7 | 7 | 8.6 | 8.3 | 7 | 8.4 | PAN115 | CPA115 | 115 | PAN115 -CPA115 | 115-4A | S | 31.18 | 168 | 9.1 | 9.1 | 5.417% | 9.1 | 7 | 9 | 8.7 | 7 | 8.6 | 8.3 | 7 | 8.4
6002 | 7000 | -138.3 | -123.9 | -93.5 | -112.9 | -101.7 | -76.4 | -104.7 | -91.7 | -69.1 | PAN115 | TX | TX | PAN115-T1 | 0 | S | 0 | 175 | 138.3 | 138.3 | 79.03% | 138.3 | 123.9 | 93.5 | 112.9 | 101.7 | 76.4 | 104.7 | 91.7 | 69.1
6002 | 7001 | -136.7 | -122.5 | -92.5 | -111.6 | -100.6 | -75.6 | -103.5 | -90.7 | -68.3 | PAN115 | TX | TX | PAN115-T2 | 0 | S | 0 | 175 | 136.7 | 136.7 | 78.11% | 136.7 | 122.5 | 92.5 | 111.6 | 100.6 | 75.6 | 103.5 | 90.7 | 68.3
6002 | 7002 | -269.5 | -241.6 | -182.3 | -220 | -198.3 | -149 | -204.1 | -178.7 | -134.7 | PAN115 | TX | TX | PAN115-T3 | 0 | S | 0 | 350 | 269.5 | 269.5 | 77% | 269.5 | 241.6 | 182.3 | 220 | 198.3 | 149 | 204.1 | 178.7 | 134.7
6002 | 7003 | -248.7 | -223 | -168.3 | -203.1 | -183 | -137.5 | -188.4 | -165 | -124.3 | PAN115 | TX | TX | PAN115-T5 | 0 | S | 0 | 350 | 248.7 | 248.7 | 71.06% | 248.7 | 223 | 168.3 | 203.1 | 183 | 137.5 | 188.4 | 165 | 124.3
6003 | 6171 | -26 | -7.4 | 24.8 | 9.3 | 10.4 | 20 | -44.7 | 9.3 | 17.9 | PANII230 | PAC230 | 230 | PANII230 -PAC230 | 230-1B | S | 19.01 | 202 | 44.7 | 44.7 | 22.13% | 26 | 7.4 | 24.8 | 9.3 | 10.4 | 20 | 44.7 | 9.3 | 17.9
6003 | 6470 | 26.2 | 35.4 | 63.1 | 50.8 | 44.8 | 50.8 | -4.8 | 40 | 45.6 | PANII230 | 24DIC230 | 230 | PANII230 -24DIC230 | 230-2B | S | 10.67 | 202 | 63.1 | 63.8 | 31.58% | 26.2 | 35.4 | 63.1 | 50.8 | 44.8 | 50.8 | 4.8 | 40 | 45.6
6003 | 6840 | -113.4 | -101.3 | -93.4 | -105.5 | -90 | -75.9 | -74.5 | -81 | -68.4 | PANII230 | PAN 3 230 | 230 | PANII230 -PAN 3 230 | 230-13A | S | 14.55 | 505 | 113.4 | 115.4 | 22.85% | 113.4 | 101.3 | 93.4 | 105.5 | 90 | 75.9 | 74.5 | 81 | 68.4
6003 | 6840 | -113.4 | -101.3 | -93.4 | -105.5 | -90 | -75.9 | -74.5 | -81 | -68.4 | PANII230 | PAN 3 230 | 230 | PANII230 -PAN 3 230 | 230-12A | S | 14.55 | 505 | 113.4 | 115.4 | 22.85% | 113.4 | 101.3 | 93.4 | 105.5 | 90 | 75.9 | 74.5 | 81 | 68.4
6003 | 6801 | 19.9 | 16.7 | 11.9 | 14.3 | 13 | 10.3 | 17.6 | 12 | 9.6 | PANII230 | SAB230 | 230 | PANII230 -SAB230 | 230-54A | S | 50.85 | 505 | 19.9 | 100.1 | 19.82% | 19.9 | 16.7 | 11.9 | 14.3 | 13 | 10.3 | 17.6 | 12 | 9.6
6003 | 6801 | 19.9 | 16.7 | 11.9 | 14.3 | 13 | 10.3 | 17.6 | 12 | 9.6 | PANII230 | SAB230 | 230 | PANII230 -SAB230 | 230-55A | S | 50.85 | 505 | 19.9 | 100.1 | 19.82% | 19.9 | 16.7 | 11.9 | 14.3 | 13 | 10.3 | 17.6 | 12 | 9.6
6005 | 6240 | -226.4 | -201.1 | -175.5 | -190.9 | -169.2 | -142.2 | -172.8 | -149 | -126.4 | CHO230 | EHIG230 | 230 | CHO230 -EHIG230 | 230-3B | S | 60.81 | 249 | 226.4 | 226.4 | 90.92% | 226.4 | 201.1 | 175.5 | 190.9 | 169.2 | 142.2 | 172.8 | 149 | 126.4
6005 | 6240 | -226.4 | -201.1 | -175.5 | -190.9 | -169.2 | -142.2 | -172.8 | -149 | -126.4 | CHO230 | EHIG230 | 230 | CHO230 -EHIG230 | 230-4B | S | 60.81 | 249 | 226.4 | 226.4 | 90.92% | 226.4 | 201.1 | 175.5 | 190.9 | 169.2 | 142.2 | 172.8 | 149 | 126.4
6005 | 6830 | -252.1 | -224.7 | -201.9 | -214.9 | -192 | -167.3 | -205.6 | -178.1 | -157.6 | CHO230 | ANT230 | 230 | CHO230 -ANT230 | 230-49A | S | 95.2 | 505 | 252.1 | 263.7 | 52.22% | 252.1 | 224.7 | 201.9 | 214.9 | 192 | 167.3 | 205.6 | 178.1 | 157.6
6005 | 6840 | 226.2 | 203.5 | 170.4 | 194.5 | 172.9 | 139.5 | 167.8 | 155.3 | 126.9 | CHO230 | PAN 3 230 | 230 | CHO230 -PAN 3 230 | 230-47B | S | 34.89 | 505 | 226.2 | 226.2 | 44.79% | 226.2 | 203.5 | 170.4 | 194.5 | 172.9 | 139.5 | 167.8 | 155.3 | 126.9
6005 | 6840 | 226.2 | 203.5 | 170.4 | 194.5 | 172.9 | 139.5 | 167.8 | 155.3 | 126.9 | CHO230 | PAN 3 230 | 230 | CHO230 -PAN 3 230 | 230-48B | S | 34.89 | 505 | 226.2 | 226.2 | 44.79% | 226.2 | 203.5 | 170.4 | 194.5 | 172.9 | 139.5 | 167.8 | 155.3 | 126.9
6005 | 6596 | -238.1 | -210.8 | -187.9 | -200.9 | -178 | -153.4 | -187.1 | -159.6 | -139.1 | LSA230 | SCR230 | 230 | LSA230 -SCR230 | 230-50A | S | 120.19 | 505 | 238.1 | 238.1 | 47.15% | 238.1 | 210.8 | 187.9 | 200.9 | 178 | 153.4 | 187.1 | 159.6 | 139.1
6008 | 6182 | -177.6 | -155.6 | -211.1 | -136.1 | -131.6 | -169.5 | -209.3 | -107.4 | -148 | LSA230 | VEL230 | 230 | LSA230 -VEL230 | 230-51 | S | 111.38 | 505 | 211.1 | 211.1 | 41.8% | 177.6 | 155.6 | 211.1 | 136.1 | 131.6 | 169.5 | 209.3 | 107.4 | 148
6008 | 6182 | -177.6 | -155.6 | -211.1 | -136.1 | -131.6 | -169.5 | -209.3 | -107.4 | -148 | LSA230 | VEL230 | 230 | LSA230 -VEL230 | 230-52 | S | 111.38 | 505 | 211.1 | 211.1 | 41.8% | 177.6 | 155.6 | 211.1 | 136.1 | 131.6 | 169.5 | 209.3 | 107.4 | 148
6008 | 6240 | 237.1 | 207.7 | 196.2 | 197.2 | 174.5 | 158.9 | 193.2 | 153.7 | 141.4 | LSA230 | EHIG230 | 230 | LSA230 -EHIG230 | 230-3C | S | 81.93 | 249 | 237.1 | 237.1 | 95.22% | 237.1 | 207.7 | 196.2 | 197.2 | 174.5 | 158.9 | 193.2 | 153.7 | 141.4
6008 | 6240 | 237.1 | 207.7 | 196.2 | 197.2 | 174.5 | 158.9 | 193.2 | 153.7 | 141.4 | LSA230 | EHIG230 | 230 | LSA230 -EHIG230 | 230-4C | S | 81.93 | 249 | 237.1 | 237.1 | 95.22% | 237.1 | 207.7 | 196.2 | 197.2 | 174.5 | 158.9 | 193.2 | 153.7 | 141.4
6008 | 6460 | 158 | 147.8 | 197.7 | 121.5 | 126.3 | 160.4 | 195.9 | 98.7 | 143.3 | LSA230 | ECO230 | 230 | LSA230 -ECO230 | 230-12B | S | 44.65 | 279 | 197.7 | 197.7 | 70.86% | 158 | 147.8 | 197.7 | 121.5 | 126.3 | 160.4 | 195.9 | 98.7 | 143.3
6008 | 6460 | 158 | 147.8 | 197.7 | 121.5 | 126.3 | 160.4 | 195.9 | 98.7 | 143.3 | LSA230 | ECO230 | 230 | LSA230 -ECO230 | 230-13B | S | 44.65 | 279 | 197.7 | 197.7 | 70.86% | 158 | 147.8 | 197.7 | 121.5 | 126.3 | 160.4 | 195.9 | 98.7 | 143.3
6008 | 6520 | -217.3 | -192.6 | -215 | -172.3 | -160.6 | -173.4 | -213.2 | -136.4 | -151.9 | LSA230 | SBA230 | 230 | LSA230 -SBA230 | 230-14A | S | 68.2 | 279 | 217.3 | 217.3 | 77.89% | 217.3 | 192.6 | 215 | 172.3 | 160.6 | 173.4 | 213.2 | 136.4 | 151.9
6008 | 6520 | -217.3 | -192.6 | -215 | -172.3 | -160.6 | -173.4 | -213.2 | -136.4 | -151.9 | LSA230 | SBA230 | 230 | LSA230 -SBA230 | 230-15A | S | 68.2 | 279 | 217.3 | 217.3 | 77.89% | 217.3 | 192.6 | 215 | 172.3 | 160.6 | 173.4 | 213.2 | 136.4 | 151.9
6008 | 6550 | -161.8 | -141.1 | -191.9 | -123.5 | -119.5 | -154.5 | -190.3 | -97.7 | -135.2 | LSA230 | BEV230 | 230 | LSA230 -BEV230 | 230-6A | S | 107.97 | 249 | 191.9 | 191.9 | 77.07% | 161.8 | 141.1 | 191.9 | 123.5 | 119.5 | 154.5 | 190.3 | 97.7 | 135.2
6008 | 6596 | 183.8 | 158.4 | 161.3 | 147.9 | 130.5 | 126.8 | 151.8 | 105.6 | 103.8 | LSA230 | SCR230 | 230 | LSA230 -SCR230 | 230-50B | S | 36 | 505 | 183.8 | 183.8 | 36.4% | 183.8 | 158.4 | 161.3 | 147.9 | 130.5 | 126.8 | 151.8 | 105.6 | 103.8
6008 | 6596 | 183.8 | 158.4 | 161.3 | 147.9 | 130.5 | 126.8 | 151.8 | 105.6 | 103.8 | LSA230 | SCR230 | 230 | LSA230 -SCR230 | 230-49C | S | 36 | 505 | 183.8 | 183.8 | 36.4% | 183.8 | 158.4 | 161.3 | 147.9 | 130.5 | 126.8 | 151.8 | 105.6 | 103.8
6008 | 6969 | -124.4 | -110.8 | -153.4 | -96.6 | -94.7 | -123.3 | -146.6 | -75.8 | -107.1 | LSA230 | STG2A230 | 230 | LSA230 -STG2A230 | 230-5A | S | 35.78 | 611 | 153.4 | 153.4 | 25.11% | 124.4 | 110.8 | 153.4 | 96.6 | 94.7 | 123.3 | 146.6 | 75.8 | 107.1
6008 | 6885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LSA230 | LHU230 | 230 | LSA230 -LHU230 | 230-5A | S | 7 | 611 | 0 | 64.1 | 10.49% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6008 | 6885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LSA230 | LHU230 | 230 | LSA230 -LHU230 | 230-6A | S | 7 | 611 | 0 | 64.1 | 10.49% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6011 | 6096 | 9.1 | 16.8 | -66.5 | 11.6 | 12.5 | -7.9 | -80.8 | 1.9 | 11.3 | MDN230 | FOR230 | 230 | MDN230 -FOR230 | 230-7 | S | 37.72 | 249 | 80.8 | 80.8 | 32.45% | 9.1 | 16.8 | 66.5 | 11.6 | 12.5 | 7.9 | 80.8 | 1.9 | 11.3
6011 | 6096 | 9.1 | 16.8 | -66.5 | 11.6 | 12.5 | -7.9 | -80.8 | 1.9 | 11.3 | MDN230 | FOR230 | 230 | MDN230 -FOR230 | 230-8 | S | 37.72 | 249 | 80.8 | 80.8 | 32.45% | 9.1 | 16.8 | 66.5 | 11.6 | 12.5 | 7.9 | 80.8 | 1.9 | 11.3
6011 | 6182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MDN230 | VEL230 | 230 | MDN230 -VEL230 | 230-5C | S | 85.6 | 611 | 0 | 81.2 | 13.29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6011 | 6182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MDN230 | VEL230 | 230 | MDN230 -VEL230 | 230-5B | S | 85.6 | 611 | 0 | 81.2 | 13.29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6011 | 6182 | 186 | 167.6 | 249.5 | 144.3 | 143.2 | 196.7 | 245.8 | 112.9 | 172.4 | MDN230 | VEL230 | 230 | MDN230 -VEL230 | 230-6C | S | 85.6 | 611 | 249.5 | 249.5 | 40.83% | 186 | 167.6 | 249.5 | 144.3 | 143.2 | 196.7 | 245.8 | 112.9 | 172.4
6011 | 6182 | 186 | 167.6 | 249.5 | 144.3 | 143.2 | 196.7 | 245.8 | 112.9 | 172.4 | MDN230 | VEL230 | 230 | MDN230 -VEL230 | 230-6C | S | 85.6 | 611 | 249.5 | 249.5 | 40.83% | 186 | 167.6 | 249.5 | 144.3 | 143.2 | 196.7 | 245.8 | 112.9 | 172.4
6011 | 6380 | -185.9 | -178.3 | -162.3 | -152.5 | -147.2 | -172.7 | -159.7 | -111.7 | -153.6 | MDN230 | BOQIII230 | 230 | MDN230 -BOQIII230 | 230-9A | S | 24.17 | 249 | 185.9 | 185.9 | 74.66% | 185.9 | 178.3 | 162.3 | 152.5 | 147.2 | 172.7 | 159.7 | 111.7 | 153.6
6011 | 7013 | -42.3 | -39.9 | -44 | -31 | -34.5 | -40.3 | -29.8 | -22.8 | -53.2 | MDN230 | TX | TX | MDN230-T1 | 0 | S | 0 | 100 | 53.2 | 53.2 | 53.2% | 42.3 | 39.9 | 44 | 31 | 34.5 | 40.3 | 29.8 | 22.8 | 53.2
6011 | 7014 | -26.9 | -25.3 | -28 | -19.7 | -21.9 | -25.6 | -19.1 | -14.5 | -33.8 | MDN230 | TX | TX | MDN230-T2 | 0 | S | 0 | 70 | 33.8 | 33.8 | 48.29% | 26.9 | 25.3 | 28 | 19.7 | 21.9 | 25.6 | 19.1 | 14.5 | 33.8
6011 | 7015 | -23.6 | -22.4 | -24.5 | -17.4 | -19.4 | -22.5 | -16.1 | -12.8 | -29.9 | MDN230 | TX | TX | MDN230-T3 | 0 | S | 0 | 70 | 29.9 | 29.9 | 42.71% | 23.6 | 22.4 | 24.5 | 17.4 | 19.4 | 22.5 | 16.1 | 12.8 | 29.9
6012 | 6087 | -74.4 | -61.2 | -72.9 | -50.1 | -49.8 | -61.7 | -72.9 | -37.5 | -72.9 | MDN115 | CAL115 | 115 | MDN115 -CAL115 | 115-15 | S | 25.32 | 102 | 74.4 | 74.4 | 72.94% | 74.4 | 61.2 | 72.9 | 50.1 | 49.8 | 61.7 | 72.9 | 37.5 | 72.9
6012 | 6087 | -74.4 | -61.2 | -72.9 | -50.1 | -49.8 | -61.7 | -72.9 | -37.5 | -72.9 | MDN115 | CAL115 | 115 | MDN115 -CAL115 | 115-16 | S | 25.32 | 102 | 74.4 | 74.4 | 72.94% | 74.4 | 61.2 | 72.9 | 50.1 | 49.8 | 61.7 | 72.9 | 37.5 | 72.9
6012 | 7013 | 56.5 | 46.6 | 61.4 | 36.5 | 37.9 | 52.2 | 58.2 | 27.5 | 62.8 | MDN115 | TX | TX | MDN115-T1 | 0 | S | 0 | 100 | 62.8 | 62.8 | 62.8% | 56.5 | 46.6 | 61.4 | 36.5 | 37.9 | 52.2 | 58.2 | 27.5 | 62.8
6012 | 7014 | 35.6 | 29.6 | 38.6 | 23.1 | 24.1 | 32.9 | 36.1 | 17.4 | 39.8 | MDN115 | TX | TX | MDN115-T2 | 0 | S | 0 | 60 | 39.8 | 39.8 | 66.33% | 35.6 | 29.6 | 38.6 | 23.1 | 24.1 | 32.9 | 36.1 | 17.4 | 39.8
6012 | 7015 | 31.5 | 25.9 | 34.2 | 20.3 | 21 | 29 | 32.6 | 15.3 | 34.9 | MDN115 | TX | TX | MDN115-T3 | 0 | S | 0 | 60 | 34.9 | 34.9 | 58.17% | 31.5 | 25.9 | 34.2 | 20.3 | 21 | 29 | 32.6 | 15.3 | 34.9
6013 | 7013 | -14.2 | -6.7 | -17.4 | -5.5 | -3.4 | -11.9 | -28.3 | -4.6 | -9.6 | MDN34 | TX | TX | MDN34-T1 | 0 | S | 0 | 100 | 28.3 | 37.7 | 37.7% | 14.2 | 6.7 | 17.4 | 5.5 | 3.4 | 11.9 | 28.3 | 4.6 | 9.6
6013 | 7014 | -8.7 | -4.2 | -10.6 | -3.4 | -2.2 | -7.3 | -17.1 | -2.9 | -6 | MDN34 | TX | TX | MDN34-T2 | 0 | S | 0 | 50 | 17.1 | 22.3 | 44.6% | 8.7 | 4.2 | 10.6 | 3.4 | 2.2 | 7.3 | 17.1 | 2.9 | 6
6013 | 7015 | -7.9 | -3.5 | -9.8 | -2.9 | -1.6 | -6.6 | -16.5 | -2.5 | -5 | MDN34 | TX | TX | MDN34-T3 | 0 | S | 0 | 50 | 16.5 | 22.8 | 45.6% | 7.9 | 3.5 | 9.8 | 2.9 | 1.6 | 6.6 | 16.5 | 2.5 | 5
6014 | 6380 | 51.7 | 42.1 | 62.8 | 41.5 | 40.8 | 71.1 | 61.2 | 32.2 | 51.1 | PRO230 | BOQIII230 | 230 | PRO230 -BOQIII230 | 230-9B | S | 29.95 | 249 | 71.1 | 71.1 | 28.55% | 51.7 | 42.1 | 62.8 | 41.5 | 40.8 | 71.1 | 61.2 | 32.2 | 51.1
6014 | 6011 | 111.6 | 102.9 | 107.3 | 91.1 | 88.3 | 116.5 | 105.2 | 67.7 | 96.9 | PRO230 | MDN230 | 230 | PRO230 -MDN230 | 230-39 | S | 54.12 | 505 | 116.5 | 116.5 | 23.07% | 111.6 | 102.9 | 107.3 | 91.1 | 88.3 | 116.5 | 105.2 | 67.7 | 96.9
6014 | 6515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRO230 | PRO2-230 | 230 | PRO230 -PRO2-230 | 230-1 | S | 0.1 | 505 | 0 | 22.9 | 4.535% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6014 | 6515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRO230 | PRO2-230 | 230 | PRO230 -PRO2-230 | 230-2 | S | 0.1 | 505 | 0 | 22.9 | 4.535% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6018 | 6173 | -6.5 | -6.8 | -2.8 | -4.7 | -5.1 | -1.9 | -4.5 | -4.3 | -1.4 | CAC115 | STR115 | 115 | CAC115 -STR115 | 115-1A | S | 47.81 | 150 | 6.8 | 21 | 14% | 6.5 | 6.8 | 2.8 | 4.7 | 5.1 | 1.9 | 4.5 | 4.3 | 1.4
6018 | 6173 | -6.5 | -6.8 | -2.8 | -4.7 | -5.1 | -1.9 | -4.5 | -4.3 | -1.4 | CAC115 | STR115 | 115 | CAC115 -STR115 | 115-2A | S | 47.81 | 150 | 6.8 | 21 | 14% | 6.5 | 6.8 | 2.8 | 4.7 | 5.1 | 1.9 | 4.5 | 4.3 | 1.4
6024 | 6060 | -25.8 | -31.8 | -30.9 | -21.8 | -27.5 | -26.9 | -20.9 | -25.6 | -25.2 | CHI115 | LM2115 | 115 | CHI115 -LM2115 | 115-3B | S | 32.08 | 168 | 31.8 | 44.3 | 26.37% | 25.8 | 31.8 | 30.9 | 21.8 | 27.5 | 26.9 | 20.9 | 25.6 | 25.2
6059 | 6173 | -82.5 | -70.2 | -60.1 | -68.4 | -59 | -50.7 | -64.6 | -54 | -46.6 | LM1115 | STR115 | 115 | LM1115 -STR115 | 115-2B | S | 6.9 | 211 | 82.5 | 89.4 | 42.37% | 82.5 | 70.2 | 60.1 | 68.4 | 59 | 50.7 | 64.6 | 54 | 46.6
6059 | 6290 | -74.4 | -63.3 | -54.2 | -61.7 | -53.2 | -45.7 | -58.3 | -48.7 | -42.1 | LM1115 | CATII115 | 115 | LM1115 -CATII115 | 115-1C | S | 0.96 | 211 | 74.4 | 80.6 | 38.2% | 74.4 | 63.3 | 54.2 | 61.7 | 53.2 | 45.7 | 58.3 | 48.7 | 42.1
6060 | 6170 | -1.9 | 0.2 | -2.2 | -1.5 | 0.2 | -1.7 | -1.1 | 0.2 | -1.5 | LM2115 | CPA115 | 115 | LM2115 -CPA115 | 115-4B | S | 25.41 | 168 | 2.2 | 12.2 | 7.262% | 1.9 | 0.2 | 2.2 | 1.5 | 0.2 | 1.7 | 1.1 | 0.2 | 1.5
6096 | 6179 | 79.8 | 91.8 | 231.9 | 81.5 | 85.7 | 111.9 | 235.7 | 55.8 | 89.6 | FOR230 | GUA230 | 230 | FOR230 -GUA230 | 230-18 | S | 16.4 | 279 | 235.7 | 235.7 | 84.48% | 79.8 | 91.8 | 231.9 | 81.5 | 85.7 | 111.9 | 235.7 | 55.8 | 89.6
6096 | 6263 | -61.7 | -58.1 | -114.9 | -58.3 | -60.7 | -127.7 | -112.4 | -52.1 | -66.9 | FOR230 | ESP230 | 230 | FOR230 -ESP230 | 230-20A | S | 97.4 | 307 | 127.7 | 127.7 | 41.6% | 61.7 | 58.1 | 114.9 | 58.3 | 60.7 | 127.7 | 112.4 | 52.1 | 66.9
6100 | 6171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BAY230 | PAC230 | 230 | BAY230 -PAC230 | 230-1A | S | 50.88 | 202 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6100 | 6470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BAY230 | 24DIC230 | 230 | BAY230 -24DIC230 | 230-2A | S | 60.53 | 202 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6100 | 6861 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5 | 0 | 0 | BAY230 | CHE230 | 230 | BAY230 -CHE230 | 230-1A | S | 24.5 | 505 | 67.5 | 67.5 | 13.37% | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5 | 0 | 0
6100 | 6861 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5 | 0 | 0 | BAY230 | CHE230 | 230 | BAY230 -CHE230 | 230-2A | S | 24.5 | 505 | 67.5 | 67.5 | 13.37% | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5 | 0 | 0
6171 | 6861 | -51.9 | -31.3 | 3.3 | -11.2 | -8.9 | 2.7 | -65.3 | -8.1 | 2.4 | PAC230 | CHE230 | 230 | PAC230 -CHE231 | 230-1B | S | 25.37 | 505 | 65.3 | 65.3 | 12.93% | 51.9 | 31.3 | 3.3 | 11.2 | 8.9 | 2.7 | 65.3 | 8.1 | 2.4
6173 | 6290 | 74.4 | 63.3 | 54.2 | 61.7 | 53.2 | 45.7 | 58.3 | 48.7 | 42.1 | STR115 | CATII115 | 115 | STR115 -CATII115 | 115-1B | S | 6.69 | 211 | 74.4 | 80.6 | 38.2% | 74.4 | 63.3 | 54.2 | 61.7 | 53.2 | 45.7 | 58.3 | 48.7 | 42.1
6179 | 6182 | 179.2 | 153.5 | 253.3 | 133.1 | 130.7 | 192.3 | 255.3 | 109.1 | 161.7 | GUA230 | VEL230 | 230 | GUA230 -VEL230 | 230-16 | S | 84.81 | 505 | 255.3 | 255.3 | 50.55% | 179.2 | 153.5 | 253.3 | 133.1 | 130.7 | 192.3 | 255.3 | 109.1 | 161.7
6179 | 6182 | 179.2 | 153.5 | 253.3 | 133.1 | 130.7 | 192.3 | 255.3 | 109.1 | 161.7 | GUA230 | VEL230 | 230 | GUA230 -VEL230 | 230-17 | S | 84.81 | 505 | 255.3 | 255.3 | 50.55% | 179.2 | 153.5 | 253.3 | 133.1 | 130.7 | 192.3 | 255.3 | 109.1 | 161.7
6182 | 6520 | 115 | 97.2 | 205.3 | 79 | 85.8 | 163.7 | 203.5 | 61.6 | 142.2 | VEL230 | SBA230 | 230 | VEL230 -SBA230 | 230-14B | S | 42.89 | 279 | 205.3 | 205.3 | 73.58% | 115 | 97.2 | 205.3 | 79 | 85.8 | 163.7 | 203.5 | 61.6 | 142.2
6182 | 6520 | 115 | 97.2 | 205.3 | 79 | 85.8 | 163.7 | 203.5 | 61.6 | 142.2 | VEL230 | SBA230 | 230 | VEL230 -SBA230 | 230-15B | S | 42.89 | 279 | 205.3 | 205.3 | 73.58% | 115 | 97.2 | 205.3 | 79 | 85.8 | 163.7 | 203.5 | 61.6 | 142.2
6182 | 6550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VEL230 | BEV230 | 230 | VEL230 -BEV230 | 230-6B | S | 8.66 | 249 | 0 | 70.9 | 28.47% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6182 | 6969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VEL230 | STG2A230 | 230 | VEL230 -STG2A230 | 230-5B | S | 74.87 | 611 | 0 | 97.7 | 15.99% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6182 | 6550 | 134.8 | 126.7 | 164.8 | 109.1 | 105 | 127.4 | 163.2 | 83.3 | 108.1 | VEL230 | BEV230 | 230 | VEL230 -BEV230 | 230-6B | S | 8.66 | 611 | 164.8 | 164.8 | 26.97% | 134.8 | 126.7 | 164.8 | 109.1 | 105 | 127.4 | 163.2 | 83.3 | 108.1
6182 | 6969 | 189.5 | 165.2 | 222.5 | 144.6 | 139.2 | 178.6 | 223.2 | 114.4 | 156.2 | VEL230 | STG2A230 | 230 | VEL230 -STG2A230 | 230-5B | S | 74.87 | 611 | 223.2 | 223.2 | 36.53% | 189.5 | 165.2 | 222.5 | 144.6 | 139.2 | 178.6 | 223.2 | 114.4 | 156.2
6260 | 6263 | -25.7 | -22.6 | -92.9 | -33.1 | -32.3 | -79.3 | -93.9 | -35.2 | -20.9 | CHA230 | ESP230 | 230 | CHA230 -ESP230 | 230-20B | S | 24.66 | 307 | 93.9 | 93.9 | 30.59% | 25.7 | 22.6 | 92.9 | 33.1 | 32.3 | 79.3 | 93.9 | 35.2 | 20.9
6260 | 6340 | 54.7 | 54 | 103.7 | 50.6 | 53.2 | 100.8 | 100.9 | 41.9 | 61.5 | CHA230 | CAN230 | 230 | CHA230 -CAN230 | 230-30 | S | 78.38 | 307 | 103.7 | 103.7 | 33.78% | 54.7 | 54 | 103.7 | 50.6 | 53.2 | 100.8 | 100.9 | 41.9 | 61.5
6340 | 6179 | 52.2 | 51.7 | 98.7 | 48.5 | 51.3 | 96.8 | 98.9 | 40.2 | 57.9 | CAN230 | GUA230 | 230 | CAN230 -GUA230 | 230-29 | S | 45.57 | 279 | 98.9 | 98.9 | 35.45% | 52.2 | 51.7 | 98.7 | 48.5 | 51.3 | 96.8 | 98.9 | 40.2 | 57.9
6460 | 6713 | 270 | 235.7 | 190.9 | 230.4 | 197.8 | 154.9 | 187.9 | 179.2 | 138.3 | ECO230 | BUR230 | 230 | ECO230 -BUR230 | 230-12B | S | 117.22 | 505 | 270 | 270 | 53.47% | 270 | 235.7 | 190.9 | 230.4 | 197.8 | 154.9 | 187.9 | 179.2 | 138.3
6460 | 6713 | 270 | 235.7 | 190.9 | 230.4 | 197.8 | 154.9 | 187.9 | 179.2 | 138.3 | ECO230 | BUR230 | 230 | ECO230 -BUR230 | 230-12C | S | 117.22 | 505 | 270 | 270 | 53.47% | 270 | 235.7 | 190.9 | 230.4 | 197.8 | 154.9 | 187.9 | 179.2 | 138.3
6470 | 6861 | -59.3 | -37.2 | -3.3 | -18.4 | -14.3 | -2.7 | -69.7 | -12.9 | -2.4 | 24DIC230 | CHE230 | 230 | 24DIC230 -CHE230 | 230-2B | S | 35.24 | 505 | 69.7 | 69.7 | 13.8% | 59.3 | 37.2 | 3.3 | 18.4 | 14.3 | 2.7 | 69.7 | 12.9 | 2.4
6596 | 6830 | 184.9 | 157.5 | 134.7 | 147.7 | 124.8 | 100.1 | 116.4 | 88.9 | 68.4 | SCR230 | ANT230 | 230 | SCR230 -ANT230 | 230-49B | S | 24.99 | 505 | 184.9 | 184.9 | 36.61% | 184.9 | 157.5 | 134.7 | 147.7 | 124.8 | 100.1 | 116.4 | 88.9 | 68.4
6713 | 6840 | 224.6 | 198 | 158.5 | 193.8 | 167.2 | 128.8 | 153.8 | 151.7 | 114.9 | BUR230 | PAN 3 230 | 230 | BUR230 -PAN 3 230 | 230-13B | S | 19.4 | 505 | 224.6 | 224.6 | 44.48% | 224.6 | 198 | 158.5 | 193.8 | 167.2 | 128.8 | 153.8 | 151.7 | 114.9
6713 | 6840 | 224.6 | 198 | 158.5 | 193.8 | 167.2 | 128.8 | 153.8 | 151.7 | 114.9 | BUR230 | PAN 3 230 | 230 | BUR230 -PAN 3 230 | 230-12B | S | 19.4 | 505 | 224.6 | 224.6 | 44.48% | 224.6 | 198 | 158.5 | 193.8 | 167.2 | 128.8 | 153.8 | 151.7 | 114.9
6801 | 6840 | -65.1 | -56.8 | -48 | -55.4 | -48.2 | -39.8 | -48.4 | -43.7 | -36.2 | SAB230 | PAN 3 230 | 230 | SAB230 -PAN 3 230 | 230-1 | S | 45.69 | 1000 | 65.1 | 113.4 | 11.34% | 65.1 | 56.8 | 48 | 55.4 | 48.2 | 39.8 | 48.4 | 43.7 | 36.2
6801 | 6840 | -65.1 | -56.8 | -48 | -55.4 | -48.2 | -39.8 | -48.4 | -43.7 | -36.2 | SAB230 | PAN 3 230 | 230 | SAB230 -PAN 3 230 | 230-2 | S | 45.69 | 1000 | 65.1 | 113.4 | 11.34% | 65.1 | 56.8 | 48 | 55.4 | 48.2 | 39.8 | 48.4 | 43.7 | 36.2
6801 | 6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SAB230 | TEL230 | 230 | SAB230 -TEL230 | 230-62 | S | 16 | 775 | 0 | 208.3 | 26.88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6801 | 6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SAB230 | TEL230 | 230 | SAB230 -TEL230 | 230-55B | S | 16 | 775 | 0 | 208.3 | 26.88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6167 | 6173 | 84.9 | 73.6 | 59.9 | 69.8 | 61.2 | 50 | 66 | 55.7 | 45.8 | STR230 | STR115 | 230 | STR230 -STR115 | 0 | S | 0 | 250 | 84.9 | 97.3 | 38.92% | 84.9 | 73.6 | 59.9 | 69.8 | 61.2 | 50 | 66 | 55.7 | 45.8
6167 | 6173 | 84.9 | 73.6 | 59.9 | 69.8 | 61.2 | 50 | 66 | 55.7 | 45.8 | STR230 | STR115 | 230 | STR230 -STR115 | 0 | S | 0 | 250 | 84.9 | 97.3 | 38.92% | 84.9 | 73.6 | 59.9 | 69.8 | 61.2 | 50 | 66 | 55.7 | 45.8
6167 | 6801 | -84.9 | -73.6 | -59.9 | -69.8 | -61.2 | -50 | -66 | -55.7 | -45.8 | STR230 | SAB230 | 230 | STR230 -SAB230 | 230-1 | S | 2.1 | 505 | 84.9 | 97.3 | 19.27% | 84.9 | 73.6 | 59.9 | 69.8 | 61.2 | 50 | 66 | 55.7 | 45.8
6167 | 6801 | -84.9 | -73.6 | -59.9 | -69.8 | -61.2 | -50 | -66 | -55.7 | -45.8 | STR230 | SAB230 | 230 | STR230 -SAB230 | 230-2 | S | 2.1 | 505 | 84.9 | 97.3 | 19.27% | 84.9 | 73.6 | 59.9 | 69.8 | 61.2 | 50 | 66 | 55.7 | 45.8
6885 | 6550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LHU230 | BEV230 | 230 | LHU230 -BEV230 | 230-6B | S | 100.97 | 611 | 0 | 78.7 | 12.88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6885 | 6969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LHU230 | STG2A230 | 230 | LHU230 -STG2A230 | 230-5B | S | 28.78 | 611 | 0 | 47.2 | 7.725% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6885 | 6411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LHU230 | LOL230 | 230 | LHU230 -LOL230 | 230-1 | S | 40 | 505 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6885 | 6411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LHU230 | LOL230 | 230 | LHU230 -LOL230 | 230-2 | S | 40 | 505 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## AjusteDespacho
SIMULACION: Despacho de energia previsto por escenario (GWh) | [13 empty] | 1.- Despacho de energia PONDERADO por escenario (GWh) | [12 empty] | 2.- Despacho PONDERADO de energia por escenario (GWh) | [12 empty] | 3.- Despacho PONDERADO de POTENCIA por escenario (MW)
Escenario / ZONA |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | Hs/Mes | Escenario / ZONA |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | Escenario / ZONA |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | Escenario / ZONA |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
1.A | Pg (G) | 17.0753 | 23.6693 | 15.5601 | 63.6718 | 39.6264 | 7.0224 | 0 | 11.6099 | 2.4975 | 12.1743 | 192.907 | 104.5 | 1.A | Pg (G) | 17.0753 | 23.6693 | 15.5601 | 63.6718 | 39.6264 | 7.0224 | 0 | 11.6099 | 2.4975 | 12.1743 | 192.907 | 1.A | Pg (G) | 17.0753 | 23.6693 | 15.5601 | 63.6718 | 39.6264 | 7.0224 | 0 | 11.6099 | 2.4975 | 12.1743 | 192.907 | 1.A | Pg (G) | 163.4 | 226.5 | 148.9 | 609.3 | 379.2 | 67.2 | 0 | 111.1 | 23.9 | 116.5 | 1846
Hab Max | Pd (D) | 0 | 0 | 0.01045 | 19.3743 | 4.1173 | 19.2385 | 132.715 | 0 | 17.1589 | 0.2717 | 192.8861 |  |  | Pd (D) | 0 | 0 | 0.01045 | 19.3743 | 4.1173 | 19.2385 | 132.715 | 0 | 17.1589 | 0.2717 | 192.8861 |  | Pd (D) | 0 | 0 | 0.01045 | 19.3743 | 4.1173 | 19.2385 | 132.715 | 0 | 17.1589 | 0.2717 | 192.8861 |  | Pd (D) | 0 | 0 | 0.1 | 185.4 | 39.4 | 184.1 | 1270 | 0 | 164.2 | 2.6 | 1845.8
1.B | Pg (G) | 31.6825 | 35.7248 | 26.7444 | 121.0053 | 70.9251 | 14.6832 | 0 | 14.9891 | 6.992 | 24.4938 | 347.2402 | 218.5 | 1.B | Pg (G) | 31.6825 | 35.7248 | 26.7444 | 121.0053 | 70.9251 | 14.6832 | 0 | 14.9891 | 6.992 | 24.4938 | 347.2402 | 1.B | Pg (G) | 31.6825 | 35.7248 | 26.7444 | 121.0053 | 70.9251 | 14.6832 | 0 | 14.9891 | 6.992 | 24.4938 | 347.2402 | 1.B | Pg (G) | 145 | 163.5 | 122.4 | 553.8 | 324.6 | 67.2 | 0 | 68.6 | 32 | 112.1 | 1589.2
Hab Med | Pd (D) | 0 | 0 | 0.02185 | 31.9666 | 6.8391 | 32.6002 | 244.7418 | 0 | 30.743 | 0.4807 | 347.3931 |  |  | Pd (D) | 0 | 0 | 0.02185 | 31.9666 | 6.8391 | 32.6002 | 244.7418 | 0 | 30.743 | 0.4807 | 347.3931 |  | Pd (D) | 0 | 0 | 0.02185 | 31.9666 | 6.8391 | 32.6002 | 244.7418 | 0 | 30.743 | 0.4807 | 347.3931 |  | Pd (D) | 0 | 0 | 0.1 | 146.3 | 31.3 | 149.2 | 1120.1 | 0 | 140.7 | 2.2 | 1589.9
1.C | Pg (G) | 24.871 | 56.6447 | 19.4047 | 48.9839 | 0 | 8.9376 | 0 | 0 | 3.8171 | 29.0605 | 191.7195 | 133 | 1.C | Pg (G) | 24.871 | 56.6447 | 19.4047 | 48.9839 | 0 | 8.9376 | 0 | 0 | 3.8171 | 29.0605 | 191.7195 | 1.C | Pg (G) | 24.871 | 56.6447 | 19.4047 | 48.9839 | 0 | 8.9376 | 0 | 0 | 3.8171 | 29.0605 | 191.7195 | 1.C | Pg (G) | 187 | 425.9 | 145.9 | 368.3 | 0 | 67.2 | 0 | 0 | 28.7 | 218.5 | 1441.5
Hab Min | Pd (D) | 2.2743 | 0 | 0.0133 | 16.8112 | 18.8993 | 22.3307 | 114.7125 | 0 | 16.093 | 0.6517 | 191.786 |  |  | Pd (D) | 2.2743 | 0 | 0.0133 | 16.8112 | 18.8993 | 22.3307 | 114.7125 | 0 | 16.093 | 0.6517 | 191.786 |  | Pd (D) | 2.2743 | 0 | 0.0133 | 16.8112 | 18.8993 | 22.3307 | 114.7125 | 0 | 16.093 | 0.6517 | 191.786 |  | Pd (D) | 17.1 | 0 | 0.1 | 126.4 | 142.1 | 167.9 | 862.5 | 0 | 121 | 4.9 | 1442
2.A | Pg (G) | 2.9172 | 2.9942 | 2.2044 | 11.0638 | 8.47 | 1.4784 | 0 | 0.6534 | 0.4466 | 2.4618 | 32.6898 | 22 | 2.A | Pg (G) | 2.9172 | 2.9942 | 2.2044 | 11.0638 | 8.47 | 1.4784 | 0 | 0.6534 | 0.4466 | 2.4618 | 32.6898 | 2.A | Pg (G) | 2.9172 | 2.9942 | 2.2044 | 11.0638 | 8.47 | 1.4784 | 0 | 0.6534 | 0.4466 | 2.4618 | 32.6898 | 2.A | Pg (G) | 132.6 | 136.1 | 100.2 | 502.9 | 385 | 67.2 | 0 | 29.7 | 20.3 | 111.9 | 1485.9
Sem Max | Pd (D) | 0 | 0 | 0 | 3.1218 | 0.6732 | 3.1108 | 22.66 | 0 | 3.0184 | 0.1122 | 32.6964 |  |  | Pd (D) | 0 | 0 | 0 | 3.1218 | 0.6732 | 3.1108 | 22.66 | 0 | 3.0184 | 0.1122 | 32.6964 |  | Pd (D) | 0 | 0 | 0 | 3.1218 | 0.6732 | 3.1108 | 22.66 | 0 | 3.0184 | 0.1122 | 32.6964 |  | Pd (D) | 0 | 0 | 0 | 141.9 | 30.6 | 141.4 | 1030 | 0 | 137.2 | 5.1 | 1486.2
2.B | Pg (G) | 5.9432 | 5.7132 | 4.577 | 20.6816 | 12.2866 | 3.0912 | 0 | 1.0672 | 1.2696 | 5.2394 | 59.869 | 46 | 2.B | Pg (G) | 5.9432 | 5.7132 | 4.577 | 20.6816 | 12.2866 | 3.0912 | 0 | 1.0672 | 1.2696 | 5.2394 | 59.869 | 2.B | Pg (G) | 5.9432 | 5.7132 | 4.577 | 20.6816 | 12.2866 | 3.0912 | 0 | 1.0672 | 1.2696 | 5.2394 | 59.869 | 2.B | Pg (G) | 129.2 | 124.2 | 99.5 | 449.6 | 267.1 | 67.2 | 0 | 23.2 | 27.6 | 113.9 | 1301.5
Sem Med | Pd (D) | 0 | 0 | 0 | 5.3452 | 1.3202 | 5.5614 | 42.0808 | 0 | 5.4878 | 0.0828 | 59.8782 |  |  | Pd (D) | 0 | 0 | 0 | 5.3452 | 1.3202 | 5.5614 | 42.0808 | 0 | 5.4878 | 0.0828 | 59.8782 |  | Pd (D) | 0 | 0 | 0 | 5.3452 | 1.3202 | 5.5614 | 42.0808 | 0 | 5.4878 | 0.0828 | 59.8782 |  | Pd (D) | 0 | 0 | 0 | 116.2 | 28.7 | 120.9 | 914.8 | 0 | 119.3 | 1.8 | 1301.7
2.C | Pg (G) | 5.6336 | 4.9252 | 3.458 | 9.8112 | 0 | 1.8816 | 0 | 0 | 0.7056 | 6.3952 | 32.8104 | 28 | 2.C | Pg (G) | 5.6336 | 4.9252 | 3.458 | 9.8112 | 0 | 1.8816 | 0 | 0 | 0.7056 | 6.3952 | 32.8104 | 2.C | Pg (G) | 5.6336 | 4.9252 | 3.458 | 9.8112 | 0 | 1.8816 | 0 | 0 | 0.7056 | 6.3952 | 32.8104 | 2.C | Pg (G) | 201.2 | 175.9 | 123.5 | 350.4 | 0 | 67.2 | 0 | 0 | 25.2 | 228.4 | 1171.8
Sem Min | Pd (D) | 0.3836 | 0 | 0 | 2.758 | 3.2424 | 3.7856 | 19.6476 | 0 | 2.8896 | 0.112 | 32.8188 |  |  | Pd (D) | 0.3836 | 0 | 0 | 2.758 | 3.2424 | 3.7856 | 19.6476 | 0 | 2.8896 | 0.112 | 32.8188 |  | Pd (D) | 0.3836 | 0 | 0 | 2.758 | 3.2424 | 3.7856 | 19.6476 | 0 | 2.8896 | 0.112 | 32.8188 |  | Pd (D) | 13.7 | 0 | 0 | 98.5 | 115.8 | 135.2 | 701.7 | 0 | 103.2 | 4 | 1172.1
3.A | Pg (G) | 7.1379 | 17.7447 | 5.6171 | 13.9563 | 0 | 3.4342 | 0 | 5.1975 | 0.75845 | 8.266 | 62.1121 | 38.5 | 3.A | Pg (G) | 7.1379 | 17.7447 | 5.6171 | 13.9563 | 0 | 3.4342 | 0 | 5.1975 | 0.75845 | 8.266 | 62.1121 | 3.A | Pg (G) | 7.1379 | 17.7447 | 5.6171 | 13.9563 | 0 | 3.4342 | 0 | 5.1975 | 0.75845 | 8.266 | 62.1121 | 3.A | Pg (G) | 185.4 | 460.9 | 145.9 | 362.5 | 0 | 89.2 | 0 | 135 | 19.7 | 214.7 | 1613.3
Fer Max | Pd (D) | 0.7392 | 0 | 0 | 6.3602 | 6.0445 | 6.7991 | 37.037 | 0 | 5.005 | 0.1309 | 62.1159 |  |  | Pd (D) | 0.7392 | 0 | 0 | 6.3602 | 6.0445 | 6.7991 | 37.037 | 0 | 5.005 | 0.1309 | 62.1159 |  | Pd (D) | 0.7392 | 0 | 0 | 6.3602 | 6.0445 | 6.7991 | 37.037 | 0 | 5.005 | 0.1309 | 62.1159 |  | Pd (D) | 19.2 | 0 | 0 | 165.2 | 157 | 176.6 | 962 | 0 | 130 | 3.4 | 1613.4
3.B | Pg (G) | 8.3478 | 9.8291 | 6.0294 | 30.3565 | 21.8396 | 7.1806 | 0 | 1.6905 | 2.0769 | 8.1386 | 95.4891 | 80.5 | 3.B | Pg (G) | 8.3478 | 9.8291 | 6.0294 | 30.3565 | 21.8396 | 7.1806 | 0 | 1.6905 | 2.0769 | 8.1386 | 95.4891 | 3.B | Pg (G) | 8.3478 | 9.8291 | 6.0294 | 30.3565 | 21.8396 | 7.1806 | 0 | 1.6905 | 2.0769 | 8.1386 | 95.4891 | 3.B | Pg (G) | 103.7 | 122.1 | 74.9 | 377.1 | 271.3 | 89.2 | 0 | 21 | 25.8 | 101.1 | 1186.2
Fer Med | Pd (D) | 0.3059 | 0 | 0 | 8.4686 | 2.1976 | 8.7101 | 66.2274 | 0 | 8.8469 | 0.6923 | 95.4488 |  |  | Pd (D) | 0.3059 | 0 | 0 | 8.4686 | 2.1976 | 8.7101 | 66.2274 | 0 | 8.8469 | 0.6923 | 95.4488 |  | Pd (D) | 0.3059 | 0 | 0 | 8.4686 | 2.1976 | 8.7101 | 66.2274 | 0 | 8.8469 | 0.6923 | 95.4488 |  | Pd (D) | 3.8 | 0 | 0 | 105.2 | 27.3 | 108.2 | 822.7 | 0 | 109.9 | 8.6 | 1185.7
3.C | Pg (G) | 7.8547 | 8.6191 | 7.1491 | 16.3415 | 0 | 4.3708 | 0 | 0 | 1.1613 | 6.2916 | 51.7881 | 49 | 3.C | Pg (G) | 7.8547 | 8.6191 | 7.1491 | 16.3415 | 0 | 4.3708 | 0 | 0 | 1.1613 | 6.2916 | 51.7881 | 3.C | Pg (G) | 7.8547 | 8.6191 | 7.1491 | 16.3415 | 0 | 4.3708 | 0 | 0 | 1.1613 | 6.2916 | 51.7881 | 3.C | Pg (G) | 160.3 | 175.9 | 145.9 | 333.5 | 0 | 89.2 | 0 | 0 | 23.7 | 128.4 | 1056.9
Fer Min | Pd (D) | 0.6027 | 0 | 0 | 4.2238 | 5.1499 | 5.9437 | 31.0023 | 0 | 4.6844 | 0.1764 | 51.7832 |  |  | Pd (D) | 0.6027 | 0 | 0 | 4.2238 | 5.1499 | 5.9437 | 31.0023 | 0 | 4.6844 | 0.1764 | 51.7832 |  | Pd (D) | 0.6027 | 0 | 0 | 4.2238 | 5.1499 | 5.9437 | 31.0023 | 0 | 4.6844 | 0.1764 | 51.7832 |  | Pd (D) | 12.3 | 0 | 0 | 86.2 | 105.1 | 121.3 | 632.7 | 0 | 95.6 | 3.6 | 1056.8
TOTAL | Pg (G) | 111.4633 | 165.8641 | 90.7442 | 335.872 | 153.1478 | 52.08 | 0 | 35.2077 | 19.7251 | 102.5211 | 1066.6252 | 720 | TOTAL | Pg (G) | 111.4633 | 165.8641 | 90.7442 | 335.872 | 153.1478 | 52.08 | 0 | 35.2077 | 19.7251 | 102.5211 | 1066.6252 | TOTAL | Pg (G) | 111.4633 | 165.8641 | 90.7442 | 335.872 | 153.1478 | 52.08 | 0 | 35.2077 | 19.7251 | 102.5211 | 1066.6252
| Pd (D) | 4.3057 | 0 | 0.0456 | 98.4296 | 48.4835 | 108.08 | 710.8244 | 0 | 93.927 | 2.7107 | 1066.8066 | 0 |  | Pd (D) | 4.3057 | 0 | 0.0456 | 98.4296 | 48.4835 | 108.08 | 710.8244 | 0 | 93.927 | 2.7107 | 1066.8066 |  | Pd (D) | 4.3057 | 0 | 0.0456 | 98.4296 | 48.4835 | 108.08 | 710.8244 | 0 | 93.927 | 2.7107 | 1066.8066
REAL | Pg (G) | 111.4633 | 165.8641 | 90.7442 | 335.872 | 153.1478 | 52.08 | 0 | 35.2077 | 19.7251 | 102.5211 | 1066.6252 |  | REVISA | Pg (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | REVISA | Pg (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pd (D) | 4.3057 | 0 | 0.0456 | 98.4296 | 48.4835 | 108.08 | 710.8244 | 0 | 93.927 | 2.7107 | 1066.8066 |  |  | Pd (D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Pd (D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0