## Input
Año Tarifario: | 3 | Mes 09: Mar |  |  |  | IntFerMax | caso = | 2.B.-
| IP SPT P (k B/.) |  | Longitud (km) |  | CUP
Total: | 109937.6913 | 100% | 3865.33 | 100% | (kB/./km) |  | %ASIGP (G) = | 45% | 49471.9611
230 kV | 94024.2098 | 85.52% | 3590.57 | 92.89% | 26.1864 |  | %ASIGP (D) = | 55% | 60465.7302
115 kV | 15913.4815 | 14.48% | 274.76 | 7.108% | 57.9178
IP SPT D: | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | (230 kV)
Capacidad instalada de generación (Cinst) y Demanda máxima no coincidente prevista (Pma) en MW por Zona
MW | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | Zona 7 | Zona 8 | Zona 9 | Zona 10 | Total
Pinst (G) | 792.31 | 730.88 | 178.73 | 654.921 | 1521.01 | 321.21 | 154.33 | 260 | 1565.45 | 252.17 | 6431.011
Pma (D) | 23.8182 | 0 | 0.045629 | 155.0663 | 343.2742 | 233.2174 | 1224.6825 | 1.33 | 127.8761 | 59.2466 | 2168.5568
Note on B3: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"
Note on B7: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"

## Nod DC
Nodo | Gen | Dem | Código | Zona | 1383.9 | 1383.9 | + Gen | - Dem | 1383.9 | 1383.9 | ∑ F lin | ∑ G - D | Balance
6001 | 0 | 0 | PAN230 | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0.2 | 0 | 0.2
6002 | 0 | 386.8 | PAN115 | 7 |  |  | 0 | 386.8 | Si Lin |  | -386.7 | -386.8 | 0.1
6003 | 0 | 226.8 | PANII230 | 7 |  |  | 0 | 226.8 | Si Lin |  | -226.9 | -226.8 | -0.1
6005 | 0 | 67.1 | CHO230 | 6 |  |  | 0 | 67.1 | Si Lin |  | -67.1 | -67.1 | 0
6008 | 62.8 | 18 | LSA230 | 5 |  |  | 62.8 | 18 | Si Lin |  | 44.8 | 44.8 | 0
6011 | 0 | 0 | MDN230 | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | -0.1 | 0 | -0.1
6012 | 0 | 17.2 | MDN115 | 4 |  |  | 0 | 17.2 | Si Lin |  | -17.2 | -17.2 | 0
6013 | 34.8 | 64.9 | MDN34 | 4 |  |  | 34.8 | 64.9 | Si Lin |  | -30.1 | -30.1 | 0
6014 | 52.7 | 0 | PRO230 | 1 |  |  | 52.7 | 0 | Si Lin |  | 52.9 | 52.7 | 0.2
6018 | 0 | 167.3 | CAC115 | 7 |  |  | 0 | 167.3 | Si Lin |  | -167.3 | -167.3 | 0
6024 | 0 | 75.8 | CHI115 | 7 |  |  | 0 | 75.8 | Si Lin |  | -75.8 | -75.8 | 0
6059 | 0 | 113.9 | LM1115 | 9 |  |  | 0 | 113.9 | Si Lin |  | -113.8 | -113.9 | 0.1
6060 | 28.2 | 0 | LM2115 | 9 |  |  | 28.2 | 0 | Si Lin |  | 28.2 | 28.2 | 0
6087 | 33.6 | 0 | CAL115 | 3 |  |  | 33.6 | 0 | Si Lin |  | 33.6 | 33.6 | 0
6096 | 0 | 0 | FOR230 | 2 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6100 | 0 | 0 | BAY230 | 8 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6167 | 0 | 0 | STR230 | 9 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6170 | 0 | 7.2 | CPA115 | 9 |  |  | 0 | 7.2 | Si Lin |  | -7.2 | -7.2 | 0
6171 | 0 | 15.9 | PAC230 | 7 |  |  | 0 | 15.9 | Si Lin |  | -15.9 | -15.9 | 0
6173 | 0 | 0 | STR115 | 9 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6179 | 99.1 | 0 | GUA230 | 2 |  |  | 99.1 | 0 | Si Lin |  | 99.1 | 99.1 | 0
6182 | 63.2 | 5.9 | VEL230 | 4 |  |  | 63.2 | 5.9 | Si Lin |  | 57.3 | 57.3 | 0
6240 | 0 | 14.5 | EHIG230 | 5 |  |  | 0 | 14.5 | Si Lin |  | -14.4 | -14.5 | 0.1
6260 | 10.2 | 16.4 | CHA230 | 10 |  |  | 10.2 | 16.4 | Si Lin |  | -6.2 | -6.2 | 0
6263 | 86.8 | 0 | ESP230 | 10 |  |  | 86.8 | 0 | Si Lin |  | 86.8 | 86.8 | 0
6290 | 0 | 0 | CATII115 | 9 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6340 | 0 | 1.9 | CAN230 | 10 |  |  | 0 | 1.9 | Si Lin |  | -1.9 | -1.9 | 0
6380 | 75.4 | 0 | BOQIII230 | 4 |  |  | 75.4 | 0 | Si Lin |  | 75.3 | 75.4 | -0.1
6405 | 0 | 0 | TEL230 | 9 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6411 | 0 | 0 | LOL230 | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6460 | 381 | 0 | ECO230 | 5 |  |  | 381 | 0 | Si Lin |  | 380.8 | 381 | -0.2
6470 | 0 | 57.5 | 24DIC230 | 7 |  |  | 0 | 57.5 | Si Lin |  | -57.6 | -57.5 | -0.1
6520 | 145.4 | 0 | SBA230 | 4 |  |  | 145.4 | 0 | Si Lin |  | 145.4 | 145.4 | 0
6515 | 55.8 | 23.2 | PRO2-230 | 1 |  |  | 55.8 | 23.2 | Si Lin |  | 32.6 | 32.6 | 0
6550 | 7.8 | 0 | BEV230 | 4 |  |  | 7.8 | 0 | Si Lin |  | 7.8 | 7.8 | 0
6596 | 44.6 | 0 | SCR230 | 5 |  |  | 44.6 | 0 | Si Lin |  | 44.6 | 44.6 | 0
6969 | 0 | 40.4 | STG2A230 | 4 |  |  | 0 | 40.4 | Si Lin |  | -40.4 | -40.4 | 0
6713 | 0 | 63.2 | BUR230 | 6 |  |  | 0 | 63.2 | Si Lin |  | -63.2 | -63.2 | 0
6801 | 0 | 0 | SAB230 | 9 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6830 | 177.5 | 0 | ANT230 | 6 |  |  | 177.5 | 0 | Si Lin |  | 177.5 | 177.5 | 0
6840 | 0 | 0 | PAN3 230 | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6861 | 20.6 | 0 | CHE230 | 8 |  |  | 20.6 | 0 | Si Lin |  | 20.6 | 20.6 | 0
6885 | 4.4 | 0 | LHU230 | 4 |  |  | 4.4 | 0 | Si Lin |  | 4.3 | 4.4 | -0.1
7000 | 0 | 0 | T1-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7001 | 0 | 0 | T2-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7002 | 0 | 0 | T3-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7003 | 0 | 0 | T5-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7013 | 0 | 0 | T1-MDN | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7014 | 0 | 0 | T2-MDN | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7015 | 0 | 0 | T3-MDN | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
Note on A2: Actualiza valores desde "DatosOper…"

## Ram DC
Nodo 1 | Nodo 2 | FP Nod.1 | abs | 7185.7 | kV | Nombre | Código | Clasif. | km | P max. | CUP | CUP·LO | %SE | CUAP·LO | 109937.6913 | 39659.1034 | 36.07%
6001 | 6003 | 61.5 | 61.5 |  | 230 | PAN230 -PANII230 | 230-1C | S | 13.09 | 335 | 26.1864 | 342.7804 | 0.22388 | 76.7419 | 0 | 0 | #DIV/0!
6001 | 6003 | 61.5 | 61.5 |  | 230 | PAN230 -PANII230 | 230-2C | S | 13.09 | 335 | 26.1864 | 342.7804 | 0.22388 | 76.7419 | 0
6001 | 6005 | -148.3 | 148.3 |  | 230 | PAN230 -CHO230 | 230-3A | S | 40.48 | 249 | 26.1864 | 1060.0267 | 0.79759 | 845.4671 | 0
6001 | 6840 | -212.1 | 212.1 |  | 230 | PAN230 -PAN 3 230 | 230-48A | S | 3.18 | 505 | 26.1864 | 83.2728 | 0.57347 | 47.7541 | 0
6001 | 6840 | -212.1 | 212.1 |  | 230 | PAN230 -PAN 3 230 | 230-47A | S | 3.18 | 505 | 26.1864 | 83.2728 | 0.57347 | 47.7541 | 0
6001 | 6005 | -148.3 | 148.3 |  | 230 | PAN230 -CHO230 | 230-4A | S | 40.48 | 249 | 26.1864 | 1060.0267 | 0.79759 | 845.4671 | 0
6001 | 7000 | 104.2 | 104.2 |  | TX | PAN230-T1 | 0 | S | 0 | 175 | 57.9178 | 0 | 0.79029 | 0 | 0
6001 | 7001 | 103.1 | 103.1 |  | TX | PAN230-T2 | 0 | S | 0 | 175 | 57.9178 | 0 | 0.78114 | 0 | 0
6001 | 7002 | 203.2 | 203.2 |  | TX | PAN230-T3 | 0 | S | 0 | 350 | 57.9178 | 0 | 0.77 | 0 | 0
6001 | 7003 | 187.5 | 187.5 |  | TX | PAN230-T5 | 0 | S | 0 | 350 | 57.9178 | 0 | 0.71057 | 0 | 0
6002 | 6018 | 34.1 | 34.1 |  | 115 | PAN115 -CAC115 | 115-12 | S | 0.81 | 120 | 57.9178 | 46.9134 | 0.39583 | 18.5699 | 0
6002 | 6018 | 62.4 | 62.4 |  | 115 | PAN115 -CAC115 | 115-37 | S | 0.81 | 142 | 57.9178 | 46.9134 | 0.61268 | 28.7427 | 0
6002 | 6018 | 60 | 60 |  | 115 | PAN115 -CAC115 | 115-1 | S | 0.81 | 156 | 57.9178 | 46.9134 | 0.5359 | 25.1408 | 0
6002 | 6024 | 48 | 48 |  | 115 | PAN115 -CHI115 | 115-3A | S | 22.85 | 168 | 57.9178 | 1323.4206 | 0.34583 | 457.683 | 0
6002 | 6170 | 6.8 | 6.8 |  | 115 | PAN115 -CPA115 | 115-4A | S | 31.18 | 168 | 57.9178 | 1805.8755 | 0.054167 | 97.8183 | 0
6002 | 7000 | -104.2 | 104.2 |  | TX | PAN115-T1 | 0 | S | 0 | 175 | 57.9178 | 0 | 0.79029 | 0 | 0
6002 | 7001 | -103.1 | 103.1 |  | TX | PAN115-T2 | 0 | S | 0 | 175 | 57.9178 | 0 | 0.78114 | 0 | 0
6002 | 7002 | -203.2 | 203.2 |  | TX | PAN115-T3 | 0 | S | 0 | 350 | 57.9178 | 0 | 0.77 | 0 | 0
6002 | 7003 | -187.5 | 187.5 |  | TX | PAN115-T5 | 0 | S | 0 | 350 | 57.9178 | 0 | 0.71057 | 0 | 0
6003 | 6171 | 8.9 | 8.9 |  | 230 | PANII230 -PAC230 | 230-1B | S | 19.01 | 202 | 26.1864 | 497.804 | 0.22129 | 110.1576 | 0
6003 | 6470 | 44 | 44 |  | 230 | PANII230 -24DIC230 | 230-2B | S | 10.67 | 202 | 26.1864 | 279.4092 | 0.31584 | 88.249 | 0
6003 | 6840 | -91.6 | 91.6 |  | 230 | PANII230 -PAN 3 230 | 230-13A | S | 14.55 | 505 | 26.1864 | 381.0126 | 0.22851 | 87.067 | 0
6003 | 6840 | -91.6 | 91.6 |  | 230 | PANII230 -PAN 3 230 | 230-12A | S | 14.55 | 505 | 26.1864 | 381.0126 | 0.22851 | 87.067 | 0
6003 | 6801 | 13.2 | 13.2 |  | 230 | PANII230 -SAB230 | 230-54A | S | 50.85 | 505 | 26.1864 | 1331.58 | 0.19822 | 263.9429 | 0
6003 | 6801 | 13.2 | 13.2 |  | 230 | PANII230 -SAB230 | 230-55A | S | 50.85 | 505 | 26.1864 | 1331.58 | 0.19822 | 263.9429 | 0
6005 | 6240 | -155.6 | 155.6 |  | 230 | CHO230 -EHIG230 | 230-3B | S | 60.81 | 249 | 26.1864 | 1592.3968 | 0.90924 | 1447.866 | 0
6005 | 6240 | -155.6 | 155.6 |  | 230 | CHO230 -EHIG230 | 230-4B | S | 60.81 | 249 | 26.1864 | 1592.3968 | 0.90924 | 1447.866 | 0
6005 | 6830 | -213.2 | 213.2 |  | 230 | CHO230 -ANT230 | 230-49A | S | 95.2 | 505 | 26.1864 | 2492.9481 | 0.52218 | 1301.7632 | 0
6005 | 6840 | 168.5 | 168.5 |  | 230 | CHO230 -PAN 3 230 | 230-47B | S | 34.89 | 505 | 26.1864 | 913.6445 | 0.44792 | 409.2404 | 0
6005 | 6840 | 168.5 | 168.5 |  | 230 | CHO230 -PAN 3 230 | 230-48B | S | 34.89 | 505 | 26.1864 | 913.6445 | 0.44792 | 409.2404 | 0
6005 | 6596 | -176.3 | 176.3 |  | 230 | LSA230 -SCR230 | 230-50A | S | 120.19 | 505 | 26.1864 | 3147.347 | 0.47149 | 1483.9274 | 0
6008 | 6182 | -79.6 | 79.6 |  | 230 | LSA230 -VEL230 | 230-51 | S | 111.38 | 505 | 26.1864 | 2916.6446 | 0.41802 | 1219.2152 | 0
6008 | 6182 | -79.6 | 79.6 |  | 230 | LSA230 -VEL230 | 230-52 | S | 111.38 | 505 | 26.1864 | 2916.6446 | 0.41802 | 1219.2152 | 0
6008 | 6240 | 162.8 | 162.8 |  | 230 | LSA230 -EHIG230 | 230-3C | S | 81.93 | 249 | 26.1864 | 2145.4542 | 0.95221 | 2042.9205 | 0
6008 | 6240 | 162.8 | 162.8 |  | 230 | LSA230 -EHIG230 | 230-4C | S | 81.93 | 249 | 26.1864 | 2145.4542 | 0.95221 | 2042.9205 | 0
6008 | 6460 | 25.5 | 25.5 |  | 230 | LSA230 -ECO230 | 230-12B | S | 44.65 | 279 | 26.1864 | 1169.2241 | 0.7086 | 828.5147 | 0
6008 | 6460 | 25.5 | 25.5 |  | 230 | LSA230 -ECO230 | 230-13B | S | 44.65 | 279 | 26.1864 | 1169.2241 | 0.7086 | 828.5147 | 0
6008 | 6520 | -107.8 | 107.8 |  | 230 | LSA230 -SBA230 | 230-14A | S | 68.2 | 279 | 26.1864 | 1785.9145 | 0.77885 | 1390.965 | 0
6008 | 6520 | -107.8 | 107.8 |  | 230 | LSA230 -SBA230 | 230-15A | S | 68.2 | 279 | 26.1864 | 1785.9145 | 0.77885 | 1390.965 | 0
6008 | 6550 | 0 | 0 |  | 230 | LSA230 -BEV230 | 230-6A | S | 107.97 | 249 | 26.1864 | 2827.3488 | 0.77068 | 0 | 0
6008 | 6596 | 83.7 | 83.7 |  | 230 | LSA230 -SCR230 | 230-50B | S | 36 | 505 | 26.1864 | 942.7115 | 0.36396 | 343.1096 | 0
6008 | 6596 | 83.7 | 83.7 |  | 230 | LSA230 -SCR230 | 230-49C | S | 36 | 505 | 26.1864 | 942.7115 | 0.36396 | 343.1096 | 0
6008 | 6969 | 0 | 0 |  | 230 | LSA230 -STG2A230 | 230-5A | S | 35.78 | 611 | 26.1864 | 936.9505 | 0.25106 | 0 | 0
6008 | 6885 | -62.2 | 62.2 |  | 230 | LSA230 -LHU230 | 230-5A | S | 7 | 611 | 26.1864 | 183.305 | 0.10491 | 19.2305 | 0
6008 | 6885 | -62.2 | 62.2 |  | 230 | LSA230 -LHU230 | 230-6A | S | 7 | 611 | 26.1864 | 183.305 | 0.10491 | 19.2305 | 0
6011 | 6096 | -6.6 | 6.6 |  | 230 | MDN230 -FOR230 | 230-7 | S | 37.72 | 249 | 26.1864 | 987.7521 | 0.3245 | 320.5236 | 0
6011 | 6096 | -6.6 | 6.6 |  | 230 | MDN230 -FOR230 | 230-8 | S | 37.72 | 249 | 26.1864 | 987.7521 | 0.3245 | 320.5236 | 0
6011 | 6182 | 80.1 | 80.1 |  | 230 | MDN230 -VEL230 | 230-5C | S | 85.6 | 611 | 26.1864 | 2241.5584 | 0.1329 | 297.8961 | 0
6011 | 6182 | 80.1 | 80.1 |  | 230 | MDN230 -VEL230 | 230-5B | S | 85.6 | 611 | 26.1864 | 2241.5584 | 0.1329 | 297.8961 | 0
6011 | 6182 | 0 | 0 |  | 230 | MDN230 -VEL230 | 230-6C | S | 85.6 | 611 | 26.1864 | 2241.5584 | 0.40835 | 0 | 0
6011 | 6182 | 0 | 0 |  | 230 | MDN230 -VEL230 | 230-6C | S | 85.6 | 611 | 26.1864 | 2241.5584 | 0.40835 | 0 | 0
6011 | 6380 | -101.2 | 101.2 |  | 230 | MDN230 -BOQIII230 | 230-9A | S | 24.17 | 249 | 26.1864 | 632.926 | 0.74659 | 472.5339 | 0
6011 | 7013 | 6.1 | 6.1 |  | TX | MDN230-T1 | 0 | S | 0 | 100 | 57.9178 | 0 | 0.532 | 0 | 0
6011 | 7014 | 3.8 | 3.8 |  | TX | MDN230-T2 | 0 | S | 0 | 70 | 57.9178 | 0 | 0.48286 | 0 | 0
6011 | 7015 | 3.8 | 3.8 |  | TX | MDN230-T3 | 0 | S | 0 | 70 | 57.9178 | 0 | 0.42714 | 0 | 0
6012 | 6087 | -16.8 | 16.8 |  | 115 | MDN115 -CAL115 | 115-15 | S | 25.32 | 102 | 57.9178 | 1466.4775 | 0.72941 | 1069.6659 | 0
6012 | 6087 | -16.8 | 16.8 |  | 115 | MDN115 -CAL115 | 115-16 | S | 25.32 | 102 | 57.9178 | 1466.4775 | 0.72941 | 1069.6659 | 0
6012 | 7013 | 7.6 | 7.6 |  | TX | MDN115-T1 | 0 | S | 0 | 100 | 57.9178 | 0 | 0.628 | 0 | 0
6012 | 7014 | 4.4 | 4.4 |  | TX | MDN115-T2 | 0 | S | 0 | 60 | 57.9178 | 0 | 0.66333 | 0 | 0
6012 | 7015 | 4.4 | 4.4 |  | TX | MDN115-T3 | 0 | S | 0 | 60 | 57.9178 | 0 | 0.58167 | 0 | 0
6013 | 7013 | -13.7 | 13.7 |  | TX | MDN34-T1 | 0 | S | 0 | 100 | 57.9178 | 0 | 0.377 | 0 | 0
6013 | 7014 | -8.2 | 8.2 |  | TX | MDN34-T2 | 0 | S | 0 | 50 | 57.9178 | 0 | 0.446 | 0 | 0
6013 | 7015 | -8.2 | 8.2 |  | TX | MDN34-T3 | 0 | S | 0 | 50 | 57.9178 | 0 | 0.456 | 0 | 0
6014 | 6380 | 25.9 | 25.9 |  | 230 | PRO230 -BOQIII230 | 230-9B | S | 29.95 | 249 | 26.1864 | 784.2836 | 0.28554 | 223.946 | 0
6014 | 6011 | 59.6 | 59.6 |  | 230 | PRO230 -MDN230 | 230-39 | S | 54.12 | 505 | 26.1864 | 1417.2096 | 0.23069 | 326.9404 | 0
6014 | 6515 | -16.3 | 16.3 |  | 230 | PRO230 -PRO2-230 | 230-1 | S | 0.1 | 505 | 26.1864 | 2.6186 | 0.045347 | 0.11875 | 0
6014 | 6515 | -16.3 | 16.3 |  | 230 | PRO230 -PRO2-230 | 230-2 | S | 0.1 | 505 | 26.1864 | 2.6186 | 0.045347 | 0.11875 | 0
6018 | 6173 | -5.4 | 5.4 |  | 115 | CAC115 -STR115 | 115-1A | S | 47.81 | 150 | 57.9178 | 2769.0477 | 0.14 | 387.6667 | 0
6018 | 6173 | -5.4 | 5.4 |  | 115 | CAC115 -STR115 | 115-2A | S | 47.81 | 150 | 57.9178 | 2769.0477 | 0.14 | 387.6667 | 0
6024 | 6060 | -27.8 | 27.8 |  | 115 | CHI115 -LM2115 | 115-3B | S | 32.08 | 168 | 57.9178 | 1858.0015 | 0.26369 | 489.9373 | 0
6059 | 6173 | -59.8 | 59.8 |  | 115 | LM1115 -STR115 | 115-2B | S | 6.9 | 211 | 57.9178 | 399.6325 | 0.4237 | 169.323 | 0
6059 | 6290 | -54 | 54 |  | 115 | LM1115 -CATII115 | 115-1C | S | 0.96 | 211 | 57.9178 | 55.601 | 0.38199 | 21.2391 | 0
6060 | 6170 | 0.4 | 0.4 |  | 115 | LM2115 -CPA115 | 115-4B | S | 25.41 | 168 | 57.9178 | 1471.6901 | 0.072619 | 106.8727 | 0
6096 | 6179 | 33.5 | 33.5 |  | 230 | FOR230 -GUA230 | 230-18 | S | 16.4 | 279 | 26.1864 | 429.4575 | 0.8448 | 362.8069 | 0
6096 | 6263 | -46.7 | 46.7 |  | 230 | FOR230 -ESP230 | 230-20A | S | 97.4 | 307 | 26.1864 | 2550.5583 | 0.41596 | 1060.9325 | 0
6100 | 6171 | 0 | 0 |  | 230 | BAY230 -PAC230 | 230-1A | S | 50.88 | 202 | 26.1864 | 1332.3656 | 0 | 0 | 0
6100 | 6470 | 0 | 0 |  | 230 | BAY230 -24DIC230 | 230-2A | S | 60.53 | 202 | 26.1864 | 1585.0646 | 0 | 0 | 0
6100 | 6861 | 0 | 0 |  | 230 | BAY230 -CHE230 | 230-1A | S | 24.5 | 505 | 26.1864 | 641.5675 | 0.13366 | 0 | 0
6100 | 6861 | 0 | 0 |  | 230 | BAY230 -CHE230 | 230-2A | S | 24.5 | 505 | 26.1864 | 641.5675 | 0.13366 | 0 | 0
6171 | 6861 | -7 | 7 |  | 230 | PAC230 -CHE231 | 230-1B | S | 25.37 | 505 | 26.1864 | 664.3497 | 0.12931 | 85.905 | 0
6173 | 6290 | 54 | 54 |  | 115 | STR115 -CATII115 | 115-1B | S | 6.69 | 211 | 57.9178 | 387.4698 | 0.38199 | 148.0098 | 0
6179 | 6182 | 82.3 | 82.3 |  | 230 | GUA230 -VEL230 | 230-16 | S | 84.81 | 505 | 26.1864 | 2220.8711 | 0.50554 | 1122.7493 | 0
6179 | 6182 | 82.3 | 82.3 |  | 230 | GUA230 -VEL230 | 230-17 | S | 84.81 | 505 | 26.1864 | 2220.8711 | 0.50554 | 1122.7493 | 0
6182 | 6520 | 35.1 | 35.1 |  | 230 | VEL230 -SBA230 | 230-14B | S | 42.89 | 279 | 26.1864 | 1123.136 | 0.73584 | 826.451 | 0
6182 | 6520 | 35.1 | 35.1 |  | 230 | VEL230 -SBA230 | 230-15B | S | 42.89 | 279 | 26.1864 | 1123.136 | 0.73584 | 826.451 | 0
6182 | 6550 | 65.1 | 65.1 |  | 230 | VEL230 -BEV230 | 230-6B | S | 8.66 | 249 | 26.1864 | 226.7745 | 0.28474 | 64.5715 | 0
6182 | 6969 | 87.6 | 87.6 |  | 230 | VEL230 -STG2A230 | 230-5B | S | 74.87 | 611 | 26.1864 | 1960.578 | 0.1599 | 313.5 | 0
6182 | 6550 | 0 | 0 |  | 230 | VEL230 -BEV230 | 230-6B | S | 8.66 | 611 | 26.1864 | 226.7745 | 0.26972 | 0 | 0
6182 | 6969 | 0 | 0 |  | 230 | VEL230 -STG2A230 | 230-5B | S | 74.87 | 611 | 26.1864 | 1960.578 | 0.3653 | 0 | 0
6260 | 6263 | -40.1 | 40.1 |  | 230 | CHA230 -ESP230 | 230-20B | S | 24.66 | 307 | 26.1864 | 645.7574 | 0.30586 | 197.5134 | 0
6260 | 6340 | 33.9 | 33.9 |  | 230 | CHA230 -CAN230 | 230-30 | S | 78.38 | 307 | 26.1864 | 2052.4924 | 0.33779 | 693.3012 | 0
6340 | 6179 | 32 | 32 |  | 230 | CAN230 -GUA230 | 230-29 | S | 45.57 | 279 | 26.1864 | 1193.3156 | 0.35448 | 423.0069 | 0
6460 | 6713 | 215.9 | 215.9 |  | 230 | ECO230 -BUR230 | 230-12B | S | 117.22 | 505 | 26.1864 | 3069.5733 | 0.53465 | 1641.158 | 0
6460 | 6713 | 215.9 | 215.9 |  | 230 | ECO230 -BUR230 | 230-12C | S | 117.22 | 505 | 26.1864 | 3069.5733 | 0.53465 | 1641.158 | 0
6470 | 6861 | -13.6 | 13.6 |  | 230 | 24DIC230 -CHE230 | 230-2B | S | 35.24 | 505 | 26.1864 | 922.8098 | 0.13802 | 127.366 | 0
6596 | 6830 | 35.7 | 35.7 |  | 230 | SCR230 -ANT230 | 230-49B | S | 24.99 | 505 | 26.1864 | 654.3989 | 0.36614 | 239.6007 | 0
6713 | 6840 | 184.3 | 184.3 |  | 230 | BUR230 -PAN 3 230 | 230-13B | S | 19.4 | 505 | 26.1864 | 508.0167 | 0.44475 | 225.9417 | 0
6713 | 6840 | 184.3 | 184.3 |  | 230 | BUR230 -PAN 3 230 | 230-12B | S | 19.4 | 505 | 26.1864 | 508.0167 | 0.44475 | 225.9417 | 0
6801 | 6840 | -49.1 | 49.1 |  | 230 | SAB230 -PAN 3 230 | 230-1 | S | 45.69 | 1000 | 26.1864 | 1196.458 | 0.1134 | 135.6783 | 0
6801 | 6840 | -49.1 | 49.1 |  | 230 | SAB230 -PAN 3 230 | 230-2 | S | 45.69 | 1000 | 26.1864 | 1196.458 | 0.1134 | 135.6783 | 0
6801 | 6405 | 0 | 0 |  | 230 | SAB230 -TEL230 | 230-62 | S | 16 | 775 | 26.1864 | 418.9829 | 0.26877 | 0 | 0
6801 | 6405 | 0 | 0 |  | 230 | SAB230 -TEL230 | 230-55B | S | 16 | 775 | 26.1864 | 418.9829 | 0.26877 | 0 | 0
6167 | 6173 | 62.3 | 62.3 |  | 230 | STR230 -STR115 | 0 | S | 0 | 250 | 26.1864 | 0 | 0.3892 | 0 | 0
6167 | 6173 | 62.3 | 62.3 |  | 230 | STR230 -STR115 | 0 | S | 0 | 250 | 26.1864 | 0 | 0.3892 | 0 | 0
6167 | 6801 | -62.3 | 62.3 |  | 230 | STR230 -SAB230 | 230-1 | S | 2.1 | 505 | 26.1864 | 54.9915 | 0.19267 | 10.5954 | 0
6167 | 6801 | -62.3 | 62.3 |  | 230 | STR230 -SAB230 | 230-2 | S | 2.1 | 505 | 26.1864 | 54.9915 | 0.19267 | 10.5954 | 0
6885 | 6550 | -72.9 | 72.9 |  | 230 | LHU230 -BEV230 | 230-6B | S | 100.97 | 611 | 26.1864 | 2644.0438 | 0.12881 | 340.5667 | 0
6885 | 6969 | -47.2 | 47.2 |  | 230 | LHU230 -STG2A230 | 230-5B | S | 28.78 | 611 | 26.1864 | 753.6455 | 0.07725 | 58.2194 | 0
6885 | 6411 | 0 | 0 |  | 230 | LHU230 -LOL230 | 230-1 | S | 40 | 505 | 26.1864 | 1047.4572 | 0 | 0 | 0
6885 | 6411 | 0 | 0 |  | 230 | LHU230 -LOL230 | 230-2 | S | 40 | 505 | 26.1864 | 1047.4572 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0

## segelec
Nodo | Gen | Dem | 0 | Nodo 1 | Nodo 2 | FP Nod.1 | PTo | PPerd | CUAP·LO | 39659.1034 | 0 | CNODP | Gen 45% | Dem 55% | 39659.1034 | 0 | 17846.5966 | 21812.5069
6001 | 0 | 0 |  | 6001 | 6003 | 61.5 | -61.5 | 0 | 76.7419 | 0 |  | 6001 |  |  | 0 |  | 45% | 55%
6002 | 0 | 386.8 |  | 6001 | 6003 | 61.5 | -61.5 | 0 | 76.7419 | 0 |  | 6002 |  | 6348.6827 | 0
6003 | 0 | 226.8 |  | 6001 | 6005 | -148.3 | 148.3 | 0 | 845.4671 | 0 |  | 6003 |  | 3448.6297 | 0
6005 | 0 | 67.1 |  | 6001 | 6840 | -212.1 | 212.1 | 0 | 47.7541 | 0 |  | 6005 |  | 1167.2873 | 0
6008 | 62.8 | 18 |  | 6001 | 6840 | -212.1 | 212.1 | 0 | 47.7541 | 0 |  | 6008 | 723.5857 | 241.0658 | 0
6011 | 0 | 0 |  | 6001 | 6005 | -148.3 | 148.3 | 0 | 845.4671 | 0 |  | 6011 |  |  | 0
6012 | 0 | 17.2 |  | 6001 | 7000 | 104.2 | -104.2 | 0 | 0 | 0 |  | 6012 |  | 602.3238 | 0
6013 | 34.8 | 64.9 |  | 6001 | 7001 | 103.1 | -103.1 | 0 | 0 | 0 |  | 6013 | 0 | 659.4224 | 0
6014 | 52.7 | 0 |  | 6001 | 7002 | 203.2 | -203.2 | 0 | 0 | 0 |  | 6014 | 1086.8228 |  | 0
6018 | 0 | 167.3 |  | 6001 | 7003 | 187.5 | -187.5 | 0 | 0 | 0 |  | 6018 |  | 3222.9947 | 0
6024 | 0 | 75.8 |  | 6002 | 6018 | 34.1 | -34.1 | 0 | 18.5699 | 0 |  | 6024 |  | 1309.0318 | 0
6059 | 0 | 113.9 |  | 6002 | 6018 | 62.4 | -62.4 | 0 | 28.7427 | 0 |  | 6059 |  | 2169.1624 | 0
6060 | 28.2 | 0 |  | 6002 | 6018 | 60 | -60 | 0 | 25.1408 | 0 |  | 6060 | 268.5645 |  | 0
6087 | 33.6 | 0 |  | 6002 | 6024 | 48 | -48 | 0 | 457.683 | 0 |  | 6087 | 962.6993 |  | 0
6096 | 0 | 0 |  | 6002 | 6170 | 6.8 | -6.8 | 0 | 97.8183 | 0 |  | 6096 |  |  | 0
6100 | 0 | 0 |  | 6002 | 7000 | -104.2 | 104.2 | 0 | 0 | 0 |  | 6100 |  |  | 0
6167 | 0 | 0 |  | 6002 | 7001 | -103.1 | 103.1 | 0 | 0 | 0 |  | 6167 |  |  | 0
6170 | 0 | 7.2 |  | 6002 | 7002 | -203.2 | 203.2 | 0 | 0 | 0 |  | 6170 |  | 224.1908 | 0
6171 | 0 | 15.9 |  | 6002 | 7003 | -187.5 | 187.5 | 0 | 0 | 0 |  | 6171 |  | 243.1643 | 0
6173 | 0 | 0 |  | 6003 | 6171 | 8.9 | -8.9 | 0 | 110.1576 | 0 |  | 6173 |  |  | 0
6179 | 99.1 | 0 |  | 6003 | 6470 | 44 | -44 | 0 | 88.249 | 0 |  | 6179 | 2277.1244 |  | 0
6182 | 63.2 | 5.9 |  | 6003 | 6840 | -91.6 | 91.6 | 0 | 87.067 | 0 |  | 6182 | 1064.2296 | 58.3566 | 0
6240 | 0 | 14.5 |  | 6003 | 6840 | -91.6 | 91.6 | 0 | 87.067 | 0 |  | 6240 |  | 294.2151 | 0
6260 | 10.2 | 16.4 |  | 6003 | 6801 | 13.2 | -13.2 | 0 | 263.9429 | 0 |  | 6260 | 250.9719 | 35.4174 | 0
6263 | 86.8 | 0 |  | 6003 | 6801 | 13.2 | -13.2 | 0 | 263.9429 | 0 |  | 6263 | 2999.4499 |  | 0
6290 | 0 | 0 |  | 6005 | 6240 | -155.6 | 155.6 | 0 | 1447.866 | 0 |  | 6290 |  |  | 0
6340 | 0 | 1.9 |  | 6005 | 6240 | -155.6 | 155.6 | 0 | 1447.866 | 0 |  | 6340 |  | 25.4735 | 0
6380 | 75.4 | 0 |  | 6005 | 6830 | -213.2 | 213.2 | 0 | 1301.7632 | 0 |  | 6380 | 1442.1528 |  | 0
6405 | 0 | 0 |  | 6005 | 6840 | 168.5 | -168.5 | 0 | 409.2404 | 0 |  | 6405 |  |  | 0
6411 | 0 | 0 |  | 6005 | 6840 | 168.5 | -168.5 | 0 | 409.2404 | 0 |  | 6411 |  |  | 0
6460 | 381 | 0 |  | 6005 | 6596 | -176.3 | 176.3 | 0 | 1483.9274 | 0 |  | 6460 | 2042.2982 |  | 0
6470 | 0 | 57.5 |  | 6008 | 6182 | -79.6 | 79.6 | 0 | 1219.2152 | 0 |  | 6470 |  | 786.4731 | 0
6520 | 145.4 | 0 |  | 6008 | 6182 | -79.6 | 79.6 | 0 | 1219.2152 | 0 |  | 6520 | 2519.5647 |  | 0
6515 | 55.8 | 23.2 |  | 6008 | 6240 | 162.8 | -162.8 | 0 | 2042.9205 | 0 |  | 6515 | 672.4109 | 0 | 0
6550 | 7.8 | 0 |  | 6008 | 6240 | 162.8 | -162.8 | 0 | 2042.9205 | 0 |  | 6550 | 107.2819 |  | 0
6596 | 44.6 | 0 |  | 6008 | 6460 | 25.5 | -25.5 | 0 | 828.5147 | 0 |  | 6596 | 306.4359 |  | 0
6969 | 0 | 40.4 |  | 6008 | 6460 | 25.5 | -25.5 | 0 | 828.5147 | 0 |  | 6969 |  | 479.1345 | 0
6713 | 0 | 63.2 |  | 6008 | 6520 | -107.8 | 107.8 | 0 | 1390.965 | 0 |  | 6713 |  | 497.4812 | 0
6801 | 0 | 0 |  | 6008 | 6520 | -107.8 | 107.8 | 0 | 1390.965 | 0 |  | 6801 |  |  | 0
6830 | 177.5 | 0 |  | 6008 | 6550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6830 | 975.764 |  | 0
6840 | 0 | 0 |  | 6008 | 6596 | 83.7 | -83.7 | 0 | 343.1096 | 0 |  | 6840 |  |  | 0
6861 | 20.6 | 0 |  | 6008 | 6596 | 83.7 | -83.7 | 0 | 343.1096 | 0 |  | 6861 | 95.972 |  | 0
6885 | 4.4 | 0 |  | 6008 | 6969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6885 | 51.268 |  | 0
7000 | 0 | 0 |  | 6008 | 6885 | -62.2 | 62.2 | 0 | 19.2305 | 0 |  | 7000 |  |  | 0
7001 | 0 | 0 |  | 6008 | 6885 | -62.2 | 62.2 | 0 | 19.2305 | 0 |  | 7001 |  |  | 0
7002 | 0 | 0 |  | 6011 | 6096 | -6.6 | 6.6 | 0 | 320.5236 | 0 |  | 7002 |  |  | 0
7003 | 0 | 0 |  | 6011 | 6096 | -6.6 | 6.6 | 0 | 320.5236 | 0 |  | 7003 |  |  | 0
7013 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 80.1 | -80.1 | 0 | 297.8961 | 0 |  | 7013 |  |  | 0
7014 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 80.1 | -80.1 | 0 | 297.8961 | 0 |  | 7014 |  |  | 0
7015 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7015 |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6380 | -101.2 | 101.2 | 0 | 472.5339 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7013 | 6.1 | -6.1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7014 | 3.8 | -3.8 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7015 | 3.8 | -3.8 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 6087 | -16.8 | 16.8 | 0 | 1069.6659 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 6087 | -16.8 | 16.8 | 0 | 1069.6659 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7013 | 7.6 | -7.6 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7014 | 4.4 | -4.4 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7015 | 4.4 | -4.4 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7013 | -13.7 | 13.7 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7014 | -8.2 | 8.2 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7015 | -8.2 | 8.2 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6380 | 25.9 | -25.9 | 0 | 223.946 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6011 | 59.6 | -59.6 | 0 | 326.9404 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6515 | -16.3 | 16.3 | 0 | 0.11875 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6515 | -16.3 | 16.3 | 0 | 0.11875 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6018 | 6173 | -5.4 | 5.4 | 0 | 387.6667 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6018 | 6173 | -5.4 | 5.4 | 0 | 387.6667 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6024 | 6060 | -27.8 | 27.8 | 0 | 489.9373 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6059 | 6173 | -59.8 | 59.8 | 0 | 169.323 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6059 | 6290 | -54 | 54 | 0 | 21.2391 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6060 | 6170 | 0.4 | -0.4 | 0 | 106.8727 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6179 | 33.5 | -33.5 | 0 | 362.8069 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6263 | -46.7 | 46.7 | 0 | 1060.9325 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6171 | 6861 | -7 | 7 | 0 | 85.905 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6173 | 6290 | 54 | -54 | 0 | 148.0098 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 82.3 | -82.3 | 0 | 1122.7493 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 82.3 | -82.3 | 0 | 1122.7493 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6520 | 35.1 | -35.1 | 0 | 826.451 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6520 | 35.1 | -35.1 | 0 | 826.451 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6550 | 65.1 | -65.1 | 0 | 64.5715 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6969 | 87.6 | -87.6 | 0 | 313.5 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6263 | -40.1 | 40.1 | 0 | 197.5134 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6340 | 33.9 | -33.9 | 0 | 693.3012 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6340 | 6179 | 32 | -32 | 0 | 423.0069 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6460 | 6713 | 215.9 | -215.9 | 0 | 1641.158 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6460 | 6713 | 215.9 | -215.9 | 0 | 1641.158 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6470 | 6861 | -13.6 | 13.6 | 0 | 127.366 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6596 | 6830 | 35.7 | -35.7 | 0 | 239.6007 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6713 | 6840 | 184.3 | -184.3 | 0 | 225.9417 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6713 | 6840 | 184.3 | -184.3 | 0 | 225.9417 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6840 | -49.1 | 49.1 | 0 | 135.6783 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6840 | -49.1 | 49.1 | 1 | 135.6783 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6405 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6405 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6173 | 62.3 | -62.3 | 4 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6173 | 62.3 | -62.3 | 5 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6801 | -62.3 | 62.3 | 6 | 10.5954 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6801 | -62.3 | 62.3 | 7 | 10.5954 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6550 | -72.9 | 72.9 | 8 | 340.5667 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6969 | -47.2 | 47.2 | 9 | 58.2194 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6411 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6411 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0
Note on E2: Actualiza "valores" desde Ram DC (columnas M-O AA)

## CNOD
Nodo | Gen 45% | Dem 55% | Zona | Pg GEN | Pd DEM | 0 |  | 39659.1034 | 45% | 17846.5966 | 17846.5966 | 1 | 17846.5966 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | Zona | Pg GEN | Pd DEM | $ GEN | $ DEM | $ SD
6001 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 36.07% | 55% | 21812.5069 | 21812.5069 | 1 | 21812.5069 | [7 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6002 | 0 | 6348.6827 | 7 | 0 | 386.8 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 386.8 | 0 | 6348.6827 | 0
6003 | 0 | 3448.6297 | 7 | 0 | 226.8 | #DIV/0! |  | ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |  | 7 | 0 | 226.8 | 0 | 3448.6297 | 0
6005 | 0 | 1167.2873 | 6 | 0 | 67.1 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-P (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1 | 39659.1034 | 0% | 6 | 0 | 67.1 | 0 | 1167.2873 | 0
6008 | 723.5857 | 241.0658 | 5 | 62.8 | 18 | #DIV/0! |  | GEN | 1759.2338 | 2277.1244 | 962.6993 | 5184.497 | 3072.3198 | 975.764 | 0 | 95.972 | 268.5645 | 3250.4218 | 17846.5966 | 45% | 5 | 62.8 | 18 | 723.5857 | 241.0658 | 0
6011 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | DEM | 0 | 0 | 0 | 1799.2373 | 535.2809 | 1664.7685 | 15358.9762 | 0 | 2393.3532 | 60.8909 | 21812.5069 | 55% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6012 | 0 | 602.3238 | 4 | 0 | 17.2 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-D (kB/.) | 3: IP SPT D =; 4: 0 |  |  | 4 | 0 | 17.2 | 0 | 602.3238 | 0
6013 | 0 | 659.4224 | 4 | 34.8 | 64.9 | #DIV/0! |  | SD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 4 | 34.8 | 64.9 | 0 | 659.4224 | 0
6014 | 1086.8228 | 0 | 1 | 52.7 | 0 | #DIV/0! |  | Despacho de potencia (MW) | [12 empty] | 1 | 52.7 | 0 | 1086.8228 | 0 | 0
6018 | 0 | 3222.9947 | 7 | 0 | 167.3 | #DIV/0! |  | Pg (G) | 108.5 | 99.1 | 33.6 | 331 | 488.4 | 177.5 | 0 | 20.6 | 28.2 | 97 | 1383.9 |  | 7 | 0 | 167.3 | 0 | 3222.9947 | 0
6024 | 0 | 1309.0318 | 7 | 0 | 75.8 | #DIV/0! |  | Pd (D) | 23.2 | 0 | 0 | 128.4 | 32.5 | 130.3 | 930.1 | 0 | 121.1 | 18.3 | 1383.9 |  | 7 | 0 | 75.8 | 0 | 1309.0318 | 0
6059 | 0 | 2169.1624 | 9 | 0 | 113.9 | #DIV/0! | [14 empty] | 9 | 0 | 113.9 | 0 | 2169.1624 | 0
6060 | 268.5645 | 0 | 9 | 28.2 | 0 | #DIV/0! | 2.B.- | Seg. Electrico con DESPACHO AJUSTADO | [12 empty] | 9 | 28.2 | 0 | 268.5645 | 0 | 0
6087 | 962.6993 | 0 | 3 | 33.6 | 0 | #DIV/0! |  | Despacho Potencia Real Ajustada (MW) | [12 empty] | 3 | 33.6 | 0 | 962.6993 | 0 | 0
6096 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2.B | Pg (G) | 108.5 | 99.1 | 33.6 | 331 | 488.4 | 177.5 | 0 | 20.6 | 28.2 | 97 | 1383.9 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6100 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Pd (D) | 23.2 | 0 | 0 | 128.4 | 32.5 | 130.3 | 930.1 | 0 | 121.1 | 18.3 | 1383.9 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6167 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Ajuste Despacho ( Pot. Real / Pot. Simu. ) | [12 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6170 | 0 | 224.1908 | 9 | 0 | 7.2 | #DIV/0! |  | ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 9 | 0 | 7.2 | 0 | 224.1908 | 0
6171 | 0 | 243.1643 | 7 | 0 | 15.9 | #DIV/0! |  | Pg (G) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 7 | 0 | 15.9 | 0 | 243.1643 | 0
6173 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Pd (D) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6179 | 2277.1244 | 0 | 2 | 99.1 | 0 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-P (kB/.) | [10 empty] | 39659.1034 | 0% | 2 | 99.1 | 0 | 2277.1244 | 0 | 0
6182 | 1064.2296 | 58.3566 | 4 | 63.2 | 5.9 | #DIV/0! |  | GEN | 1759.2338 | 2277.1244 | 962.6993 | 5184.497 | 3072.3198 | 975.764 | 0 | 95.972 | 268.5645 | 3250.4218 | 17846.5966 | 45% | 4 | 63.2 | 5.9 | 1064.2296 | 58.3566 | 0
6240 | 0 | 294.2151 | 5 | 0 | 14.5 | #DIV/0! |  | DEM | 0 | 0 | 0 | 1799.2373 | 535.2809 | 1664.7685 | 15358.9762 | 0 | 2393.3532 | 60.8909 | 21812.5069 | 55% | 5 | 0 | 14.5 | 0 | 294.2151 | 0
6260 | 250.9719 | 35.4174 | 10 | 10.2 | 16.4 | #DIV/0! |  |  | 0.098575 | 0.12759 | 0.053943 | 0.2905 | 0.17215 | 0.054675 | 0 | 0.0053776 | 0.015049 | 0.18213 |  |  | 10 | 10.2 | 16.4 | 250.9719 | 35.4174 | 0
6263 | 2999.4499 | 0 | 10 | 86.8 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.082486 | 0.02454 | 0.076322 | 0.70414 | 0 | 0.10972 | 0.0027916 |  |  | 10 | 86.8 | 0 | 2999.4499 | 0 | 0
6290 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6340 | 0 | 25.4735 | 10 | 0 | 1.9 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico Ajustado (kB/.) | 3: $ Gen =; 4: 0 |  |  | 10 | 0 | 1.9 | 0 | 25.4735 | 0
6380 | 1442.1528 | 0 | 4 | 75.4 | 0 | #DIV/0! |  |  | 3: $ Dem =; 4: 0 | 39659.1034 | 0% | 4 | 75.4 | 0 | 1442.1528 | 0 | 0
6405 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | GEN | 1759.2338 | 2277.1244 | 962.6993 | 5184.497 | 3072.3198 | 975.764 | 0 | 95.972 | 268.5645 | 3250.4218 | 17846.5966 | 45% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6411 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | DEM | 0 | 0 | 0 | 1799.2373 | 535.2809 | 1664.7685 | 15358.9762 | 0 | 2393.3532 | 60.8909 | 21812.5069 | 55% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6460 | 2042.2982 | 0 | 5 | 381 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 5 | 381 | 0 | 2042.2982 | 0 | 0
6470 | 0 | 786.4731 | 7 | 0 | 57.5 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-D (kB/.) | [12 empty] | 7 | 0 | 57.5 | 0 | 786.4731 | 0 | bar: 1 to 4
6520 | 2519.5647 | 0 | 4 | 145.4 | 0 | #DIV/0! |  | DEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 145.4 | 0 | 2519.5647 | 0 | 0
6515 | 672.4109 | 0 | 1 | 55.8 | 23.2 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 1 | 55.8 | 23.2 | 672.4109 | 0 | 0
6550 | 107.2819 | 0 | 4 | 7.8 | 0 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico Ajustado (kB/.) | 3: $ Dem =; 4: #DIV/0! |  |  | 4 | 7.8 | 0 | 107.2819 | 0 | 0
6596 | 306.4359 | 0 | 5 | 44.6 | 0 | #DIV/0! |  | SD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 5 | 44.6 | 0 | 306.4359 | 0 | 0
6969 | 0 | 479.1345 | 4 | 0 | 40.4 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 0 | 40.4 | 0 | 479.1345 | 0
6713 | 0 | 497.4812 | 6 | 0 | 63.2 | #DIV/0! | [14 empty] | 6 | 0 | 63.2 | 0 | 497.4812 | 0
6801 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6830 | 975.764 | 0 | 6 | 177.5 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 6 | 177.5 | 0 | 975.764 | 0 | 0
6840 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6861 | 95.972 | 0 | 8 | 20.6 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 8 | 20.6 | 0 | 95.972 | 0 | 0
6885 | 51.268 | 0 | 4 | 4.4 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 4.4 | 0 | 51.268 | 0 | 0
7000 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7001 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7002 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7003 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7013 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7014 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7015 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Nod AC
Nodo | Gen | Dem
6001 | 0 | 0 | 6001 | 1
6002 | 0 | 373.9 | 6002 | 1
6003 | 0 | 216.8 | 6003 | 1
6005 | 0 | 64.3 | 6005 | 1
6008 | 66.3 | 18 | 6008 | 1
6011 | 0 | 0 | 6011 | 1
6012 | 0 | 16.6 | 6012 | 1
6013 | 34.8 | 63.1 | 6013 | 1
6014 | 53.4 | 0 | 6014 | 1
6018 | 0 | 161.7 | 6018 | 1
6024 | 0 | 74.3 | 6024 | 1
6059 | 0 | 114.5 | 6059 | 1 | 2
6060 | 28.1 | 0 | 6060 | 1
6087 | 33.6 | 0 | 6087 | 1
6096 | 0 | 0 | 6096 | 1
6100 | 0 | 0 | 6100 | 1
6167 | 0 | 0 | 6167 | 1
6170 | 0 | 7.2 | 6170 | 1
6171 | 0 | 15 | 6171 | 1
6173 | 0 | 0 | 6173 | 1
6179 | 98.9 | 0 | 6179 | 1
6182 | 62.5 | 5.7 | 6182 | 1
6240 | 0 | 13.2 | 6240 | 1
6260 | 10.4 | 15.6 | 6260 | 1
6263 | 86.6 | 0 | 6263 | 1
6290 | 0 | 0 | 6290 | 1
6340 | 0 | 1.8 | 6340 | 1
6380 | 75.2 | 0 | 6380 | 1
6405 | 0 | 0 | 6405 | 1
6411 | 0 | 0 | 6411 | 1
6460 | 381.3 | 0 | 6460 | 1
6470 | 0 | 55.8 | 6470 | 1
6520 | 145.4 | 0 | 6520 | 1
6515 | 55.8 | 23.6 | 6515 | 1
6550 | 7.8 | 0 | 6550 | 1
6596 | 44.6 | 0 | 6596 | 1
6969 | 0 | 38 | 6969 | 1
6713 | 0 | 60.8 | 6713 | 1
6801 | 0 | 0 | 6801 | 1
6830 | 177.3 | 0 | 6830 | 1
6840 | 0 | 0 | 6840 | 1
6861 | 20.6 | 0 | 6861 | 1
6885 | 4.4 | 0 | 6885 | 1
7000 | 0 | 0 | 7000 | 1
7001 | 0 | 0 | 7001 | 1
7002 | 0 | 0 | 7002 | 1
7003 | 0 | 0 | 7003 | 1
7013 | 0 | 0 | 7013 | 1
7014 | 0 | 0 | 7014 | 1
7015 | 0 | 0 | 7015 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 1

## Ram AC
Nodo 1 | Nodo 2 | FP Nod.1 | FP Nod.2
6001 | 6003 | 57.5 | -57.4 | 6001 | 6003 | 1 | 1
6001 | 6003 | 57.5 | -57.4 | 6001 | 6003 | 1 | 1
6001 | 6005 | -142.6 | 143.9 | 6001 | 6005 | 1 | 1
6001 | 6840 | -204.3 | 204.4 | 6001 | 6840 | 1 | 1
6001 | 6840 | -204.3 | 204.4 | 6001 | 6840 | 1 | 1
6001 | 6005 | -142.6 | 143.9 | 6001 | 6005 | 1 | 1
6001 | 7000 | 100.9 | -100.9 | 6001 | 7000 | 1 | 1
6001 | 7001 | 99.8 | -99.8 | 6001 | 7001 | 1 | 1
6001 | 7002 | 196.8 | -196.8 | 6001 | 7002 | 1 | 1
6001 | 7003 | 181.4 | -181.4 | 6001 | 7003 | 1 | 1
6002 | 6018 | 33.3 | -33.3 | 6002 | 6018 | 1 | 1
6002 | 6018 | 58.6 | -58.6 | 6002 | 6018 | 1 | 1
6002 | 6018 | 59 | -59 | 6002 | 6018 | 1 | 1
6002 | 6024 | 47.2 | -46.8 | 6002 | 6024 | 1 | 1
6002 | 6170 | 6.8 | -6.8 | 6002 | 6170 | 1 | 1
6002 | 7000 | -100.9 | 100.9 | 6002 | 7000 | 1 | 1
6002 | 7001 | -99.8 | 99.8 | 6002 | 7001 | 1 | 1
6002 | 7002 | -196.8 | 196.8 | 6002 | 7002 | 1 | 1
6002 | 7003 | -181.4 | 181.4 | 6002 | 7003 | 1 | 1
6003 | 6171 | 8 | -8 | 6003 | 6171 | 1 | 1
6003 | 6470 | 42.3 | -42.3 | 6003 | 6470 | 1 | 1
6003 | 6840 | -89.4 | 89.5 | 6003 | 6840 | 1 | 1
6003 | 6840 | -89.4 | 89.5 | 6003 | 6840 | 1 | 1
6003 | 6801 | 13.2 | -13.2 | 6003 | 6801 | 1 | 1
6003 | 6801 | 13.2 | -13.2 | 6003 | 6801 | 1 | 1
6005 | 6240 | -150.5 | 152.7 | 6005 | 6240 | 1 | 1
6005 | 6240 | -150.5 | 152.7 | 6005 | 6240 | 1 | 1
6005 | 6830 | -209.6 | 213.9 | 6005 | 6830 | 1 | 1
6005 | 6840 | 165.7 | -164.7 | 6005 | 6840 | 1 | 1
6005 | 6840 | 165.7 | -164.7 | 6005 | 6840 | 1 | 1
6005 | 6596 | -172.9 | 176.6 | 6005 | 6596 | 1 | 1
6008 | 6182 | -78.8 | 79.5 | 6008 | 6182 | 1 | 1
6008 | 6182 | -78.8 | 79.5 | 6008 | 6182 | 1 | 1
6008 | 6240 | 162.5 | -159.3 | 6008 | 6240 | 1 | 1
6008 | 6240 | 162.5 | -159.3 | 6008 | 6240 | 1 | 1
6008 | 6460 | 24.8 | -24.7 | 6008 | 6460 | 1 | 1
6008 | 6460 | 24.8 | -24.7 | 6008 | 6460 | 1 | 1
6008 | 6520 | -106.8 | 107.6 | 6008 | 6520 | 1 | 1
6008 | 6520 | -106.8 | 107.6 | 6008 | 6520 | 1 | 1
6008 | 6550 | 0 | 0 | 6008 | 6550 | 1 | 1
6008 | 6596 | 84.6 | -84.3 | 6008 | 6596 | 1 | 1
6008 | 6596 | 84.6 | -84.3 | 6008 | 6596 | 1 | 1
6008 | 6969 | 0 | 0 | 6008 | 6969 | 1 | 1
6008 | 6885 | -62 | 62 | 6008 | 6885 | 1 | 1
6008 | 6885 | -62 | 62 | 6008 | 6885 | 1 | 1
6011 | 6096 | -5.8 | 5.8 | 6011 | 6096 | 1 | 1
6011 | 6096 | -5.8 | 5.8 | 6011 | 6096 | 1 | 1
6011 | 6182 | 80.2 | -79.4 | 6011 | 6182 | 1 | 1
6011 | 6182 | 80.2 | -79.4 | 6011 | 6182 | 1 | 1
6011 | 6182 | 0 | 0 | 6011 | 6182 | 1 | 1
6011 | 6182 | 0 | 0 | 6011 | 6182 | 1 | 1
6011 | 6380 | -101 | 101.3 | 6011 | 6380 | 1 | 1
6011 | 7013 | 5.1 | -5.1 | 6011 | 7013 | 1 | 1
6011 | 7014 | 3.2 | -3.2 | 6011 | 7014 | 1 | 1
6011 | 7015 | 3.2 | -3.2 | 6011 | 7015 | 1 | 1
6012 | 6087 | -16.7 | 16.8 | 6012 | 6087 | 1 | 1
6012 | 6087 | -16.7 | 16.8 | 6012 | 6087 | 1 | 1
6012 | 7013 | 7.8 | -7.8 | 6012 | 7013 | 1 | 1
6012 | 7014 | 4.5 | -4.5 | 6012 | 7014 | 1 | 1
6012 | 7015 | 4.5 | -4.5 | 6012 | 7015 | 1 | 1
6013 | 7013 | -12.9 | 12.9 | 6013 | 7013 | 1 | 1
6013 | 7014 | -7.7 | 7.7 | 6013 | 7014 | 1 | 1
6013 | 7015 | -7.8 | 7.8 | 6013 | 7015 | 1 | 1
6014 | 6380 | 26 | -26 | 6014 | 6380 | 1 | 1
6014 | 6011 | 59.6 | -59.4 | 6014 | 6011 | 1 | 1
6014 | 6515 | -16.2 | 16.2 | 6014 | 6515 | 1 | 1
6014 | 6515 | -16.2 | 16.2 | 6014 | 6515 | 1 | 1
6018 | 6173 | -5.4 | 5.4 | 6018 | 6173 | 1 | 1
6018 | 6173 | -5.4 | 5.4 | 6018 | 6173 | 1 | 1
6024 | 6060 | -27.5 | 27.7 | 6024 | 6060 | 1 | 1
6059 | 6173 | -60.3 | 60.4 | 6059 | 6173 | 1 | 1
6059 | 6290 | -54.3 | 54.4 | 6059 | 6290 | 1 | 1
6060 | 6170 | 0.4 | -0.4 | 6060 | 6170 | 1 | 1
6096 | 6179 | 35.1 | -35 | 6096 | 6179 | 1 | 1
6096 | 6263 | -46.6 | 46.9 | 6096 | 6263 | 1 | 1
6100 | 6171 | 0 | 0 | 6100 | 6171 | 1 | 1
6100 | 6470 | 0 | 0 | 6100 | 6470 | 1 | 1
6100 | 6861 | 0 | 0 | 6100 | 6861 | 1 | 1
6100 | 6861 | 0 | 0 | 6100 | 6861 | 1 | 1
6171 | 6861 | -7 | 7 | 6171 | 6861 | 1 | 1
6173 | 6290 | 54.5 | -54.4 | 6173 | 6290 | 1 | 1
6179 | 6182 | 83.1 | -82.5 | 6179 | 6182 | 1 | 1
6179 | 6182 | 83.1 | -82.5 | 6179 | 6182 | 1 | 1
6182 | 6520 | 34.9 | -34.9 | 6182 | 6520 | 1 | 1
6182 | 6520 | 34.9 | -34.9 | 6182 | 6520 | 1 | 1
6182 | 6550 | 64.7 | -64.6 | 6182 | 6550 | 1 | 1
6182 | 6969 | 87 | -86.1 | 6182 | 6969 | 1 | 1
6182 | 6550 | 0 | 0 | 6182 | 6550 | 1 | 1
6182 | 6969 | 0 | 0 | 6182 | 6969 | 1 | 1
6260 | 6263 | -39.5 | 39.6 | 6260 | 6263 | 1 | 1
6260 | 6340 | 34.3 | -34.1 | 6260 | 6340 | 1 | 1
6340 | 6179 | 32.3 | -32.3 | 6340 | 6179 | 1 | 1
6460 | 6713 | 215.4 | -210 | 6460 | 6713 | 1 | 1
6460 | 6713 | 215.4 | -210 | 6460 | 6713 | 1 | 1
6470 | 6861 | -13.5 | 13.6 | 6470 | 6861 | 1 | 1
6596 | 6830 | 36.6 | -36.6 | 6596 | 6830 | 1 | 1
6713 | 6840 | 179.5 | -178.9 | 6713 | 6840 | 1 | 1
6713 | 6840 | 179.5 | -178.9 | 6713 | 6840 | 1 | 1
6801 | 6840 | -49.6 | 49.7 | 6801 | 6840 | 1 | 1
6801 | 6840 | -49.6 | 49.7 | 6801 | 6840 | 1 | 1
6801 | 6405 | 0 | 0 | 6801 | 6405 | 1 | 1
6801 | 6405 | 0 | 0 | 6801 | 6405 | 1 | 1
6167 | 6173 | 62.8 | -62.8 | 6167 | 6173 | 1 | 1
6167 | 6173 | 62.8 | -62.8 | 6167 | 6173 | 1 | 1
6167 | 6801 | -62.8 | 62.8 | 6167 | 6801 | 1 | 1
6167 | 6801 | -62.8 | 62.8 | 6167 | 6801 | 1 | 1
6885 | 6550 | -71.6 | 72.4 | 6885 | 6550 | 1 | 1
6885 | 6969 | -48 | 48.1 | 6885 | 6969 | 1 | 1
6885 | 6411 | 0 | 0 | 6885 | 6411 | 1 | 1
6885 | 6411 | 0 | 0 | 6885 | 6411 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1

## seloss
Nodo | Gen | Dem | 47.1 | From | To | PFrom | PTo | PPerd | R1 | R1 | 47.1 | Nodo | Wg | Wl | Loss MW | 47.1 | Wg | Wl | Loss MW
6001 | 0 | 0 |  | 6001 | 6003 | 57.5 | -57.4 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6001 | 0 | 0 | 0
6002 | 0 | 373.9 |  | 6001 | 6003 | 57.5 | -57.4 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6002 | 0 | 1.0544 | 20.3376
6003 | 0 | 216.8 |  | 6001 | 6005 | -142.6 | 143.9 | 1.3 | 1 | 0 |  | 6003 | 0 | 1.0429 | 9.3015
6005 | 0 | 64.3 |  | 6001 | 6840 | -204.3 | 204.4 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6005 | 0 | 1.028 | 1.7981
6008 | 66.3 | 18 |  | 6001 | 6840 | -204.3 | 204.4 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6008 | 1 | 1.0064 | 0.11485
6011 | 0 | 0 |  | 6001 | 6005 | -142.6 | 143.9 | 1.3 | 1 | 0 |  | 6011 | 0 | 0 | 0
6012 | 0 | 16.6 |  | 6001 | 7000 | 100.9 | -100.9 | 0 | 1 | 0 |  | 6012 | 0 | 1.006 | 0.09896
6013 | 34.8 | 63.1 |  | 6001 | 7001 | 99.8 | -99.8 | 0 | 1 | 0 |  | 6013 | 1 | 1.0021 | 0.13112
6014 | 53.4 | 0 |  | 6001 | 7002 | 196.8 | -196.8 | 0 | 1 | 0 |  | 6014 | 1 | 0 | 0
6018 | 0 | 161.7 |  | 6001 | 7003 | 181.4 | -181.4 | 0 | 1 | 0 |  | 6018 | 0 | 1.0388 | 6.2662
6024 | 0 | 74.3 |  | 6002 | 6018 | 33.3 | -33.3 | 0 | 1 | 0 |  | 6024 | 0 | 1.0202 | 1.4996
6059 | 0 | 114.5 |  | 6002 | 6018 | 58.6 | -58.6 | 0 | 1 | 0 |  | 6059 | 0 | 1.0346 | 3.9561
6060 | 28.1 | 0 |  | 6002 | 6018 | 59 | -59 | 0 | 1 | 0 |  | 6060 | 1 | 0 | 0
6087 | 33.6 | 0 |  | 6002 | 6024 | 47.2 | -46.8 | 0.4 | 1 | 0 |  | 6087 | 1 | 0 | 0
6096 | 0 | 0 |  | 6002 | 6170 | 6.8 | -6.8 | 0 | 1 | 0 |  | 6096 | 0 | 0 | 0
6100 | 0 | 0 |  | 6002 | 7000 | -100.9 | 100.9 | 0 | 1 | 0 |  | 6100 | 0 | 0 | 0
6167 | 0 | 0 |  | 6002 | 7001 | -99.8 | 99.8 | 0 | 1 | 0 |  | 6167 | 0 | 0 | 0
6170 | 0 | 7.2 |  | 6002 | 7002 | -196.8 | 196.8 | 0 | 1 | 0 |  | 6170 | 0 | 1.0041 | 0.029236
6171 | 0 | 15 |  | 6002 | 7003 | -181.4 | 181.4 | 0 | 1 | 0 |  | 6171 | 0 | 1.0025 | 0.037062
6173 | 0 | 0 |  | 6003 | 6171 | 8 | -8 | 0 | 1 | 0 |  | 6173 | 0 | 0 | 0
6179 | 98.9 | 0 |  | 6003 | 6470 | 42.3 | -42.3 | 0 | 1 | 0 |  | 6179 | 1 | 0 | 0
6182 | 62.5 | 5.7 |  | 6003 | 6840 | -89.4 | 89.5 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6182 | 1 | 1.003 | 0.017361
6240 | 0 | 13.2 |  | 6003 | 6840 | -89.4 | 89.5 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6240 | 0 | 1.0148 | 0.19552
6260 | 10.4 | 15.6 |  | 6003 | 6801 | 13.2 | -13.2 | 0 | 1 | 0 |  | 6260 | 1 | 1.0029 | 0.04482
6263 | 86.6 | 0 |  | 6003 | 6801 | 13.2 | -13.2 | 0 | 1 | 0 |  | 6263 | 1 | 0 | 0
6290 | 0 | 0 |  | 6005 | 6240 | -150.5 | 152.7 | 2.2 | 1 | 0 |  | 6290 | 0 | 0 | 0
6340 | 0 | 1.8 |  | 6005 | 6240 | -150.5 | 152.7 | 2.2 | 1 | 0 |  | 6340 | 0 | 1.0055 | 0.0098501
6380 | 75.2 | 0 |  | 6005 | 6830 | -209.6 | 213.9 | 4.3 | 1 | 0 |  | 6380 | 1 | 0 | 0
6405 | 0 | 0 |  | 6005 | 6840 | 165.7 | -164.7 | 1 | 1 | 0 |  | 6405 | 0 | 0 | 0
6411 | 0 | 0 |  | 6005 | 6840 | 165.7 | -164.7 | 1 | 1 | 0 |  | 6411 | 0 | 0 | 0
6460 | 381.3 | 0 |  | 6005 | 6596 | -172.9 | 176.6 | 3.7 | 1 | 0 |  | 6460 | 1 | 0 | 0
6470 | 0 | 55.8 |  | 6008 | 6182 | -78.8 | 79.5 | 0.7 | 1 | 0 |  | 6470 | 0 | 1.0147 | 0.82275
6520 | 145.4 | 0 |  | 6008 | 6182 | -78.8 | 79.5 | 0.7 | 1 | 0 |  | 6520 | 1 | 0 | 0
6515 | 55.8 | 23.6 |  | 6008 | 6240 | 162.5 | -159.3 | 3.2 | 1 | 0 |  | 6515 | 1 | 1 | 0
6550 | 7.8 | 0 |  | 6008 | 6240 | 162.5 | -159.3 | 3.2 | 1 | 0 |  | 6550 | 1 | 0 | 0
6596 | 44.6 | 0 |  | 6008 | 6460 | 24.8 | -24.7 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6596 | 1 | 0 | 0
6969 | 0 | 38 |  | 6008 | 6460 | 24.8 | -24.7 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6969 | 0 | 1.0241 | 0.91738
6713 | 0 | 60.8 |  | 6008 | 6520 | -106.8 | 107.6 | 0.8 | 1 | 0 |  | 6713 | 0 | 1.025 | 1.522
6801 | 0 | 0 |  | 6008 | 6520 | -106.8 | 107.6 | 0.8 | 1 | 0 |  | 6801 | 0 | 0 | 0
6830 | 177.3 | 0 |  | 6008 | 6550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6830 | 1 | 0 | 0
6840 | 0 | 0 |  | 6008 | 6596 | 84.6 | -84.3 | 0.3 | 1 | 0 |  | 6840 | 0 | 0 | 0
6861 | 20.6 | 0 |  | 6008 | 6596 | 84.6 | -84.3 | 0.3 | 1 | 0 |  | 6861 | 1 | 0 | 0
6885 | 4.4 | 0 |  | 6008 | 6969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6885 | 1 | 0 | 0
7000 | 0 | 0 |  | 6008 | 6885 | -62 | 62 | 0 | 1 | 0 |  | 7000 | 0 | 0 | 0
7001 | 0 | 0 |  | 6008 | 6885 | -62 | 62 | 0 | 1 | 0 |  | 7001 | 0 | 0 | 0
7002 | 0 | 0 |  | 6011 | 6096 | -5.8 | 5.8 | 0 | 1 | 0 |  | 7002 | 0 | 0 | 0
7003 | 0 | 0 |  | 6011 | 6096 | -5.8 | 5.8 | 0 | 1 | 0 |  | 7003 | 0 | 0 | 0
7013 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 80.2 | -79.4 | 0.8 | 1 | 0 |  | 7013 | 0 | 0 | 0
7014 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 80.2 | -79.4 | 0.8 | 1 | 0 |  | 7014 | 0 | 0 | 0
7015 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7015 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6380 | -101 | 101.3 | 0.3 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7013 | 5.1 | -5.1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7014 | 3.2 | -3.2 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7015 | 3.2 | -3.2 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 6087 | -16.7 | 16.8 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 6087 | -16.7 | 16.8 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7013 | 7.8 | -7.8 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7014 | 4.5 | -4.5 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7015 | 4.5 | -4.5 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7013 | -12.9 | 12.9 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7014 | -7.7 | 7.7 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7015 | -7.8 | 7.8 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6380 | 26 | -26 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6011 | 59.6 | -59.4 | 0.2 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6515 | -16.2 | 16.2 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6515 | -16.2 | 16.2 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6018 | 6173 | -5.4 | 5.4 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6018 | 6173 | -5.4 | 5.4 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6024 | 6060 | -27.5 | 27.7 | 0.2 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6059 | 6173 | -60.3 | 60.4 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6059 | 6290 | -54.3 | 54.4 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6060 | 6170 | 0.4 | -0.4 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6179 | 35.1 | -35 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6263 | -46.6 | 46.9 | 0.3 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6171 | 6861 | -7 | 7 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6173 | 6290 | 54.5 | -54.4 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 83.1 | -82.5 | 0.6 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 83.1 | -82.5 | 0.6 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6520 | 34.9 | -34.9 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6520 | 34.9 | -34.9 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6550 | 64.7 | -64.6 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6969 | 87 | -86.1 | 0.9 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6263 | -39.5 | 39.6 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6340 | 34.3 | -34.1 | 0.2 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6340 | 6179 | 32.3 | -32.3 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6460 | 6713 | 215.4 | -210 | 5.4 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6460 | 6713 | 215.4 | -210 | 5.4 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6470 | 6861 | -13.5 | 13.6 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6596 | 6830 | 36.6 | -36.6 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6713 | 6840 | 179.5 | -178.9 | 0.6 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6713 | 6840 | 179.5 | -178.9 | 0.6 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6840 | -49.6 | 49.7 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6840 | -49.6 | 49.7 | 0.1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6173 | 62.8 | -62.8 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6173 | 62.8 | -62.8 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6801 | -62.8 | 62.8 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6801 | -62.8 | 62.8 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6550 | -71.6 | 72.4 | 0.8 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6969 | -48 | 48.1 | 0.1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## data
Nodo | Gen | Dem | Zona | Name | Wg (G) | Wl (D) | Loss MW | 47.1
6001 | 0 | 0 | 7 | PAN230 | 0 | 0 | 0 | 0
6002 | 0 | 373.9 | 7 | PAN115 | 0 | 1.0544 | 20.3376 | 394.2376
6003 | 0 | 216.8 | 7 | PANII230 | 0 | 1.0429 | 9.3015 | 226.1015
6005 | 0 | 64.3 | 6 | CHO230 | 0 | 1.028 | 1.7981 | 66.0981
6008 | 66.3 | 18 | 5 | LSA230 | 1 | 1.0064 | 0.11485 | 18.1148
6011 | 0 | 0 | 4 | MDN230 | 0 | 0 | 0 | 0
6012 | 0 | 16.6 | 4 | MDN115 | 0 | 1.006 | 0.09896 | 16.699
6013 | 34.8 | 63.1 | 4 | MDN34 | 1 | 1.0021 | 0.13112 | 63.2311
6014 | 53.4 | 0 | 1 | PRO230 | 1 | 0 | 0 | 0
6018 | 0 | 161.7 | 7 | CAC115 | 0 | 1.0388 | 6.2662 | 167.9662
6024 | 0 | 74.3 | 7 | CHI115 | 0 | 1.0202 | 1.4996 | 75.7996
6059 | 0 | 114.5 | 9 | LM1115 | 0 | 1.0346 | 3.9561 | 118.4561
6060 | 28.1 | 0 | 9 | LM2115 | 1 | 0 | 0 | 0
6087 | 33.6 | 0 | 3 | CAL115 | 1 | 0 | 0 | 0
6096 | 0 | 0 | 2 | FOR230 | 0 | 0 | 0 | 0
6100 | 0 | 0 | 8 | BAY230 | 0 | 0 | 0 | 0
6167 | 0 | 0 | 9 | STR230 | 0 | 0 | 0 | 0
6170 | 0 | 7.2 | 9 | CPA115 | 0 | 1.0041 | 0.029236 | 7.2292
6171 | 0 | 15 | 7 | PAC230 | 0 | 1.0025 | 0.037062 | 15.0371
6173 | 0 | 0 | 9 | STR115 | 0 | 0 | 0 | 0
6179 | 98.9 | 0 | 2 | GUA230 | 1 | 0 | 0 | 0
6182 | 62.5 | 5.7 | 4 | VEL230 | 1 | 1.003 | 0.017361 | 5.7174
6240 | 0 | 13.2 | 5 | EHIG230 | 0 | 1.0148 | 0.19552 | 13.3955
6260 | 10.4 | 15.6 | 10 | CHA230 | 1 | 1.0029 | 0.04482 | 15.6448
6263 | 86.6 | 0 | 10 | ESP230 | 1 | 0 | 0 | 0
6290 | 0 | 0 | 9 | CATII115 | 0 | 0 | 0 | 0
6340 | 0 | 1.8 | 10 | CAN230 | 0 | 1.0055 | 0.0098501 | 1.8099
6380 | 75.2 | 0 | 4 | BOQIII230 | 1 | 0 | 0 | 0
6405 | 0 | 0 | 9 | TEL230 | 0 | 0 | 0 | 0
6411 | 0 | 0 | 4 | LOL230 | 0 | 0 | 0 | 0
6460 | 381.3 | 0 | 5 | ECO230 | 1 | 0 | 0 | 0
6470 | 0 | 55.8 | 7 | 24DIC230 | 0 | 1.0147 | 0.82275 | 56.6227
6520 | 145.4 | 0 | 4 | SBA230 | 1 | 0 | 0 | 0
6515 | 55.8 | 23.6 | 1 | PRO2-230 | 1 | 1 | 0 | 23.6
6550 | 7.8 | 0 | 4 | BEV230 | 1 | 0 | 0 | 0
6596 | 44.6 | 0 | 5 | SCR230 | 1 | 0 | 0 | 0
6969 | 0 | 38 | 4 | STG2A230 | 0 | 1.0241 | 0.91738 | 38.9174
6713 | 0 | 60.8 | 6 | BUR230 | 0 | 1.025 | 1.522 | 62.322
6801 | 0 | 0 | 9 | SAB230 | 0 | 0 | 0 | 0
6830 | 177.3 | 0 | 6 | ANT230 | 1 | 0 | 0 | 0
6840 | 0 | 0 | 7 | PAN3 230 | 0 | 0 | 0 | 0
6861 | 20.6 | 0 | 8 | CHE230 | 1 | 0 | 0 | 0
6885 | 4.4 | 0 | 4 | LHU230 | 1 | 0 | 0 | 0
7000 | 0 | 0 | 7 | T1-PAN | 0 | 0 | 0 | 0
7001 | 0 | 0 | 7 | T2-PAN | 0 | 0 | 0 | 0
7002 | 0 | 0 | 7 | T3-PAN | 0 | 0 | 0 | 0
7003 | 0 | 0 | 7 | T5-PAN | 0 | 0 | 0 | 0
7013 | 0 | 0 | 4 | T1-MDN | 0 | 0 | 0 | 0
7014 | 0 | 0 | 4 | T2-MDN | 0 | 0 | 0 | 0
7015 | 0 | 0 | 4 | T3-MDN | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A

## Factores
Factores de Pérdidas del SPT por Zonas
Pérdidas totales [MW] = |  |  | 47.1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
Loss MW | 0 | 0 | 0 | 1.1648 | 0.31036 | 3.3201 | 38.2648 | 0 | 3.9853 | 0.05467 | 47.1
Loss % | 0% | 0% | 0% | 2.473% | 0.6589% | 7.049% | 81.24% | 0% | 8.461% | 0.1161% | 100%