## Input
Año Tarifario: | 3 | Mes 03: Set |  |  |  | IntFerMax | caso = | 2.B.-
| IP SPT P (k B/.) |  | Longitud (km) |  | CUP
Total: | 109937.6913 | 100% | 3865.33 | 100% | (kB/./km) |  | %ASIGP (G) = | 45% | 49471.9611
230 kV | 94024.2098 | 85.52% | 3590.57 | 92.89% | 26.1864 |  | %ASIGP (D) = | 55% | 60465.7302
115 kV | 15913.4815 | 14.48% | 274.76 | 7.108% | 57.9178
IP SPT D: | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | (230 kV)
Capacidad instalada de generación (Cinst) y Demanda máxima no coincidente prevista (Pma) en MW por Zona
MW | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | Zona 7 | Zona 8 | Zona 9 | Zona 10 | Total
Pinst (G) | 792.31 | 730.88 | 178.73 | 654.921 | 1521.01 | 321.21 | 154.33 | 260 | 1565.45 | 252.17 | 6431.011
Pma (D) | 23.8182 | 0 | 0.045629 | 155.0663 | 343.2742 | 233.2174 | 1224.6825 | 1.33 | 127.8761 | 59.2466 | 2168.5568
Note on B3: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"
Note on B7: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"

## Nod DC
Nodo | Gen | Dem | Código | Zona | 1301.5 | 1301.7 | + Gen | - Dem | 1301.5 | 1301.7 | ∑ F lin | ∑ G - D | Balance
6001 | 0 | 0 | PAN230 | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6002 | 0 | 376.3 | PAN115 | 7 |  |  | 0 | 376.3 | Si Lin |  | -376.2 | -376.3 | 0.1
6003 | 0 | 221.9 | PANII230 | 7 |  |  | 0 | 221.9 | Si Lin |  | -221.8 | -221.9 | 0.1
6005 | 0 | 59.7 | CHO230 | 6 |  |  | 0 | 59.7 | Si Lin |  | -59.8 | -59.7 | -0.1
6008 | 82.1 | 18 | LSA230 | 5 |  |  | 82.1 | 18 | Si Lin |  | 64 | 64.1 | -0.1
6011 | 0 | 0 | MDN230 | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0.1 | 0 | 0.1
6012 | 0 | 16.5 | MDN115 | 4 |  |  | 0 | 16.5 | Si Lin |  | -16.6 | -16.5 | -0.1
6013 | 42.3 | 49.3 | MDN34 | 4 |  |  | 42.3 | 49.3 | Si Lin |  | -7.2 | -7 | -0.2
6014 | 129.2 | 0 | PRO230 | 1 |  |  | 129.2 | 0 | Si Lin |  | 129.1 | 129.2 | -0.1
6018 | 0 | 162.7 | CAC115 | 7 |  |  | 0 | 162.7 | Si Lin |  | -162.7 | -162.7 | 0
6024 | 0 | 75.5 | CHI115 | 7 |  |  | 0 | 75.5 | Si Lin |  | -75.4 | -75.5 | 0.1
6059 | 0 | 112.1 | LM1115 | 9 |  |  | 0 | 112.1 | Si Lin |  | -112.2 | -112.1 | -0.1
6060 | 27.6 | 0 | LM2115 | 9 |  |  | 27.6 | 0 | Si Lin |  | 27.7 | 27.6 | 0.1
6087 | 99.5 | 0 | CAL115 | 3 |  |  | 99.5 | 0 | Si Lin |  | 99.6 | 99.5 | 0.1
6096 | 0 | 0 | FOR230 | 2 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6100 | 0 | 0 | BAY230 | 8 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6167 | 0 | 0 | STR230 | 9 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6170 | 0 | 7.2 | CPA115 | 9 |  |  | 0 | 7.2 | Si Lin |  | -7.2 | -7.2 | 0
6171 | 0 | 19.3 | PAC230 | 7 |  |  | 0 | 19.3 | Si Lin |  | -19.3 | -19.3 | 0
6173 | 0 | 0 | STR115 | 9 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6179 | 124.2 | 0 | GUA230 | 2 |  |  | 124.2 | 0 | Si Lin |  | 124.4 | 124.2 | 0.2
6182 | 137.1 | 5.8 | VEL230 | 4 |  |  | 137.1 | 5.8 | Si Lin |  | 131.2 | 131.3 | -0.1
6240 | 0 | 10.6 | EHIG230 | 5 |  |  | 0 | 10.6 | Si Lin |  | -10.6 | -10.6 | 0
6260 | 20.8 | 0 | CHA230 | 10 |  |  | 20.8 | 0 | Si Lin |  | 20.9 | 20.8 | 0.1
6263 | 93.1 | 0 | ESP230 | 10 |  |  | 93.1 | 0 | Si Lin |  | 93 | 93.1 | -0.1
6290 | 0 | 0 | CATII115 | 9 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6340 | 0 | 1.8 | CAN230 | 10 |  |  | 0 | 1.8 | Si Lin |  | -1.9 | -1.8 | -0.1
6380 | 106.3 | 0 | BOQIII230 | 4 |  |  | 106.3 | 0 | Si Lin |  | 106.4 | 106.3 | 0.1
6405 | 0 | 0 | TEL230 | 9 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6411 | 0 | 0 | LOL230 | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6460 | 143.2 | 0.1 | ECO230 | 5 |  |  | 143.2 | 0.1 | Si Lin |  | 143 | 143.1 | -0.1
6470 | 0 | 59.1 | 24DIC230 | 7 |  |  | 0 | 59.1 | Si Lin |  | -59.1 | -59.1 | 0
6520 | 149.5 | 0 | SBA230 | 4 |  |  | 149.5 | 0 | Si Lin |  | 149.6 | 149.5 | 0.1
6515 | 0 | 0 | PRO2-230 | 1 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6550 | 14.4 | 0 | BEV230 | 4 |  |  | 14.4 | 0 | Si Lin |  | 14.5 | 14.4 | 0.1
6596 | 41.8 | 0 | SCR230 | 5 |  |  | 41.8 | 0 | Si Lin |  | 41.8 | 41.8 | 0
6969 | 0 | 44.6 | STG2A230 | 4 |  |  | 0 | 44.6 | Si Lin |  | -44.5 | -44.6 | 0.1
6713 | 0 | 61.2 | BUR230 | 6 |  |  | 0 | 61.2 | Si Lin |  | -61.2 | -61.2 | 0
6801 | 0 | 0 | SAB230 | 9 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6830 | 67.2 | 0 | ANT230 | 6 |  |  | 67.2 | 0 | Si Lin |  | 67.2 | 67.2 | 0
6840 | 0 | 0 | PAN3 230 | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6861 | 23.2 | 0 | CHE230 | 8 |  |  | 23.2 | 0 | Si Lin |  | 23.2 | 23.2 | 0
6885 | 0 | 0 | LHU230 | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7000 | 0 | 0 | T1-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7001 | 0 | 0 | T2-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7002 | 0 | 0 | T3-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7003 | 0 | 0 | T5-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7013 | 0 | 0 | T1-MDN | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7014 | 0 | 0 | T2-MDN | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7015 | 0 | 0 | T3-MDN | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
Note on A2: Actualiza valores desde "DatosOper…"

## Ram DC
Nodo 1 | Nodo 2 | FP Nod.1 | abs | 8417 | kV | Nombre | Código | Clasif. | km | P max. | CUP | CUP·LO | %SE | CUAP·LO | 109937.6913 | 43270.0161 | 39.36%
6001 | 6003 | 61.5 | 61.5 |  | 230 | PAN230 -PANII230 | 230-1C | S | 13.09 | 335 | 26.1864 | 342.7804 | 0.22388 | 76.7419 | 0 | 0 | #DIV/0!
6001 | 6003 | 61.5 | 61.5 |  | 230 | PAN230 -PANII230 | 230-2C | S | 13.09 | 335 | 26.1864 | 342.7804 | 0.22388 | 76.7419 | 0
6001 | 6005 | -151.4 | 151.4 |  | 230 | PAN230 -CHO230 | 230-3A | S | 40.48 | 249 | 26.1864 | 1060.0267 | 0.79759 | 845.4671 | 0
6001 | 6840 | -201.9 | 201.9 |  | 230 | PAN230 -PAN 3 230 | 230-48A | S | 3.18 | 505 | 26.1864 | 83.2728 | 0.57347 | 47.7541 | 0
6001 | 6840 | -201.9 | 201.9 |  | 230 | PAN230 -PAN 3 230 | 230-47A | S | 3.18 | 505 | 26.1864 | 83.2728 | 0.57347 | 47.7541 | 0
6001 | 6005 | -151.4 | 151.4 |  | 230 | PAN230 -CHO230 | 230-4A | S | 40.48 | 249 | 26.1864 | 1060.0267 | 0.79759 | 845.4671 | 0
6001 | 7000 | 101.7 | 101.7 |  | TX | PAN230-T1 | 0 | S | 0 | 175 | 57.9178 | 0 | 0.79029 | 0 | 0
6001 | 7001 | 100.6 | 100.6 |  | TX | PAN230-T2 | 0 | S | 0 | 175 | 57.9178 | 0 | 0.78114 | 0 | 0
6001 | 7002 | 198.3 | 198.3 |  | TX | PAN230-T3 | 0 | S | 0 | 350 | 57.9178 | 0 | 0.77 | 0 | 0
6001 | 7003 | 183 | 183 |  | TX | PAN230-T5 | 0 | S | 0 | 350 | 57.9178 | 0 | 0.71057 | 0 | 0
6002 | 6018 | 33.2 | 33.2 |  | 115 | PAN115 -CAC115 | 115-12 | S | 0.81 | 120 | 57.9178 | 46.9134 | 0.39583 | 18.5699 | 0
6002 | 6018 | 60.8 | 60.8 |  | 115 | PAN115 -CAC115 | 115-37 | S | 0.81 | 142 | 57.9178 | 46.9134 | 0.61268 | 28.7427 | 0
6002 | 6018 | 58.5 | 58.5 |  | 115 | PAN115 -CAC115 | 115-1 | S | 0.81 | 156 | 57.9178 | 46.9134 | 0.5359 | 25.1408 | 0
6002 | 6024 | 47.9 | 47.9 |  | 115 | PAN115 -CHI115 | 115-3A | S | 22.85 | 168 | 57.9178 | 1323.4206 | 0.34583 | 457.683 | 0
6002 | 6170 | 7 | 7 |  | 115 | PAN115 -CPA115 | 115-4A | S | 31.18 | 168 | 57.9178 | 1805.8755 | 0.054167 | 97.8183 | 0
6002 | 7000 | -101.7 | 101.7 |  | TX | PAN115-T1 | 0 | S | 0 | 175 | 57.9178 | 0 | 0.79029 | 0 | 0
6002 | 7001 | -100.6 | 100.6 |  | TX | PAN115-T2 | 0 | S | 0 | 175 | 57.9178 | 0 | 0.78114 | 0 | 0
6002 | 7002 | -198.3 | 198.3 |  | TX | PAN115-T3 | 0 | S | 0 | 350 | 57.9178 | 0 | 0.77 | 0 | 0
6002 | 7003 | -183 | 183 |  | TX | PAN115-T5 | 0 | S | 0 | 350 | 57.9178 | 0 | 0.71057 | 0 | 0
6003 | 6171 | 10.4 | 10.4 |  | 230 | PANII230 -PAC230 | 230-1B | S | 19.01 | 202 | 26.1864 | 497.804 | 0.22129 | 110.1576 | 0
6003 | 6470 | 44.8 | 44.8 |  | 230 | PANII230 -24DIC230 | 230-2B | S | 10.67 | 202 | 26.1864 | 279.4092 | 0.31584 | 88.249 | 0
6003 | 6840 | -90 | 90 |  | 230 | PANII230 -PAN 3 230 | 230-13A | S | 14.55 | 505 | 26.1864 | 381.0126 | 0.22851 | 87.067 | 0
6003 | 6840 | -90 | 90 |  | 230 | PANII230 -PAN 3 230 | 230-12A | S | 14.55 | 505 | 26.1864 | 381.0126 | 0.22851 | 87.067 | 0
6003 | 6801 | 13 | 13 |  | 230 | PANII230 -SAB230 | 230-54A | S | 50.85 | 505 | 26.1864 | 1331.58 | 0.19822 | 263.9429 | 0
6003 | 6801 | 13 | 13 |  | 230 | PANII230 -SAB230 | 230-55A | S | 50.85 | 505 | 26.1864 | 1331.58 | 0.19822 | 263.9429 | 0
6005 | 6240 | -169.2 | 169.2 |  | 230 | CHO230 -EHIG230 | 230-3B | S | 60.81 | 249 | 26.1864 | 1592.3968 | 0.90924 | 1447.866 | 0
6005 | 6240 | -169.2 | 169.2 |  | 230 | CHO230 -EHIG230 | 230-4B | S | 60.81 | 249 | 26.1864 | 1592.3968 | 0.90924 | 1447.866 | 0
6005 | 6830 | -192 | 192 |  | 230 | CHO230 -ANT230 | 230-49A | S | 95.2 | 505 | 26.1864 | 2492.9481 | 0.52218 | 1301.7632 | 0
6005 | 6840 | 172.9 | 172.9 |  | 230 | CHO230 -PAN 3 230 | 230-47B | S | 34.89 | 505 | 26.1864 | 913.6445 | 0.44792 | 409.2404 | 0
6005 | 6840 | 172.9 | 172.9 |  | 230 | CHO230 -PAN 3 230 | 230-48B | S | 34.89 | 505 | 26.1864 | 913.6445 | 0.44792 | 409.2404 | 0
6005 | 6596 | -178 | 178 |  | 230 | LSA230 -SCR230 | 230-50A | S | 120.19 | 505 | 26.1864 | 3147.347 | 0.47149 | 1483.9274 | 0
6008 | 6182 | -131.6 | 131.6 |  | 230 | LSA230 -VEL230 | 230-51 | S | 111.38 | 505 | 26.1864 | 2916.6446 | 0.41802 | 1219.2152 | 0
6008 | 6182 | -131.6 | 131.6 |  | 230 | LSA230 -VEL230 | 230-52 | S | 111.38 | 505 | 26.1864 | 2916.6446 | 0.41802 | 1219.2152 | 0
6008 | 6240 | 174.5 | 174.5 |  | 230 | LSA230 -EHIG230 | 230-3C | S | 81.93 | 249 | 26.1864 | 2145.4542 | 0.95221 | 2042.9205 | 0
6008 | 6240 | 174.5 | 174.5 |  | 230 | LSA230 -EHIG230 | 230-4C | S | 81.93 | 249 | 26.1864 | 2145.4542 | 0.95221 | 2042.9205 | 0
6008 | 6460 | 126.3 | 126.3 |  | 230 | LSA230 -ECO230 | 230-12B | S | 44.65 | 279 | 26.1864 | 1169.2241 | 0.7086 | 828.5147 | 0
6008 | 6460 | 126.3 | 126.3 |  | 230 | LSA230 -ECO230 | 230-13B | S | 44.65 | 279 | 26.1864 | 1169.2241 | 0.7086 | 828.5147 | 0
6008 | 6520 | -160.6 | 160.6 |  | 230 | LSA230 -SBA230 | 230-14A | S | 68.2 | 279 | 26.1864 | 1785.9145 | 0.77885 | 1390.965 | 0
6008 | 6520 | -160.6 | 160.6 |  | 230 | LSA230 -SBA230 | 230-15A | S | 68.2 | 279 | 26.1864 | 1785.9145 | 0.77885 | 1390.965 | 0
6008 | 6550 | -119.5 | 119.5 |  | 230 | LSA230 -BEV230 | 230-6A | S | 107.97 | 249 | 26.1864 | 2827.3488 | 0.77068 | 2178.9889 | 0
6008 | 6596 | 130.5 | 130.5 |  | 230 | LSA230 -SCR230 | 230-50B | S | 36 | 505 | 26.1864 | 942.7115 | 0.36396 | 343.1096 | 0
6008 | 6596 | 130.5 | 130.5 |  | 230 | LSA230 -SCR230 | 230-49C | S | 36 | 505 | 26.1864 | 942.7115 | 0.36396 | 343.1096 | 0
6008 | 6969 | -94.7 | 94.7 |  | 230 | LSA230 -STG2A230 | 230-5A | S | 35.78 | 611 | 26.1864 | 936.9505 | 0.25106 | 235.2344 | 0
6008 | 6885 | 0 | 0 |  | 230 | LSA230 -LHU230 | 230-5A | S | 7 | 611 | 26.1864 | 183.305 | 0.10491 | 0 | 0
6008 | 6885 | 0 | 0 |  | 230 | LSA230 -LHU230 | 230-6A | S | 7 | 611 | 26.1864 | 183.305 | 0.10491 | 0 | 0
6011 | 6096 | 12.5 | 12.5 |  | 230 | MDN230 -FOR230 | 230-7 | S | 37.72 | 249 | 26.1864 | 987.7521 | 0.3245 | 320.5236 | 0
6011 | 6096 | 12.5 | 12.5 |  | 230 | MDN230 -FOR230 | 230-8 | S | 37.72 | 249 | 26.1864 | 987.7521 | 0.3245 | 320.5236 | 0
6011 | 6182 | 0 | 0 |  | 230 | MDN230 -VEL230 | 230-5C | S | 85.6 | 611 | 26.1864 | 2241.5584 | 0.1329 | 0 | 0
6011 | 6182 | 0 | 0 |  | 230 | MDN230 -VEL230 | 230-5B | S | 85.6 | 611 | 26.1864 | 2241.5584 | 0.1329 | 0 | 0
6011 | 6182 | 143.2 | 143.2 |  | 230 | MDN230 -VEL230 | 230-6C | S | 85.6 | 611 | 26.1864 | 2241.5584 | 0.40835 | 915.3336 | 0
6011 | 6182 | 143.2 | 143.2 |  | 230 | MDN230 -VEL230 | 230-6C | S | 85.6 | 611 | 26.1864 | 2241.5584 | 0.40835 | 915.3336 | 0
6011 | 6380 | -147.2 | 147.2 |  | 230 | MDN230 -BOQIII230 | 230-9A | S | 24.17 | 249 | 26.1864 | 632.926 | 0.74659 | 472.5339 | 0
6011 | 7013 | -34.5 | 34.5 |  | TX | MDN230-T1 | 0 | S | 0 | 100 | 57.9178 | 0 | 0.532 | 0 | 0
6011 | 7014 | -21.9 | 21.9 |  | TX | MDN230-T2 | 0 | S | 0 | 70 | 57.9178 | 0 | 0.48286 | 0 | 0
6011 | 7015 | -19.4 | 19.4 |  | TX | MDN230-T3 | 0 | S | 0 | 70 | 57.9178 | 0 | 0.42714 | 0 | 0
6012 | 6087 | -49.8 | 49.8 |  | 115 | MDN115 -CAL115 | 115-15 | S | 25.32 | 102 | 57.9178 | 1466.4775 | 0.72941 | 1069.6659 | 0
6012 | 6087 | -49.8 | 49.8 |  | 115 | MDN115 -CAL115 | 115-16 | S | 25.32 | 102 | 57.9178 | 1466.4775 | 0.72941 | 1069.6659 | 0
6012 | 7013 | 37.9 | 37.9 |  | TX | MDN115-T1 | 0 | S | 0 | 100 | 57.9178 | 0 | 0.628 | 0 | 0
6012 | 7014 | 24.1 | 24.1 |  | TX | MDN115-T2 | 0 | S | 0 | 60 | 57.9178 | 0 | 0.66333 | 0 | 0
6012 | 7015 | 21 | 21 |  | TX | MDN115-T3 | 0 | S | 0 | 60 | 57.9178 | 0 | 0.58167 | 0 | 0
6013 | 7013 | -3.4 | 3.4 |  | TX | MDN34-T1 | 0 | S | 0 | 100 | 57.9178 | 0 | 0.377 | 0 | 0
6013 | 7014 | -2.2 | 2.2 |  | TX | MDN34-T2 | 0 | S | 0 | 50 | 57.9178 | 0 | 0.446 | 0 | 0
6013 | 7015 | -1.6 | 1.6 |  | TX | MDN34-T3 | 0 | S | 0 | 50 | 57.9178 | 0 | 0.456 | 0 | 0
6014 | 6380 | 40.8 | 40.8 |  | 230 | PRO230 -BOQIII230 | 230-9B | S | 29.95 | 249 | 26.1864 | 784.2836 | 0.28554 | 223.946 | 0
6014 | 6011 | 88.3 | 88.3 |  | 230 | PRO230 -MDN230 | 230-39 | S | 54.12 | 505 | 26.1864 | 1417.2096 | 0.23069 | 326.9404 | 0
6014 | 6515 | 0 | 0 |  | 230 | PRO230 -PRO2-230 | 230-1 | S | 0.1 | 505 | 26.1864 | 2.6186 | 0.045347 | 0 | 0
6014 | 6515 | 0 | 0 |  | 230 | PRO230 -PRO2-230 | 230-2 | S | 0.1 | 505 | 26.1864 | 2.6186 | 0.045347 | 0 | 0
6018 | 6173 | -5.1 | 5.1 |  | 115 | CAC115 -STR115 | 115-1A | S | 47.81 | 150 | 57.9178 | 2769.0477 | 0.14 | 387.6667 | 0
6018 | 6173 | -5.1 | 5.1 |  | 115 | CAC115 -STR115 | 115-2A | S | 47.81 | 150 | 57.9178 | 2769.0477 | 0.14 | 387.6667 | 0
6024 | 6060 | -27.5 | 27.5 |  | 115 | CHI115 -LM2115 | 115-3B | S | 32.08 | 168 | 57.9178 | 1858.0015 | 0.26369 | 489.9373 | 0
6059 | 6173 | -59 | 59 |  | 115 | LM1115 -STR115 | 115-2B | S | 6.9 | 211 | 57.9178 | 399.6325 | 0.4237 | 169.323 | 0
6059 | 6290 | -53.2 | 53.2 |  | 115 | LM1115 -CATII115 | 115-1C | S | 0.96 | 211 | 57.9178 | 55.601 | 0.38199 | 21.2391 | 0
6060 | 6170 | 0.2 | 0.2 |  | 115 | LM2115 -CPA115 | 115-4B | S | 25.41 | 168 | 57.9178 | 1471.6901 | 0.072619 | 106.8727 | 0
6096 | 6179 | 85.7 | 85.7 |  | 230 | FOR230 -GUA230 | 230-18 | S | 16.4 | 279 | 26.1864 | 429.4575 | 0.8448 | 362.8069 | 0
6096 | 6263 | -60.7 | 60.7 |  | 230 | FOR230 -ESP230 | 230-20A | S | 97.4 | 307 | 26.1864 | 2550.5583 | 0.41596 | 1060.9325 | 0
6100 | 6171 | 0 | 0 |  | 230 | BAY230 -PAC230 | 230-1A | S | 50.88 | 202 | 26.1864 | 1332.3656 | 0 | 0 | 0
6100 | 6470 | 0 | 0 |  | 230 | BAY230 -24DIC230 | 230-2A | S | 60.53 | 202 | 26.1864 | 1585.0646 | 0 | 0 | 0
6100 | 6861 | 0 | 0 |  | 230 | BAY230 -CHE230 | 230-1A | S | 24.5 | 505 | 26.1864 | 641.5675 | 0.13366 | 0 | 0
6100 | 6861 | 0 | 0 |  | 230 | BAY230 -CHE230 | 230-2A | S | 24.5 | 505 | 26.1864 | 641.5675 | 0.13366 | 0 | 0
6171 | 6861 | -8.9 | 8.9 |  | 230 | PAC230 -CHE231 | 230-1B | S | 25.37 | 505 | 26.1864 | 664.3497 | 0.12931 | 85.905 | 0
6173 | 6290 | 53.2 | 53.2 |  | 115 | STR115 -CATII115 | 115-1B | S | 6.69 | 211 | 57.9178 | 387.4698 | 0.38199 | 148.0098 | 0
6179 | 6182 | 130.7 | 130.7 |  | 230 | GUA230 -VEL230 | 230-16 | S | 84.81 | 505 | 26.1864 | 2220.8711 | 0.50554 | 1122.7493 | 0
6179 | 6182 | 130.7 | 130.7 |  | 230 | GUA230 -VEL230 | 230-17 | S | 84.81 | 505 | 26.1864 | 2220.8711 | 0.50554 | 1122.7493 | 0
6182 | 6520 | 85.8 | 85.8 |  | 230 | VEL230 -SBA230 | 230-14B | S | 42.89 | 279 | 26.1864 | 1123.136 | 0.73584 | 826.451 | 0
6182 | 6520 | 85.8 | 85.8 |  | 230 | VEL230 -SBA230 | 230-15B | S | 42.89 | 279 | 26.1864 | 1123.136 | 0.73584 | 826.451 | 0
6182 | 6550 | 0 | 0 |  | 230 | VEL230 -BEV230 | 230-6B | S | 8.66 | 249 | 26.1864 | 226.7745 | 0.28474 | 0 | 0
6182 | 6969 | 0 | 0 |  | 230 | VEL230 -STG2A230 | 230-5B | S | 74.87 | 611 | 26.1864 | 1960.578 | 0.1599 | 0 | 0
6182 | 6550 | 105 | 105 |  | 230 | VEL230 -BEV230 | 230-6B | S | 8.66 | 611 | 26.1864 | 226.7745 | 0.26972 | 61.166 | 0
6182 | 6969 | 139.2 | 139.2 |  | 230 | VEL230 -STG2A230 | 230-5B | S | 74.87 | 611 | 26.1864 | 1960.578 | 0.3653 | 716.2046 | 0
6260 | 6263 | -32.3 | 32.3 |  | 230 | CHA230 -ESP230 | 230-20B | S | 24.66 | 307 | 26.1864 | 645.7574 | 0.30586 | 197.5134 | 0
6260 | 6340 | 53.2 | 53.2 |  | 230 | CHA230 -CAN230 | 230-30 | S | 78.38 | 307 | 26.1864 | 2052.4924 | 0.33779 | 693.3012 | 0
6340 | 6179 | 51.3 | 51.3 |  | 230 | CAN230 -GUA230 | 230-29 | S | 45.57 | 279 | 26.1864 | 1193.3156 | 0.35448 | 423.0069 | 0
6460 | 6713 | 197.8 | 197.8 |  | 230 | ECO230 -BUR230 | 230-12B | S | 117.22 | 505 | 26.1864 | 3069.5733 | 0.53465 | 1641.158 | 0
6460 | 6713 | 197.8 | 197.8 |  | 230 | ECO230 -BUR230 | 230-12C | S | 117.22 | 505 | 26.1864 | 3069.5733 | 0.53465 | 1641.158 | 0
6470 | 6861 | -14.3 | 14.3 |  | 230 | 24DIC230 -CHE230 | 230-2B | S | 35.24 | 505 | 26.1864 | 922.8098 | 0.13802 | 127.366 | 0
6596 | 6830 | 124.8 | 124.8 |  | 230 | SCR230 -ANT230 | 230-49B | S | 24.99 | 505 | 26.1864 | 654.3989 | 0.36614 | 239.6007 | 0
6713 | 6840 | 167.2 | 167.2 |  | 230 | BUR230 -PAN 3 230 | 230-13B | S | 19.4 | 505 | 26.1864 | 508.0167 | 0.44475 | 225.9417 | 0
6713 | 6840 | 167.2 | 167.2 |  | 230 | BUR230 -PAN 3 230 | 230-12B | S | 19.4 | 505 | 26.1864 | 508.0167 | 0.44475 | 225.9417 | 0
6801 | 6840 | -48.2 | 48.2 |  | 230 | SAB230 -PAN 3 230 | 230-1 | S | 45.69 | 1000 | 26.1864 | 1196.458 | 0.1134 | 135.6783 | 0
6801 | 6840 | -48.2 | 48.2 |  | 230 | SAB230 -PAN 3 230 | 230-2 | S | 45.69 | 1000 | 26.1864 | 1196.458 | 0.1134 | 135.6783 | 0
6801 | 6405 | 0 | 0 |  | 230 | SAB230 -TEL230 | 230-62 | S | 16 | 775 | 26.1864 | 418.9829 | 0.26877 | 0 | 0
6801 | 6405 | 0 | 0 |  | 230 | SAB230 -TEL230 | 230-55B | S | 16 | 775 | 26.1864 | 418.9829 | 0.26877 | 0 | 0
6167 | 6173 | 61.2 | 61.2 |  | 230 | STR230 -STR115 | 0 | S | 0 | 250 | 26.1864 | 0 | 0.3892 | 0 | 0
6167 | 6173 | 61.2 | 61.2 |  | 230 | STR230 -STR115 | 0 | S | 0 | 250 | 26.1864 | 0 | 0.3892 | 0 | 0
6167 | 6801 | -61.2 | 61.2 |  | 230 | STR230 -SAB230 | 230-1 | S | 2.1 | 505 | 26.1864 | 54.9915 | 0.19267 | 10.5954 | 0
6167 | 6801 | -61.2 | 61.2 |  | 230 | STR230 -SAB230 | 230-2 | S | 2.1 | 505 | 26.1864 | 54.9915 | 0.19267 | 10.5954 | 0
6885 | 6550 | 0 | 0 |  | 230 | LHU230 -BEV230 | 230-6B | S | 100.97 | 611 | 26.1864 | 2644.0438 | 0.12881 | 0 | 0
6885 | 6969 | 0 | 0 |  | 230 | LHU230 -STG2A230 | 230-5B | S | 28.78 | 611 | 26.1864 | 753.6455 | 0.07725 | 0 | 0
6885 | 6411 | 0 | 0 |  | 230 | LHU230 -LOL230 | 230-1 | S | 40 | 505 | 26.1864 | 1047.4572 | 0 | 0 | 0
6885 | 6411 | 0 | 0 |  | 230 | LHU230 -LOL230 | 230-2 | S | 40 | 505 | 26.1864 | 1047.4572 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0

## segelec
Nodo | Gen | Dem | -0.2 | Nodo 1 | Nodo 2 | FP Nod.1 | PTo | PPerd | CUAP·LO | 43270.0161 | 0 | CNODP | Gen 45% | Dem 55% | 43270.0161 | 0 | 19471.5073 | 23798.5089
6001 | 0 | 0 |  | 6001 | 6003 | 61.5 | -61.5 | 0 | 76.7419 | 0 |  | 6001 |  |  | 0 |  | 45% | 55%
6002 | 0 | 376.3 |  | 6001 | 6003 | 61.5 | -61.5 | 0 | 76.7419 | 0 |  | 6002 |  | 7239.6104 | 0
6003 | 0 | 221.9 |  | 6001 | 6005 | -151.4 | 151.4 | 0 | 845.4671 | 0 |  | 6003 |  | 4169.4632 | 0
6005 | 0 | 59.7 |  | 6001 | 6840 | -201.9 | 201.9 | 0 | 47.7541 | 0 |  | 6005 |  | 1094.763 | 0
6008 | 82.1 | 18 |  | 6001 | 6840 | -201.9 | 201.9 | 0 | 47.7541 | 0 |  | 6008 | 774.6471 | 215.5468 | 0
6011 | 0 | 0 |  | 6001 | 6005 | -151.4 | 151.4 | 0 | 845.4671 | 0 |  | 6011 |  |  | 0
6012 | 0 | 16.5 |  | 6001 | 7000 | 101.7 | -101.7 | 0 | 0 | 0 |  | 6012 |  | 195.1079 | 0
6013 | 42.3 | 49.3 |  | 6001 | 7001 | 100.6 | -100.6 | 0 | 0 | 0 |  | 6013 | 0 | 84.794 | 0
6014 | 129.2 | 0 |  | 6001 | 7002 | 198.3 | -198.3 | 0 | 0 | 0 |  | 6014 | 2679.5248 |  | 0
6018 | 0 | 162.7 |  | 6001 | 7003 | 183 | -183 | 0 | 0 | 0 |  | 6018 |  | 3619.0051 | 0
6024 | 0 | 75.5 |  | 6002 | 6018 | 33.2 | -33.2 | 0 | 18.5699 | 0 |  | 6024 |  | 1443.9582 | 0
6059 | 0 | 112.1 |  | 6002 | 6018 | 60.8 | -60.8 | 0 | 28.7427 | 0 |  | 6059 |  | 2590.7063 | 0
6060 | 27.6 | 0 |  | 6002 | 6018 | 58.5 | -58.5 | 0 | 25.1408 | 0 |  | 6060 | 268.5645 |  | 0
6087 | 99.5 | 0 |  | 6002 | 6024 | 47.9 | -47.9 | 0 | 457.683 | 0 |  | 6087 | 2355.4805 |  | 0
6096 | 0 | 0 |  | 6002 | 6170 | 7 | -7 | 0 | 97.8183 | 0 |  | 6096 |  |  | 0
6100 | 0 | 0 |  | 6002 | 7000 | -101.7 | 101.7 | 0 | 0 | 0 |  | 6100 |  |  | 0
6167 | 0 | 0 |  | 6002 | 7001 | -100.6 | 100.6 | 0 | 0 | 0 |  | 6167 |  |  | 0
6170 | 0 | 7.2 |  | 6002 | 7002 | -198.3 | 198.3 | 0 | 0 | 0 |  | 6170 |  | 247.2526 | 0
6171 | 0 | 19.3 |  | 6002 | 7003 | -183 | 183 | 0 | 0 | 0 |  | 6171 |  | 303.2487 | 0
6173 | 0 | 0 |  | 6003 | 6171 | 10.4 | -10.4 | 0 | 110.1576 | 0 |  | 6173 |  |  | 0
6179 | 124.2 | 0 |  | 6003 | 6470 | 44.8 | -44.8 | 0 | 88.249 | 0 |  | 6179 | 2261.9099 |  | 0
6182 | 137.1 | 5.8 |  | 6003 | 6840 | -90 | 90 | 0 | 87.067 | 0 |  | 6182 | 1964.955 | 46.9376 | 0
6240 | 0 | 10.6 |  | 6003 | 6840 | -90 | 90 | 0 | 87.067 | 0 |  | 6240 |  | 195.1843 | 0
6260 | 20.8 | 0 |  | 6003 | 6801 | 13 | -13 | 0 | 263.9429 | 0 |  | 6260 | 562.7382 |  | 0
6263 | 93.1 | 0 |  | 6003 | 6801 | 13 | -13 | 0 | 263.9429 | 0 |  | 6263 | 2661.2633 |  | 0
6290 | 0 | 0 |  | 6005 | 6240 | -169.2 | 169.2 | 0 | 1447.866 | 0 |  | 6290 |  |  | 0
6340 | 0 | 1.8 |  | 6005 | 6240 | -169.2 | 169.2 | 0 | 1447.866 | 0 |  | 6340 |  | 16.5948 | 0
6380 | 106.3 | 0 |  | 6005 | 6830 | -192 | 192 | 0 | 1301.7632 | 0 |  | 6380 | 2108.1907 |  | 0
6405 | 0 | 0 |  | 6005 | 6840 | 172.9 | -172.9 | 0 | 409.2404 | 0 |  | 6405 |  |  | 0
6411 | 0 | 0 |  | 6005 | 6840 | 172.9 | -172.9 | 0 | 409.2404 | 0 |  | 6411 |  |  | 0
6460 | 143.2 | 0.1 |  | 6005 | 6596 | -178 | 178 | 0 | 1483.9274 | 0 |  | 6460 | 822.5248 | 0.99453 | 0
6470 | 0 | 59.1 |  | 6008 | 6182 | -131.6 | 131.6 | 0 | 1219.2152 | 0 |  | 6470 |  | 960.3727 | 0
6520 | 149.5 | 0 |  | 6008 | 6182 | -131.6 | 131.6 | 0 | 1219.2152 | 0 |  | 6520 | 1993.8866 |  | 0
6515 | 0 | 0 |  | 6008 | 6240 | 174.5 | -174.5 | 0 | 2042.9205 | 0 |  | 6515 |  |  | 0
6550 | 14.4 | 0 |  | 6008 | 6240 | 174.5 | -174.5 | 0 | 2042.9205 | 0 |  | 6550 | 254.2404 |  | 0
6596 | 41.8 | 0 |  | 6008 | 6460 | 126.3 | -126.3 | 0 | 828.5147 | 0 |  | 6596 | 275.807 |  | 0
6969 | 0 | 44.6 |  | 6008 | 6460 | 126.3 | -126.3 | 0 | 828.5147 | 0 |  | 6969 |  | 487.0657 | 0
6713 | 0 | 61.2 |  | 6008 | 6520 | -160.6 | 160.6 | 0 | 1390.965 | 0 |  | 6713 |  | 887.9031 | 0
6801 | 0 | 0 |  | 6008 | 6520 | -160.6 | 160.6 | 0 | 1390.965 | 0 |  | 6801 |  |  | 0
6830 | 67.2 | 0 |  | 6008 | 6550 | -119.5 | 119.5 | 0 | 2178.9889 | 0 |  | 6830 | 391.8024 |  | 0
6840 | 0 | 0 |  | 6008 | 6596 | 130.5 | -130.5 | 0 | 343.1096 | 0 |  | 6840 |  |  | 0
6861 | 23.2 | 0 |  | 6008 | 6596 | 130.5 | -130.5 | 0 | 343.1096 | 0 |  | 6861 | 95.972 |  | 0
6885 | 0 | 0 |  | 6008 | 6969 | -94.7 | 94.7 | 0 | 235.2344 | 0 |  | 6885 |  |  | 0
7000 | 0 | 0 |  | 6008 | 6885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7000 |  |  | 0
7001 | 0 | 0 |  | 6008 | 6885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7001 |  |  | 0
7002 | 0 | 0 |  | 6011 | 6096 | 12.5 | -12.5 | 0 | 320.5236 | 0 |  | 7002 |  |  | 0
7003 | 0 | 0 |  | 6011 | 6096 | 12.5 | -12.5 | 0 | 320.5236 | 0 |  | 7003 |  |  | 0
7013 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7013 |  |  | 0
7014 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7014 |  |  | 0
7015 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 143.2 | -143.2 | 0 | 915.3336 | 0 |  | 7015 |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 143.2 | -143.2 | 0 | 915.3336 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6380 | -147.2 | 147.2 | 0 | 472.5339 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7013 | -34.5 | 34.5 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7014 | -21.9 | 21.9 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7015 | -19.4 | 19.4 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 6087 | -49.8 | 49.8 | 0 | 1069.6659 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 6087 | -49.8 | 49.8 | 0 | 1069.6659 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7013 | 37.9 | -37.9 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7014 | 24.1 | -24.1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7015 | 21 | -21 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7013 | -3.4 | 3.4 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7014 | -2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7015 | -1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6380 | 40.8 | -40.8 | 0 | 223.946 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6011 | 88.3 | -88.3 | 0 | 326.9404 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6018 | 6173 | -5.1 | 5.1 | 0 | 387.6667 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6018 | 6173 | -5.1 | 5.1 | 0 | 387.6667 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6024 | 6060 | -27.5 | 27.5 | 0 | 489.9373 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6059 | 6173 | -59 | 59 | 0 | 169.323 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6059 | 6290 | -53.2 | 53.2 | 0 | 21.2391 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6060 | 6170 | 0.2 | -0.2 | 0 | 106.8727 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6179 | 85.7 | -85.7 | 0 | 362.8069 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6263 | -60.7 | 60.7 | 0 | 1060.9325 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6171 | 6861 | -8.9 | 8.9 | 0 | 85.905 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6173 | 6290 | 53.2 | -53.2 | 0 | 148.0098 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 130.7 | -130.7 | 0 | 1122.7493 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 130.7 | -130.7 | 0 | 1122.7493 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6520 | 85.8 | -85.8 | 0 | 826.451 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6520 | 85.8 | -85.8 | 0 | 826.451 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6550 | 105 | -105 | 0 | 61.166 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6969 | 139.2 | -139.2 | 0 | 716.2046 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6263 | -32.3 | 32.3 | 0 | 197.5134 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6340 | 53.2 | -53.2 | 0 | 693.3012 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6340 | 6179 | 51.3 | -51.3 | 0 | 423.0069 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6460 | 6713 | 197.8 | -197.8 | 0 | 1641.158 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6460 | 6713 | 197.8 | -197.8 | 0 | 1641.158 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6470 | 6861 | -14.3 | 14.3 | 0 | 127.366 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6596 | 6830 | 124.8 | -124.8 | 0 | 239.6007 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6713 | 6840 | 167.2 | -167.2 | 0 | 225.9417 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6713 | 6840 | 167.2 | -167.2 | 0 | 225.9417 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6840 | -48.2 | 48.2 | 0 | 135.6783 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6840 | -48.2 | 48.2 | 1 | 135.6783 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6405 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6405 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6173 | 61.2 | -61.2 | 4 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6173 | 61.2 | -61.2 | 5 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6801 | -61.2 | 61.2 | 6 | 10.5954 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6801 | -61.2 | 61.2 | 7 | 10.5954 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6550 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6969 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6411 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6411 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0
Note on E2: Actualiza "valores" desde Ram DC (columnas M-O AA)

## CNOD
Nodo | Gen 45% | Dem 55% | Zona | Pg GEN | Pd DEM | -0.2 |  | 43270.0161 | 45% | 19471.5073 | 19471.5073 | 1 | 19471.5073 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | Zona | Pg GEN | Pd DEM | $ GEN | $ DEM | $ SD
6001 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 39.36% | 55% | 23798.5089 | 23798.5089 | 1 | 23798.5089 | [7 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6002 | 0 | 7239.6104 | 7 | 0 | 376.3 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 376.3 | 0 | 7239.6104 | 0
6003 | 0 | 4169.4632 | 7 | 0 | 221.9 | #DIV/0! |  | ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |  | 7 | 0 | 221.9 | 0 | 4169.4632 | 0
6005 | 0 | 1094.763 | 6 | 0 | 59.7 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-P (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1 | 43270.0161 | 0% | 6 | 0 | 59.7 | 0 | 1094.763 | 0
6008 | 774.6471 | 215.5468 | 5 | 82.1 | 18 | #DIV/0! |  | GEN | 2679.5248 | 2261.9099 | 2355.4805 | 6321.2727 | 1872.9789 | 391.8024 | 0 | 95.972 | 268.5645 | 3224.0016 | 19471.5073 | 45% | 5 | 82.1 | 18 | 774.6471 | 215.5468 | 0
6011 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | DEM | 0 | 0 | 0 | 813.9052 | 411.7256 | 1982.6661 | 17735.6583 | 0 | 2837.9588 | 16.5948 | 23798.5089 | 55% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6012 | 0 | 195.1079 | 4 | 0 | 16.5 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-D (kB/.) | 3: IP SPT D =; 4: 0 |  |  | 4 | 0 | 16.5 | 0 | 195.1079 | 0
6013 | 0 | 84.794 | 4 | 42.3 | 49.3 | #DIV/0! |  | SD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 4 | 42.3 | 49.3 | 0 | 84.794 | 0
6014 | 2679.5248 | 0 | 1 | 129.2 | 0 | #DIV/0! |  | Despacho de potencia (MW) | [12 empty] | 1 | 129.2 | 0 | 2679.5248 | 0 | 0
6018 | 0 | 3619.0051 | 7 | 0 | 162.7 | #DIV/0! |  | Pg (G) | 129.2 | 124.2 | 99.5 | 449.6 | 267.1 | 67.2 | 0 | 23.2 | 27.6 | 113.9 | 1301.5 |  | 7 | 0 | 162.7 | 0 | 3619.0051 | 0
6024 | 0 | 1443.9582 | 7 | 0 | 75.5 | #DIV/0! |  | Pd (D) | 0 | 0 | 0 | 116.2 | 28.7 | 120.9 | 914.8 | 0 | 119.3 | 1.8 | 1301.7 |  | 7 | 0 | 75.5 | 0 | 1443.9582 | 0
6059 | 0 | 2590.7063 | 9 | 0 | 112.1 | #DIV/0! | [14 empty] | 9 | 0 | 112.1 | 0 | 2590.7063 | 0
6060 | 268.5645 | 0 | 9 | 27.6 | 0 | #DIV/0! | 2.B.- | Seg. Electrico con DESPACHO AJUSTADO | [12 empty] | 9 | 27.6 | 0 | 268.5645 | 0 | 0
6087 | 2355.4805 | 0 | 3 | 99.5 | 0 | #DIV/0! |  | Despacho Potencia Real Ajustada (MW) | [12 empty] | 3 | 99.5 | 0 | 2355.4805 | 0 | 0
6096 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2.B | Pg (G) | 129.2 | 124.2 | 99.5 | 449.6 | 267.1 | 67.2 | 0 | 23.2 | 27.6 | 113.9 | 1301.5 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6100 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Pd (D) | 0 | 0 | 0 | 116.2 | 28.7 | 120.9 | 914.8 | 0 | 119.3 | 1.8 | 1301.7 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6167 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Ajuste Despacho ( Pot. Real / Pot. Simu. ) | [12 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6170 | 0 | 247.2526 | 9 | 0 | 7.2 | #DIV/0! |  | ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 9 | 0 | 7.2 | 0 | 247.2526 | 0
6171 | 0 | 303.2487 | 7 | 0 | 19.3 | #DIV/0! |  | Pg (G) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 7 | 0 | 19.3 | 0 | 303.2487 | 0
6173 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Pd (D) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6179 | 2261.9099 | 0 | 2 | 124.2 | 0 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-P (kB/.) | [10 empty] | 43270.0161 | 0% | 2 | 124.2 | 0 | 2261.9099 | 0 | 0
6182 | 1964.955 | 46.9376 | 4 | 137.1 | 5.8 | #DIV/0! |  | GEN | 2679.5248 | 2261.9099 | 2355.4805 | 6321.2727 | 1872.9789 | 391.8024 | 0 | 95.972 | 268.5645 | 3224.0016 | 19471.5073 | 45% | 4 | 137.1 | 5.8 | 1964.955 | 46.9376 | 0
6240 | 0 | 195.1843 | 5 | 0 | 10.6 | #DIV/0! |  | DEM | 0 | 0 | 0 | 813.9052 | 411.7256 | 1982.6661 | 17735.6583 | 0 | 2837.9588 | 16.5948 | 23798.5089 | 55% | 5 | 0 | 10.6 | 0 | 195.1843 | 0
6260 | 562.7382 | 0 | 10 | 20.8 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0.13761 | 0.11617 | 0.12097 | 0.32464 | 0.096191 | 0.020122 | 0 | 0.0049288 | 0.013793 | 0.16558 |  |  | 10 | 20.8 | 0 | 562.7382 | 0 | 0
6263 | 2661.2633 | 0 | 10 | 93.1 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.0342 | 0.0173 | 0.083311 | 0.74524 | 0 | 0.11925 | 0.0006973 |  |  | 10 | 93.1 | 0 | 2661.2633 | 0 | 0
6290 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6340 | 0 | 16.5948 | 10 | 0 | 1.8 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico Ajustado (kB/.) | 3: $ Gen =; 4: 0 |  |  | 10 | 0 | 1.8 | 0 | 16.5948 | 0
6380 | 2108.1907 | 0 | 4 | 106.3 | 0 | #DIV/0! |  |  | 3: $ Dem =; 4: 0 | 43270.0161 | 0% | 4 | 106.3 | 0 | 2108.1907 | 0 | 0
6405 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | GEN | 2679.5248 | 2261.9099 | 2355.4805 | 6321.2727 | 1872.9789 | 391.8024 | 0 | 95.972 | 268.5645 | 3224.0016 | 19471.5073 | 45% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6411 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | DEM | 0 | 0 | 0 | 813.9052 | 411.7256 | 1982.6661 | 17735.6583 | 0 | 2837.9588 | 16.5948 | 23798.5089 | 55% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6460 | 822.5248 | 0.99453 | 5 | 143.2 | 0.1 | #DIV/0! | [14 empty] | 5 | 143.2 | 0.1 | 822.5248 | 0.99453 | 0
6470 | 0 | 960.3727 | 7 | 0 | 59.1 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-D (kB/.) | [12 empty] | 7 | 0 | 59.1 | 0 | 960.3727 | 0 | bar: 1 to 4
6520 | 1993.8866 | 0 | 4 | 149.5 | 0 | #DIV/0! |  | DEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 149.5 | 0 | 1993.8866 | 0 | 0
6515 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6550 | 254.2404 | 0 | 4 | 14.4 | 0 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico Ajustado (kB/.) | 3: $ Dem =; 4: #DIV/0! |  |  | 4 | 14.4 | 0 | 254.2404 | 0 | 0
6596 | 275.807 | 0 | 5 | 41.8 | 0 | #DIV/0! |  | SD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 5 | 41.8 | 0 | 275.807 | 0 | 0
6969 | 0 | 487.0657 | 4 | 0 | 44.6 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 0 | 44.6 | 0 | 487.0657 | 0
6713 | 0 | 887.9031 | 6 | 0 | 61.2 | #DIV/0! | [14 empty] | 6 | 0 | 61.2 | 0 | 887.9031 | 0
6801 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6830 | 391.8024 | 0 | 6 | 67.2 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 6 | 67.2 | 0 | 391.8024 | 0 | 0
6840 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6861 | 95.972 | 0 | 8 | 23.2 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 8 | 23.2 | 0 | 95.972 | 0 | 0
6885 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7000 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7001 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7002 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7003 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7013 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7014 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7015 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Nod AC
Nodo | Gen | Dem
6001 | 0 | 0 | 6001 | 1
6002 | 0 | 358.5 | 6002 | 1
6003 | 0 | 207.6 | 6003 | 1
6005 | 0 | 55.5 | 6005 | 1
6008 | 87 | 18 | 6008 | 1
6011 | 0 | 0 | 6011 | 1
6012 | 0 | 15.7 | 6012 | 1
6013 | 42 | 46.4 | 6013 | 1
6014 | 129.5 | 0 | 6014 | 1
6018 | 0 | 155 | 6018 | 1
6024 | 0 | 73.1 | 6024 | 1
6059 | 0 | 113 | 6059 | 1 | 2
6060 | 28.7 | 0 | 6060 | 1
6087 | 99.3 | 0 | 6087 | 1
6096 | 0 | 0 | 6096 | 1
6100 | 0 | 0 | 6100 | 1
6167 | 0 | 0 | 6167 | 1
6170 | 0 | 7.2 | 6170 | 1
6171 | 0 | 17.9 | 6171 | 1
6173 | 0 | 0 | 6173 | 1
6179 | 124.1 | 0 | 6179 | 1
6182 | 133.9 | 5.5 | 6182 | 1
6240 | 0 | 8.8 | 6240 | 1
6260 | 21.7 | 0 | 6260 | 1
6263 | 92.9 | 0 | 6263 | 1
6290 | 0 | 0 | 6290 | 1
6340 | 0 | 1.7 | 6340 | 1
6380 | 102.7 | 0 | 6380 | 1
6405 | 0 | 0 | 6405 | 1
6411 | 0 | 0 | 6411 | 1
6460 | 143.6 | 0 | 6460 | 1
6470 | 0 | 56.5 | 6470 | 1
6520 | 149.5 | 0 | 6520 | 1
6515 | 0 | 0 | 6515 | 1
6550 | 14.4 | 0 | 6550 | 1
6596 | 41.8 | 0 | 6596 | 1
6969 | 0 | 41.2 | 6969 | 1
6713 | 0 | 58 | 6713 | 1
6801 | 0 | 0 | 6801 | 1
6830 | 67.1 | 0 | 6830 | 1
6840 | 0 | 0 | 6840 | 1
6861 | 23.2 | 0 | 6861 | 1
6885 | 0 | 0 | 6885 | 1
7000 | 0 | 0 | 7000 | 1
7001 | 0 | 0 | 7001 | 1
7002 | 0 | 0 | 7002 | 1
7003 | 0 | 0 | 7003 | 1
7013 | 0 | 0 | 7013 | 1
7014 | 0 | 0 | 7014 | 1
7015 | 0 | 0 | 7015 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 1

## Ram AC
Nodo 1 | Nodo 2 | FP Nod.1 | FP Nod.2
6001 | 6003 | 57.3 | -57.3 | 6001 | 6003 | 1 | 1
6001 | 6003 | 57.3 | -57.3 | 6001 | 6003 | 1 | 1
6001 | 6005 | -143.3 | 144.5 | 6001 | 6005 | 1 | 1
6001 | 6840 | -191.3 | 191.4 | 6001 | 6840 | 1 | 1
6001 | 6840 | -191.3 | 191.4 | 6001 | 6840 | 1 | 1
6001 | 6005 | -143.3 | 144.5 | 6001 | 6005 | 1 | 1
6001 | 7000 | 96.7 | -96.7 | 6001 | 7000 | 1 | 1
6001 | 7001 | 95.6 | -95.6 | 6001 | 7001 | 1 | 1
6001 | 7002 | 188.5 | -188.5 | 6001 | 7002 | 1 | 1
6001 | 7003 | 173.8 | -173.8 | 6001 | 7003 | 1 | 1
6002 | 6018 | 31.8 | -31.8 | 6002 | 6018 | 1 | 1
6002 | 6018 | 55.6 | -55.5 | 6002 | 6018 | 1 | 1
6002 | 6018 | 56.5 | -56.5 | 6002 | 6018 | 1 | 1
6002 | 6024 | 46 | -45.6 | 6002 | 6024 | 1 | 1
6002 | 6170 | 6.3 | -6.3 | 6002 | 6170 | 1 | 1
6002 | 7000 | -96.7 | 96.7 | 6002 | 7000 | 1 | 1
6002 | 7001 | -95.6 | 95.6 | 6002 | 7001 | 1 | 1
6002 | 7002 | -188.5 | 188.5 | 6002 | 7002 | 1 | 1
6002 | 7003 | -173.8 | 173.8 | 6002 | 7003 | 1 | 1
6003 | 6171 | 9 | -9 | 6003 | 6171 | 1 | 1
6003 | 6470 | 42.3 | -42.2 | 6003 | 6470 | 1 | 1
6003 | 6840 | -85.9 | 86 | 6003 | 6840 | 1 | 1
6003 | 6840 | -85.9 | 86 | 6003 | 6840 | 1 | 1
6003 | 6801 | 13.7 | -13.7 | 6003 | 6801 | 1 | 1
6003 | 6801 | 13.7 | -13.7 | 6003 | 6801 | 1 | 1
6005 | 6240 | -160.5 | 162.9 | 6005 | 6240 | 1 | 1
6005 | 6240 | -160.5 | 162.9 | 6005 | 6240 | 1 | 1
6005 | 6830 | -185.3 | 188.6 | 6005 | 6830 | 1 | 1
6005 | 6840 | 166.5 | -165.6 | 6005 | 6840 | 1 | 1
6005 | 6840 | 166.5 | -165.6 | 6005 | 6840 | 1 | 1
6005 | 6596 | -171.5 | 175.1 | 6005 | 6596 | 1 | 1
6008 | 6182 | -128 | 129.8 | 6008 | 6182 | 1 | 1
6008 | 6182 | -128 | 129.8 | 6008 | 6182 | 1 | 1
6008 | 6240 | 170.8 | -167.3 | 6008 | 6240 | 1 | 1
6008 | 6240 | 170.8 | -167.3 | 6008 | 6240 | 1 | 1
6008 | 6460 | 123.3 | -122.7 | 6008 | 6460 | 1 | 1
6008 | 6460 | 123.3 | -122.7 | 6008 | 6460 | 1 | 1
6008 | 6520 | -156.6 | 158.3 | 6008 | 6520 | 1 | 1
6008 | 6520 | -156.6 | 158.3 | 6008 | 6520 | 1 | 1
6008 | 6550 | -114.4 | 116.6 | 6008 | 6550 | 1 | 1
6008 | 6596 | 128.1 | -127.6 | 6008 | 6596 | 1 | 1
6008 | 6596 | 128.1 | -127.6 | 6008 | 6596 | 1 | 1
6008 | 6969 | -92.2 | 92.7 | 6008 | 6969 | 1 | 1
6008 | 6885 | 0 | 0 | 6008 | 6885 | 1 | 1
6008 | 6885 | 0 | 0 | 6008 | 6885 | 1 | 1
6011 | 6096 | 12.8 | -12.8 | 6011 | 6096 | 1 | 1
6011 | 6096 | 12.8 | -12.8 | 6011 | 6096 | 1 | 1
6011 | 6182 | 0 | 0 | 6011 | 6182 | 1 | 1
6011 | 6182 | 0 | 0 | 6011 | 6182 | 1 | 1
6011 | 6182 | 142 | -139.4 | 6011 | 6182 | 1 | 1
6011 | 6182 | 142 | -139.4 | 6011 | 6182 | 1 | 1
6011 | 6380 | -144 | 144.5 | 6011 | 6380 | 1 | 1
6011 | 7013 | -35.6 | 35.6 | 6011 | 7013 | 1 | 1
6011 | 7014 | -22.6 | 22.6 | 6011 | 7014 | 1 | 1
6011 | 7015 | -20.1 | 20.1 | 6011 | 7015 | 1 | 1
6012 | 6087 | -49.2 | 49.6 | 6012 | 6087 | 1 | 1
6012 | 6087 | -49.2 | 49.6 | 6012 | 6087 | 1 | 1
6012 | 7013 | 37.8 | -37.8 | 6012 | 7013 | 1 | 1
6012 | 7014 | 24.1 | -24.1 | 6012 | 7014 | 1 | 1
6012 | 7015 | 20.9 | -20.9 | 6012 | 7015 | 1 | 1
6013 | 7013 | -2.2 | 2.2 | 6013 | 7013 | 1 | 1
6013 | 7014 | -1.5 | 1.5 | 6013 | 7014 | 1 | 1
6013 | 7015 | -0.9 | 0.9 | 6013 | 7015 | 1 | 1
6014 | 6380 | 41.8 | -41.8 | 6014 | 6380 | 1 | 1
6014 | 6011 | 87.8 | -87.4 | 6014 | 6011 | 1 | 1
6014 | 6515 | 0 | 0 | 6014 | 6515 | 1 | 1
6014 | 6515 | 0 | 0 | 6014 | 6515 | 1 | 1
6018 | 6173 | -5.6 | 5.6 | 6018 | 6173 | 1 | 1
6018 | 6173 | -5.6 | 5.6 | 6018 | 6173 | 1 | 1
6024 | 6060 | -27.6 | 27.8 | 6024 | 6060 | 1 | 1
6059 | 6173 | -59.5 | 59.6 | 6059 | 6173 | 1 | 1
6059 | 6290 | -53.6 | 53.6 | 6059 | 6290 | 1 | 1
6060 | 6170 | 0.9 | -0.9 | 6060 | 6170 | 1 | 1
6096 | 6179 | 86 | -85.9 | 6096 | 6179 | 1 | 1
6096 | 6263 | -60.5 | 61 | 6096 | 6263 | 1 | 1
6100 | 6171 | 0 | 0 | 6100 | 6171 | 1 | 1
6100 | 6470 | 0 | 0 | 6100 | 6470 | 1 | 1
6100 | 6861 | 0 | 0 | 6100 | 6861 | 1 | 1
6100 | 6861 | 0 | 0 | 6100 | 6861 | 1 | 1
6171 | 6861 | -8.9 | 8.9 | 6171 | 6861 | 1 | 1
6173 | 6290 | 53.8 | -53.6 | 6173 | 6290 | 1 | 1
6179 | 6182 | 130.7 | -129.2 | 6179 | 6182 | 1 | 1
6179 | 6182 | 130.7 | -129.2 | 6179 | 6182 | 1 | 1
6182 | 6520 | 83.8 | -83.5 | 6182 | 6520 | 1 | 1
6182 | 6520 | 83.8 | -83.5 | 6182 | 6520 | 1 | 1
6182 | 6550 | 0 | 0 | 6182 | 6550 | 1 | 1
6182 | 6969 | 0 | 0 | 6182 | 6969 | 1 | 1
6182 | 6550 | 102.3 | -102.2 | 6182 | 6550 | 1 | 1
6182 | 6969 | 136 | -133.9 | 6182 | 6969 | 1 | 1
6260 | 6263 | -31.8 | 31.8 | 6260 | 6263 | 1 | 1
6260 | 6340 | 53.6 | -53.2 | 6260 | 6340 | 1 | 1
6340 | 6179 | 51.5 | -51.3 | 6340 | 6179 | 1 | 1
6460 | 6713 | 194.5 | -190.2 | 6460 | 6713 | 1 | 1
6460 | 6713 | 194.5 | -190.2 | 6460 | 6713 | 1 | 1
6470 | 6861 | -14.3 | 14.3 | 6470 | 6861 | 1 | 1
6596 | 6830 | 121.9 | -121.5 | 6596 | 6830 | 1 | 1
6713 | 6840 | 161.1 | -160.6 | 6713 | 6840 | 1 | 1
6713 | 6840 | 161.1 | -160.6 | 6713 | 6840 | 1 | 1
6801 | 6840 | -48.7 | 48.7 | 6801 | 6840 | 1 | 1
6801 | 6840 | -48.7 | 48.7 | 6801 | 6840 | 1 | 1
6801 | 6405 | 0 | 0 | 6801 | 6405 | 1 | 1
6801 | 6405 | 0 | 0 | 6801 | 6405 | 1 | 1
6167 | 6173 | 62.3 | -62.3 | 6167 | 6173 | 1 | 1
6167 | 6173 | 62.3 | -62.3 | 6167 | 6173 | 1 | 1
6167 | 6801 | -62.3 | 62.3 | 6167 | 6801 | 1 | 1
6167 | 6801 | -62.3 | 62.3 | 6167 | 6801 | 1 | 1
6885 | 6550 | 0 | 0 | 6885 | 6550 | 1 | 1
6885 | 6969 | 0 | 0 | 6885 | 6969 | 1 | 1
6885 | 6411 | 0 | 0 | 6885 | 6411 | 1 | 1
6885 | 6411 | 0 | 0 | 6885 | 6411 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1

## seloss
Nodo | Gen | Dem | 61.8 | From | To | PFrom | PTo | PPerd | R1 | R1 | 60.2 | Nodo | Wg | Wl | Loss MW | 60.2 | Wg | Wl | Loss MW
6001 | 0 | 0 |  | 6001 | 6003 | 57.3 | -57.3 | 0 | 1 | 0 |  | 6001 | 0 | 0 | 0
6002 | 0 | 358.5 |  | 6001 | 6003 | 57.3 | -57.3 | 0 | 1 | 0 |  | 6002 | 0 | 1.0746 | 26.7591
6003 | 0 | 207.6 |  | 6001 | 6005 | -143.3 | 144.5 | 1.2 | 1 | 0 |  | 6003 | 0 | 1.0591 | 12.2761
6005 | 0 | 55.5 |  | 6001 | 6840 | -191.3 | 191.4 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6005 | 0 | 1.0345 | 1.913
6008 | 87 | 18 |  | 6001 | 6840 | -191.3 | 191.4 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6008 | 1 | 1.0093 | 0.1668
6011 | 0 | 0 |  | 6001 | 6005 | -143.3 | 144.5 | 1.2 | 1 | 0 |  | 6011 | 0 | 0 | 0
6012 | 0 | 15.7 |  | 6001 | 7000 | 96.7 | -96.7 | 0 | 1 | 0 |  | 6012 | 0 | 1.0107 | 0.1673
6013 | 42 | 46.4 |  | 6001 | 7001 | 95.6 | -95.6 | 0 | 1 | 0 |  | 6013 | 1 | 1.0006 | 0.027361
6014 | 129.5 | 0 |  | 6001 | 7002 | 188.5 | -188.5 | 0 | 1 | 0 |  | 6014 | 1 | 0 | 0
6018 | 0 | 155 |  | 6001 | 7003 | 173.8 | -173.8 | 0 | 1 | 0 |  | 6018 | 0 | 1.0543 | 8.4224
6024 | 0 | 73.1 |  | 6002 | 6018 | 31.8 | -31.8 | 0 | 1 | 0 |  | 6024 | 0 | 1.0252 | 1.8432
6059 | 0 | 113 |  | 6002 | 6018 | 55.6 | -55.5 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6059 | 0 | 1.0464 | 5.242
6060 | 28.7 | 0 |  | 6002 | 6018 | 56.5 | -56.5 | 0 | 1 | 0 |  | 6060 | 1 | 0 | 0
6087 | 99.3 | 0 |  | 6002 | 6024 | 46 | -45.6 | 0.4 | 1 | 0 |  | 6087 | 1 | 0 | 0
6096 | 0 | 0 |  | 6002 | 6170 | 6.3 | -6.3 | 0 | 1 | 0 |  | 6096 | 0 | 0 | 0
6100 | 0 | 0 |  | 6002 | 7000 | -96.7 | 96.7 | 0 | 1 | 0 |  | 6100 | 0 | 0 | 0
6167 | 0 | 0 |  | 6002 | 7001 | -95.6 | 95.6 | 0 | 1 | 0 |  | 6167 | 0 | 0 | 0
6170 | 0 | 7.2 |  | 6002 | 7002 | -188.5 | 188.5 | 0 | 1 | 0 |  | 6170 | 0 | 1.0053 | 0.037813
6171 | 0 | 17.9 |  | 6002 | 7003 | -173.8 | 173.8 | 0 | 1 | 0 |  | 6171 | 0 | 1.0038 | 0.068838
6173 | 0 | 0 |  | 6003 | 6171 | 9 | -9 | 0 | 1 | 0 |  | 6173 | 0 | 0 | 0
6179 | 124.1 | 0 |  | 6003 | 6470 | 42.3 | -42.2 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6179 | 1 | 0 | 0
6182 | 133.9 | 5.5 |  | 6003 | 6840 | -85.9 | 86 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6182 | 1 | 1.0032 | 0.017853
6240 | 0 | 8.8 |  | 6003 | 6840 | -85.9 | 86 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6240 | 0 | 1.0127 | 0.11135
6260 | 21.7 | 0 |  | 6003 | 6801 | 13.7 | -13.7 | 0 | 1 | 0 |  | 6260 | 1 | 0 | 0
6263 | 92.9 | 0 |  | 6003 | 6801 | 13.7 | -13.7 | 0 | 1 | 0 |  | 6263 | 1 | 0 | 0
6290 | 0 | 0 |  | 6005 | 6240 | -160.5 | 162.9 | 2.4 | 1 | 0 |  | 6290 | 0 | 0 | 0
6340 | 0 | 1.7 |  | 6005 | 6240 | -160.5 | 162.9 | 2.4 | 1 | 0 |  | 6340 | 0 | 1.0043 | 0.0073809
6380 | 102.7 | 0 |  | 6005 | 6830 | -185.3 | 188.6 | 3.3 | 1 | 0 |  | 6380 | 1 | 0 | 0
6405 | 0 | 0 |  | 6005 | 6840 | 166.5 | -165.6 | 0.9 | 1 | 0 |  | 6405 | 0 | 1 | 0
6411 | 0 | 0 |  | 6005 | 6840 | 166.5 | -165.6 | 0.9 | 1 | 0 |  | 6411 | 0 | 1 | 0
6460 | 143.6 | 0 |  | 6005 | 6596 | -171.5 | 175.1 | 3.6 | 1 | 0 |  | 6460 | 1 | 0 | 0
6470 | 0 | 56.5 |  | 6008 | 6182 | -128 | 129.8 | 1.8 | 1 | 0 |  | 6470 | 0 | 1.0203 | 1.1458
6520 | 149.5 | 0 |  | 6008 | 6182 | -128 | 129.8 | 1.8 | 1 | 0 |  | 6520 | 1 | 0 | 0
6515 | 0 | 0 |  | 6008 | 6240 | 170.8 | -167.3 | 3.5 | 1 | 0 |  | 6515 | 0 | 0 | 0
6550 | 14.4 | 0 |  | 6008 | 6240 | 170.8 | -167.3 | 3.5 | 1 | 0 |  | 6550 | 1 | 1 | 0
6596 | 41.8 | 0 |  | 6008 | 6460 | 123.3 | -122.7 | 0.6 | 1 | 0 |  | 6596 | 1 | 0 | 0
6969 | 0 | 41.2 |  | 6008 | 6460 | 123.3 | -122.7 | 0.6 | 1 | 0 |  | 6969 | 0 | 1 | 3.1125e-07
6713 | 0 | 58 |  | 6008 | 6520 | -156.6 | 158.3 | 1.7 | 1 | 0 |  | 6713 | 0 | 1.0344 | 1.9937
6801 | 0 | 0 |  | 6008 | 6520 | -156.6 | 158.3 | 1.7 | 1 | 0 |  | 6801 | 1 | 0 | 0
6830 | 67.1 | 0 |  | 6008 | 6550 | -114.4 | 116.6 | 2.2 | 1 | 0 |  | 6830 | 1 | 0 | 0
6840 | 0 | 0 |  | 6008 | 6596 | 128.1 | -127.6 | 0.5 | 1 | 0 |  | 6840 | 0 | 0 | 0
6861 | 23.2 | 0 |  | 6008 | 6596 | 128.1 | -127.6 | 0.5 | 1 | 0 |  | 6861 | 1 | 0 | 0
6885 | 0 | 0 |  | 6008 | 6969 | -92.2 | 92.7 | 0.5 | 1 | 0 |  | 6885 | 1 | 0 | 0
7000 | 0 | 0 |  | 6008 | 6885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7000 | 0 | 0 | 0
7001 | 0 | 0 |  | 6008 | 6885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7001 | 0 | 0 | 0
7002 | 0 | 0 |  | 6011 | 6096 | 12.8 | -12.8 | 0 | 1 | 0 |  | 7002 | 0 | 0 | 0
7003 | 0 | 0 |  | 6011 | 6096 | 12.8 | -12.8 | 0 | 1 | 0 |  | 7003 | 0 | 0 | 0
7013 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7013 | 0 | 0 | 0
7014 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7014 | 0 | 0 | 0
7015 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 142 | -139.4 | 2.6 | 1 | 0 |  | 7015 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 142 | -139.4 | 2.6 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6380 | -144 | 144.5 | 0.5 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7013 | -35.6 | 35.6 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7014 | -22.6 | 22.6 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7015 | -20.1 | 20.1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 6087 | -49.2 | 49.6 | 0.4 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 6087 | -49.2 | 49.6 | 0.4 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7013 | 37.8 | -37.8 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7014 | 24.1 | -24.1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7015 | 20.9 | -20.9 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7013 | -2.2 | 2.2 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7014 | -1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7015 | -0.9 | 0.9 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6380 | 41.8 | -41.8 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6011 | 87.8 | -87.4 | 0.4 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6018 | 6173 | -5.6 | 5.6 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6018 | 6173 | -5.6 | 5.6 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6024 | 6060 | -27.6 | 27.8 | 0.2 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6059 | 6173 | -59.5 | 59.6 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6059 | 6290 | -53.6 | 53.6 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6060 | 6170 | 0.9 | -0.9 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6179 | 86 | -85.9 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6263 | -60.5 | 61 | 0.5 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6171 | 6861 | -8.9 | 8.9 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6173 | 6290 | 53.8 | -53.6 | 0.2 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 130.7 | -129.2 | 1.5 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 130.7 | -129.2 | 1.5 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6520 | 83.8 | -83.5 | 0.3 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6520 | 83.8 | -83.5 | 0.3 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6550 | 102.3 | -102.2 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6969 | 136 | -133.9 | 2.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6263 | -31.8 | 31.8 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6340 | 53.6 | -53.2 | 0.4 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6340 | 6179 | 51.5 | -51.3 | 0.2 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6460 | 6713 | 194.5 | -190.2 | 4.3 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6460 | 6713 | 194.5 | -190.2 | 4.3 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6470 | 6861 | -14.3 | 14.3 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6596 | 6830 | 121.9 | -121.5 | 0.4 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6713 | 6840 | 161.1 | -160.6 | 0.5 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6713 | 6840 | 161.1 | -160.6 | 0.5 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6840 | -48.7 | 48.7 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6840 | -48.7 | 48.7 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6173 | 62.3 | -62.3 | 0 | 1 | 4
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6173 | 62.3 | -62.3 | 0 | 1 | 5
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6801 | -62.3 | 62.3 | 0 | 1 | 6
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6801 | -62.3 | 62.3 | 0 | 1 | 7
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17

## data
Nodo | Gen | Dem | Zona | Name | Wg (G) | Wl (D) | Loss MW | 60.2
6001 | 0 | 0 | 7 | PAN230 | 0 | 0 | 0 | 0
6002 | 0 | 358.5 | 7 | PAN115 | 0 | 1.0746 | 26.7591 | 385.2591
6003 | 0 | 207.6 | 7 | PANII230 | 0 | 1.0591 | 12.2761 | 219.8761
6005 | 0 | 55.5 | 6 | CHO230 | 0 | 1.0345 | 1.913 | 57.413
6008 | 87 | 18 | 5 | LSA230 | 1 | 1.0093 | 0.1668 | 18.1668
6011 | 0 | 0 | 4 | MDN230 | 0 | 0 | 0 | 0
6012 | 0 | 15.7 | 4 | MDN115 | 0 | 1.0107 | 0.1673 | 15.8673
6013 | 42 | 46.4 | 4 | MDN34 | 1 | 1.0006 | 0.027361 | 46.4274
6014 | 129.5 | 0 | 1 | PRO230 | 1 | 0 | 0 | 0
6018 | 0 | 155 | 7 | CAC115 | 0 | 1.0543 | 8.4224 | 163.4224
6024 | 0 | 73.1 | 7 | CHI115 | 0 | 1.0252 | 1.8432 | 74.9432
6059 | 0 | 113 | 9 | LM1115 | 0 | 1.0464 | 5.242 | 118.242
6060 | 28.7 | 0 | 9 | LM2115 | 1 | 0 | 0 | 0
6087 | 99.3 | 0 | 3 | CAL115 | 1 | 0 | 0 | 0
6096 | 0 | 0 | 2 | FOR230 | 0 | 0 | 0 | 0
6100 | 0 | 0 | 8 | BAY230 | 0 | 0 | 0 | 0
6167 | 0 | 0 | 9 | STR230 | 0 | 0 | 0 | 0
6170 | 0 | 7.2 | 9 | CPA115 | 0 | 1.0053 | 0.037813 | 7.2378
6171 | 0 | 17.9 | 7 | PAC230 | 0 | 1.0038 | 0.068838 | 17.9688
6173 | 0 | 0 | 9 | STR115 | 0 | 0 | 0 | 0
6179 | 124.1 | 0 | 2 | GUA230 | 1 | 0 | 0 | 0
6182 | 133.9 | 5.5 | 4 | VEL230 | 1 | 1.0032 | 0.017853 | 5.5179
6240 | 0 | 8.8 | 5 | EHIG230 | 0 | 1.0127 | 0.11135 | 8.9113
6260 | 21.7 | 0 | 10 | CHA230 | 1 | 0 | 0 | 0
6263 | 92.9 | 0 | 10 | ESP230 | 1 | 0 | 0 | 0
6290 | 0 | 0 | 9 | CATII115 | 0 | 0 | 0 | 0
6340 | 0 | 1.7 | 10 | CAN230 | 0 | 1.0043 | 0.0073809 | 1.7074
6380 | 102.7 | 0 | 4 | BOQIII230 | 1 | 0 | 0 | 0
6405 | 0 | 0 | 9 | TEL230 | 0 | 1 | 0 | 0
6411 | 0 | 0 | 4 | LOL230 | 0 | 1 | 0 | 0
6460 | 143.6 | 0 | 5 | ECO230 | 1 | 0 | 0 | 0
6470 | 0 | 56.5 | 7 | 24DIC230 | 0 | 1.0203 | 1.1458 | 57.6458
6520 | 149.5 | 0 | 4 | SBA230 | 1 | 0 | 0 | 0
6515 | 0 | 0 | 1 | PRO2-230 | 0 | 0 | 0 | 0
6550 | 14.4 | 0 | 4 | BEV230 | 1 | 1 | 0 | 0
6596 | 41.8 | 0 | 5 | SCR230 | 1 | 0 | 0 | 0
6969 | 0 | 41.2 | 4 | STG2A230 | 0 | 1 | 3.1125e-07 | 41.2
6713 | 0 | 58 | 6 | BUR230 | 0 | 1.0344 | 1.9937 | 59.9937
6801 | 0 | 0 | 9 | SAB230 | 1 | 0 | 0 | 0
6830 | 67.1 | 0 | 6 | ANT230 | 1 | 0 | 0 | 0
6840 | 0 | 0 | 7 | PAN3 230 | 0 | 0 | 0 | 0
6861 | 23.2 | 0 | 8 | CHE230 | 1 | 0 | 0 | 0
6885 | 0 | 0 | 4 | LHU230 | 1 | 0 | 0 | 0
7000 | 0 | 0 | 7 | T1-PAN | 0 | 0 | 0 | 0
7001 | 0 | 0 | 7 | T2-PAN | 0 | 0 | 0 | 0
7002 | 0 | 0 | 7 | T3-PAN | 0 | 0 | 0 | 0
7003 | 0 | 0 | 7 | T5-PAN | 0 | 0 | 0 | 0
7013 | 0 | 0 | 4 | T1-MDN | 0 | 0 | 0 | 0
7014 | 0 | 0 | 4 | T2-MDN | 0 | 0 | 0 | 0
7015 | 0 | 0 | 4 | T3-MDN | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A

## Factores
Factores de Pérdidas del SPT por Zonas
Pérdidas totales [MW] = |  |  | 60.2
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
Loss MW | 0 | 0 | 0 | 0.21251 | 0.27815 | 3.9066 | 50.5155 | 0 | 5.2799 | 0.0073809 | 60.2
Loss % | 0% | 0% | 0% | 0.353% | 0.462% | 6.489% | 83.91% | 0% | 8.771% | 0.01226% | 100%