## Ram
Flujo DC (MW) |  | 1.- Día Hábil (laborable) | [5 empty] | 2.- Día Semihábil (sábado) | [5 empty] | 3.- Domingo o Feriado
Desde | Hasta | Punta |  | Resto |  | Valle |  | Punta |  | Resto |  | Valle |  | Punta |  | Resto |  | Valle |  |  |  | Identificador
Nodo 1 | Nodo 2 | (pico) |  | (medio) |  | (mínimo) |  | (pico) |  | (medio) |  | (mínimo) |  | (pico) |  | (medio) |  | (mínimo) |  | AT4 |  | ID - CKT
6001 | 6003 | 64.7 | -64.5 | 60.8 | -60.7 | 60.4 | -60.3 | 67.7 | -67.6 | 57.3 | -57.3 | 50 | -49.9 | 37 | -36.9 | 52.5 | -52.4 | 46.6 | -46.5 | PAN230 | PANII230 | 1D | 230-1C | 13.09 | 335 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 6003 | TRUE | TRUE
6001 | 6003 | 64.7 | -64.5 | 60.8 | -60.7 | 60.4 | -60.3 | 67.7 | -67.6 | 57.3 | -57.3 | 50 | -49.9 | 37 | -36.9 | 52.5 | -52.4 | 46.6 | -46.5 | PAN230 | PANII230 | 2D | 230-2C | 13.09 | 335 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 6003 | TRUE | TRUE
6001 | 6005 | -184.6 | 186.7 | -167.3 | 169 | -134.2 | 135.3 | -160.8 | 162.4 | -143.3 | 144.5 | -111.5 | 112.3 | -132.9 | 134.1 | -129.5 | 130.5 | -102.5 | 103.1 | PAN230 | CHO230 | 3A | 230-3A | 40.48 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 6005 | TRUE | TRUE
6001 | 6840 | -256.1 | 256.2 | -228.3 | 228.5 | -172.7 | 172.8 | -215.7 | 215.8 | -191.3 | 191.4 | -142.8 | 142.9 | -184.7 | 184.8 | -173.9 | 174 | -129.3 | 129.3 | PAN230 | PAN 3 230 | 8A | 230-48A | 3.18 | 1000 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 6840 | TRUE | TRUE
6001 | 6840 | -256.1 | 256.2 | -228.3 | 228.5 | -172.7 | 172.8 | -215.7 | 215.8 | -191.3 | 191.4 | -142.8 | 142.9 | -184.7 | 184.8 | -173.9 | 174 | -129.3 | 129.3 | PAN230 | PAN 3 230 | 7A | 230-47A | 3.18 | 1000 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 6840 | TRUE | TRUE
6001 | 6005 | -184.6 | 186.7 | -167.3 | 169 | -134.2 | 135.3 | -160.8 | 162.4 | -143.3 | 144.5 | -111.5 | 112.3 | -132.9 | 134.1 | -129.5 | 130.5 | -102.5 | 103.1 | PAN230 | CHO230 | 4A | 230-4A | 40.48 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 6005 | TRUE | TRUE
6001 | 7000 | 131.1 | -131.1 | 116.7 | -116.7 | 86 | -86 | 107.7 | -107.7 | 96.7 | -96.7 | 71.3 | -71.3 | 97.9 | -97.9 | 87.5 | -87.5 | 64.6 | -64.6 | PAN230 | TX | T1 |  |  | 175 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6001 | 7001 | 129.6 | -129.6 | 115.4 | -115.4 | 85 | -85 | 106.4 | -106.4 | 95.6 | -95.6 | 70.5 | -70.5 | 96.8 | -96.8 | 86.5 | -86.5 | 63.8 | -63.8 | PAN230 | TX | T2 |  |  | 175 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6001 | 7002 | 255.5 | -255.5 | 227.6 | -227.6 | 167.5 | -167.5 | 209.9 | -209.9 | 188.5 | -188.5 | 138.9 | -138.9 | 190.8 | -190.8 | 170.6 | -170.6 | 125.9 | -125.9 | PAN230 | TX | T3 |  |  | 350 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6001 | 7003 | 235.6 | -235.6 | 209.8 | -209.8 | 154.5 | -154.5 | 193.5 | -193.5 | 173.8 | -173.8 | 128.1 | -128.1 | 175.9 | -175.9 | 157.3 | -157.3 | 116 | -116 | PAN230 | TX | T5 |  |  | 350 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6002 | 6018 | 45.4 | -45.4 | 38.4 | -38.4 | 27 | -27 | 37.3 | -37.2 | 31.8 | -31.8 | 22.3 | -22.3 | 33.8 | -33.8 | 28.6 | -28.6 | 20 | -20 | PAN115 | CAC115 | 12 | 115-12 | 0.81 | 120 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6002 | 6018 | TRUE | TRUE
6002 | 6018 | 81.8 | -81.8 | 68 | -68 | 46.8 | -46.8 | 65.9 | -65.9 | 55.6 | -55.5 | 38 | -38 | 59.8 | -59.8 | 49.3 | -49.3 | 33.7 | -33.7 | PAN115 | CAC115 | 37 | 115-37 | 0.81 | 142 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6002 | 6018 | TRUE | TRUE
6002 | 6018 | 79.8 | -79.8 | 67.9 | -67.9 | 48.3 | -48.3 | 65.9 | -65.9 | 56.5 | -56.5 | 40 | -40 | 59.7 | -59.7 | 51.2 | -51.2 | 36.1 | -36.1 | PAN115 | CAC115 | 62 | 115-62 | 0.81 | 156 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6002 | 6018 | TRUE | TRUE
6002 | 6024 | 49.6 | -49.2 | 51.9 | -51.4 | 55.4 | -54.9 | 42.7 | -42.4 | 46 | -45.6 | 49.4 | -49 | 39.7 | -39.5 | 43.6 | -43.3 | 46.9 | -46.6 | PAN115 | CHI115 | 3A | 115-3A | 22.85 | 168 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6002 | 6024 | TRUE | TRUE
6002 | 6170 | 9.6 | -9.6 | 6.4 | -6.4 | 8.8 | -8.8 | 8.5 | -8.5 | 6.3 | -6.3 | 8.3 | -8.3 | 7.9 | -7.9 | 6.3 | -6.3 | 8.1 | -8.1 | PAN115 | CPA115 | 4A | 115-4A | 31.18 | 168 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6002 | 6170 | TRUE | TRUE
6002 | 7000 | -131.1 | 131.1 | -116.7 | 116.7 | -86 | 86 | -107.7 | 107.7 | -96.7 | 96.7 | -71.3 | 71.3 | -97.9 | 97.9 | -87.5 | 87.5 | -64.6 | 64.6 | PAN115 | TX | T1 |  |  | 175 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6002 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6002 | 7001 | -129.6 | 129.6 | -115.4 | 115.4 | -85 | 85 | -106.4 | 106.4 | -95.6 | 95.6 | -70.5 | 70.5 | -96.8 | 96.8 | -86.5 | 86.5 | -63.8 | 63.8 | PAN115 | TX | T2 |  |  | 175 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6002 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6002 | 7002 | -255.5 | 255.5 | -227.6 | 227.6 | -167.5 | 167.5 | -209.9 | 209.9 | -188.5 | 188.5 | -138.9 | 138.9 | -190.8 | 190.8 | -170.6 | 170.6 | -125.9 | 125.9 | PAN115 | TX | T3 |  |  | 350 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6002 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6002 | 7003 | -235.6 | 235.6 | -209.8 | 209.8 | -154.5 | 154.5 | -193.5 | 193.5 | -173.8 | 173.8 | -128.1 | 128.1 | -175.9 | 175.9 | -157.3 | 157.3 | -116 | 116 | PAN115 | TX | T5 |  |  | 350 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6002 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6003 | 6171 | -28.1 | 28.1 | -9.2 | 9.2 | 22.4 | -22.4 | 7.8 | -7.8 | 9 | -9 | 18.3 | -18.3 | -46.5 | 46.5 | 8.2 | -8.2 | 16.6 | -16.6 | PANII230 | PAC230 | 1C | 230-1C | 19.01 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6003 | 6171 | TRUE | TRUE
6003 | 6470 | 21.9 | -21.9 | 32 | -32 | 57.9 | -57.9 | 47.8 | -47.8 | 42.3 | -42.2 | 47.3 | -47.3 | -9 | 9 | 38.3 | -38.3 | 42.8 | -42.8 | PANII230 | 24DIC230 | 2C | 230-2C | 10.67 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6003 | 6470 | TRUE | TRUE
6003 | 6840 | -107.4 | 107.6 | -97 | 97.1 | -86.1 | 86.2 | -101.2 | 101.3 | -85.9 | 86 | -70.1 | 70.1 | -66.7 | 66.8 | -78.9 | 79 | -64.1 | 64.1 | PANII230 | PAN 3 230 | 3A | 230-13A | 14.55 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6003 | 6840 | TRUE | TRUE
6003 | 6840 | -107.4 | 107.6 | -97 | 97.1 | -86.1 | 86.2 | -101.2 | 101.3 | -85.9 | 86 | -70.1 | 70.1 | -66.7 | 66.8 | -78.9 | 79 | -64.1 | 64.1 | PANII230 | PAN 3 230 | 2A | 230-12A | 14.55 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6003 | 6840 | TRUE | TRUE
6003 | 6801 | 18.6 | -18.6 | 17 | -17 | 11.3 | -11.3 | 14.2 | -14.2 | 13.7 | -13.7 | 10.2 | -10.1 | 17.5 | -17.5 | 12.6 | -12.6 | 9.7 | -9.7 | PANII230 | SAB230 | 4A | 230-54A | 50.85 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6003 | 6801 | TRUE | TRUE
6003 | 6801 | 18.6 | -18.6 | 17 | -17 | 11.3 | -11.3 | 14.2 | -14.2 | 13.7 | -13.7 | 10.2 | -10.1 | 17.5 | -17.5 | 12.6 | -12.6 | 9.7 | -9.7 | PANII230 | SAB230 | 5A | 230-55A | 50.85 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6003 | 6801 | TRUE | TRUE
6005 | 6240 | -212.1 | 216.6 | -189.4 | 192.9 | -159.5 | 162 | -181.2 | 184.4 | -160.5 | 162.9 | -130.9 | 132.5 | -157.3 | 159.7 | -142.7 | 144.6 | -117.4 | 118.7 | CHO230 | EHIG230 | 3B | 230-3B | 60.81 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6005 | 6240 | TRUE | TRUE
6005 | 6240 | -212.1 | 216.6 | -189.4 | 192.9 | -159.5 | 162 | -181.2 | 184.4 | -160.5 | 162.9 | -130.9 | 132.5 | -157.3 | 159.7 | -142.7 | 144.6 | -117.4 | 118.7 | CHO230 | EHIG230 | 4B | 230-4B | 60.81 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6005 | 6240 | TRUE | TRUE
6005 | 6830 | -240.4 | 246.2 | -215.5 | 220.1 | -187.8 | 191.3 | -207.3 | 211.5 | -185.3 | 188.6 | -157.5 | 159.9 | -191.8 | 195.5 | -173.1 | 176 | -149.7 | 151.9 | CHO230 | ANT230 | 9A | 230-49A | 95.2 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6005 | 6830 | TRUE | TRUE
6005 | 6840 | 215.7 | -214 | 194.9 | -193.6 | 157.5 | -156.6 | 187.5 | -186.3 | 166.5 | -165.6 | 130.5 | -129.9 | 155.2 | -154.3 | 151 | -150.2 | 119.8 | -119.3 | CHO230 | PAN 3 230 | 7B | 230-47B | 34.89 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6005 | 6840 | TRUE | TRUE
6005 | 6840 | 215.7 | -214 | 194.9 | -193.6 | 157.5 | -156.6 | 187.5 | -186.3 | 166.5 | -165.6 | 130.5 | -129.9 | 155.2 | -154.3 | 151 | -150.2 | 119.8 | -119.3 | CHO230 | PAN 3 230 | 8B | 230-48B | 34.89 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6005 | 6840 | TRUE | TRUE
6005 | 6596 | -226.6 | 233.1 | -201.6 | 206.7 | -174.1 | 177.9 | -193.5 | 198.2 | -171.5 | 175.1 | -143.8 | 146.3 | -173.8 | 177.5 | -154.9 | 157.8 | -131.6 | 133.7 | LSA230 | SCR230 | 0A | 230-50A | 120.19 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6005 | 6596 | TRUE | TRUE
6008 | 6182 | -171.4 | 174.8 | -150.7 | 153.3 | -199.8 | 204.4 | -132.3 | 134.3 | -128 | 129.8 | -161.4 | 164.3 | -198.4 | 203 | -105.3 | 106.6 | -142.1 | 144.4 | LSA230 | VEL230 | 51 | 230-51 | 111.38 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6182 | TRUE | TRUE
6008 | 6182 | -171.4 | 174.8 | -150.7 | 153.3 | -199.8 | 204.4 | -132.3 | 134.3 | -128 | 129.8 | -161.4 | 164.3 | -198.4 | 203 | -105.3 | 106.6 | -142.1 | 144.4 | LSA230 | VEL230 | 52 | 230-52 | 111.38 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6182 | TRUE | TRUE
6008 | 6240 | 232.1 | -225.6 | 203.2 | -198.2 | 185 | -180.8 | 194.1 | -189.5 | 170.8 | -167.3 | 150.7 | -147.9 | 182.5 | -178.4 | 151.4 | -148.6 | 134.8 | -132.6 | LSA230 | EHIG230 | 3C | 230-3C | 81.93 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | 6008 | 6240 | TRUE | TRUE
6008 | 6240 | 232.1 | -225.6 | 203.2 | -198.2 | 185 | -180.8 | 194.1 | -189.5 | 170.8 | -167.3 | 150.7 | -147.9 | 182.5 | -178.4 | 151.4 | -148.6 | 134.8 | -132.6 | LSA230 | EHIG230 | 4C | 230-4C | 81.93 | 611 | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | 6008 | 6240 | TRUE | TRUE
6008 | 6460 | 152.8 | -151.8 | 143.7 | -142.8 | 189.8 | -188.2 | 118.6 | -118 | 123.3 | -122.7 | 155.1 | -153.9 | 188.4 | -186.8 | 97.8 | -97.3 | 139.3 | -138.4 | LSA230 | ECO230 | 2D | 230-12D | 44.65 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | 6008 | 6460 | TRUE | TRUE
6008 | 6460 | 152.8 | -151.8 | 143.7 | -142.8 | 189.8 | -188.2 | 118.6 | -118 | 123.3 | -122.7 | 155.1 | -153.9 | 188.4 | -186.8 | 97.8 | -97.3 | 139.3 | -138.4 | LSA230 | ECO230 | 3D | 230-13D | 44.65 | 505 | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | 6008 | 6460 | TRUE | TRUE
6008 | 6520 | -211.4 | 214.4 | -187.6 | 190.1 | -205.7 | 208.6 | -168.4 | 170.3 | -156.6 | 158.3 | -166.8 | 168.7 | -204.4 | 207.2 | -134.2 | 135.4 | -146.4 | 147.8 | LSA230 | SBA230 | 4A | 230-14A | 68.2 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | 6008 | 6520 | TRUE | TRUE
6008 | 6520 | -211.4 | 214.4 | -187.6 | 190.1 | -205.7 | 208.6 | -168.4 | 170.3 | -156.6 | 158.3 | -166.8 | 168.7 | -204.4 | 207.2 | -134.2 | 135.4 | -146.4 | 147.8 | LSA230 | SBA230 | 5A | 230-15A | 68.2 | 505 | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | 6008 | 6520 | TRUE | TRUE
6008 | 6550 | -153.8 | 157.8 | -134.3 | 137.4 | -178.4 | 183.9 | -118.8 | 121.1 | -114.4 | 116.6 | -144.9 | 148.4 | -177.3 | 182.8 | -94.7 | 96.2 | -127.7 | 130.5 | LSA230 | BEV230 | 6A | 230-6A | 107.97 | 611 | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | 6008 | 6550 | TRUE | TRUE
6008 | 6596 | 179.9 | -178.8 | 155.2 | -154.4 | 152 | -151.2 | 145.9 | -145.2 | 128.1 | -127.6 | 120.2 | -119.7 | 142.8 | -142.1 | 104.2 | -103.8 | 98.6 | -98.3 | LSA230 | SCR230 | 0B | 230-50B | 36 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | 6008 | 6596 | TRUE | TRUE
6008 | 6596 | 179.9 | -178.8 | 155.2 | -154.4 | 152 | -151.2 | 145.9 | -145.2 | 128.1 | -127.6 | 120.2 | -119.7 | 142.8 | -142.1 | 104.2 | -103.8 | 98.6 | -98.3 | LSA230 | SCR230 | 9C | 230-49C | 36 | 505 | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | 6008 | 6596 | TRUE | TRUE
6008 | 6969 | -120.2 | 121 | -107.2 | 107.8 | -144.4 | 145.5 | -94.8 | 95.2 | -92.2 | 92.7 | -117.2 | 118 | -138.1 | 139.2 | -74.9 | 75.2 | -102.5 | 103 | LSA230 | STG2A230 | 5A | 230-5A | 35.78 | 611 | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 6008 | 6969 | TRUE | TRUE
6008 | 6885 | [18 empty] | LSA230 | LHU230 | 5A | 230-5A | 7 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | 6008 | 6885 | TRUE | TRUE
6008 | 6885 | [18 empty] | LSA230 | LHU230 | 6A | 230-6A | 7 | 611 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 6008 | 6885 | TRUE | TRUE
6011 | 6096 | 9.9 | -9.9 | 17.2 | -17.2 | -65 | 65.2 | 12.2 | -12.2 | 12.8 | -12.8 | -7 | 7 | -78.7 | 79.1 | 2.5 | -2.5 | 11.3 | -11.3 | MDN230 | FOR230 | 7 | 230-7 | 37.72 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | 6011 | 6096 | TRUE | TRUE
6011 | 6096 | 9.9 | -9.9 | 17.2 | -17.2 | -65 | 65.2 | 12.2 | -12.2 | 12.8 | -12.8 | -7 | 7 | -78.7 | 79.1 | 2.5 | -2.5 | 11.3 | -11.3 | MDN230 | FOR230 | 8 | 230-8 | 37.72 | 249 | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | 6011 | 6096 | TRUE | TRUE
6011 | 6182 | [18 empty] | MDN230 | VEL230 | 5D | 230-5C | 85.6 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | 6011 | 6182 | TRUE | TRUE
6011 | 6182 | [18 empty] | MDN230 | VEL230 | 6D | 230-6C | 85.6 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | 6011 | 6182 | TRUE | TRUE
6011 | 6182 | 185.3 | -180.8 | 166.6 | -163 | 247.8 | -239.9 | 143.2 | -140.6 | 142 | -139.4 | 194.2 | -189.3 | 244.4 | -236.6 | 112.5 | -110.9 | 170.1 | -166.3 | MDN230 | VEL230 | 5C | 230-5C | 85.6 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | 6011 | 6182 | TRUE | TRUE
6011 | 6182 | 185.3 | -180.8 | 166.6 | -163 | 247.8 | -239.9 | 143.2 | -140.6 | 142 | -139.4 | 194.2 | -189.3 | 244.4 | -236.6 | 112.5 | -110.9 | 170.1 | -166.3 | MDN230 | VEL230 | 6C | 230-6C | 85.6 | 611 | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | 6011 | 6182 | TRUE | TRUE
6011 | 6380 | -183.1 | 183.9 | -175 | 175.8 | -159.1 | 159.8 | -149.7 | 150.3 | -144 | 144.5 | -168.7 | 169.4 | -157.2 | 157.8 | -110.5 | 110.8 | -149.5 | 150.1 | MDN230 | BOQIII230 | 9A | 230-9A | 24.17 | 505 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 6011 | 6380 | TRUE | TRUE
6011 | 7013 | -44.1 | 44.1 | -41.3 | 41.3 | -45.9 | 45.9 | -32.3 | 32.3 | -35.6 | 35.6 | -41.5 | 41.5 | -32.2 | 32.2 | -23.7 | 23.7 | -53.8 | 53.8 | MDN230 | TX | T1 |  |  | 100 | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 6011 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6011 | 7014 | -28.1 | 28.1 | -26.3 | 26.3 | -29.2 | 29.2 | -20.5 | 20.5 | -22.6 | 22.6 | -26.4 | 26.4 | -20.6 | 20.6 | -15.1 | 15.1 | -34.2 | 34.2 | MDN230 | TX | T2 |  |  | 70 | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 6011 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6011 | 7015 | -24.6 | 24.6 | -23.2 | 23.2 | -25.5 | 25.5 | -18.2 | 18.2 | -20.1 | 20.1 | -23.2 | 23.2 | -17.5 | 17.5 | -13.3 | 13.3 | -30.2 | 30.2 | MDN230 | TX | T3 |  |  | 70 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 6011 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6012 | 6087 | -73.3 | 74.2 | -60.4 | 61 | -71.9 | 72.7 | -49.6 | 50 | -49.2 | 49.6 | -60.9 | 61.6 | -71.9 | 72.8 | -37.2 | 37.4 | -71.9 | 72.8 | MDN115 | CAL115 | 15 | 115-15 | 25.32 | 102 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | 6012 | 6087 | TRUE | TRUE
6012 | 6087 | -73.3 | 74.2 | -60.4 | 61 | -71.9 | 72.7 | -49.6 | 50 | -49.2 | 49.6 | -60.9 | 61.6 | -71.9 | 72.8 | -37.2 | 37.4 | -71.9 | 72.8 | MDN115 | CAL115 | 16 | 115-16 | 25.32 | 102 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 6012 | 6087 | TRUE | TRUE
6012 | 7013 | 56.2 | -56.2 | 46.4 | -46.4 | 60.9 | -60.9 | 36.4 | -36.4 | 37.8 | -37.8 | 51.7 | -51.7 | 57.8 | -57.8 | 27.5 | -27.5 | 62.1 | -62.1 | MDN115 | TX | T1 |  |  | 100 | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 6012 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6012 | 7014 | 35.5 | -35.5 | 29.5 | -29.5 | 38.4 | -38.4 | 23.1 | -23.1 | 24.1 | -24.1 | 32.7 | -32.7 | 36 | -36 | 17.4 | -17.4 | 39.4 | -39.4 | MDN115 | TX | T2 |  |  | 60 | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 6012 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6012 | 7015 | 31.3 | -31.3 | 25.8 | -25.8 | 33.9 | -33.9 | 20.2 | -20.2 | 20.9 | -20.9 | 28.8 | -28.8 | 32.4 | -32.4 | 15.3 | -15.3 | 34.5 | -34.5 | MDN115 | TX | T3 |  |  | 60 | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | 6012 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6013 | 7013 | -12 | 12 | -5.1 | 5.1 | -15 | 15 | -4.1 | 4.1 | -2.2 | 2.2 | -10.3 | 10.3 | -25.6 | 25.6 | -3.7 | 3.7 | -8.3 | 8.3 | MDN34 | TX | T1 |  |  | 100 | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 6013 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6013 | 7014 | -7.4 | 7.4 | -3.2 | 3.2 | -9.2 | 9.2 | -2.6 | 2.6 | -1.5 | 1.5 | -6.3 | 6.3 | -15.5 | 15.5 | -2.3 | 2.3 | -5.2 | 5.2 | MDN34 | TX | T2 |  |  | 50 | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 6013 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6013 | 7015 | -6.7 | 6.7 | -2.5 | 2.5 | -8.4 | 8.4 | -2.1 | 2.1 | -0.9 | 0.9 | -5.6 | 5.6 | -14.9 | 14.9 | -1.9 | 1.9 | -4.3 | 4.3 | MDN34 | TX | T3 |  |  | 50 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 6013 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6014 | 6380 | 52.1 | -52.1 | 42.9 | -42.9 | 63.4 | -63.3 | 42.4 | -42.3 | 41.8 | -41.8 | 71.6 | -71.4 | 61.3 | -61.1 | 32.5 | -32.5 | 51.6 | -51.5 | PRO230 | BOQIII230 | 9B | 230-9B | 29.95 | 505 | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | 6014 | 6380 | TRUE | TRUE
6014 | 6011 | 111.2 | -110.5 | 102.4 | -101.8 | 106.6 | -106 | 90.7 | -90.2 | 87.8 | -87.4 | 115.4 | -114.7 | 104.5 | -103.9 | 67.5 | -67.3 | 95.7 | -95.2 | PRO230 | MDN230 | 39 | 230-39 | 54.12 | 505 | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | 6014 | 6011 | TRUE | TRUE
6014 | 6515 | [18 empty] | PRO230 | PRO2-230 | 1 |  |  | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | 6014 | 6515 | TRUE | TRUE
6014 | 6515 | [18 empty] | PRO230 | PRO2-230 | 2 |  |  | 505 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 6014 | 6515 | TRUE | TRUE
6018 | 6173 | -5.5 | 5.5 | -7.1 | 7.1 | -2.5 | 2.5 | -4.6 | 4.6 | -5.6 | 5.6 | -1.8 | 1.8 | -4.4 | 4.4 | -4.9 | 4.9 | -1.5 | 1.5 | CAC115 | STR115 | 1A | 115-1A | 47.81 | 150 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | 6018 | 6173 | TRUE | TRUE
6018 | 6173 | -5.5 | 5.5 | -7.1 | 7.1 | -2.5 | 2.5 | -4.6 | 4.6 | -5.6 | 5.6 | -1.8 | 1.8 | -4.4 | 4.4 | -4.9 | 4.9 | -1.5 | 1.5 | CAC115 | STR115 | 2A | 115-2A | 47.81 | 150 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 6018 | 6173 | TRUE | TRUE
6024 | 6060 | -24 | 24.1 | -31.5 | 31.8 | -29.4 | 29.7 | -21.2 | 21.4 | -27.6 | 27.8 | -26.1 | 26.3 | -20.2 | 20.3 | -25.9 | 26.1 | -24.7 | 24.8 | CHI115 | LM2115 | 3B | 115-3B | 32.08 | 168 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 6024 | 6060 | TRUE | TRUE
6059 | 6173 | -79.5 | 79.8 | -69.8 | 70 | -57.5 | 57.7 | -67.5 | 67.8 | -59.5 | 59.6 | -49.5 | 49.6 | -62.6 | 62.8 | -55 | 55.2 | -46 | 46.1 | LM1115 | STR115 | 2B | 115-2B | 6.9 | 211 | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | 6059 | 6173 | TRUE | TRUE
6059 | 6290 | -71.7 | 71.8 | -62.9 | 63 | -51.9 | 51.9 | -60.9 | 60.9 | -53.6 | 53.6 | -44.7 | 44.7 | -56.5 | 56.5 | -49.7 | 49.7 | -41.5 | 41.5 | LM1115 | CATII115 | 1C | 115-1C | 0.96 | 211 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 6059 | 6290 | TRUE | TRUE
6060 | 6170 | -2.4 | 2.4 | 0.8 | -0.8 | -1.9 | 2 | -1.3 | 1.3 | 0.9 | -0.9 | -1.4 | 1.4 | -0.7 | 0.7 | 0.9 | -0.9 | -1.2 | 1.2 | LM2115 | CPA115 | 4B | 115-4B | 25.41 | 168 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 6060 | 6170 | TRUE | TRUE
6096 | 6179 | 81.4 | -81.3 | 92.4 | -92.3 | 233.1 | -232.2 | 82.6 | -82.5 | 86 | -85.9 | 111.6 | -111.4 | 237.9 | -236.9 | 56.9 | -56.9 | 89.2 | -89 | FOR230 | GUA230 | 18 | 230-18 | 16.4 | 279 | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | 6096 | 6179 | TRUE | TRUE
6096 | 6263 | -61.6 | 62.2 | -58 | 58.5 | -113.6 | 115.6 | -58.1 | 58.6 | -60.5 | 61 | -125.6 | 128.1 | -111 | 112.9 | -51.9 | 52.3 | -66.5 | 67.2 | FOR230 | ESP230 | 0A | 230-20A | 97.4 | 307 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 6096 | 6263 | TRUE | TRUE
6100 | 6171 | [18 empty] | BAY230 | PAC230 | 1A | 230-1A | 50.88 | 202 | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | 6100 | 6171 | TRUE | TRUE
6100 | 6470 | [18 empty] | BAY230 | 24DIC230 | 2A | 230-2A | 60.53 | 202 | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | 6100 | 6470 | TRUE | TRUE
6100 | 6861 | 40 | -40 | 20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5 | -67.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | BAY230 | CHE230 | 1A | 230-1A | 24.5 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | 6100 | 6861 | TRUE | TRUE
6100 | 6861 | 40 | -40 | 20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5 | -67.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | BAY230 | CHE230 | 2A | 230-2A | 24.5 | 505 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | 6100 | 6861 | TRUE | TRUE
6171 | 6861 | -51.8 | 51.9 | -31.3 | 31.3 | 3.2 | -3.2 | -11.3 | 11.3 | -8.9 | 8.9 | 2.6 | -2.6 | -65.2 | 65.3 | -8 | 8 | 2.4 | -2.4 | PAC230 | CHE230 | 1B | 230-1B | 25.37 | 505 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | 6171 | 6861 | TRUE | TRUE
6173 | 6290 | 72 | -71.8 | 63.1 | -63 | 52 | -51.9 | 61.1 | -60.9 | 53.8 | -53.6 | 44.8 | -44.7 | 56.6 | -56.5 | 49.8 | -49.7 | 41.6 | -41.5 | STR115 | CATII115 | 1B | 115-1B | 6.69 | 211 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 6173 | 6290 | TRUE | TRUE
6179 | 6182 | 179.8 | -177.1 | 153.6 | -151.6 | 252.8 | -247.4 | 133.5 | -132 | 130.7 | -129.2 | 191.3 | -188.2 | 255.2 | -249.7 | 109.5 | -108.6 | 161.1 | -158.9 | GUA230 | VEL230 | 16 | 230-16 | 84.81 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | 6179 | 6182 | TRUE | TRUE
6179 | 6182 | 179.8 | -177.1 | 153.6 | -151.6 | 252.8 | -247.4 | 133.5 | -132 | 130.7 | -129.2 | 191.3 | -188.2 | 255.2 | -249.7 | 109.5 | -108.6 | 161.1 | -158.9 | GUA230 | VEL230 | 17 | 230-17 | 84.81 | 505 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 6179 | 6182 | TRUE | TRUE
6182 | 6520 | 112.6 | -112.1 | 95.1 | -94.7 | 200.7 | -198.9 | 77.3 | -77 | 83.8 | -83.5 | 160.1 | -159 | 199.3 | -197.5 | 60.8 | -60.6 | 139 | -138.1 | VEL230 | SBA230 | 4B | 230-14B | 42.89 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | 6182 | 6520 | TRUE | TRUE
6182 | 6520 | 112.6 | -112.1 | 95.1 | -94.7 | 200.7 | -198.9 | 77.3 | -77 | 83.8 | -83.5 | 160.1 | -159 | 199.3 | -197.5 | 60.8 | -60.6 | 139 | -138.1 | VEL230 | SBA230 | 5B | 230-15B | 42.89 | 505 | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | 6182 | 6520 | TRUE | TRUE
6182 | 6550 | [18 empty] | VEL230 | BEV230 | 6C | 230-6B | 8.66 | 611 | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | 6182 | 6550 | TRUE | TRUE
6182 | 6969 | [18 empty] | VEL230 | STG2A230 | 5C | 230-5B | 74.87 | 611 | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | 6182 | 6969 | TRUE | TRUE
6182 | 6550 | 130.9 | -130.7 | 123.2 | -123 | 157.2 | -156.8 | 106.8 | -106.7 | 102.3 | -102.2 | 121.6 | -121.4 | 156 | -155.7 | 81.8 | -81.7 | 103.5 | -103.4 | VEL230 | BEV230 | 6B | 230-6B | 8.66 | 611 | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | 6182 | 6550 | TRUE | TRUE
6182 | 6969 | 184.4 | -180.7 | 160.8 | -157.9 | 213.7 | -208.5 | 141.8 | -139.6 | 136 | -133.9 | 172.3 | -168.9 | 214.6 | -209.4 | 112.7 | -111.3 | 151.3 | -148.7 | VEL230 | STG2A230 | 5B | 230-5B | 74.87 | 611 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 6182 | 6969 | TRUE | TRUE
6260 | 6263 | -25 | 25 | -22 | 22 | -91.6 | 92 | -32.5 | 32.6 | -31.8 | 31.8 | -78.5 | 78.7 | -92.8 | 93.1 | -34.7 | 34.8 | -20.4 | 20.5 | CHA230 | ESP230 | 0B | 230-20B | 24.66 | 307 | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | 6260 | 6263 | TRUE | TRUE
6260 | 6340 | 55.5 | -55.2 | 54.6 | -54.2 | 104.4 | -103.1 | 51.1 | -50.8 | 53.6 | -53.2 | 101.3 | -100 | 101.8 | -100.5 | 42.3 | -42 | 61.8 | -61.3 | CHA230 | CAN230 | 30 | 230-30 | 78.38 | 307 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 6260 | 6340 | TRUE | TRUE
6340 | 6179 | 52.8 | -52.6 | 52.1 | -51.9 | 98.6 | -98 | 48.8 | -48.7 | 51.5 | -51.3 | 96.3 | -95.8 | 98.7 | -98.1 | 40.5 | -40.4 | 58 | -57.8 | CAN230 | GUA230 | &1 | 230-29 | 45.57 | 279 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 6340 | 6179 | TRUE | TRUE
6460 | 6713 | 264.2 | -256.1 | 231.2 | -225 | 182.1 | -178.3 | 227.1 | -221.2 | 194.5 | -190.2 | 148.9 | -146.4 | 179.5 | -175.8 | 178 | -174.4 | 133.9 | -131.9 | ECO230 | BUR230 | 2C | 230-12C | 117.22 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | 6460 | 6713 | TRUE | TRUE
6460 | 6713 | 264.2 | -256.1 | 231.2 | -225 | 182.1 | -178.3 | 227.1 | -221.2 | 194.5 | -190.2 | 148.9 | -146.4 | 179.5 | -175.8 | 178 | -174.4 | 133.9 | -131.9 | ECO230 | BUR230 | 3C | 230-13C | 117.22 | 505 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 6460 | 6713 | TRUE | TRUE
6470 | 6861 | -59 | 59.2 | -37.2 | 37.2 | -3.2 | 3.2 | -18.4 | 18.4 | -14.3 | 14.3 | -2.6 | 2.6 | -69.3 | 69.5 | -12.9 | 13 | -2.4 | 2.4 | 24DIV230 | CHE230 | 2B | 230-2B | 35.24 | 505 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 6470 | 6861 | TRUE | TRUE
6596 | 6830 | 179.9 | -179.1 | 153.5 | -152.9 | 124.5 | -124.1 | 144.9 | -144.4 | 121.9 | -121.5 | 93 | -92.8 | 106.7 | -106.4 | 87.1 | -86.9 | 62.9 | -62.8 | SCR230 | ANT230 | 9B | 230-49B | 24.99 | 505 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 6596 | 6830 | TRUE | TRUE
6713 | 6840 | 213.7 | -212.7 | 189.5 | -188.7 | 148.8 | -148.4 | 186.5 | -185.8 | 161.1 | -160.6 | 122.3 | -122.1 | 144.4 | -144 | 148.1 | -147.6 | 110 | -109.8 | BUR230 | PAN 3 230 | 3B | 230-13B | 19.4 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | 6713 | 6840 | TRUE | TRUE
6713 | 6840 | 213.7 | -212.7 | 189.5 | -188.7 | 148.8 | -148.4 | 186.5 | -185.8 | 161.1 | -160.6 | 122.3 | -122.1 | 144.4 | -144 | 148.1 | -147.6 | 110 | -109.8 | BUR230 | PAN 3 230 | 2B | 230-12B | 19.4 | 505 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | 6713 | 6840 | TRUE | TRUE
6801 | 6840 | -62.8 | 62.9 | -56.7 | 56.8 | -46.1 | 46.1 | -54.9 | 55 | -48.7 | 48.7 | -38.8 | 38.9 | -46.7 | 46.8 | -44.8 | 44.9 | -35.6 | 35.6 | SAB230 | PAN 3 230 | 58 | 230-58 | 45.69 | 1000 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | 6801 | 6840 | TRUE | TRUE
6801 | 6840 | -62.8 | 62.9 | -56.7 | 56.8 | -46.1 | 46.1 | -54.9 | 55 | -48.7 | 48.7 | -38.8 | 38.9 | -46.7 | 46.8 | -44.8 | 44.9 | -35.6 | 35.6 | SAB230 | PAN 3 230 | 59 | 230-59 | 45.69 | 1000 | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | 6801 | 6840 | TRUE | TRUE
6801 | 6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SAB230 | TEL230 | 62 | 230-62 | 17.58 | 770 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | 6801 | 6405 | TRUE | TRUE
6801 | 6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SAB230 | TEL230 | 5B | 230-55B | 17.58 | 770 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | 6801 | 6405 | TRUE | TRUE
6167 | 6173 | 81.4 | -81.4 | 73.7 | -73.7 | 57.4 | -57.4 | 69 | -69 | 62.3 | -62.3 | 49 | -49 | 64.1 | -64.1 | 57.4 | -57.4 | 45.3 | -45.3 | STR230 | STR115 | T1 |  |  | 250 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | 6167 | 6173 | TRUE | TRUE
6167 | 6173 | 81.4 | -81.4 | 73.7 | -73.7 | 57.4 | -57.4 | 69 | -69 | 62.3 | -62.3 | 49 | -49 | 64.1 | -64.1 | 57.4 | -57.4 | 45.3 | -45.3 | STR230 | STR115 | T2 |  |  | 250 | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | 6167 | 6173 | TRUE | TRUE
6167 | 6801 | -81.4 | 81.4 | -73.7 | 73.7 | -57.4 | 57.4 | -69 | 69 | -62.3 | 62.3 | -49 | 49 | -64.1 | 64.2 | -57.4 | 57.4 | -45.3 | 45.3 | STR230 | SAB230 | 1 | 230-1 | 2.1 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | 6167 | 6801 | TRUE | TRUE
6167 | 6801 | -81.4 | 81.4 | -73.7 | 73.7 | -57.4 | 57.4 | -69 | 69 | -62.3 | 62.3 | -49 | 49 | -64.1 | 64.2 | -57.4 | 57.4 | -45.3 | 45.3 | STR230 | SAB230 | 2 | 230-2 | 2.1 | 505 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 6167 | 6801 | TRUE | TRUE
6885 | 6550 | [18 empty] | LHU230 | BEV230 | 6B | 230-6B | 100.97 | 611 | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | 6885 | 6550 | TRUE | TRUE
6885 | 6969 | [18 empty] | LHU230 | STG2A230 | 5B | 230-5B | 28.78 | 611 | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | 6885 | 6969 | TRUE | TRUE
6885 | 6411 | [18 empty] | LHU230 | LOL230 | 1 | 230-1 | 40 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | 6885 | 6411 | TRUE | TRUE
6885 | 6411 | [18 empty] | LHU230 | LOL230 | 2 | 230-2 | 40 | 505 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 6885 | 6411 | TRUE | TRUE