## Input
Año Tarifario: | 4 | Mes 03: Set |  |  |  | IntFerMax | caso = | 2.B.-
| IP SPT P (k B/.) |  | Longitud (km) |  | CUP
Total: | 106790.0635 | 100% | 3407.15 | 100% | (kB/./km) |  | %ASIGP (G) = | 45% | 48055.5286
230 kV | 91332.2012 | 85.52% | 3132.39 | 91.94% | 29.1574 |  | %ASIGP (D) = | 55% | 58734.5349
115 kV | 15457.8624 | 14.48% | 274.76 | 8.064% | 56.2595
IP SPT D: | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | (230 kV)
Capacidad instalada de generación (Cinst) y Demanda máxima no coincidente prevista (Pma) en MW por Zona
MW | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | Zona 7 | Zona 8 | Zona 9 | Zona 10 | Total
Pinst (G) | 812.31 | 730.88 | 178.73 | 654.921 | 1646.01 | 321.21 | 154.33 | 260 | 1565.45 | 252.17 | 6576.011
Pma (D) | 24.4488 | 0 | 0.046837 | 158.7877 | 351.7903 | 240.3544 | 1254.8038 | 1.35 | 142.8744 | 60.8154 | 2235.2716
Note on B3: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"
Note on B7: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"

## Nod DC
Nodo | Gen | Dem | Código | Zona | 1358.2 | 1357.9 | + Gen | - Dem | 1358.2 | 1357.9 | ∑ F lin | ∑ G - D | Balance
6001 | 0 | 0 | PAN230 | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6002 | 0 | 395.2 | PAN115 | 7 |  |  | 0 | 395.2 | Si Lin |  | -395.3 | -395.2 | -0.1
6003 | 0 | 222.9 | PANII230 | 7 |  |  | 0 | 222.9 | Si Lin |  | -223 | -222.9 | -0.1
6005 | 0 | 69.2 | CHO230 | 6 |  |  | 0 | 69.2 | Si Lin |  | -69.3 | -69.2 | -0.1
6008 | 52.9 | 18 | LSA230 | 5 |  |  | 52.9 | 18 | Si Lin |  | 35 | 34.9 | 0.1
6011 | 0 | 0 | MDN230 | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6012 | 0 | 17.4 | MDN115 | 4 |  |  | 0 | 17.4 | Si Lin |  | -17.4 | -17.4 | 0
6013 | 32 | 57.5 | MDN34 | 4 |  |  | 32 | 57.5 | Si Lin |  | -25.4 | -25.5 | 0.1
6014 | 75.7 | 0 | PRO230 | 1 |  |  | 75.7 | 0 | Si Lin |  | 75.6 | 75.7 | -0.1
6018 | 0 | 172.1 | CAC115 | 7 |  |  | 0 | 172.1 | Si Lin |  | -172 | -172.1 | 0.1
6024 | 0 | 76.4 | CHI115 | 7 |  |  | 0 | 76.4 | Si Lin |  | -76.4 | -76.4 | 0
6059 | 0 | 111.9 | LM1115 | 9 |  |  | 0 | 111.9 | Si Lin |  | -111.8 | -111.9 | 0.1
6060 | 25.5 | 0 | LM2115 | 9 |  |  | 25.5 | 0 | Si Lin |  | 25.5 | 25.5 | 0
6087 | 36.2 | 0 | CAL115 | 3 |  |  | 36.2 | 0 | Si Lin |  | 36.2 | 36.2 | 0
6096 | 0 | 0 | FOR230 | 2 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6100 | 0 | 0 | BAY230 | 8 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6167 | 0 | 0 | STR230 | 9 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6170 | 0 | 7.2 | CPA115 | 9 |  |  | 0 | 7.2 | Si Lin |  | -7.2 | -7.2 | 0
6171 | 0 | 16.1 | PAC230 | 7 |  |  | 0 | 16.1 | Si Lin |  | -16.1 | -16.1 | 0
6173 | 0 | 0 | STR115 | 9 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6179 | 119.1 | 0 | GUA230 | 2 |  |  | 119.1 | 0 | Si Lin |  | 119.2 | 119.1 | 0.1
6182 | 131 | 6 | VEL230 | 4 |  |  | 131 | 6 | Si Lin |  | 124.9 | 125 | -0.1
6240 | 0 | 15.6 | EHIG230 | 5 |  |  | 0 | 15.6 | Si Lin |  | -15.6 | -15.6 | 0
6260 | 18.3 | 0 | CHA230 | 10 |  |  | 18.3 | 0 | Si Lin |  | 18.2 | 18.3 | -0.1
6263 | 97.7 | 0 | ESP230 | 10 |  |  | 97.7 | 0 | Si Lin |  | 97.7 | 97.7 | 0
6290 | 0 | 0 | CATII115 | 9 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6340 | 0 | 1.9 | CAN230 | 10 |  |  | 0 | 1.9 | Si Lin |  | -1.9 | -1.9 | 0
6380 | 78.9 | 0 | BOQIII230 | 4 |  |  | 78.9 | 0 | Si Lin |  | 78.9 | 78.9 | 0
6405 | 0 | 0 | TEL230 | 9 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6411 | 7.2 | 0 | LOL230 | 4 |  |  | 7.2 | 0 | Si Lin |  | 7.2 | 7.2 | 0
6460 | 187.9 | 0.1 | ECO230 | 5 |  |  | 187.9 | 0.1 | Si Lin |  | 187.8 | 187.8 | 0
6470 | 0 | 58.2 | 24DIC230 | 7 |  |  | 0 | 58.2 | Si Lin |  | -58.2 | -58.2 | 0
6520 | 137.8 | 0 | SBA230 | 4 |  |  | 137.8 | 0 | Si Lin |  | 137.6 | 137.8 | -0.2
6515 | 75.8 | 0 | PRO2-230 | 1 |  |  | 75.8 | 0 | Si Lin |  | 75.8 | 75.8 | 0
6550 | 14.4 | 0 | BEV230 | 4 |  |  | 14.4 | 0 | Si Lin |  | 14.4 | 14.4 | 0
6596 | 35.9 | 0 | SCR230 | 5 |  |  | 35.9 | 0 | Si Lin |  | 35.9 | 35.9 | 0
6969 | 0 | 48.2 | STG2A230 | 4 |  |  | 0 | 48.2 | Si Lin |  | -48.2 | -48.2 | 0
6713 | 0 | 64 | BUR230 | 6 |  |  | 0 | 64 | Si Lin |  | -63.8 | -64 | 0.2
6800 | 38.6 | 0 | CAL230 | 3 |  |  | 38.6 | 0 | Si Lin |  | 38.6 | 38.6 | 0
6801 | 0 | 0 | SAB230 | 9 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6830 | 159.2 | 0 | ANT230 | 6 |  |  | 159.2 | 0 | Si Lin |  | 159.2 | 159.2 | 0
6840 | 0 | 0 | PAN3 230 | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6861 | 19.9 | 0 | CHE230 | 8 |  |  | 19.9 | 0 | Si Lin |  | 19.9 | 19.9 | 0
6882 | 0 | 0 | GON230 | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6885 | 14.2 | 0 | LHU230 | 4 |  |  | 14.2 | 0 | Si Lin |  | 14.1 | 14.2 | -0.1
7000 | 0 | 0 | T1-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7001 | 0 | 0 | T2-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7002 | 0 | 0 | T3-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7003 | 0 | 0 | T5-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7013 | 0 | 0 | T1-MDN | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7014 | 0 | 0 | T2-MDN | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7015 | 0 | 0 | T3-MDN | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | -0.1 | 0 | -0.1
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
Note on A2: Actualiza valores desde "DatosOper…"

## Ram DC
Nodo 1 | Nodo 2 | FP Nod.1 | abs | 8403.8 | kV | Nombre | Código | Clasif. | km | P max. | CUP | CUP·LO | %SE | CUAP·LO | 106790.0635 | 45326.7416 | 42.44%
6001 | 6003 | 60.3 | 60.3 |  | 230 | PAN230 -PANII230 | 230-1C | S | 13.09 | 335 | 29.1574 | 381.6698 | 0.23701 | 90.4614 | 0 | 0 | #DIV/0!
6001 | 6003 | 60.3 | 60.3 |  | 230 | PAN230 -PANII230 | 230-2C | S | 13.09 | 335 | 29.1574 | 381.6698 | 0.23701 | 90.4614 | 0
6001 | 6005 | -156.5 | 156.5 |  | 230 | PAN230 -CHO230 | 230-3A | S | 40.48 | 249 | 29.1574 | 1180.2897 | 0.81325 | 959.8741 | 0
6001 | 6840 | -212.8 | 212.8 |  | 230 | PAN230 -PAN 3 230 | 230-48A | S | 3.18 | 505 | 29.1574 | 92.7204 | 0.59426 | 55.0998 | 0
6001 | 6840 | -212.8 | 212.8 |  | 230 | PAN230 -PAN 3 230 | 230-47A | S | 3.18 | 505 | 29.1574 | 92.7204 | 0.59426 | 55.0998 | 0
6001 | 6005 | -156.5 | 156.5 |  | 230 | PAN230 -CHO230 | 230-4A | S | 40.48 | 249 | 29.1574 | 1180.2897 | 0.81325 | 959.8741 | 0
6001 | 7000 | 170.1 | 170.1 |  | TX | PAN230-T1 | 0 | S | 0 | 175 | 56.2595 | 0 | 1.316 | 0 | 0
6001 | 7001 | 93.5 | 93.5 |  | TX | PAN230-T2 | 0 | S | 0 | 175 | 56.2595 | 0 | 0.72343 | 0 | 0
6001 | 7002 | 184.3 | 184.3 |  | TX | PAN230-T3 | 0 | S | 0 | 350 | 56.2595 | 0 | 0.71314 | 0 | 0
6001 | 7003 | 170.1 | 170.1 |  | TX | PAN230-T5 | 0 | S | 0 | 350 | 56.2595 | 0 | 0.658 | 0 | 0
6002 | 6018 | 35.9 | 35.9 |  | 115 | PAN115 -CAC115 | 115-12 | S | 0.81 | 120 | 56.2595 | 45.5702 | 0.45 | 20.5066 | 0
6002 | 6018 | 65.6 | 65.6 |  | 115 | PAN115 -CAC115 | 115-37 | S | 0.81 | 142 | 56.2595 | 45.5702 | 0.69577 | 31.7066 | 0
6002 | 6018 | 63.1 | 63.1 |  | 115 | PAN115 -CAC115 | 115-1 | S | 0.81 | 156 | 56.2595 | 45.5702 | 0.60897 | 27.7511 | 0
6002 | 6024 | 49.8 | 49.8 |  | 115 | PAN115 -CHI115 | 115-3A | S | 22.85 | 168 | 56.2595 | 1285.5298 | 0.35714 | 459.1178 | 0
6002 | 6170 | 8.3 | 8.3 |  | 115 | PAN115 -CPA115 | 115-4A | S | 31.18 | 168 | 56.2595 | 1754.1715 | 0.14762 | 258.9491 | 0
6002 | 7000 | -170.1 | 170.1 |  | TX | PAN115-T1 | 0 | S | 0 | 175 | 56.2595 | 0 | 1.316 | 0 | 0
6002 | 7001 | -93.5 | 93.5 |  | TX | PAN115-T2 | 0 | S | 0 | 175 | 56.2595 | 0 | 0.72343 | 0 | 0
6002 | 7002 | -184.3 | 184.3 |  | TX | PAN115-T3 | 0 | S | 0 | 350 | 56.2595 | 0 | 0.71314 | 0 | 0
6002 | 7003 | -170.1 | 170.1 |  | TX | PAN115-T5 | 0 | S | 0 | 350 | 56.2595 | 0 | 0.658 | 0 | 0
6003 | 6171 | 9.5 | 9.5 |  | 230 | PANII230 -PAC230 | 230-1B | S | 19.01 | 202 | 29.1574 | 554.2813 | 0.24208 | 134.18 | 0
6003 | 6470 | 44.9 | 44.9 |  | 230 | PANII230 -24DIC230 | 230-2B | S | 10.67 | 202 | 29.1574 | 311.109 | 0.36238 | 112.7385 | 0
6003 | 6840 | -90.6 | 90.6 |  | 230 | PANII230 -PAN 3 230 | 230-13A | S | 14.55 | 505 | 29.1574 | 424.2395 | 0.23347 | 99.0452 | 0
6003 | 6840 | -90.6 | 90.6 |  | 230 | PANII230 -PAN 3 230 | 230-12A | S | 14.55 | 505 | 29.1574 | 424.2395 | 0.23347 | 99.0452 | 0
6003 | 6882 | 0 | 0 |  | 230 | PANII230 -GON230 | 230-54A | S | 5.34 | 505 | 29.1574 | 155.7003 | 0.22832 | 0 | 0
6003 | 6801 | 12.2 | 12.2 |  | 230 | PANII230 -SAB230 | 230-54A | S | 50.85 | 505 | 29.1574 | 1482.6514 | 0.037426 | 55.4893 | 0
6003 | 6801 | 12.2 | 12.2 |  | 230 | PANII230 -SAB230 | 230-55A | S | 50.85 | 505 | 29.1574 | 1482.6514 | 0.24792 | 367.5801 | 0
6005 | 6240 | -167.5 | 167.5 |  | 230 | CHO230 -EHIG230 | 230-3B | S | 60.81 | 249 | 29.1574 | 1773.0586 | 0.89317 | 1583.6476 | 0
6005 | 6240 | -167.5 | 167.5 |  | 230 | CHO230 -EHIG230 | 230-4B | S | 60.81 | 249 | 29.1574 | 1773.0586 | 0.89317 | 1583.6476 | 0
6005 | 6830 | -218.6 | 218.6 |  | 230 | CHO230 -ANT230 | 230-49A | S | 95.2 | 505 | 29.1574 | 2775.78 | 0.55347 | 1536.298 | 0
6005 | 6840 | 178.4 | 178.4 |  | 230 | CHO230 -PAN 3 230 | 230-47B | S | 34.89 | 505 | 29.1574 | 1017.3 | 0.45564 | 463.5262 | 0
6005 | 6840 | 178.4 | 178.4 |  | 230 | CHO230 -PAN 3 230 | 230-48B | S | 34.89 | 505 | 29.1574 | 1017.3 | 0.45564 | 463.5262 | 0
6005 | 6596 | -185.5 | 185.5 |  | 230 | LSA230 -SCR230 | 230-50A | S | 120.19 | 505 | 29.1574 | 3504.4223 | 0.48158 | 1687.6742 | 0
6008 | 6182 | -120.3 | 120.3 |  | 230 | LSA230 -VEL230 | 230-51 | S | 111.38 | 505 | 29.1574 | 3247.546 | 0.40594 | 1318.3107 | 0
6008 | 6182 | -120.3 | 120.3 |  | 230 | LSA230 -VEL230 | 230-52 | S | 111.38 | 505 | 29.1574 | 3247.546 | 0.40594 | 1318.3107 | 0
6008 | 6240 | 175.3 | 175.3 |  | 230 | LSA230 -EHIG230 | 230-3C | S | 81.93 | 249 | 29.1574 | 2388.8619 | 0.94056 | 2246.8734 | 0
6008 | 6240 | 175.3 | 175.3 |  | 230 | LSA230 -EHIG230 | 230-4C | S | 81.93 | 249 | 29.1574 | 2388.8619 | 0.94056 | 2246.8734 | 0
6008 | 6460 | 110.4 | 110.4 |  | 230 | LSA230 -ECO230 | 230-12B | S | 44.65 | 279 | 29.1574 | 1301.8758 | 0.71183 | 926.7116 | 0
6008 | 6460 | 110.4 | 110.4 |  | 230 | LSA230 -ECO230 | 230-13B | S | 44.65 | 279 | 29.1574 | 1301.8758 | 0.71183 | 926.7116 | 0
6008 | 6520 | -147 | 147 |  | 230 | LSA230 -SBA230 | 230-14A | S | 68.2 | 279 | 29.1574 | 1988.5315 | 0.74875 | 1488.904 | 0
6008 | 6520 | -147 | 147 |  | 230 | LSA230 -SBA230 | 230-15A | S | 68.2 | 279 | 29.1574 | 1988.5315 | 0.74875 | 1488.904 | 0
6008 | 6596 | 104.5 | 104.5 |  | 230 | LSA230 -SCR230 | 230-50B | S | 36 | 505 | 29.1574 | 1049.6647 | 0.30178 | 316.7701 | 0
6008 | 6596 | 104.5 | 104.5 |  | 230 | LSA230 -SCR230 | 230-49C | S | 36 | 505 | 29.1574 | 1049.6647 | 0.30178 | 316.7701 | 0
6008 | 6885 | -105.4 | 105.4 |  | 230 | LSA230 -LHU230 | 230-5A | S | 7 | 611 | 29.1574 | 204.1015 | 0.26792 | 54.6832 | 0
6008 | 6885 | -105.4 | 105.4 |  | 230 | LSA230 -LHU230 | 230-6A | S | 7 | 611 | 29.1574 | 204.1015 | 0.26792 | 54.6832 | 0
6011 | 6182 | 125.1 | 125.1 |  | 230 | MDN230 -VEL230 | 230-5C | S | 85.6 | 611 | 29.1574 | 2495.8694 | 0.38936 | 971.796 | 0
6011 | 6182 | 125.1 | 125.1 |  | 230 | MDN230 -VEL230 | 230-6C | S | 85.6 | 611 | 29.1574 | 2495.8694 | 0.38936 | 971.796 | 0
6011 | 6380 | -137 | 137 |  | 230 | MDN230 -BOQIII230 | 230-9A | S | 24.17 | 249 | 29.1574 | 704.7332 | 0.71647 | 504.9173 | 0
6011 | 7013 | 2.9 | 2.9 |  | TX | MDN230-T1 | 0 | S | 0 | 100 | 56.2595 | 0 | 0.231 | 0 | 0
6011 | 7014 | 1.8 | 1.8 |  | TX | MDN230-T2 | 0 | S | 0 | 70 | 56.2595 | 0 | 0.20571 | 0 | 0
6011 | 7015 | 2 | 2 |  | TX | MDN230-T3 | 0 | S | 0 | 70 | 56.2595 | 0 | 0.20143 | 0 | 0
6011 | 6800 | -13.3 | 13.3 |  | 230 | MDN230-CAL230 | 230-7A | S | 25.35 | 249 | 29.1574 | 739.1389 | 0.42972 | 317.6219 | 0
6011 | 6800 | -13.3 | 13.3 |  | 230 | MDN230-CAL230 | 230-8A | S | 25.35 | 249 | 29.1574 | 739.1389 | 0.42972 | 317.6219 | 0
6012 | 6087 | -18.1 | 18.1 |  | 115 | MDN115 -CAL115 | 115-15 | S | 25.32 | 102 | 56.2595 | 1424.4907 | 0.44608 | 635.4346 | 0
6012 | 6087 | -18.1 | 18.1 |  | 115 | MDN115 -CAL115 | 115-16 | S | 25.32 | 102 | 56.2595 | 1424.4907 | 0.44608 | 635.4346 | 0
6012 | 7013 | 8.7 | 8.7 |  | TX | MDN115-T1 | 0 | S | 0 | 100 | 56.2595 | 0 | 0.327 | 0 | 0
6012 | 7014 | 5.1 | 5.1 |  | TX | MDN115-T2 | 0 | S | 0 | 60 | 56.2595 | 0 | 0.33 | 0 | 0
6012 | 7015 | 5 | 5 |  | TX | MDN115-T3 | 0 | S | 0 | 60 | 56.2595 | 0 | 0.30833 | 0 | 0
6013 | 7013 | -11.6 | 11.6 |  | TX | MDN34-T1 | 0 | S | 0 | 100 | 56.2595 | 0 | 0.4 | 0 | 0
6013 | 7014 | -6.9 | 6.9 |  | TX | MDN34-T2 | 0 | S | 0 | 50 | 56.2595 | 0 | 0.476 | 0 | 0
6013 | 7015 | -6.9 | 6.9 |  | TX | MDN34-T3 | 0 | S | 0 | 50 | 56.2595 | 0 | 0.482 | 0 | 0
6014 | 6380 | 58.1 | 58.1 |  | 230 | PRO230 -BOQIII230 | 230-9B | S | 29.95 | 249 | 29.1574 | 873.2627 | 0.29197 | 254.9647 | 0
6014 | 6011 | 93.3 | 93.3 |  | 230 | PRO230 -MDN230 | 230-39 | S | 54.12 | 505 | 29.1574 | 1577.9959 | 0.23347 | 368.4074 | 0
6014 | 6515 | -37.9 | 37.9 |  | 230 | PRO230 -PRO2-230 | 230-1 | S | 0 | 505 | 29.1574 | 0 | 0.093465 | 0 | 0
6014 | 6515 | -37.9 | 37.9 |  | 230 | PRO230 -PRO2-230 | 230-2 | S | 0 | 505 | 29.1574 | 0 | 0.093465 | 0 | 0
6018 | 6173 | -3.7 | 3.7 |  | 115 | CAC115 -STR115 | 115-1A | S | 47.81 | 150 | 56.2595 | 2689.7671 | 0.15333 | 412.431 | 0
6018 | 6173 | -3.7 | 3.7 |  | 115 | CAC115 -STR115 | 115-2A | S | 47.81 | 150 | 56.2595 | 2689.7671 | 0.15333 | 412.431 | 0
6024 | 6060 | -26.6 | 26.6 |  | 115 | CHI115 -LM2115 | 115-3B | S | 32.08 | 168 | 56.2595 | 1804.805 | 0.28274 | 510.2871 | 0
6059 | 6173 | -58.8 | 58.8 |  | 115 | LM1115 -STR115 | 115-2B | S | 6.9 | 211 | 56.2595 | 388.1906 | 0.42322 | 164.2911 | 0
6059 | 6290 | -53 | 53 |  | 115 | LM1115 -CATII115 | 115-1C | S | 0.96 | 211 | 56.2595 | 54.0091 | 0.38152 | 20.6054 | 0
6060 | 6170 | -1.1 | 1.1 |  | 115 | LM2115 -CPA115 | 115-4B | S | 25.41 | 168 | 56.2595 | 1429.5541 | 0.083929 | 119.9804 | 0
6096 | 6179 | 74.9 | 74.9 |  | 230 | FOR230 -GUA230 | 230-18 | S | 16.4 | 279 | 29.1574 | 478.1806 | 0.84731 | 405.1681 | 0
6096 | 6263 | -62.9 | 62.9 |  | 230 | FOR230 -ESP230 | 230-20A | S | 97.4 | 307 | 29.1574 | 2839.9262 | 0.37752 | 1072.1415 | 0
6096 | 6800 | -6 | 6 |  | 230 | FOR230 -CAL230 | 230-7B | S | 12.4 | 249 | 29.1574 | 361.5512 | 0.31968 | 115.5802 | 0
6096 | 6800 | -6 | 6 |  | 230 | FOR230 -CAL230 | 230-8B | S | 12.4 | 249 | 29.1574 | 361.5512 | 0.31968 | 115.5802 | 0
6100 | 6861 | 0 | 0 |  | 230 | BAY230 -CHE230 | 230-1A | S | 24.5 | 505 | 29.1574 | 714.3551 | 0.13663 | 0 | 0
6100 | 6861 | 0 | 0 |  | 230 | BAY230 -CHE230 | 230-2A | S | 24.5 | 505 | 29.1574 | 714.3551 | 0.13663 | 0 | 0
6171 | 6861 | -6.6 | 6.6 |  | 230 | PAC230 -CHE231 | 230-1B | S | 25.37 | 505 | 29.1574 | 739.722 | 0.13109 | 96.9695 | 0
6173 | 6290 | 53 | 53 |  | 115 | STR115 -CATII115 | 115-1B | S | 6.69 | 211 | 56.2595 | 376.3761 | 0.38152 | 143.5937 | 0
6179 | 6182 | 122.6 | 122.6 |  | 230 | GUA230 -VEL230 | 230-16 | S | 84.81 | 505 | 29.1574 | 2472.8351 | 0.50455 | 1247.68 | 0
6179 | 6182 | 122.6 | 122.6 |  | 230 | GUA230 -VEL230 | 230-17 | S | 84.81 | 505 | 29.1574 | 2472.8351 | 0.50455 | 1247.68 | 0
6182 | 6520 | 78.2 | 78.2 |  | 230 | VEL230 -SBA230 | 230-14B | S | 42.89 | 279 | 29.1574 | 1250.5589 | 0.71398 | 892.8721 | 0
6182 | 6520 | 78.2 | 78.2 |  | 230 | VEL230 -SBA230 | 230-15B | S | 42.89 | 279 | 29.1574 | 1250.5589 | 0.71398 | 892.8721 | 0
6182 | 6550 | 95.2 | 95.2 |  | 230 | VEL230 -BEV230 | 230-6B | S | 8.66 | 249 | 29.1574 | 252.5027 | 0.64578 | 163.062 | 0
6182 | 6969 | 128.1 | 128.1 |  | 230 | VEL230 -STG2A230 | 230-5B | S | 74.87 | 611 | 29.1574 | 2183.011 | 0.35728 | 779.953 | 0
6260 | 6263 | -34.8 | 34.8 |  | 230 | CHA230 -ESP230 | 230-20B | S | 24.66 | 307 | 29.1574 | 719.0203 | 0.31205 | 224.3718 | 0
6260 | 6340 | 53 | 53 |  | 230 | CHA230 -CAN230 | 230-30 | S | 78.38 | 307 | 29.1574 | 2285.3533 | 0.33355 | 762.2807 | 0
6340 | 6179 | 51.1 | 51.1 |  | 230 | CAN230 -GUA230 | 230-29 | S | 45.57 | 279 | 29.1574 | 1328.7006 | 0.34875 | 463.3784 | 0
6460 | 6713 | 204.3 | 204.3 |  | 230 | ECO230 -BUR230 | 230-12B | S | 117.22 | 505 | 29.1574 | 3417.8249 | 0.55644 | 1901.7996 | 0
6460 | 6713 | 204.3 | 204.3 |  | 230 | ECO230 -BUR230 | 230-12C | S | 117.22 | 505 | 29.1574 | 3417.8249 | 0.55644 | 1901.7996 | 0
6470 | 6861 | -13.3 | 13.3 |  | 230 | 24DIC230 -CHE230 | 230-2B | S | 35.24 | 505 | 29.1574 | 1027.5051 | 0.14218 | 146.0888 | 0
6596 | 6830 | 59.4 | 59.4 |  | 230 | SCR230 -ANT230 | 230-49B | S | 24.99 | 505 | 29.1574 | 728.6423 | 0.23188 | 168.9584 | 0
6713 | 6840 | 172.4 | 172.4 |  | 230 | BUR230 -PAN 3 230 | 230-13B | S | 19.4 | 505 | 29.1574 | 565.6526 | 0.46317 | 261.9924 | 0
6713 | 6840 | 172.4 | 172.4 |  | 230 | BUR230 -PAN 3 230 | 230-12B | S | 19.4 | 505 | 29.1574 | 565.6526 | 0.46317 | 261.9924 | 0
6801 | 6840 | -47.4 | 47.4 |  | 230 | SAB230 -PAN 3 230 | 230-1 | S | 45.69 | 1000 | 29.1574 | 1332.1995 | 0.1468 | 195.5669 | 0
6801 | 6840 | -47.4 | 47.4 |  | 230 | SAB230 -PAN 3 230 | 230-2 | S | 45.69 | 1000 | 29.1574 | 1332.1995 | 0.1468 | 195.5669 | 0
6801 | 6405 | 0 | 0 |  | 230 | SAB230 -TEL230 | 230-62 | S | 16 | 775 | 29.1574 | 466.5176 | 0.32323 | 0 | 0
6801 | 6405 | 0 | 0 |  | 230 | SAB230 -TEL230 | 230-55B | S | 16 | 775 | 29.1574 | 466.5176 | 0.32323 | 0 | 0
6801 | 6882 | 0 | 0 |  | 230 | SAB230 -GON230 | 230-54B | S | 46.51 | 505 | 29.1574 | 1356.1085 | 0.24495 | 0 | 0
6167 | 6173 | 59.6 | 59.6 |  | 230 | STR230 -STR115 | 0 | S | 0 | 250 | 29.1574 | 0 | 0.3876 | 0 | 0
6167 | 6173 | 59.6 | 59.6 |  | 230 | STR230 -STR115 | 0 | S | 0 | 250 | 29.1574 | 0 | 0.3876 | 0 | 0
6167 | 6801 | -59.6 | 59.6 |  | 230 | STR230 -SAB230 | 230-1 | S | 2.1 | 505 | 29.1574 | 61.2304 | 0.19188 | 11.749 | 0
6167 | 6801 | -59.6 | 59.6 |  | 230 | STR230 -SAB230 | 230-2 | S | 2.1 | 505 | 29.1574 | 61.2304 | 0.19188 | 11.749 | 0
6885 | 6550 | -109.6 | 109.6 |  | 230 | LHU230 -BEV230 | 230-6B | S | 100.97 | 611 | 29.1574 | 2944.0179 | 0.30753 | 905.3698 | 0
6885 | 6969 | -79.9 | 79.9 |  | 230 | LHU230 -STG2A230 | 230-5B | S | 28.78 | 611 | 29.1574 | 839.1486 | 0.23339 | 195.8471 | 0
6885 | 6411 | -3.6 | 3.6 |  | 230 | LHU230 -LOL230 | 230-1 | S | 40 | 505 | 29.1574 | 1166.2941 | 0.011683 | 13.626 | 0
6885 | 6411 | -3.6 | 3.6 |  | 230 | LHU230 -LOL230 | 230-2 | S | 40 | 505 | 29.1574 | 1166.2941 | 0.011683 | 13.626 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2595 | 0 | 0 | 0 | 0

## segelec
Nodo | Gen | Dem | 0.3 | Nodo 1 | Nodo 2 | FP Nod.1 | PTo | PPerd | CUAP·LO | 45326.7416 | 0 | CNODP | Gen 45% | Dem 55% | 45326.7416 | 0 | 20397.0337 | 24929.7079
6001 | 0 | 0 |  | 6001 | 6003 | 60.3 | -60.3 | 0 | 90.4614 | 0 |  | 6001 |  |  | 0 |  | 45% | 55%
6002 | 0 | 395.2 |  | 6001 | 6003 | 60.3 | -60.3 | 0 | 90.4614 | 0 |  | 6002 |  | 7421.435 | 0
6003 | 0 | 222.9 |  | 6001 | 6005 | -156.5 | 156.5 | 0 | 959.8741 | 0 |  | 6003 |  | 4109.0722 | 0
6005 | 0 | 69.2 |  | 6001 | 6840 | -212.8 | 212.8 | 0 | 55.0998 | 0 |  | 6005 |  | 1214.8949 | 0
6008 | 52.9 | 18 |  | 6001 | 6840 | -212.8 | 212.8 | 0 | 55.0998 | 0 |  | 6008 | 564.4347 | 220.2613 | 0
6011 | 0 | 0 |  | 6001 | 6005 | -156.5 | 156.5 | 0 | 959.8741 | 0 |  | 6011 |  |  | 0
6012 | 0 | 17.4 |  | 6001 | 7000 | 170.1 | -170.1 | 0 | 0 | 0 |  | 6012 |  | 336.3334 | 0
6013 | 32 | 57.5 |  | 6001 | 7001 | 93.5 | -93.5 | 0 | 0 | 0 |  | 6013 | 0 | 387.8863 | 0
6014 | 75.7 | 0 |  | 6001 | 7002 | 184.3 | -184.3 | 0 | 0 | 0 |  | 6014 | 1588.1718 |  | 0
6018 | 0 | 172.1 |  | 6001 | 7003 | 170.1 | -170.1 | 0 | 0 | 0 |  | 6018 |  | 3747.428 | 0
6024 | 0 | 76.4 |  | 6002 | 6018 | 35.9 | -35.9 | 0 | 20.5066 | 0 |  | 6024 |  | 1573.8849 | 0
6059 | 0 | 111.9 |  | 6002 | 6018 | 65.6 | -65.6 | 0 | 31.7066 | 0 |  | 6059 |  | 2552.8391 | 0
6060 | 25.5 | 0 |  | 6002 | 6018 | 63.1 | -63.1 | 0 | 27.7511 | 0 |  | 6060 | 220.1333 |  | 0
6087 | 36.2 | 0 |  | 6002 | 6024 | 49.8 | -49.8 | 0 | 459.1178 | 0 |  | 6087 | 571.8911 |  | 0
6096 | 0 | 0 |  | 6002 | 6170 | 8.3 | -8.3 | 0 | 258.9491 | 0 |  | 6096 |  |  | 0
6100 | 0 | 0 |  | 6002 | 7000 | -170.1 | 170.1 | 0 | 0 | 0 |  | 6100 |  |  | 0
6167 | 0 | 0 |  | 6002 | 7001 | -93.5 | 93.5 | 0 | 0 | 0 |  | 6167 |  |  | 0
6170 | 0 | 7.2 |  | 6002 | 7002 | -184.3 | 184.3 | 0 | 0 | 0 |  | 6170 |  | 258.7551 | 0
6171 | 0 | 16.1 |  | 6002 | 7003 | -170.1 | 170.1 | 0 | 0 | 0 |  | 6171 |  | 302.2609 | 0
6173 | 0 | 0 |  | 6003 | 6171 | 9.5 | -9.5 | 0 | 134.18 | 0 |  | 6173 |  |  | 0
6179 | 119.1 | 0 |  | 6003 | 6470 | 44.9 | -44.9 | 0 | 112.7385 | 0 |  | 6179 | 2392.9598 |  | 0
6182 | 131 | 6 |  | 6003 | 6840 | -90.6 | 90.6 | 0 | 99.0452 | 0 |  | 6182 | 2031.057 | 48.9026 | 0
6240 | 0 | 15.6 |  | 6003 | 6840 | -90.6 | 90.6 | 0 | 99.0452 | 0 |  | 6240 |  | 300.8809 | 0
6260 | 18.3 | 0 |  | 6003 | 6882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6260 | 543.9163 |  | 0
6263 | 97.7 | 0 |  | 6003 | 6801 | 12.2 | -12.2 | 0 | 55.4893 | 0 |  | 6263 | 3034.6664 |  | 0
6290 | 0 | 0 |  | 6003 | 6801 | 12.2 | -12.2 | 0 | 367.5801 | 0 |  | 6290 |  |  | 0
6340 | 0 | 1.9 |  | 6005 | 6240 | -167.5 | 167.5 | 0 | 1583.6476 | 0 |  | 6340 |  | 19.452 | 0
6380 | 78.9 | 0 |  | 6005 | 6240 | -167.5 | 167.5 | 0 | 1583.6476 | 0 |  | 6380 | 1590.8518 |  | 0
6405 | 0 | 0 |  | 6005 | 6830 | -218.6 | 218.6 | 0 | 1536.298 | 0 |  | 6405 |  |  | 0
6411 | 7.2 | 0 |  | 6005 | 6840 | 178.4 | -178.4 | 0 | 463.5262 | 0 |  | 6411 | 90.73 |  | 0
6460 | 187.9 | 0.1 |  | 6005 | 6840 | 178.4 | -178.4 | 0 | 463.5262 | 0 |  | 6460 | 1204.1506 | 0.91038 | 0
6470 | 0 | 58.2 |  | 6005 | 6596 | -185.5 | 185.5 | 0 | 1687.6742 | 0 |  | 6470 |  | 970.0685 | 0
6520 | 137.8 | 0 |  | 6008 | 6182 | -120.3 | 120.3 | 0 | 1318.3107 | 0 |  | 6520 | 2096.9523 |  | 0
6515 | 75.8 | 0 |  | 6008 | 6182 | -120.3 | 120.3 | 0 | 1318.3107 | 0 |  | 6515 | 1590.2698 |  | 0
6550 | 14.4 | 0 |  | 6008 | 6240 | 175.3 | -175.3 | 0 | 2246.8734 | 0 |  | 6550 | 210.4624 |  | 0
6596 | 35.9 | 0 |  | 6008 | 6240 | 175.3 | -175.3 | 0 | 2246.8734 | 0 |  | 6596 | 259.7455 |  | 0
6969 | 0 | 48.2 |  | 6008 | 6460 | 110.4 | -110.4 | 0 | 926.7116 | 0 |  | 6969 |  | 554.2913 | 0
6713 | 0 | 64 |  | 6008 | 6460 | 110.4 | -110.4 | 0 | 926.7116 | 0 |  | 6713 |  | 910.1511 | 0
6800 | 38.6 | 0 |  | 6008 | 6520 | -147 | 147 | 0 | 1488.904 | 0 |  | 6800 | 1152.4143 |  | 0
6801 | 0 | 0 |  | 6008 | 6520 | -147 | 147 | 0 | 1488.904 | 0 |  | 6801 |  |  | 0
6830 | 159.2 | 0 |  | 6008 | 6596 | 104.5 | -104.5 | 0 | 316.7701 | 0 |  | 6830 | 990.0966 |  | 0
6840 | 0 | 0 |  | 6008 | 6596 | 104.5 | -104.5 | 0 | 316.7701 | 0 |  | 6840 |  |  | 0
6861 | 19.9 | 0 |  | 6008 | 6885 | -105.4 | 105.4 | 0 | 54.6832 | 0 |  | 6861 | 109.3763 |  | 0
6882 | 0 | 0 |  | 6008 | 6885 | -105.4 | 105.4 | 0 | 54.6832 | 0 |  | 6882 |  |  | 0
6885 | 14.2 | 0 |  | 6011 | 6182 | 125.1 | -125.1 | 0 | 971.796 | 0 |  | 6885 | 154.7536 |  | 0
7000 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 125.1 | -125.1 | 0 | 971.796 | 0 |  | 7000 |  |  | 0
7001 | 0 | 0 |  | 6011 | 6380 | -137 | 137 | 0 | 504.9173 | 0 |  | 7001 |  |  | 0
7002 | 0 | 0 |  | 6011 | 7013 | 2.9 | -2.9 | 0 | 0 | 0 |  | 7002 |  |  | 0
7003 | 0 | 0 |  | 6011 | 7014 | 1.8 | -1.8 | 0 | 0 | 0 |  | 7003 |  |  | 0
7013 | 0 | 0 |  | 6011 | 7015 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 |  | 7013 |  |  | 0
7014 | 0 | 0 |  | 6011 | 6800 | -13.3 | 13.3 | 0 | 317.6219 | 0 |  | 7014 |  |  | 0
7015 | 0 | 0 |  | 6011 | 6800 | -13.3 | 13.3 | 0 | 317.6219 | 0 |  | 7015 |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 6087 | -18.1 | 18.1 | 0 | 635.4346 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 6087 | -18.1 | 18.1 | 0 | 635.4346 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7013 | 8.7 | -8.7 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7014 | 5.1 | -5.1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7015 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7013 | -11.6 | 11.6 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7014 | -6.9 | 6.9 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7015 | -6.9 | 6.9 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6380 | 58.1 | -58.1 | 0 | 254.9647 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6011 | 93.3 | -93.3 | 0 | 368.4074 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6515 | -37.9 | 37.9 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6515 | -37.9 | 37.9 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6018 | 6173 | -3.7 | 3.7 | 0 | 412.431 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6018 | 6173 | -3.7 | 3.7 | 0 | 412.431 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6024 | 6060 | -26.6 | 26.6 | 0 | 510.2871 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6059 | 6173 | -58.8 | 58.8 | 0 | 164.2911 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6059 | 6290 | -53 | 53 | 0 | 20.6054 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6060 | 6170 | -1.1 | 1.1 | 0 | 119.9804 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6179 | 74.9 | -74.9 | 0 | 405.1681 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6263 | -62.9 | 62.9 | 0 | 1072.1415 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6800 | -6 | 6 | 0 | 115.5802 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6800 | -6 | 6 | 0 | 115.5802 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6171 | 6861 | -6.6 | 6.6 | 0 | 96.9695 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6173 | 6290 | 53 | -53 | 0 | 143.5937 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 122.6 | -122.6 | 0 | 1247.68 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 122.6 | -122.6 | 0 | 1247.68 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6520 | 78.2 | -78.2 | 0 | 892.8721 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6520 | 78.2 | -78.2 | 0 | 892.8721 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6550 | 95.2 | -95.2 | 0 | 163.062 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6969 | 128.1 | -128.1 | 0 | 779.953 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6263 | -34.8 | 34.8 | 0 | 224.3718 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6340 | 53 | -53 | 0 | 762.2807 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6340 | 6179 | 51.1 | -51.1 | 0 | 463.3784 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6460 | 6713 | 204.3 | -204.3 | 0 | 1901.7996 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6460 | 6713 | 204.3 | -204.3 | 0 | 1901.7996 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6470 | 6861 | -13.3 | 13.3 | 0 | 146.0888 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6596 | 6830 | 59.4 | -59.4 | 0 | 168.9584 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6713 | 6840 | 172.4 | -172.4 | 0 | 261.9924 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6713 | 6840 | 172.4 | -172.4 | 0 | 261.9924 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6840 | -47.4 | 47.4 | 0 | 195.5669 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6840 | -47.4 | 47.4 | 0 | 195.5669 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6173 | 59.6 | -59.6 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6173 | 59.6 | -59.6 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6801 | -59.6 | 59.6 | 2 | 11.749 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6801 | -59.6 | 59.6 | 3 | 11.749 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6550 | -109.6 | 109.6 | 4 | 905.3698 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6969 | -79.9 | 79.9 | 5 | 195.8471 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6411 | -3.6 | 3.6 | 6 | 13.626 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6411 | -3.6 | 3.6 | 7 | 13.626 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0
Note on E2: Actualiza "valores" desde Ram DC (columnas M-O AA)

## CNOD
Nodo | Gen 45% | Dem 55% | Zona | Pg GEN | Pd DEM | 0.3 |  | 45326.7416 | 45% | 20397.0337 | 20397.0337 | 1 | 20397.0337 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | Zona | Pg GEN | Pd DEM | $ GEN | $ DEM | $ SD
6001 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 42.44% | 55% | 24929.7079 | 24929.7079 | 1 | 24929.7079 | [7 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6002 | 0 | 7421.435 | 7 | 0 | 395.2 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 395.2 | 0 | 7421.435 | 0
6003 | 0 | 4109.0722 | 7 | 0 | 222.9 | #DIV/0! |  | ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |  | 7 | 0 | 222.9 | 0 | 4109.0722 | 0
6005 | 0 | 1214.8949 | 6 | 0 | 69.2 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-P (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1 | 45326.7416 | 0% | 6 | 0 | 69.2 | 0 | 1214.8949 | 0
6008 | 564.4347 | 220.2613 | 5 | 52.9 | 18 | #DIV/0! |  | GEN | 3178.4416 | 2392.9598 | 1724.3054 | 6174.8071 | 2028.3309 | 990.0966 | 0 | 109.3763 | 220.1333 | 3578.5827 | 20397.0337 | 45% | 5 | 52.9 | 18 | 564.4347 | 220.2613 | 0
6011 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | DEM | 0 | 0 | 0 | 1327.4135 | 522.0526 | 2125.046 | 18124.1495 | 0 | 2811.5942 | 19.452 | 24929.7079 | 55% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6012 | 0 | 336.3334 | 4 | 0 | 17.4 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-D (kB/.) | 3: IP SPT D =; 4: 0 |  |  | 4 | 0 | 17.4 | 0 | 336.3334 | 0
6013 | 0 | 387.8863 | 4 | 32 | 57.5 | #DIV/0! |  | SD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 4 | 32 | 57.5 | 0 | 387.8863 | 0
6014 | 1588.1718 | 0 | 1 | 75.7 | 0 | #DIV/0! |  | Despacho de potencia (MW) | [12 empty] | 1 | 75.7 | 0 | 1588.1718 | 0 | 0
6018 | 0 | 3747.428 | 7 | 0 | 172.1 | #DIV/0! |  | Pg (G) | 151.5 | 119.1 | 74.8 | 415.5 | 276.7 | 159.2 | 0 | 19.9 | 25.5 | 116 | 1358.2 |  | 7 | 0 | 172.1 | 0 | 3747.428 | 0
6024 | 0 | 1573.8849 | 7 | 0 | 76.4 | #DIV/0! |  | Pd (D) | 0 | 0 | 0 | 129.1 | 33.7 | 133.2 | 940.9 | 0 | 119.1 | 1.9 | 1357.9 |  | 7 | 0 | 76.4 | 0 | 1573.8849 | 0
6059 | 0 | 2552.8391 | 9 | 0 | 111.9 | #DIV/0! | [14 empty] | 9 | 0 | 111.9 | 0 | 2552.8391 | 0
6060 | 220.1333 | 0 | 9 | 25.5 | 0 | #DIV/0! | 2.B.- | Seg. Electrico con DESPACHO AJUSTADO | [12 empty] | 9 | 25.5 | 0 | 220.1333 | 0 | 0
6087 | 571.8911 | 0 | 3 | 36.2 | 0 | #DIV/0! |  | Despacho Potencia Real Ajustada (MW) | [12 empty] | 3 | 36.2 | 0 | 571.8911 | 0 | 0
6096 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2.B | Pg (G) | 151.5 | 119.1 | 74.8 | 415.5 | 276.7 | 159.2 | 0 | 19.9 | 25.5 | 116 | 1358.2 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6100 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Pd (D) | 0 | 0 | 0 | 129.1 | 33.7 | 133.2 | 940.9 | 0 | 119.1 | 1.9 | 1357.9 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6167 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Ajuste Despacho ( Pot. Real / Pot. Simu. ) | [12 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6170 | 0 | 258.7551 | 9 | 0 | 7.2 | #DIV/0! |  | ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 9 | 0 | 7.2 | 0 | 258.7551 | 0
6171 | 0 | 302.2609 | 7 | 0 | 16.1 | #DIV/0! |  | Pg (G) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 7 | 0 | 16.1 | 0 | 302.2609 | 0
6173 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Pd (D) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6179 | 2392.9598 | 0 | 2 | 119.1 | 0 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-P (kB/.) | [10 empty] | 45326.7416 | 0% | 2 | 119.1 | 0 | 2392.9598 | 0 | 0
6182 | 2031.057 | 48.9026 | 4 | 131 | 6 | #DIV/0! |  | GEN | 3178.4416 | 2392.9598 | 1724.3054 | 6174.8071 | 2028.3309 | 990.0966 | 0 | 109.3763 | 220.1333 | 3578.5827 | 20397.0337 | 45% | 4 | 131 | 6 | 2031.057 | 48.9026 | 0
6240 | 0 | 300.8809 | 5 | 0 | 15.6 | #DIV/0! |  | DEM | 0 | 0 | 0 | 1327.4135 | 522.0526 | 2125.046 | 18124.1495 | 0 | 2811.5942 | 19.452 | 24929.7079 | 55% | 5 | 0 | 15.6 | 0 | 300.8809 | 0
6260 | 543.9163 | 0 | 10 | 18.3 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0.15583 | 0.11732 | 0.084537 | 0.30273 | 0.099442 | 0.048541 | 0 | 0.0053624 | 0.010792 | 0.17545 |  |  | 10 | 18.3 | 0 | 543.9163 | 0 | 0
6263 | 3034.6664 | 0 | 10 | 97.7 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.053246 | 0.020941 | 0.085242 | 0.72701 | 0 | 0.11278 | 0.00078027 |  |  | 10 | 97.7 | 0 | 3034.6664 | 0 | 0
6290 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6340 | 0 | 19.452 | 10 | 0 | 1.9 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico Ajustado (kB/.) | 3: $ Gen =; 4: 0 |  |  | 10 | 0 | 1.9 | 0 | 19.452 | 0
6380 | 1590.8518 | 0 | 4 | 78.9 | 0 | #DIV/0! |  |  | 3: $ Dem =; 4: 0 | 45326.7416 | 0% | 4 | 78.9 | 0 | 1590.8518 | 0 | 0
6405 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | GEN | 3178.4416 | 2392.9598 | 1724.3054 | 6174.8071 | 2028.3309 | 990.0966 | 0 | 109.3763 | 220.1333 | 3578.5827 | 20397.0337 | 45% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6411 | 90.73 | 0 | 4 | 7.2 | 0 | #DIV/0! |  | DEM | 0 | 0 | 0 | 1327.4135 | 522.0526 | 2125.046 | 18124.1495 | 0 | 2811.5942 | 19.452 | 24929.7079 | 55% | 4 | 7.2 | 0 | 90.73 | 0 | 0
6460 | 1204.1506 | 0.91038 | 5 | 187.9 | 0.1 | #DIV/0! | [14 empty] | 5 | 187.9 | 0.1 | 1204.1506 | 0.91038 | 0
6470 | 0 | 970.0685 | 7 | 0 | 58.2 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-D (kB/.) | [12 empty] | 7 | 0 | 58.2 | 0 | 970.0685 | 0 | bar: 1 to 4
6520 | 2096.9523 | 0 | 4 | 137.8 | 0 | #DIV/0! |  | DEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 137.8 | 0 | 2096.9523 | 0 | 0
6515 | 1590.2698 | 0 | 1 | 75.8 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 1 | 75.8 | 0 | 1590.2698 | 0 | 0
6550 | 210.4624 | 0 | 4 | 14.4 | 0 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico Ajustado (kB/.) | 3: $ Dem =; 4: #DIV/0! |  |  | 4 | 14.4 | 0 | 210.4624 | 0 | 0
6596 | 259.7455 | 0 | 5 | 35.9 | 0 | #DIV/0! |  | SD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 5 | 35.9 | 0 | 259.7455 | 0 | 0
6969 | 0 | 554.2913 | 4 | 0 | 48.2 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 0 | 48.2 | 0 | 554.2913 | 0
6713 | 0 | 910.1511 | 6 | 0 | 64 | #DIV/0! | [14 empty] | 6 | 0 | 64 | 0 | 910.1511 | 0
6800 | 1152.4143 | 0 | 3 | 38.6 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 3 | 38.6 | 0 | 1152.4143 | 0 | 0
6801 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6830 | 990.0966 | 0 | 6 | 159.2 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 6 | 159.2 | 0 | 990.0966 | 0 | 0
6840 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6861 | 109.3763 | 0 | 8 | 19.9 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 8 | 19.9 | 0 | 109.3763 | 0 | 0
6882 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6885 | 154.7536 | 0 | 4 | 14.2 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 14.2 | 0 | 154.7536 | 0 | 0
7000 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7001 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7002 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7003 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7013 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7014 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7015 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Nod AC
Nodo | Gen | Dem
6001 | 0 | 0 | 6001 | 1
6002 | 0 | 377.2 | 6002 | 1
6003 | 0 | 211.7 | 6003 | 1
6005 | 0 | 65.3 | 6005 | 1
6008 | 57.4 | 18 | 6008 | 1
6011 | 0 | 0 | 6011 | 1
6012 | 0 | 16.6 | 6012 | 1
6013 | 32 | 54.7 | 6013 | 1
6014 | 76.2 | 0 | 6014 | 1
6018 | 0 | 163.9 | 6018 | 1
6024 | 0 | 74.3 | 6024 | 1
6059 | 0 | 111.7 | 6059 | 1 | 2
6060 | 25.3 | 0 | 6060 | 1
6087 | 33.4 | 0 | 6087 | 1
6096 | 0 | 0 | 6096 | 1
6100 | 0 | 0 | 6100 | 1
6167 | 0 | 0 | 6167 | 1
6170 | 0 | 7.2 | 6170 | 1
6171 | 0 | 15 | 6171 | 1
6173 | 0 | 0 | 6173 | 1
6179 | 119 | 0 | 6179 | 1
6182 | 128.4 | 5.7 | 6182 | 1
6240 | 0 | 13.9 | 6240 | 1
6260 | 19.4 | 0 | 6260 | 1
6263 | 96.5 | 0 | 6263 | 1
6290 | 0 | 0 | 6290 | 1
6340 | 0 | 1.8 | 6340 | 1
6380 | 78 | 0 | 6380 | 1
6405 | 0 | 0 | 6405 | 1
6411 | 7.2 | 0 | 6411 | 1
6460 | 188.5 | 0 | 6460 | 1
6470 | 0 | 55.9 | 6470 | 1
6520 | 137.7 | 0 | 6520 | 1
6515 | 75 | 0 | 6515 | 1
6550 | 14.4 | 0 | 6550 | 1
6596 | 35.9 | 0 | 6596 | 1
6969 | 0 | 45 | 6969 | 1
6713 | 0 | 60.8 | 6713 | 1
6800 | 41.2 | 0 | 6800 | 1
6801 | 0 | 0 | 6801 | 1
6830 | 159 | 0 | 6830 | 1
6840 | 0 | 0 | 6840 | 1
6861 | 19.9 | 0 | 6861 | 1
6882 | 0 | 0 | 6882 | 1
6885 | 14.2 | 0 | 6885 | 1
7000 | 0 | 0 | 7000 | 1
7001 | 0 | 0 | 7001 | 1
7002 | 0 | 0 | 7002 | 1
7003 | 0 | 0 | 7003 | 1
7013 | 0 | 0 | 7013 | 1
7014 | 0 | 0 | 7014 | 1
7015 | 0 | 0 | 7015 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 1

## Ram AC
Nodo 1 | Nodo 2 | FP Nod.1 | FP Nod.2
6001 | 6003 | 55.1 | -55 | 6001 | 6003 | 1 | 1
6001 | 6003 | 55.1 | -55 | 6001 | 6003 | 1 | 1
6001 | 6005 | -147.9 | 149.4 | 6001 | 6005 | 1 | 1
6001 | 6840 | -202.5 | 202.6 | 6001 | 6840 | 1 | 1
6001 | 6840 | -202.5 | 202.6 | 6001 | 6840 | 1 | 1
6001 | 6005 | -147.9 | 149.4 | 6001 | 6005 | 1 | 1
6001 | 7000 | 162.6 | -162.6 | 6001 | 7000 | 1 | 1
6001 | 7001 | 89.4 | -89.4 | 6001 | 7001 | 1 | 1
6001 | 7002 | 176.2 | -176.2 | 6001 | 7002 | 1 | 1
6001 | 7003 | 162.5 | -162.5 | 6001 | 7003 | 1 | 1
6002 | 6018 | 34.6 | -34.6 | 6002 | 6018 | 1 | 1
6002 | 6018 | 60.7 | -60.7 | 6002 | 6018 | 1 | 1
6002 | 6018 | 61.4 | -61.3 | 6002 | 6018 | 1 | 1
6002 | 6024 | 48.6 | -48.3 | 6002 | 6024 | 1 | 1
6002 | 6170 | 8.2 | -8.1 | 6002 | 6170 | 1 | 1
6002 | 7000 | -162.6 | 162.6 | 6002 | 7000 | 1 | 1
6002 | 7001 | -89.4 | 89.4 | 6002 | 7001 | 1 | 1
6002 | 7002 | -176.2 | 176.2 | 6002 | 7002 | 1 | 1
6002 | 7003 | -162.5 | 162.5 | 6002 | 7003 | 1 | 1
6003 | 6171 | 8.3 | -8.3 | 6003 | 6171 | 1 | 1
6003 | 6470 | 42.6 | -42.6 | 6003 | 6470 | 1 | 1
6003 | 6840 | -88.3 | 88.4 | 6003 | 6840 | 1 | 1
6003 | 6840 | -88.3 | 88.4 | 6003 | 6840 | 1 | 1
6003 | 6882 | 0 | 0 | 6003 | 6882 | 1 | 1
6003 | 6801 | 11.9 | -11.9 | 6003 | 6801 | 1 | 1
6003 | 6801 | 11.9 | -11.9 | 6003 | 6801 | 1 | 1
6005 | 6240 | -159.5 | 162 | 6005 | 6240 | 1 | 1
6005 | 6240 | -159.5 | 162 | 6005 | 6240 | 1 | 1
6005 | 6830 | -211.6 | 216 | 6005 | 6830 | 1 | 1
6005 | 6840 | 172.9 | -171.8 | 6005 | 6840 | 1 | 1
6005 | 6840 | 172.9 | -171.8 | 6005 | 6840 | 1 | 1
6005 | 6596 | -179.2 | 183.3 | 6005 | 6596 | 1 | 1
6008 | 6182 | -117.6 | 119.2 | 6008 | 6182 | 1 | 1
6008 | 6182 | -117.6 | 119.2 | 6008 | 6182 | 1 | 1
6008 | 6240 | 172.5 | -168.9 | 6008 | 6240 | 1 | 1
6008 | 6240 | 172.5 | -168.9 | 6008 | 6240 | 1 | 1
6008 | 6460 | 108.9 | -108.4 | 6008 | 6460 | 1 | 1
6008 | 6460 | 108.9 | -108.4 | 6008 | 6460 | 1 | 1
6008 | 6520 | -144.2 | 145.6 | 6008 | 6520 | 1 | 1
6008 | 6520 | -144.2 | 145.6 | 6008 | 6520 | 1 | 1
6008 | 6596 | 102.6 | -102.2 | 6008 | 6596 | 1 | 1
6008 | 6596 | 102.6 | -102.2 | 6008 | 6596 | 1 | 1
6008 | 6885 | -102.6 | 102.7 | 6008 | 6885 | 1 | 1
6008 | 6885 | -102.6 | 102.7 | 6008 | 6885 | 1 | 1
6011 | 6182 | 124.6 | -122.6 | 6011 | 6182 | 1 | 1
6011 | 6182 | 124.6 | -122.6 | 6011 | 6182 | 1 | 1
6011 | 6380 | -135.5 | 136 | 6011 | 6380 | 1 | 1
6011 | 7013 | 2.6 | -2.6 | 6011 | 7013 | 1 | 1
6011 | 7014 | 1.6 | -1.6 | 6011 | 7014 | 1 | 1
6011 | 7015 | 1.7 | -1.7 | 6011 | 7015 | 1 | 1
6011 | 6800 | -13.5 | 13.5 | 6011 | 6800 | 1 | 1
6011 | 6800 | -13.5 | 13.5 | 6011 | 6800 | 1 | 1
6012 | 6087 | -16.7 | 16.8 | 6012 | 6087 | 1 | 1
6012 | 6087 | -16.7 | 16.8 | 6012 | 6087 | 1 | 1
6012 | 7013 | 7.8 | -7.8 | 6012 | 7013 | 1 | 1
6012 | 7014 | 4.6 | -4.6 | 6012 | 7014 | 1 | 1
6012 | 7015 | 4.5 | -4.5 | 6012 | 7015 | 1 | 1
6013 | 7013 | -10.4 | 10.4 | 6013 | 7013 | 1 | 1
6013 | 7014 | -6.2 | 6.2 | 6013 | 7014 | 1 | 1
6013 | 7015 | -6.2 | 6.2 | 6013 | 7015 | 1 | 1
6014 | 6380 | 58.1 | -58 | 6014 | 6380 | 1 | 1
6014 | 6011 | 93 | -92.5 | 6014 | 6011 | 1 | 1
6014 | 6515 | -37.5 | 37.5 | 6014 | 6515 | 1 | 1
6014 | 6515 | -37.5 | 37.5 | 6014 | 6515 | 1 | 1
6018 | 6173 | -3.6 | 3.6 | 6018 | 6173 | 1 | 1
6018 | 6173 | -3.6 | 3.6 | 6018 | 6173 | 1 | 1
6024 | 6060 | -26.1 | 26.3 | 6024 | 6060 | 1 | 1
6059 | 6173 | -58.7 | 58.8 | 6059 | 6173 | 1 | 1
6059 | 6290 | -52.9 | 52.9 | 6059 | 6290 | 1 | 1
6060 | 6170 | -1 | 1 | 6060 | 6170 | 1 | 1
6096 | 6179 | 76.1 | -76 | 6096 | 6179 | 1 | 1
6096 | 6263 | -62 | 62.6 | 6096 | 6263 | 1 | 1
6096 | 6800 | -7 | 7 | 6096 | 6800 | 1 | 1
6096 | 6800 | -7 | 7 | 6096 | 6800 | 1 | 1
6100 | 6861 | 0 | 0 | 6100 | 6861 | 1 | 1
6100 | 6861 | 0 | 0 | 6100 | 6861 | 1 | 1
6171 | 6861 | -6.7 | 6.7 | 6171 | 6861 | 1 | 1
6173 | 6290 | 53.1 | -52.9 | 6173 | 6290 | 1 | 1
6179 | 6182 | 122.9 | -121.6 | 6179 | 6182 | 1 | 1
6179 | 6182 | 122.9 | -121.6 | 6179 | 6182 | 1 | 1
6182 | 6520 | 77.1 | -76.8 | 6182 | 6520 | 1 | 1
6182 | 6520 | 77.1 | -76.8 | 6182 | 6520 | 1 | 1
6182 | 6550 | 93.1 | -92.9 | 6182 | 6550 | 1 | 1
6182 | 6969 | 125.5 | -123.6 | 6182 | 6969 | 1 | 1
6260 | 6263 | -33.8 | 33.9 | 6260 | 6263 | 1 | 1
6260 | 6340 | 53.2 | -52.8 | 6260 | 6340 | 1 | 1
6340 | 6179 | 51 | -50.9 | 6340 | 6179 | 1 | 1
6460 | 6713 | 202.6 | -197.9 | 6460 | 6713 | 1 | 1
6460 | 6713 | 202.6 | -197.9 | 6460 | 6713 | 1 | 1
6470 | 6861 | -13.2 | 13.2 | 6470 | 6861 | 1 | 1
6596 | 6830 | 57.1 | -57 | 6596 | 6830 | 1 | 1
6713 | 6840 | 167.4 | -166.9 | 6713 | 6840 | 1 | 1
6713 | 6840 | 167.4 | -166.9 | 6713 | 6840 | 1 | 1
6801 | 6840 | -47.6 | 47.7 | 6801 | 6840 | 1 | 1
6801 | 6840 | -47.6 | 47.7 | 6801 | 6840 | 1 | 1
6801 | 6405 | 0 | 0 | 6801 | 6405 | 1 | 1
6801 | 6405 | 0 | 0 | 6801 | 6405 | 1 | 1
6801 | 6882 | 0 | 0 | 6801 | 6882 | 1 | 1
6167 | 6173 | 59.6 | -59.6 | 6167 | 6173 | 1 | 1
6167 | 6173 | 59.6 | -59.6 | 6167 | 6173 | 1 | 1
6167 | 6801 | -59.6 | 59.6 | 6167 | 6801 | 1 | 1
6167 | 6801 | -59.6 | 59.6 | 6167 | 6801 | 1 | 1
6885 | 6550 | -105.6 | 107.4 | 6885 | 6550 | 1 | 1
6885 | 6969 | -78.4 | 78.7 | 6885 | 6969 | 1 | 1
6885 | 6411 | -3.6 | 3.6 | 6885 | 6411 | 1 | 1
6885 | 6411 | -3.6 | 3.6 | 6885 | 6411 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1

## seloss
Nodo | Gen | Dem | 59.9 | From | To | PFrom | PTo | PPerd | R1 | R1 | 60.2 | Nodo | Wg | Wl | Loss MW | 60.2 | Wg | Wl | Loss MW
6001 | 0 | 0 |  | 6001 | 6003 | 55.1 | -55 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6001 | 0 | 0 | 0
6002 | 0 | 377.2 |  | 6001 | 6003 | 55.1 | -55 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6002 | 0 | 1.0694 | 26.1759
6003 | 0 | 211.7 |  | 6001 | 6005 | -147.9 | 149.4 | 1.5 | 1 | 0 |  | 6003 | 0 | 1.0547 | 11.5899
6005 | 0 | 65.3 |  | 6001 | 6840 | -202.5 | 202.6 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6005 | 0 | 1.0337 | 2.199
6008 | 57.4 | 18 |  | 6001 | 6840 | -202.5 | 202.6 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6008 | 1 | 1.0087 | 0.15684
6011 | 0 | 0 |  | 6001 | 6005 | -147.9 | 149.4 | 1.5 | 1 | 0 |  | 6011 | 0 | 0 | 0
6012 | 0 | 16.6 |  | 6001 | 7000 | 162.6 | -162.6 | 0 | 1 | 0 |  | 6012 | 0 | 1.006 | 0.098794
6013 | 32 | 54.7 |  | 6001 | 7001 | 89.4 | -89.4 | 0 | 1 | 0 |  | 6013 | 1 | 1.0021 | 0.11277
6014 | 76.2 | 0 |  | 6001 | 7002 | 176.2 | -176.2 | 0 | 1 | 0 |  | 6014 | 1 | 0 | 0
6018 | 0 | 163.9 |  | 6001 | 7003 | 162.5 | -162.5 | 0 | 1 | 0 |  | 6018 | 0 | 1.0507 | 8.3165
6024 | 0 | 74.3 |  | 6002 | 6018 | 34.6 | -34.6 | 0 | 1 | 0 |  | 6024 | 0 | 1.0238 | 1.7703
6059 | 0 | 111.7 |  | 6002 | 6018 | 60.7 | -60.7 | 0 | 1 | 0 |  | 6059 | 0 | 1.0436 | 4.8725
6060 | 25.3 | 0 |  | 6002 | 6018 | 61.4 | -61.3 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6060 | 1 | 0 | 0
6087 | 33.4 | 0 |  | 6002 | 6024 | 48.6 | -48.3 | 0.3 | 1 | 0 |  | 6087 | 1 | 0 | 0
6096 | 0 | 0 |  | 6002 | 6170 | 8.2 | -8.1 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6096 | 0 | 0 | 0
6100 | 0 | 0 |  | 6002 | 7000 | -162.6 | 162.6 | 0 | 1 | 0 |  | 6100 | 0 | 0 | 0
6167 | 0 | 0 |  | 6002 | 7001 | -89.4 | 89.4 | 0 | 1 | 0 |  | 6167 | 0 | 0 | 0
6170 | 0 | 7.2 |  | 6002 | 7002 | -176.2 | 176.2 | 0 | 1 | 0 |  | 6170 | 0 | 1.0192 | 0.13838
6171 | 0 | 15 |  | 6002 | 7003 | -162.5 | 162.5 | 0 | 1 | 0 |  | 6171 | 0 | 1.0035 | 0.052761
6173 | 0 | 0 |  | 6003 | 6171 | 8.3 | -8.3 | 0 | 1 | 0 |  | 6173 | 0 | 0 | 0
6179 | 119 | 0 |  | 6003 | 6470 | 42.6 | -42.6 | 0 | 1 | 0 |  | 6179 | 1 | 0 | 0
6182 | 128.4 | 5.7 |  | 6003 | 6840 | -88.3 | 88.4 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6182 | 1 | 1.0031 | 0.0178
6240 | 0 | 13.9 |  | 6003 | 6840 | -88.3 | 88.4 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6240 | 0 | 1.0175 | 0.24278
6260 | 19.4 | 0 |  | 6003 | 6882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6260 | 1 | 0 | 0
6263 | 96.5 | 0 |  | 6003 | 6801 | 11.9 | -11.9 | 0 | 1 | 0 |  | 6263 | 1 | 0 | 0
6290 | 0 | 0 |  | 6003 | 6801 | 11.9 | -11.9 | 0 | 1 | 0 |  | 6290 | 0 | 0 | 0
6340 | 0 | 1.8 |  | 6005 | 6240 | -159.5 | 162 | 2.5 | 1 | 0 |  | 6340 | 0 | 1.0055 | 0.0099861
6380 | 78 | 0 |  | 6005 | 6240 | -159.5 | 162 | 2.5 | 1 | 0 |  | 6380 | 1 | 0 | 0
6405 | 0 | 0 |  | 6005 | 6830 | -211.6 | 216 | 4.4 | 1 | 0 |  | 6405 | 0 | 0 | 0
6411 | 7.2 | 0 |  | 6005 | 6840 | 172.9 | -171.8 | 1.1 | 1 | 0 |  | 6411 | 1 | 0 | 0
6460 | 188.5 | 0 |  | 6005 | 6840 | 172.9 | -171.8 | 1.1 | 1 | 0 |  | 6460 | 1 | 0 | 0
6470 | 0 | 55.9 |  | 6005 | 6596 | -179.2 | 183.3 | 4.1 | 1 | 0 |  | 6470 | 0 | 1.0172 | 0.9639
6520 | 137.7 | 0 |  | 6008 | 6182 | -117.6 | 119.2 | 1.6 | 1 | 0 |  | 6520 | 1 | 0 | 0
6515 | 75 | 0 |  | 6008 | 6182 | -117.6 | 119.2 | 1.6 | 1 | 0 |  | 6515 | 1 | 0 | 0
6550 | 14.4 | 0 |  | 6008 | 6240 | 172.5 | -168.9 | 3.6 | 1 | 0 |  | 6550 | 1 | 0 | 0
6596 | 35.9 | 0 |  | 6008 | 6240 | 172.5 | -168.9 | 3.6 | 1 | 0 |  | 6596 | 1 | 0 | 0
6969 | 0 | 45 |  | 6008 | 6460 | 108.9 | -108.4 | 0.5 | 1 | 0 |  | 6969 | 0 | 1.0336 | 1.5099
6713 | 0 | 60.8 |  | 6008 | 6460 | 108.9 | -108.4 | 0.5 | 1 | 0 |  | 6713 | 0 | 1.0324 | 1.9719
6800 | 41.2 | 0 |  | 6008 | 6520 | -144.2 | 145.6 | 1.4 | 1 | 0 |  | 6800 | 1 | 0 | 0
6801 | 0 | 0 |  | 6008 | 6520 | -144.2 | 145.6 | 1.4 | 1 | 0 |  | 6801 | 0 | 0 | 0
6830 | 159 | 0 |  | 6008 | 6596 | 102.6 | -102.2 | 0.4 | 1 | 0 |  | 6830 | 1 | 0 | 0
6840 | 0 | 0 |  | 6008 | 6596 | 102.6 | -102.2 | 0.4 | 1 | 0 |  | 6840 | 0 | 0 | 0
6861 | 19.9 | 0 |  | 6008 | 6885 | -102.6 | 102.7 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6861 | 1 | 0 | 0
6882 | 0 | 0 |  | 6008 | 6885 | -102.6 | 102.7 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6882 | 0 | 0 | 0
6885 | 14.2 | 0 |  | 6011 | 6182 | 124.6 | -122.6 | 2 | 1 | 0 |  | 6885 | 1 | 0 | 0
7000 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 124.6 | -122.6 | 2 | 1 | 0 |  | 7000 | 0 | 0 | 0
7001 | 0 | 0 |  | 6011 | 6380 | -135.5 | 136 | 0.5 | 1 | 0 |  | 7001 | 0 | 0 | 0
7002 | 0 | 0 |  | 6011 | 7013 | 2.6 | -2.6 | 0 | 1 | 0 |  | 7002 | 0 | 0 | 0
7003 | 0 | 0 |  | 6011 | 7014 | 1.6 | -1.6 | 0 | 1 | 0 |  | 7003 | 0 | 0 | 0
7013 | 0 | 0 |  | 6011 | 7015 | 1.7 | -1.7 | 0 | 1 | 0 |  | 7013 | 0 | 0 | 0
7014 | 0 | 0 |  | 6011 | 6800 | -13.5 | 13.5 | 0 | 1 | 0 |  | 7014 | 0 | 0 | 0
7015 | 0 | 0 |  | 6011 | 6800 | -13.5 | 13.5 | 0 | 1 | 0 |  | 7015 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 6087 | -16.7 | 16.8 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 6087 | -16.7 | 16.8 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7013 | 7.8 | -7.8 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7014 | 4.6 | -4.6 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7015 | 4.5 | -4.5 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7013 | -10.4 | 10.4 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7014 | -6.2 | 6.2 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7015 | -6.2 | 6.2 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6380 | 58.1 | -58 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6011 | 93 | -92.5 | 0.5 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6515 | -37.5 | 37.5 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6515 | -37.5 | 37.5 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6018 | 6173 | -3.6 | 3.6 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6018 | 6173 | -3.6 | 3.6 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6024 | 6060 | -26.1 | 26.3 | 0.2 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6059 | 6173 | -58.7 | 58.8 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6059 | 6290 | -52.9 | 52.9 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6060 | 6170 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6179 | 76.1 | -76 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6263 | -62 | 62.6 | 0.6 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6800 | -7 | 7 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6800 | -7 | 7 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6171 | 6861 | -6.7 | 6.7 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6173 | 6290 | 53.1 | -52.9 | 0.2 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 122.9 | -121.6 | 1.3 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 122.9 | -121.6 | 1.3 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6520 | 77.1 | -76.8 | 0.3 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6520 | 77.1 | -76.8 | 0.3 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6550 | 93.1 | -92.9 | 0.2 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6969 | 125.5 | -123.6 | 1.9 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6263 | -33.8 | 33.9 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6340 | 53.2 | -52.8 | 0.4 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6340 | 6179 | 51 | -50.9 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6460 | 6713 | 202.6 | -197.9 | 4.7 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6460 | 6713 | 202.6 | -197.9 | 4.7 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6470 | 6861 | -13.2 | 13.2 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6596 | 6830 | 57.1 | -57 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6713 | 6840 | 167.4 | -166.9 | 0.5 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6713 | 6840 | 167.4 | -166.9 | 0.5 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6840 | -47.6 | 47.7 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6840 | -47.6 | 47.7 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6173 | 59.6 | -59.6 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6173 | 59.6 | -59.6 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6801 | -59.6 | 59.6 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6801 | -59.6 | 59.6 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6550 | -105.6 | 107.4 | 1.8 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6969 | -78.4 | 78.7 | 0.3 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6411 | -3.6 | 3.6 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6411 | -3.6 | 3.6 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## data
Nodo | Gen | Dem | Zona | Name | Wg (G) | Wl (D) | Loss MW | 60.2
6001 | 0 | 0 | 7 | PAN230 | 0 | 0 | 0 | 0
6002 | 0 | 377.2 | 7 | PAN115 | 0 | 1.0694 | 26.1759 | 403.3759
6003 | 0 | 211.7 | 7 | PANII230 | 0 | 1.0547 | 11.5899 | 223.2899
6005 | 0 | 65.3 | 6 | CHO230 | 0 | 1.0337 | 2.199 | 67.499
6008 | 57.4 | 18 | 5 | LSA230 | 1 | 1.0087 | 0.15684 | 18.1568
6011 | 0 | 0 | 4 | MDN230 | 0 | 0 | 0 | 0
6012 | 0 | 16.6 | 4 | MDN115 | 0 | 1.006 | 0.098794 | 16.6988
6013 | 32 | 54.7 | 4 | MDN34 | 1 | 1.0021 | 0.11277 | 54.8128
6014 | 76.2 | 0 | 1 | PRO230 | 1 | 0 | 0 | 0
6018 | 0 | 163.9 | 7 | CAC115 | 0 | 1.0507 | 8.3165 | 172.2165
6024 | 0 | 74.3 | 7 | CHI115 | 0 | 1.0238 | 1.7703 | 76.0703
6059 | 0 | 111.7 | 9 | LM1115 | 0 | 1.0436 | 4.8725 | 116.5725
6060 | 25.3 | 0 | 9 | LM2115 | 1 | 0 | 0 | 0
6087 | 33.4 | 0 | 3 | CAL115 | 1 | 0 | 0 | 0
6096 | 0 | 0 | 2 | FOR230 | 0 | 0 | 0 | 0
6100 | 0 | 0 | 8 | BAY230 | 0 | 0 | 0 | 0
6167 | 0 | 0 | 9 | STR230 | 0 | 0 | 0 | 0
6170 | 0 | 7.2 | 9 | CPA115 | 0 | 1.0192 | 0.13838 | 7.3384
6171 | 0 | 15 | 7 | PAC230 | 0 | 1.0035 | 0.052761 | 15.0528
6173 | 0 | 0 | 9 | STR115 | 0 | 0 | 0 | 0
6179 | 119 | 0 | 2 | GUA230 | 1 | 0 | 0 | 0
6182 | 128.4 | 5.7 | 4 | VEL230 | 1 | 1.0031 | 0.0178 | 5.7178
6240 | 0 | 13.9 | 5 | EHIG230 | 0 | 1.0175 | 0.24278 | 14.1428
6260 | 19.4 | 0 | 10 | CHA230 | 1 | 0 | 0 | 0
6263 | 96.5 | 0 | 10 | ESP230 | 1 | 0 | 0 | 0
6290 | 0 | 0 | 9 | CATII115 | 0 | 0 | 0 | 0
6340 | 0 | 1.8 | 10 | CAN230 | 0 | 1.0055 | 0.0099861 | 1.81
6380 | 78 | 0 | 4 | BOQIII230 | 1 | 0 | 0 | 0
6405 | 0 | 0 | 9 | TEL230 | 0 | 0 | 0 | 0
6411 | 7.2 | 0 | 4 | LOL230 | 1 | 0 | 0 | 0
6460 | 188.5 | 0 | 5 | ECO230 | 1 | 0 | 0 | 0
6470 | 0 | 55.9 | 7 | 24DIC230 | 0 | 1.0172 | 0.9639 | 56.8639
6520 | 137.7 | 0 | 4 | SBA230 | 1 | 0 | 0 | 0
6515 | 75 | 0 | 1 | PRO2-230 | 1 | 0 | 0 | 0
6550 | 14.4 | 0 | 4 | BEV230 | 1 | 0 | 0 | 0
6596 | 35.9 | 0 | 5 | SCR230 | 1 | 0 | 0 | 0
6969 | 0 | 45 | 4 | STG2A230 | 0 | 1.0336 | 1.5099 | 46.5099
6713 | 0 | 60.8 | 6 | BUR230 | 0 | 1.0324 | 1.9719 | 62.7719
6800 | 41.2 | 0 | 3 | CAL230 | 1 | 0 | 0 | 0
6801 | 0 | 0 | 9 | SAB230 | 0 | 0 | 0 | 0
6830 | 159 | 0 | 6 | ANT230 | 1 | 0 | 0 | 0
6840 | 0 | 0 | 7 | PAN3 230 | 0 | 0 | 0 | 0
6861 | 19.9 | 0 | 8 | CHE230 | 1 | 0 | 0 | 0
6882 | 0 | 0 | 7 | GON230 | 0 | 0 | 0 | 0
6885 | 14.2 | 0 | 4 | LHU230 | 1 | 0 | 0 | 0
7000 | 0 | 0 | 7 | T1-PAN | 0 | 0 | 0 | 0
7001 | 0 | 0 | 7 | T2-PAN | 0 | 0 | 0 | 0
7002 | 0 | 0 | 7 | T3-PAN | 0 | 0 | 0 | 0
7003 | 0 | 0 | 7 | T5-PAN | 0 | 0 | 0 | 0
7013 | 0 | 0 | 4 | T1-MDN | 0 | 0 | 0 | 0
7014 | 0 | 0 | 4 | T2-MDN | 0 | 0 | 0 | 0
7015 | 0 | 0 | 4 | T3-MDN | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A

## Factores
Factores de Pérdidas del SPT por Zonas
Pérdidas totales [MW] = |  |  | 60.2
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
Loss MW | 0 | 0 | 0 | 1.7393 | 0.39962 | 4.1709 | 48.8693 | 0 | 5.0109 | 0.0099861 | 60.2
Loss % | 0% | 0% | 0% | 2.889% | 0.6638% | 6.928% | 81.18% | 0% | 8.324% | 0.01659% | 100%