## Mes
Año: | 4
6 | Mes 06: Dic |  |  |  | INPUT | IP SPT P (k B/.) |  | Longitud (km) |  | CUP
[5 empty] | Total: | 106790.0635 | 100% | 3407.15 | 100% | (kB/./km)
Cantidad Días típicos al mes |  | 31 | 2 |  | 230 kV | 91332.2012 | 85.52% | 3132.39 | 91.94% | 29.1574
1.- Día Hábil (laborable): |  | 21 | 3 |  | 115 kV | 15457.8624 | 14.48% | 274.76 | 8.064% | 56.2595
2.- Día Semihábil (sábado): |  | 4 | 4
3.- Domingo o Feriado: |  | 6 | 5 |  | IP SPT D: | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | (230 kV)
Cantidad Horas por día típico |  | 24 | 6 |  | Capacidad instalada de generación (Cinst) y Demanda máxima no coincidente prevista (Pma) en MW por Zona
A.- Punta (máxima): |  | 5.5 | 7 |  | MW | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | Zona 7 | Zona 8 | Zona 9 | Zona 10 | Total
B.- Resto (media): |  | 11.5 | 8 |  | Pinst (G) | 812.31 | 730.88 | 178.73 | 654.921 | 1646.01 | 321.21 | 154.33 | 260 | 1565.45 | 252.17 | 6576.011
C.- Valle (mínima): |  | 7 | 9 |  | Pma (D) | 24.4488 | 0 | 0.046837 | 158.7877 | 351.7903 | 240.3544 | 1254.8038 | 1.35 | 142.8744 | 60.8154 | 2235.2716
| Te (Hs/Mes) = | 744 | 8760 | 0.084932 | Capacidad Instalada (MW) | Zona 7: Demanda Máxima No Coincidente (MW)
1.A.- | Hab Max | 115.5 | 0.013185 |  | Zona |  | Nodo | Pinst (G) | Ingreso |  |  | Zona |  | Nodo | Pma (D)
1.B.- | Hab Med | 241.5 | 0.027568 |  | 1 |  | 0 | 812.31 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 24.4488 | 0 | 0
1.C.- | Hab Min | 147 | 0.016781 |  | Baitún |  | 6014 | 87.6 | 0 | PRO230 | 1 | EDECHI |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.A.- | Sem Max | 22 | 0.0025114 |  | Bajo de Mina |  | 6014 | 57.4 | 0 | PRO230 | 1 | Progreso T1 y T2 |  | 6014 | 24.3049 | PRO230 | 1
2.B.- | Sem Med | 46 | 0.0052511 |  | La Potra |  | 6014 | 30 | 0 | PRO230 | 1 | Charco Azul |  | 6014 | 0.14389 | PRO230 | 1
2.C.- | Sem Min | 28 | 0.0031963 |  | Salsipuedes |  | 6014 | 27.9 | 0 | PRO230 | 1 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.A.- | Fer Max | 33 | 0.0037671 |  | San Andrés |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.B.- | Fer Med | 69 | 0.0078767 |  | *Sol de David |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.C.- | Fer Min | 42 | 0.0047945 |  | *Solar Caldera |  | 6014 | 5.5 | 0 | PRO230 | 1 | 3 |  | 0 | 0.046837 | 0 | 0
|  | 744 | 0.084932 |  | *Photovoltaics Investments Corp. |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | EDECHI |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | *Photovoltaics Developments, Corp. |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | Caldera 115-19 |  | 6087 | 0.046837 | CAL115 | 3
[5 empty] | *Photovoltaics Business Corp. |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | *Photovoltaics Operations Corp. |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | 4 |  | 0 | 158.7877 | 0 | 0
[5 empty] | *Photovoltaics Venture Corp. |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | EDECHI |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | *Progreso Solar 20MW, S.A. |  | 6014 | 19.88 | 0 | PRO230 | 1 | Mata Nance 34-9 |  | 6013 | 0 | MDN34 | 4
[5 empty] | *Madre Vieja |  | 6014 | 25.9 | 0 | PRO230 | 1 | Mata Nance 34-10/11/15 |  | 6013 | 158.7877 | MDN34 | 4
[5 empty] | *Baco Solar |  | 6014 | 25.9 | 0 | PRO230 | 1 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | *Central Fotovoltáica San Carlos Solar |  | 6014 | 9.9 | 0 | PRO230 | 1 | 5 |  | 0 | 351.7903 | 0 | 0
[5 empty] | *Fotovoltaica Ecosolar |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | EDEMET |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | *Fotovoltaica Ecosolar 2 |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | Llano Sánchez y El Higo |  | 6460 | 265.6764 | ECO230 | 5
[5 empty] | *La Esperanza solar |  | 6014 | 19.88 | 0 | PRO230 | 1 | El coco |  | 6460 | 20.3394 | ECO230 | 5
[5 empty] | *(E) Progreso Energy |  | 6014 | 1.05 | 0 | PRO230 | 1 | GRANDES CLIENTES |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | *SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 1) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | Super 99 |  | 6460 | 0.932 | ECO230 | 5
[5 empty] | *SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 2) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | Varela (Fábrica de Pesé) |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | *SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 3) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | sunstar |  | 6460 | 0.84254 | ECO230 | 5
[5 empty] | *SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 4) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | MINERA PANAMá |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | *SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 5) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | Minera Panamá |  | 6460 | 64 | ECO230 | 5
[5 empty] | *SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 6) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | *SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 7) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | 6 |  | 0 | 240.3544 | 0 | 0
[5 empty] | *AES PANAMA, S.R.L. (PV Estí Solar 2) |  | 6014 | 17 | 0 | PRO230 | 1 | EDEMET |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | *PANASOLAR CLEAN POWER, S.A. ( PV Panasolar IV) |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | Panamá Oeste |  | 6005 | 239.7004 | CHO230 | 6
[5 empty] | *PANASOLAR CLEAN POWER, S.A. ( PV Panasolar V) |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | GRANDES CLIENTES |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ECOENER RENOVABLE PANAMA, S.A (PV Santiago (Ecoener) |  | 6014 | 9.9 | 0 | PRO230 | 1 | Super 99 |  | 6005 | 0.321 | CHO230 | 6
[5 empty] | ECOENER PRODUCTORA PANAMA, S.A. ( PV La Mesa (Ecoener) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | Cemento Interoceánico |  | 6005 | 0.333 | CHO230 | 6
[5 empty] | ECOENER SOLAR PANAMA, S.A ( PV San Bartolo (Ecoener)) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ECOENER GENERADORA PANAMA, S.A. ( PV Agua Viva) |  | 6014 | 9.9 | 0 | PRO230 | 1 | 7 |  | 0 | 1254.8038 | 0 | 0
[5 empty] | *LAS LOMAS SOLAR ELECTRIC, S.A. ( Las Lomas) |  | 6014 | 105 | 0 | PRO230 | 1 | EDEMET |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | *PANASOLAR GENERADORA DE POTENCIA VERDE, S.A. ( Panasolar VII) |  | 6014 | 9.9 | 0 | PRO230 | 1 | Panamá |  | 6002 | 521.6814 | PAN115 | 7
[5 empty] | *PANASOLAR GENERADORA DE POTENCIA VERDE, S.A. ( Panasolar VIII) |  | 6014 | 9.9 | 0 | PRO230 | 1 | GRANDES CLIENTES EDEMET |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | *PANASOLAR GENERADORA DE POTENCIA VERDE, S.A. ( Panasolar IX) |  | 6014 | 9.9 | 0 | PRO230 | 1 | Contraloría |  | 6002 | 0.366 | PAN115 | 7
[5 empty] | *SOLAR DESIGN ( PV La Hueca) |  | 6014 | 70 | 0 | PRO230 | 1 | Gold Mills |  | 6002 | 1.2149 | PAN115 | 7
[5 empty] | SB-1 PROJECT S.A. (San Bartolo 1) |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | Embajada de Estados Unidos |  | 6002 | 0.323 | PAN115 | 7
[5 empty] | SB-2 PROJECT S.A. (San Bartolo 2) |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | CSS (CHAAM) |  | 6002 | 0 | PAN115 | 7
[5 empty] | SB-3 PROJECT S.A. (San Bartolo 3) |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | Super 99 |  | 6002 | 2.7757 | PAN115 | 7
[5 empty] | SB-4 PROJECT S.A. (San Bartolo 4) |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | *GENERADORA SOLAR OCCIDENTE, S.A. ( Cerro Viejo Solar) |  | 6014 | 20 | 6 | PRO230 | 1 | ENSA |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | … |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Panamá |  | 6002 | 291.668 | PAN115 | 7
[5 empty] | 2 |  | 0 | 730.88 | 0 |  |  | Panamá 2 |  | 6002 | 333.7973 | PAN115 | 7
[5 empty] | Fortuna |  | 6096 | 300 | 0 | FOR230 | 2 | 24 de Diciembre |  | 6470 | 78.849 | 24DIC230 | 7
[5 empty] | Estí |  | 6179 | 120 | 0 | GUA230 | 2 | GRANDES CLIENTES ENSA |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Gualaca |  | 6179 | 25.34 | 0 | GUA230 | 2 | CEMEX |  | 6024 | 22.5899 | CHI115 | 7
[5 empty] | Lorena |  | 6179 | 35 | 0 | GUA230 | 2 | AVIPAC |  | 6002 | 0.1866 | PAN115 | 7
[5 empty] | Prudencia |  | 6179 | 58.66 | 0 | GUA230 | 2 | Varela (Cía. Panameña de Licores) |  | 6002 | 0 | PAN115 | 7
[5 empty] | *CELSOLAR, S.A. (Solar Prudencia) |  | 6179 | 9.69 | 0 | GUA230 | 2 | Super 99 |  | 6002 | 1.352 | PAN115 | 7
[5 empty] | Rodeo Solar |  | 6179 | 8.1 | 0 | GUA230 | 2 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | La Villa Solar |  | 6179 | 9.99 | 0 | GUA230 | 2 | 8 |  | 0 | 1.35 | 0 | 0
[5 empty] | Chupampa Solar |  | 6179 | 7.5 | 0 | GUA230 | 2 | ENSA |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Rio de Jesús Etapa III |  | 6179 | 2.5 | 0 | GUA230 | 2 | Bayano (Cañitas-Aserradero) |  | 6100 | 1.35 | BAY230 | 8
[5 empty] | AES PANAMÁ S.R.L ( Corotú Solar) |  | 6179 | 9.98 | 0 | GUA230 | 2 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | GRANJA SOLAR ALANJE UNO, S.A. (PV Solar Alanje 1) |  | 6179 | 9.99 | 0 | GUA230 | 2 | 9 |  | 0 | 142.8744 | 0 | 0
[5 empty] | GRANJA SOLAR ALANJE DOS, S.A (PV Solar Alanje 2) |  | 6179 | 9.99 | 0 | GUA230 | 2 | ENSA |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | GRANJA SOLAR ALANJE TRES, S.A ( PV Solar Alanje 3) |  | 6179 | 9.99 | 0 | GUA230 | 2 | Colón |  | 6059 | 134.9324 | LM1115 | 9
[5 empty] | GENERADORA SOLAR SANTA CRUZ, S.A. |  | 6179 | 80 | 0 | GUA230 | 2 | GRANDES CLIENTES |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | PAN ENERGY II ( Boquerón Solar) |  | 6179 | 10 | 0 | GUA230 | 2 | Argos Panamá, S.A. |  | 6170 | 7.25 | CPA115 | 9
[5 empty] | HIDROELÉCTRICA MACANO II, S.A. ( RP-550) |  | 6179 | 4.15 | 0 | GUA230 | 2 | Super 99 |  | 6059 | 0.692 | LM1115 | 9
[5 empty] | GENERADORA SOLAR SANTA CRUZ, S.A. ( PV Santa Cruz Solar (Etapa 1, Fase 2) |  | 6179 | 20 | 0 | GUA230 | 2 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | RA SOLAR, S.A. |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 |  | 0 | 60.8154 | 0 | 0
[5 empty] | … |  | 0 | 0 | 0 |  |  | EDECHI |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 3 |  | 0 | 178.73 | 0 |  |  | Cañazas |  | 6340 | 31.4135 | CAN230 | 10
[5 empty] | La Estrella |  | 6087 | 47.2 | 0 | CAL115 | 3 | Changuinola |  | 6340 | 29.4018 | CAN230 | 10
[5 empty] | Los Valles |  | 6087 | 54.76 | 0 | CAL115 | 3 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Mendre |  | 6087 | 18 | 0 | CAL115 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Cochea | Zona 2: 6087; Zona 3: 15.5; Zona 4: 0; Zona 5: CAL115; Zona 6: 3
[5 empty] | Algarrobos | Zona 2: 6087; Zona 3: 9.73; Zona 4: 0; Zona 5: CAL115; Zona 6: 3
[5 empty] | Mendre II | Zona 2: 6087; Zona 3: 7.8; Zona 4: 0; Zona 5: CAL115; Zona 6: 3
[5 empty] | Proyecto Solar UP2 | Zona 2: 6087; Zona 3: 8.58; Zona 4: 0; Zona 5: CAL115; Zona 6: 3
[5 empty] | Central Fotovoltáica UP3 | Zona 2: 6087; Zona 3: 8.58; Zona 4: 0; Zona 5: CAL115; Zona 6: 3
[5 empty] | Central fotovoltaica UP4 | Zona 2: 6087; Zona 3: 8.58; Zona 4: 0; Zona 5: CAL115; Zona 6: 3
[5 empty] | … | Zona 2: 0; Zona 3: 0; Zona 4: 0
[5 empty] | 4 | Zona 2: 0; Zona 3: 654.921; Zona 4: 0
[5 empty] | Concepción | Zona 2: 6380; Zona 3: 10; Zona 4: 0; Zona 5: BOQIII230; Zona 6: 4
[5 empty] | Macano | Zona 2: 6380; Zona 3: 5.8; Zona 4: 0; Zona 5: BOQIII230; Zona 6: 4
[5 empty] | Paso Ancho | Zona 2: 6013; Zona 3: 6; Zona 4: 0; Zona 5: MDN34; Zona 6: 4
[5 empty] | (E) Los Planetas | Zona 2: 6013; Zona 3: 4.75; Zona 4: 0; Zona 5: MDN34; Zona 6: 4
[5 empty] | Pedregalito + Pedregalito I Unidad 4 | Zona 2: 6380; Zona 3: 20.91; Zona 4: 0; Zona 5: BOQIII230; Zona 6: 4
[5 empty] | Pedregalito II + Pedregalito II Unidad 3 | Zona 2: 6380; Zona 3: 13.18; Zona 4: 0; Zona 5: BOQIII230; Zona 6: 4
[5 empty] | RP-490 | Zona 2: 6380; Zona 3: 14; Zona 4: 0; Zona 5: BOQIII230; Zona 6: 4
[5 empty] | (E)Macho de Monte | Zona 2: 6013; Zona 3: 2.5; Zona 4: 0; Zona 5: MDN34; Zona 6: 4
[5 empty] | (E)Dolega | Zona 2: 6013; Zona 3: 3.12; Zona 4: 0; Zona 5: MDN34; Zona 6: 4
[5 empty] | Las Perlas Norte | Zona 2: 6380; Zona 3: 10; Zona 4: 0; Zona 5: BOQIII230; Zona 6: 4
[5 empty] | Las Perlas Sur | Zona 2: 6380; Zona 3: 10; Zona 4: 0; Zona 5: BOQIII230; Zona 6: 4
[5 empty] | San Lorenzo | Zona 2: 6013; Zona 3: 8.12; Zona 4: 0; Zona 5: MDN34; Zona 6: 4
[5 empty] | Monte Lirio | Zona 2: 6182; Zona 3: 51.65; Zona 4: 0; Zona 5: VEL230; Zona 6: 4
[5 empty] | Pando | Zona 2: 6182; Zona 3: 32.6; Zona 4: 0; Zona 5: VEL230; Zona 6: 4
[5 empty] | Bugaba I | Zona 2: 6380; Zona 3: 5.12; Zona 4: 0; Zona 5: BOQIII230; Zona 6: 4
[5 empty] | Bugaba II | Zona 2: 6380; Zona 3: 5.86; Zona 4: 0; Zona 5: BOQIII230; Zona 6: 4
[5 empty] | El Alto | Zona 2: 6182; Zona 3: 72.2; Zona 4: 0; Zona 5: VEL230; Zona 6: 4
[5 empty] | Bajo del Totumo | Zona 2: 6380; Zona 3: 6.3; Zona 4: 0; Zona 5: BOQIII230; Zona 6: 4
[5 empty] | Los Planetas II | Zona 2: 6013; Zona 3: 8.86; Zona 4: 0; Zona 5: MDN34; Zona 6: 4
[5 empty] | *Solar Chiriquí | Zona 2: 6013; Zona 3: 9; Zona 4: 0; Zona 5: MDN34; Zona 6: 4
[5 empty] | Las Cruces | Zona 2: 6520; Zona 3: 19.8; Zona 4: 0; Zona 5: SBA230; Zona 6: 4
[5 empty] | Barro Blanco | Zona 2: 6550; Zona 3: 28.56; Zona 4: 0; Zona 5: BEV230; Zona 6: 4
[5 empty] | *(E)Solar Bugaba | Zona 2: 6380; Zona 3: 2.02; Zona 4: 0; Zona 5: BOQIII230; Zona 6: 4
[5 empty] | La Cuchilla | Zona 2: 6380; Zona 3: 7.62; Zona 4: 0; Zona 5: BOQIII230; Zona 6: 4
[5 empty] | * Ikako | Zona 2: 6380; Zona 3: 10; Zona 4: 0; Zona 5: BOQIII230; Zona 6: 4
[5 empty] | *Ikako I | Zona 2: 6380; Zona 3: 10; Zona 4: 0; Zona 5: BOQIII230; Zona 6: 4
[5 empty] | * Ikako II | Zona 2: 6013; Zona 3: 10; Zona 4: 0; Zona 5: MDN34; Zona 6: 4
[5 empty] | * Ikako III | Zona 2: 6013; Zona 3: 10; Zona 4: 0; Zona 5: MDN34; Zona 6: 4
[5 empty] | *Caoba Solar | Zona 2: 6013; Zona 3: 9.96; Zona 4: 0; Zona 5: MDN34; Zona 6: 4
[5 empty] | *Cedro Solar | Zona 2: 6013; Zona 3: 9.96; Zona 4: 0; Zona 5: MDN34; Zona 6: 4
[5 empty] | ECO GROOVE INVESTMENT, INC. | Zona 2: 6182; Zona 3: 0.741; Zona 4: 0; Zona 5: VEL230; Zona 6: 4
[5 empty] | *(E)Macano Solar | Zona 2: 6182; Zona 3: 4.75; Zona 4: 0; Zona 5: VEL230; Zona 6: 4
[5 empty] | (Auto generador) CADASA | Zona 2: 6182; Zona 3: 31.8; Zona 4: 0; Zona 5: VEL230; Zona 6: 4
[5 empty] | (E)Andreas Power | Zona 2: 6380; Zona 3: 0.99; Zona 4: 0; Zona 5: BOQIII230; Zona 6: 4
[5 empty] | *ECOENER FOTOVOLTAICA PANAMA (San Juan) | Zona 2: 6380; Zona 3: 5; Zona 4: 0; Zona 5: BOQIII230; Zona 6: 4
[5 empty] | *ECOENER RENOVABLE PANAMA, S.A | Zona 2: 6380; Zona 3: 9.9; Zona 4: 0; Zona 5: BOQIII230; Zona 6: 4
[5 empty] | *Central Solar La Hueca | Zona 2: 6013; Zona 3: 70; Zona 4: 0; Zona 5: MDN34; Zona 6: 4
[5 empty] | RP-550 | Zona 2: 6013; Zona 3: 4.15; Zona 4: 0; Zona 5: MDN34; Zona 6: 4
[5 empty] | SOLAR LOADGE, S.A. ( La Torre Solar) | Zona 2: 6013; Zona 3: 5; Zona 4: 0; Zona 5: MDN34; Zona 6: 4
[5 empty] | SAN LORENZO SOLAR, S.A. | Zona 2: 6013; Zona 3: 5; Zona 4: 0; Zona 5: MDN34; Zona 6: 4
[5 empty] | JAGÜITO GREEN ENERGY I, S.A. | Zona 2: 6013; Zona 3: 9.9; Zona 4: 0; Zona 5: MDN34; Zona 6: 4
[5 empty] | JAGÜITO GREEN ENERGY II, S.A. | Zona 2: 6013; Zona 3: 9.9; Zona 4: 0; Zona 5: MDN34; Zona 6: 4
[5 empty] | JAGÜITO GREEN ENERGY III, S.A. | Zona 2: 6013; Zona 3: 9.9; Zona 4: 0; Zona 5: MDN34; Zona 6: 4
[5 empty] | MEGA SOLAR POWER GENERATION, S.A. ( PV Megasolar) | Zona 2: 6013; Zona 3: 10; Zona 4: 0; Zona 5: MDN34; Zona 6: 4
[5 empty] | HELIOS APOLO SOLAR, S.A. (PV Gualaca Solar (Helios) | Zona 2: 6013; Zona 3: 60; Zona 4: 0; Zona 5: MDN34; Zona 6: 4
[5 empty] | … | Zona 2: 0; Zona 3: 0; Zona 4: 0
[5 empty] | 5 | Zona 2: 0; Zona 3: 1646.01; Zona 4: 0
[5 empty] | El Fraile + El Fraile Und 3 | Zona 2: 6460; Zona 3: 6.66; Zona 4: 0; Zona 5: ECO230; Zona 6: 5
[5 empty] | La Yeguada | Zona 2: 6460; Zona 3: 7; Zona 4: 0; Zona 5: ECO230; Zona 6: 5
[5 empty] | *Don Felix + Don Felix Et2 | Zona 2: 6460; Zona 3: 9.99; Zona 4: 0; Zona 5: ECO230; Zona 6: 5
[5 empty] | *Solar Divisa | Zona 2: 6460; Zona 3: 9.99; Zona 4: 0; Zona 5: ECO230; Zona 6: 5
[5 empty] | *Farallón Solar | Zona 2: 6460; Zona 3: 4.8; Zona 4: 0; Zona 5: ECO230; Zona 6: 5
[5 empty] | *Coclé Solar | Zona 2: 6460; Zona 3: 0.96; Zona 4: 0; Zona 5: ECO230; Zona 6: 5
[5 empty] | *(E)El Fraile Solar 1 | Zona 2: 6460; Zona 3: 0.48; Zona 4: 0; Zona 5: ECO230; Zona 6: 5
[5 empty] | *Solar Coclé | Zona 2: 6460; Zona 3: 8.5; Zona 4: 0; Zona 5: ECO230; Zona 6: 5
[5 empty] | *Solar Paris | Zona 2: 6460; Zona 3: 8.5; Zona 4: 0; Zona 5: ECO230; Zona 6: 5
[5 empty] | *Solar Los ángeles | Zona 2: 6460; Zona 3: 9.52; Zona 4: 0; Zona 5: ECO230; Zona 6: 5
[5 empty] | *Sol Real | Zona 2: 6460; Zona 3: 10.78; Zona 4: 0; Zona 5: ECO230; Zona 6: 5
[5 empty] | *El Espinal | Zona 2: 6460; Zona 3: 8.5; Zona 4: 0; Zona 5: ECO230; Zona 6: 5
[5 empty] | *Vista Alegre | Zona 2: 6460; Zona 3: 10; Zona 4: 0; Zona 5: ECO230; Zona 6: 5
[5 empty] | *Milton Solar | Zona 2: 6460; Zona 3: 10; Zona 4: 0; Zona 5: ECO230; Zona 6: 5
[5 empty] | **Marañón | Zona 2: 6460; Zona 3: 17.5; Zona 4: 0; Zona 5: ECO230; Zona 6: 5
[5 empty] | **Rosa de los vientos | Zona 2: 6460; Zona 3: 52.5; Zona 4: 0; Zona 5: ECO230; Zona 6: 5
[5 empty] | **AES PANAMA, S.R.L. (Nuevo Chagres - Fase 1) | Zona 2: 6460; Zona 3: 55; Zona 4: 0; Zona 5: ECO230; Zona 6: 5
[5 empty] | **UEP PENONOMÉ II, S.A. (Nuevo Chagres II) | Zona 2: 6460; Zona 3: 62.5; Zona 4: 0; Zona 5: ECO230; Zona 6: 5
[5 empty] | **Portobelo | Zona 2: 6460; Zona 3: 32.5; Zona 4: 0; Zona 5: ECO230; Zona 6: 5
[5 empty] | **Rosa de los Vientos Etapa II | Zona 2: 6460; Zona 3: 50; Zona 4: 0; Zona 5: ECO230; Zona 6: 5
[5 empty] | **Parque eólico Toabré | Zona 2: 6460; Zona 3: 66; Zona 4: 0; Zona 5: ECO230; Zona 6: 5
[5 empty] | *Pocrí | Zona 2: 6460; Zona 3: 16; Zona 4: 0; Zona 5: ECO230; Zona 6: 5
[5 empty] | *Estrella Solar | Zona 2: 6008; Zona 3: 5.66; Zona 4: 0; Zona 5: LSA230; Zona 6: 5
[5 empty] | *PANASOLAR | Zona 2: 6008; Zona 3: 9.9; Zona 4: 0; Zona 5: LSA230; Zona 6: 5
[5 empty] | *fotovoltaica SANTIAGO GEN | Zona 2: 6008; Zona 3: 5; Zona 4: 0; Zona 5: LSA230; Zona 6: 5
[5 empty] | *Parque Solar Penonomé | Zona 2: 6008; Zona 3: 120; Zona 4: 0; Zona 5: LSA230; Zona 6: 5
[5 empty] | *Mayorca Solar (AES) | Zona 2: 6008; Zona 3: 9.97; Zona 4: 0; Zona 5: LSA230; Zona 6: 5
[5 empty] | *Solar Pesé (AES) | Zona 2: 6008; Zona 3: 9.97; Zona 4: 0; Zona 5: LSA230; Zona 6: 5
[5 empty] | * Proyecto Fotovoltaico Jaguito solar | Zona 2: 6008; Zona 3: 9.88; Zona 4: 0; Zona 5: LSA230; Zona 6: 5
[5 empty] | *(E)Daconan Solar | Zona 2: 6008; Zona 3: 3.24; Zona 4: 0; Zona 5: LSA230; Zona 6: 5
[5 empty] | *(E)TG4 | Zona 2: 6008; Zona 3: 2.4; Zona 4: 0; Zona 5: LSA230; Zona 6: 5
[5 empty] | *Soná Solar (rio de jesus) | Zona 2: 6008; Zona 3: 9.9; Zona 4: 0; Zona 5: LSA230; Zona 6: 5
[5 empty] | ARGENTUM SOLAR, S.A. (Rio de Jesús Solar ) | Zona 2: 6008; Zona 3: 9.99; Zona 4: 0; Zona 5: LSA230; Zona 6: 5
[5 empty] | *SOLAR ENERGY PARK ENTERPRISES, INC. | Zona 2: 6008; Zona 3: 9.9; Zona 4: 0; Zona 5: LSA230; Zona 6: 5
[5 empty] | SOCIEDAD SUPER SERVICIOS, S.A. (Ancon Solar I) | Zona 2: 6008; Zona 3: 9.99; Zona 4: 0; Zona 5: LSA230; Zona 6: 5
[5 empty] | *Panasolar II | Zona 2: 6008; Zona 3: 5; Zona 4: 0; Zona 5: LSA230; Zona 6: 5
[5 empty] | *Panasolar III | Zona 2: 6008; Zona 3: 5; Zona 4: 0; Zona 5: LSA230; Zona 6: 5
[5 empty] | ARRENDADORA ISTMO ENERGY, S.A. (Chupampa Solar) | Zona 2: 6008; Zona 3: 7.5; Zona 4: 0; Zona 5: LSA230; Zona 6: 5
[5 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA RENOVABLE, S.A (Campo Solar La Victoria) | Zona 2: 6008; Zona 3: 10; Zona 4: 0; Zona 5: LSA230; Zona 6: 5
[5 empty] | El Fraile II | Zona 2: 6008; Zona 3: 8.04; Zona 4: 0; Zona 5: LSA230; Zona 6: 5
[5 empty] | * Los santos solar | Zona 2: 6008; Zona 3: 7.56; Zona 4: 0; Zona 5: LSA230; Zona 6: 5
[5 empty] | *Progresovidencia Solar 1 | Zona 2: 6008; Zona 3: 9.95; Zona 4: 0; Zona 5: LSA230; Zona 6: 5
[5 empty] | *fotovoltaica Farallón Solar 2 | Zona 2: 6008; Zona 3: 5.1; Zona 4: 0; Zona 5: LSA230; Zona 6: 5
[5 empty] | *Llano Sánchez | Zona 2: 6008; Zona 3: 9.99; Zona 4: 0; Zona 5: LSA230; Zona 6: 5
[5 empty] | *Oro solar | Zona 2: 6008; Zona 3: 9.9; Zona 4: 0; Zona 5: LSA230; Zona 6: 5
[5 empty] | *MEGA SOLAR POWER GENERATION, S.A. | Zona 2: 6008; Zona 3: 10; Zona 4: 0; Zona 5: LSA230; Zona 6: 5
[5 empty] | GED GERSOL UNO, S.A. (Llano Sánchez) | Zona 2: 6008; Zona 3: 9.99; Zona 4: 0; Zona 5: LSA230; Zona 6: 5
[5 empty] | GED GERSOL DOS, S.A. (La Salamanca) | Zona 2: 6008; Zona 3: 7.3; Zona 4: 0; Zona 5: LSA230; Zona 6: 5
[5 empty] | SOLAR DEVELOPMENT PANAMÁ, S.A. (El Chumical I) | Zona 2: 6008; Zona 3: 19.8; Zona 4: 0; Zona 5: LSA230; Zona 6: 5
[5 empty] | PANAMA SOLAR INTEGRAL (PV Cotaba Solar (Fase 1) | Zona 2: 6008; Zona 3: 125; Zona 4: 0; Zona 5: LSA230; Zona 6: 5
[5 empty] | SANTA CRUZ WIND, S.A. | Zona 2: 6008; Zona 3: 68.4; Zona 4: 0; Zona 5: LSA230; Zona 6: 5
[5 empty] | HIDROBURICA (Burica) | Zona 2: 6008; Zona 3: 63; Zona 4: 0; Zona 5: LSA230; Zona 6: 5
[5 empty] | DESARRROLLO Y ENERGIA RENOVABLE S.A ( PV Pacora Solar) | Zona 2: 6008; Zona 3: 44; Zona 4: 0; Zona 5: LSA230; Zona 6: 5
[5 empty] | UKA PARQUE EÓLICO LA COLORADA S.A. (La Colorada) | Zona 2: 6008; Zona 3: 138; Zona 4: 0; Zona 5: LSA230; Zona 6: 5
[5 empty] | GRUPO DOE, S.A. (La Union Solar) | Zona 2: 6008; Zona 3: 90; Zona 4: 0; Zona 5: LSA230; Zona 6: 5
[5 empty] | AES PANAMÁ S.R.L ( Coclé Solar 1) | Zona 2: 6008; Zona 3: 150; Zona 4: 0; Zona 5: LSA230; Zona 6: 5
[5 empty] | PARQUE EÓLICO TOABRÉ, S.A. (Toabré Etapa 2) | Zona 2: 6008; Zona 3: 22; Zona 4: 0; Zona 5: LSA230; Zona 6: 5
[5 empty] | PARQUE EÓLICO TOABRÉ, S.A. (Toabré Etapa 3) | Zona 2: 6008; Zona 3: 22; Zona 4: 0; Zona 5: LSA230; Zona 6: 5
[5 empty] | PANAMA SOLAR INTEGRAL (PV Cotaba Solar (Fase 2) | Zona 2: 6008; Zona 3: 125; Zona 4: 5; Zona 5: LSA230; Zona 6: 5
[5 empty] | … | Zona 2: 0; Zona 3: 0; Zona 4: 0
[5 empty] | 6 | Zona 2: 0; Zona 3: 321.21; Zona 4: 0
[5 empty] | Panam | Zona 2: 6005; Zona 3: 147; Zona 4: 0; Zona 5: CHO230; Zona 6: 6
[5 empty] | (E) Antón | Zona 2: 6005; Zona 3: 4.3; Zona 4: 0; Zona 5: CHO230; Zona 6: 6
[5 empty] | *(E)CONCEPTO SOLAR, S.A. (Bejuco Solar) | Zona 2: 6005; Zona 3: 0.96; Zona 4: 0; Zona 5: CHO230; Zona 6: 6
[5 empty] | *(E)ELECTRICIDAD SOLAR, S.A. (Mendosa solar) | Zona 2: 6005; Zona 3: 3; Zona 4: 0; Zona 5: CHO230; Zona 6: 6
[5 empty] | (E)MASPV PANAMA INC. (SUNRISE MASPV1) | Zona 2: 6005; Zona 3: 0.5; Zona 4: 0; Zona 5: CHO230; Zona 6: 6
[5 empty] | ECOENER FOTOVOLTAICA PANAMÁ, S.A. (San Juan) | Zona 2: 6005; Zona 3: 5; Zona 4: 0; Zona 5: CHO230; Zona 6: 6
[5 empty] | TINTO SOLAR, S.A. (Fotolvotaica Chame Solar) | Zona 2: 6005; Zona 3: 20; Zona 4: 0; Zona 5: CHO230; Zona 6: 6
[5 empty] | (E)MASPV PANAMA INC. (SUNRISE MASPV2) | Zona 2: 6005; Zona 3: 5; Zona 4: 0; Zona 5: CHO230; Zona 6: 6
[5 empty] | GENERADORA BRILLO SOLAR, S.A. | Zona 2: 6005; Zona 3: 9.9; Zona 4: 0; Zona 5: CHO230; Zona 6: 6
[5 empty] | CLEAN ENERGY SANTA CRUZ CORP. | Zona 2: 6005; Zona 3: 3; Zona 4: 0; Zona 5: CHO230; Zona 6: 6
[5 empty] | ARGENTUM SOLAR, S.A. (Cacao Solar) | Zona 2: 6005; Zona 3: 9.9; Zona 4: 0; Zona 5: CHO230; Zona 6: 6
[5 empty] | ARGENTUM SOLAR, S.A. (PV La Cantera) | Zona 2: 6005; Zona 3: 4.95; Zona 4: 0; Zona 5: CHO230; Zona 6: 6
[5 empty] | ALMACENADORA SOLAR PANAMA OESTE, S.A. | Zona 2: 6005; Zona 3: 8; Zona 4: 0; Zona 5: CHO230; Zona 6: 6
[5 empty] | CARMALENGO INVESTMENT CORP. (Forsun Solar) | Zona 2: 6005; Zona 3: 9.9; Zona 4: 0; Zona 5: CHO230; Zona 6: 6
[5 empty] | AES PANAMÁ S.R.L (Flamboyán) | Zona 2: 6005; Zona 3: 19.9; Zona 4: 0; Zona 5: CHO230; Zona 6: 6
[5 empty] | AES PANAMÁ S.R.L (VERANERA) | Zona 2: 6005; Zona 3: 19.9; Zona 4: 0; Zona 5: CHO230; Zona 6: 6
[5 empty] | SOLAR GREEN, S.A. | Zona 2: 6005; Zona 3: 10; Zona 4: 0; Zona 5: CHO230; Zona 6: 6
[5 empty] | LUZ ENERGY INTERNATIONAL CORP., S.A. | Zona 2: 6005; Zona 3: 10; Zona 4: 0; Zona 5: CHO230; Zona 6: 6
[5 empty] | ENERGY GREEN CORPORATION, S.A. | Zona 2: 6005; Zona 3: 30; Zona 4: 0; Zona 5: CHO230; Zona 6: 6
[5 empty] | … | Zona 2: 0; Zona 3: 0; Zona 4: 0
[5 empty] | 7 | Zona 2: 0; Zona 3: 154.33; Zona 4: 0
[5 empty] | Miraflores | Zona 2: 6018; Zona 3: 97.7; Zona 4: 0; Zona 5: CAC115; Zona 6: 7
[5 empty] | Pacora | Zona 2: 6171; Zona 3: 53.53; Zona 4: 0; Zona 5: PAC230; Zona 6: 7
[5 empty] | *(E)Fotovoltaica zona franca de Albrook. | Zona 2: 6002; Zona 3: 0.1; Zona 4: 0; Zona 5: PAN115; Zona 6: 7
[5 empty] | *(E)Pacora 2. | Zona 2: 6018; Zona 3: 3; Zona 4: 0; Zona 5: CAC115; Zona 6: 7
[5 empty] | AVANZALIA PANAMA, S.A (PV Penonomé 2) | Zona 2: 0; Zona 3: 0; Zona 4: 0
[5 empty] | … | Zona 2: 0; Zona 3: 0; Zona 4: 0; Zona 6: 0
[5 empty] | 8 | Zona 2: 0; Zona 3: 260; Zona 4: 0
[5 empty] | Bayano | Zona 2: 6100; Zona 3: 260; Zona 4: 0; Zona 5: BAY230; Zona 6: 8
[5 empty] | … | Zona 2: 0; Zona 3: 0; Zona 4: 0
[5 empty] | 9 | Zona 2: 0; Zona 3: 1565.45; Zona 4: 0
[5 empty] | BLM | Zona 2: 6059; Zona 3: 68; Zona 4: 0; Zona 5: LM1115; Zona 6: 9
[5 empty] | Cativá | Zona 2: 6059; Zona 3: 87.2; Zona 4: 0; Zona 5: LM1115; Zona 6: 9
[5 empty] | Termo-Colón Ciclo Combinado | Zona 2: 6059; Zona 3: 150; Zona 4: 0; Zona 5: LM1115; Zona 6: 9
[5 empty] | Costa Norte | Zona 2: 6173; Zona 3: 381; Zona 4: 0; Zona 5: STR115; Zona 6: 9
[5 empty] | TROPITÉRMICA | Zona 2: 6173; Zona 3: 5.05; Zona 4: 0; Zona 5: STR115; Zona 6: 9
[5 empty] | Sparkle Power | Zona 2: 6059; Zona 3: 49.2; Zona 4: 0; Zona 5: LM1115; Zona 6: 9
[5 empty] | C.T. Gatún | Zona 2: 6173; Zona 3: 670; Zona 4: 0; Zona 5: STR115; Zona 6: 9
[5 empty] | CELSIA CENTROAMÉRICA, S.A. (9 de enero J. Brown G6) | Zona 2: 6173; Zona 3: 34; Zona 4: 0; Zona 5: STR115; Zona 6: 9
[5 empty] | CELSIA CENTROAMÉRICA, S.A. (9 de enero Unidad 8) | Zona 2: 6173; Zona 3: 34; Zona 4: 0; Zona 5: STR115; Zona 6: 9
[5 empty] | CELSIA CENTROAMÉRICA, S.A. (Cativa) | Zona 2: 6173; Zona 3: 87; Zona 4: 0; Zona 5: STR115; Zona 6: 9
[5 empty] | … | Zona 2: 0; Zona 3: 0; Zona 4: 0
[5 empty] | 10 | Zona 2: 0; Zona 3: 252.17; Zona 4: 0
[5 empty] | Changuinola | Zona 2: 6263; Zona 3: 222.17; Zona 4: 0; Zona 5: ESP230; Zona 6: 10
[5 empty] | Bonyic | Zona 2: 6263; Zona 3: 30; Zona 4: 0; Zona 5: ESP230; Zona 6: 10
[5 empty] | … | Zona 2: 0; Zona 3: 0; Zona 4: 0; Zona 5: 0; Zona 6: 0
[5 empty] | 0 | Zona 2: 0; Zona 3: 0; Zona 4: 0; Zona 5: 0; Zona 6: 0
Note on G3: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"
Note on G7: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"
Note on I69: Harold Hernandez: Estas unidades se retirará en abril del año 2014, según el Plan Indicativo de Generación 2013.
Note on I71: Harold Hernandez: Considera a las unidades 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Las unidades 3 y 4 se retirará el 31 de diciembre de 2013.

## Nod
Potencia (MW) | 1.+B:Q- Día Hábil (laborable) | [5 empty] | 2.- Día Semihábil (sábado) | [5 empty] | 3.- Domingo o Feriado
Flujo DC | Punta (pico) | -0.5 | Resto (medio) | -0.2 | Valle (mínimo) | -0.1 | Punta (pico) | -0.6 | Resto (medio) | -0.3 | Valle (mínimo) | 0.4 | Punta (pico) | -0.1 | Resto (medio) | -0.5 | Valle (mínimo) | 0.6
∑ = | 1894.6 | 1894.1 | 1631.1 | 1630.9 | 1481.9 | 1481.8 | 1558.8 | 1558.2 | 1358.2 | 1357.9 | 1202.9 | 1203.3 | 1669 | 1668.9 | 1245.6 | 1245.1 | 1087.7 | 1088.3
Nodo | Gen | Dem | Gen | Dem | Gen | Dem | Gen | Dem | Gen | Dem | Gen | Dem | Gen | Dem | Gen | Dem | Gen | Dem | ID orden OK | ZONA
6001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PAN230 | 7
6002 | 0 | 538.9 | 0 | 478.8 | 0 | 351.9 | 0 | 439.4 | 0 | 395.2 | 0 | 283.1 | 0 | 406.4 | 0 | 355.4 | 0 | 254.5 | PAN115 | 7
6003 | 0 | 336.5 | 0 | 273 | 0 | 211.2 | 0 | 272.1 | 0 | 222.9 | 0 | 170.6 | 0 | 256.4 | 0 | 200.9 | 0 | 153.8 | PANII230 | 7
6005 | 0 | 99.1 | 0 | 81.2 | 0 | 107.3 | 0 | 82.1 | 0 | 69.2 | 0 | 86.4 | 0 | 113.2 | 0 | 60.5 | 0 | 77.7 | CHO230 | 6
6008 | 91 | 18 | 77.3 | 18 | 0 | 91.2 | 71 | 18 | 52.9 | 18 | 0 | 75.1 | 0 | 105.1 | 50.9 | 18 | 0 | 68.5 | LSA230 | 5
6011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MDN230 | 4
6012 | 0 | 26.4 | 0 | 21.3 | 0 | 12.2 | 0 | 21.5 | 0 | 17.4 | 0 | 9.8 | 0 | 20 | 0 | 15.6 | 0 | 8.8 | MDN115 | 4
6013 | 56 | 92.7 | 42.3 | 72.9 | 2 | 43.1 | 45.4 | 72.6 | 32 | 57.5 | 3.3 | 31.6 | 1.6 | 68.3 | 31.1 | 55.4 | 3.8 | 26.9 | MDN34 | 4
6014 | 79.4 | 0 | 79.5 | 0 | 139.2 | 17.5 | 76.9 | 0 | 75.7 | 0 | 139.2 | 14.1 | 139.2 | 19.8 | 76.4 | 0 | 139.2 | 12.7 | PRO230 | 1
6018 | 0 | 243.2 | 0 | 203.9 | 0 | 147.3 | 0 | 198.5 | 0 | 172.1 | 0 | 118.3 | 0 | 183 | 0 | 154.6 | 0 | 106.3 | CAC115 | 7
6024 | 0 | 77.3 | 0 | 86.8 | 0 | 90.1 | 0 | 66.9 | 0 | 76.4 | 0 | 79.3 | 0 | 63.7 | 0 | 71.8 | 0 | 74.8 | CHI115 | 7
6059 | 0 | 156.2 | 0 | 131.9 | 0 | 113.8 | 0 | 130.2 | 0 | 111.9 | 0 | 96.1 | 0 | 123 | 0 | 102.7 | 0 | 88.7 | LM1115 | 9
6060 | 20.7 | 0 | 28.9 | 0 | 26.6 | 0 | 17.8 | 0 | 25.5 | 0 | 23.6 | 0 | 17.4 | 0 | 24 | 0 | 22.3 | 0 | LM2115 | 9
6087 | 48.8 | 0.1 | 39.8 | 0.1 | 73.9 | 0.1 | 38.8 | 0 | 36.2 | 0 | 44 | 0 | 91.1 | 0 | 35.6 | 0 | 43.9 | 0 | CAL115 | 3
6096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FOR230 | 2
6100 | 80 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BAY230 | 8
6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | STR230 | 9
6170 | 0 | 7.2 | 0 | 7.2 | 0 | 6.8 | 0 | 7.2 | 0 | 7.2 | 0 | 6.8 | 0 | 7.2 | 0 | 7.2 | 0 | 6.8 | CPA115 | 9
6171 | 0 | 21.4 | 0 | 19.8 | 0 | 17.9 | 0 | 17.2 | 0 | 16.1 | 0 | 14.4 | 0 | 17.3 | 0 | 14.5 | 0 | 13 | PAC230 | 7
6173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | STR115 | 9
6179 | 138.6 | 0 | 148 | 0 | 175.9 | 0 | 127.6 | 0 | 119.1 | 0 | 175.9 | 0 | 175.9 | 0 | 117.6 | 0 | 118.9 | 0 | GUA230 | 2
6182 | 151 | 8.2 | 136.4 | 7.4 | 214.3 | 5.8 | 136.6 | 6.6 | 131 | 6 | 191.2 | 4.7 | 208.2 | 6.2 | 93.2 | 5.4 | 180.9 | 4.2 | VEL230 | 4
6240 | 0 | 23.5 | 0 | 16.7 | 0 | 43.1 | 0 | 20.1 | 0 | 15.6 | 0 | 34.7 | 0 | 42.5 | 0 | 12.9 | 0 | 31.2 | EHIG230 | 5
6260 | 23.5 | 0 | 19.4 | 4.4 | 9.9 | 0 | 19.7 | 3.8 | 18.3 | 0 | 25 | 0 | 7.6 | 4.2 | 12.8 | 7.8 | 42.4 | 0 | CHA230 | 10
6263 | 92.9 | 0 | 97.8 | 0 | 208.5 | 0 | 100.5 | 0 | 97.7 | 0 | 174.6 | 0 | 206.4 | 0 | 86.4 | 0 | 88.6 | 0 | ESP230 | 10
6290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CATII115 | 9
6340 | 0 | 2.7 | 0 | 2.3 | 0 | 5.1 | 0 | 2.2 | 0 | 1.9 | 0 | 4.1 | 0 | 2 | 0 | 1.7 | 0 | 3.7 | CAN230 | 10
6380 | 117.9 | 0 | 85.9 | 0 | 99 | 0 | 101.3 | 0 | 78.9 | 0 | 101.3 | 0 | 93.8 | 0 | 74 | 0 | 102.2 | 0 | BOQIII230 | 4
6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TEL230 | 9
6411 | 11 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | LOL230 | 4
6460 | 329.3 | 0 | 254.7 | 0.1 | 0 | 14.2 | 263.7 | 0 | 187.9 | 0.1 | 0 | 11.4 | 0 | 16.7 | 179.9 | 0 | 0 | 10.3 | ECO230 | 5
6470 | 0 | 84.1 | 0 | 71.3 | 0 | 65.4 | 0 | 68.8 | 0 | 58.2 | 0 | 52.6 | 0 | 64.1 | 0 | 52.4 | 0 | 47.4 | 24DIC230 | 7
6520 | 226.3 | 0 | 181.3 | 0 | 19.5 | 0 | 172.4 | 0 | 137.8 | 0 | 19.5 | 0 | 19.5 | 0 | 131.7 | 0 | 19.5 | 0 | SBA230 | 4
6515 | 94.5 | 0 | 85.8 | 0 | 53.8 | 0.2 | 78.6 | 0 | 75.8 | 0 | 65.6 | 0.2 | 44.2 | 0 | 45.8 | 8.7 | 60.1 | 0.2 | PRO2-230 | 1
6550 | 14.4 | 0 | 14.4 | 0 | 27.1 | 0 | 14.4 | 0 | 14.4 | 0 | 27.1 | 0 | 27.1 | 0 | 14.4 | 0 | 27.1 | 0 | BEV230 | 4
6596 | 55.4 | 0 | 48.2 | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | SCR230 | 5
6969 | 0 | 64.4 | 0 | 55.4 | 0 | 70 | 0 | 54.4 | 0 | 48.2 | 0 | 55.6 | 0 | 78.6 | 0 | 42 | 0 | 49.8 | STG2A230 | 4
6713 | 0 | 94.2 | 0 | 78.4 | 0 | 67.6 | 0 | 76.6 | 0 | 64 | 0 | 54.4 | 0 | 71.2 | 0 | 57.6 | 0 | 49 | BUR230 | 6
6800 | 51.6 | 0 | 35.6 | 0 | 72 | 0 | 41.2 | 0 | 38.6 | 0 | 53.4 | 0 | 54.8 | 0 | 39 | 0 | 79.6 | 0 | CAL230 | 3
6801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SAB230 | 9
6830 | 159.2 | 0 | 159.2 | 0 | 159.2 | 0 | 159.2 | 0 | 159.2 | 0 | 159.2 | 0 | 159.2 | 0 | 159.2 | 0 | 159.2 | 0 | ANT230 | 6
6840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PAN3 230 | 7
6861 | 31.1 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | CHE230 | 8
6882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GON230 | 7
6885 | 22 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | LHU230 | 4
7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T1-PAN | 7
7001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T2-PAN | 7
7002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T3-PAN | 7
7003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T5-PAN | 7
7013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T1-MDN | 4
7014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T2-MDN | 4
7015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T3-MDN | 4
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¿? | ¿?
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¿? | ¿?
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Ram
Flujo DC (MW) |  | 1.- Día Hábil (laborable) |  |  | 2.- Día Semihábil (sábado) |  |  | 3.- Domingo o Feriado
Desde | Hasta | Punta | Resto | Valle | Punta | Resto | Valle | Punta | Resto | Valle | [8 empty] | FmaxUSOsegelec
Nodo 1 | Nodo 2 | (pico) | (medio) | (mínimo) | (pico) | (medio) | (mínimo) | (pico) | (medio) | (mínimo) | ID orden OK |  | kV | Nombre | Código | Clasif. | km | P max. | FmxMes | Fmax | %SE
6001 | 6003 | 71.4 | 63.7 | 65.8 | 73.2 | 60.3 | 53.3 | 43.2 | 54.2 | 48.2 | PAN230 | PANII230 | 230 | PAN230 -PANII230 | 230-1C | S | 13.09 | 335 | 73.2 | 79.4 | 23.7% | 71.4 | 63.7 | 65.8 | 73.2 | 60.3 | 53.3 | 43.2 | 54.2 | 48.2
6001 | 6003 | 71.4 | 63.7 | 65.8 | 73.2 | 60.3 | 53.3 | 43.2 | 54.2 | 48.2 | PAN230 | PANII230 | 230 | PAN230 -PANII230 | 230-2C | S | 13.09 | 335 | 73.2 | 79.4 | 23.7% | 71.4 | 63.7 | 65.8 | 73.2 | 60.3 | 53.3 | 43.2 | 54.2 | 48.2
6001 | 6005 | -202.5 | -180.3 | -154.4 | -176.5 | -156.5 | -126.6 | -153.3 | -141.6 | -115.1 | PAN230 | CHO230 | 230 | PAN230 -CHO230 | 230-3A | S | 40.48 | 249 | 202.5 | 202.5 | 81.33% | 202.5 | 180.3 | 154.4 | 176.5 | 156.5 | 126.6 | 153.3 | 141.6 | 115.1
6001 | 6840 | -287.3 | -252.4 | -194.6 | -240.6 | -212.8 | -157.8 | -208.2 | -192.1 | -142.6 | PAN230 | PAN 3 230 | 230 | PAN230 -PAN 3 230 | 230-48A | S | 3.18 | 505 | 287.3 | 300.1 | 59.43% | 287.3 | 252.4 | 194.6 | 240.6 | 212.8 | 157.8 | 208.2 | 192.1 | 142.6
6001 | 6840 | -287.3 | -252.4 | -194.6 | -240.6 | -212.8 | -157.8 | -208.2 | -192.1 | -142.6 | PAN230 | PAN 3 230 | 230 | PAN230 -PAN 3 230 | 230-47A | S | 3.18 | 505 | 287.3 | 300.1 | 59.43% | 287.3 | 252.4 | 194.6 | 240.6 | 212.8 | 157.8 | 208.2 | 192.1 | 142.6
6001 | 6005 | -202.5 | -180.3 | -154.4 | -176.5 | -156.5 | -126.6 | -153.3 | -141.6 | -115.1 | PAN230 | CHO230 | 230 | PAN230 -CHO230 | 230-4A | S | 40.48 | 249 | 202.5 | 202.5 | 81.33% | 202.5 | 180.3 | 154.4 | 176.5 | 156.5 | 126.6 | 153.3 | 141.6 | 115.1
6001 | 7000 | 230.3 | 203.1 | 155.9 | 189.3 | 170.1 | 127.2 | 175.2 | 153.9 | 115.3 | PAN230 | TX | TX | PAN230-T1 | 0 | S | 0 | 175 | 230.3 | 230.3 | 131.6% | 230.3 | 203.1 | 155.9 | 189.3 | 170.1 | 127.2 | 175.2 | 153.9 | 115.3
6001 | 7001 | 126.6 | 111.6 | 85.7 | 104 | 93.5 | 69.9 | 96.3 | 84.6 | 63.4 | PAN230 | TX | TX | PAN230-T2 | 0 | S | 0 | 175 | 126.6 | 126.6 | 72.34% | 126.6 | 111.6 | 85.7 | 104 | 93.5 | 69.9 | 96.3 | 84.6 | 63.4
6001 | 7002 | 249.6 | 220.1 | 169 | 205.1 | 184.3 | 137.8 | 189.9 | 166.7 | 125 | PAN230 | TX | TX | PAN230-T3 | 0 | S | 0 | 350 | 249.6 | 249.6 | 71.31% | 249.6 | 220.1 | 169 | 205.1 | 184.3 | 137.8 | 189.9 | 166.7 | 125
6001 | 7003 | 230.3 | 203.1 | 155.9 | 189.3 | 170.1 | 127.2 | 175.2 | 153.9 | 115.3 | PAN230 | TX | TX | PAN230-T5 | 0 | S | 0 | 350 | 230.3 | 230.3 | 65.8% | 230.3 | 203.1 | 155.9 | 189.3 | 170.1 | 127.2 | 175.2 | 153.9 | 115.3
6002 | 6018 | 51 | 42.3 | 31.4 | 41.8 | 35.9 | 25.4 | 38.5 | 32.3 | 22.9 | PAN115 | CAC115 | 115 | PAN115 -CAC115 | 115-12 | S | 0.81 | 120 | 51 | 54 | 45% | 51 | 42.3 | 31.4 | 41.8 | 35.9 | 25.4 | 38.5 | 32.3 | 22.9
6002 | 6018 | 93.3 | 77.4 | 57.5 | 76.6 | 65.6 | 46.5 | 70.5 | 59.2 | 42 | PAN115 | CAC115 | 115 | PAN115 -CAC115 | 115-37 | S | 0.81 | 142 | 93.3 | 98.8 | 69.58% | 93.3 | 77.4 | 57.5 | 76.6 | 65.6 | 46.5 | 70.5 | 59.2 | 42
6002 | 6018 | 89.7 | 74.4 | 55.3 | 73.7 | 63.1 | 44.7 | 67.8 | 56.9 | 40.4 | PAN115 | CAC115 | 115 | PAN115 -CAC115 | 115-1 | S | 0.81 | 156 | 89.7 | 95 | 60.9% | 89.7 | 74.4 | 55.3 | 73.7 | 63.1 | 44.7 | 67.8 | 56.9 | 40.4
6002 | 6024 | 53 | 56.4 | 60 | 46.2 | 49.8 | 52.9 | 43.8 | 47 | 50 | PAN115 | CHI115 | 115 | PAN115 -CHI115 | 115-3A | S | 22.85 | 168 | 60 | 60 | 35.71% | 53 | 56.4 | 60 | 46.2 | 49.8 | 52.9 | 43.8 | 47 | 50
6002 | 6170 | 10.8 | 8.8 | 10.2 | 10.1 | 8.3 | 9.5 | 9.7 | 8.1 | 9.3 | PAN115 | CPA115 | 115 | PAN115 -CPA115 | 115-4A | S | 31.18 | 168 | 10.8 | 24.8 | 14.76% | 10.8 | 8.8 | 10.2 | 10.1 | 8.3 | 9.5 | 9.7 | 8.1 | 9.3
6002 | 7000 | -230.3 | -203.2 | -155.9 | -189.3 | -170.1 | -127.2 | -175.2 | -153.9 | -115.3 | PAN115 | TX | TX | PAN115-T1 | 0 | S | 0 | 175 | 230.3 | 230.3 | 131.6% | 230.3 | 203.2 | 155.9 | 189.3 | 170.1 | 127.2 | 175.2 | 153.9 | 115.3
6002 | 7001 | -126.6 | -111.6 | -85.7 | -104 | -93.5 | -69.9 | -96.3 | -84.6 | -63.4 | PAN115 | TX | TX | PAN115-T2 | 0 | S | 0 | 175 | 126.6 | 126.6 | 72.34% | 126.6 | 111.6 | 85.7 | 104 | 93.5 | 69.9 | 96.3 | 84.6 | 63.4
6002 | 7002 | -249.6 | -220.1 | -169 | -205.1 | -184.3 | -137.8 | -189.9 | -166.7 | -125 | PAN115 | TX | TX | PAN115-T3 | 0 | S | 0 | 350 | 249.6 | 249.6 | 71.31% | 249.6 | 220.1 | 169 | 205.1 | 184.3 | 137.8 | 189.9 | 166.7 | 125
6002 | 7003 | -230.3 | -203.2 | -155.9 | -189.3 | -170.1 | -127.2 | -175.2 | -153.9 | -115.3 | PAN115 | TX | TX | PAN115-T5 | 0 | S | 0 | 350 | 230.3 | 230.3 | 65.8% | 230.3 | 203.2 | 155.9 | 189.3 | 170.1 | 127.2 | 175.2 | 153.9 | 115.3
6003 | 6171 | -29.7 | -10.4 | 21.8 | 9.3 | 9.5 | 17.6 | -48.9 | 7.9 | 15.8 | PANII230 | PAC230 | 230 | PANII230 -PAC230 | 230-1B | S | 19.01 | 202 | 48.9 | 48.9 | 24.21% | 29.7 | 10.4 | 21.8 | 9.3 | 9.5 | 17.6 | 48.9 | 7.9 | 15.8
6003 | 6470 | 24.1 | 33.7 | 61.4 | 52.2 | 44.9 | 49.4 | -7.6 | 39.9 | 44.5 | PANII230 | 24DIC230 | 230 | PANII230 -24DIC230 | 230-2B | S | 10.67 | 202 | 61.4 | 73.2 | 36.24% | 24.1 | 33.7 | 61.4 | 52.2 | 44.9 | 49.4 | 7.6 | 39.9 | 44.5
6003 | 6840 | -113 | -100.1 | -92.8 | -107.1 | -90.6 | -75.3 | -73.8 | -81.5 | -68 | PANII230 | PAN 3 230 | 230 | PANII230 -PAN 3 230 | 230-13A | S | 14.55 | 505 | 113 | 117.9 | 23.35% | 113 | 100.1 | 92.8 | 107.1 | 90.6 | 75.3 | 73.8 | 81.5 | 68
6003 | 6840 | -113 | -100.1 | -92.8 | -107.1 | -90.6 | -75.3 | -73.8 | -81.5 | -68 | PANII230 | PAN 3 230 | 230 | PANII230 -PAN 3 230 | 230-12A | S | 14.55 | 505 | 113 | 117.9 | 23.35% | 113 | 100.1 | 92.8 | 107.1 | 90.6 | 75.3 | 73.8 | 81.5 | 68
6003 | 6882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PANII230 | GON230 | 230 | PANII230 -GON230 | 230-54A | S | 5.34 | 505 | 0 | 115.3 | 22.83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6003 | 6801 | 18.9 | 15.7 | 11.3 | 13.5 | 12.2 | 9.8 | 17.1 | 11.4 | 9.2 | PANII230 | SAB230 | 230 | PANII230 -SAB230 | 230-54A | S | 50.85 | 505 | 18.9 | 18.9 | 3.743% | 18.9 | 15.7 | 11.3 | 13.5 | 12.2 | 9.8 | 17.1 | 11.4 | 9.2
6003 | 6801 | 18.9 | 15.7 | 11.3 | 13.5 | 12.2 | 9.8 | 17.1 | 11.4 | 9.2 | PANII230 | SAB230 | 230 | PANII230 -SAB230 | 230-55A | S | 50.85 | 505 | 18.9 | 125.2 | 24.79% | 18.9 | 15.7 | 11.3 | 13.5 | 12.2 | 9.8 | 17.1 | 11.4 | 9.2
6005 | 6240 | -222.4 | -195.3 | -173.7 | -191.4 | -167.5 | -139.3 | -173.5 | -149.6 | -125 | CHO230 | EHIG230 | 230 | CHO230 -EHIG230 | 230-3B | S | 60.81 | 249 | 222.4 | 222.4 | 89.32% | 222.4 | 195.3 | 173.7 | 191.4 | 167.5 | 139.3 | 173.5 | 149.6 | 125
6005 | 6240 | -222.4 | -195.3 | -173.7 | -191.4 | -167.5 | -139.3 | -173.5 | -149.6 | -125 | CHO230 | EHIG230 | 230 | CHO230 -EHIG230 | 230-4B | S | 60.81 | 249 | 222.4 | 222.4 | 89.32% | 222.4 | 195.3 | 173.7 | 191.4 | 167.5 | 139.3 | 173.5 | 149.6 | 125
6005 | 6830 | -276.3 | -247.2 | -228.1 | -243.9 | -218.6 | -192.4 | -227.8 | -200.3 | -177.6 | CHO230 | ANT230 | 230 | CHO230 -ANT230 | 230-49A | S | 95.2 | 505 | 276.3 | 279.5 | 55.35% | 276.3 | 247.2 | 228.1 | 243.9 | 218.6 | 192.4 | 227.8 | 200.3 | 177.6
6005 | 6840 | 230.1 | 205.1 | 177.1 | 201.2 | 178.4 | 145.3 | 174.8 | 161.4 | 132.1 | CHO230 | PAN 3 230 | 230 | CHO230 -PAN 3 230 | 230-47B | S | 34.89 | 505 | 230.1 | 230.1 | 45.56% | 230.1 | 205.1 | 177.1 | 201.2 | 178.4 | 145.3 | 174.8 | 161.4 | 132.1
6005 | 6840 | 230.1 | 205.1 | 177.1 | 201.2 | 178.4 | 145.3 | 174.8 | 161.4 | 132.1 | CHO230 | PAN 3 230 | 230 | CHO230 -PAN 3 230 | 230-48B | S | 34.89 | 505 | 230.1 | 230.1 | 45.56% | 230.1 | 205.1 | 177.1 | 201.2 | 178.4 | 145.3 | 174.8 | 161.4 | 132.1
6005 | 6596 | -243.2 | -214.1 | -195 | -210.8 | -185.5 | -159.3 | -194.7 | -167.2 | -144.5 | LSA230 | SCR230 | 230 | LSA230 -SCR230 | 230-50A | S | 120.19 | 505 | 243.2 | 243.2 | 48.16% | 243.2 | 214.1 | 195 | 210.8 | 185.5 | 159.3 | 194.7 | 167.2 | 144.5
6008 | 6182 | -146.5 | -131.7 | -201.7 | -130.4 | -120.3 | -158.7 | -205 | -102.4 | -140.9 | LSA230 | VEL230 | 230 | LSA230 -VEL230 | 230-51 | S | 111.38 | 505 | 205 | 205 | 40.59% | 146.5 | 131.7 | 201.7 | 130.4 | 120.3 | 158.7 | 205 | 102.4 | 140.9
6008 | 6182 | -146.5 | -131.7 | -201.7 | -130.4 | -120.3 | -158.7 | -205 | -102.4 | -140.9 | LSA230 | VEL230 | 230 | LSA230 -VEL230 | 230-52 | S | 111.38 | 505 | 205 | 205 | 40.59% | 146.5 | 131.7 | 201.7 | 130.4 | 120.3 | 158.7 | 205 | 102.4 | 140.9
6008 | 6240 | 234.2 | 203.6 | 195.2 | 201.4 | 175.3 | 156.6 | 194.8 | 156 | 140.7 | LSA230 | EHIG230 | 230 | LSA230 -EHIG230 | 230-3C | S | 81.93 | 249 | 234.2 | 234.2 | 94.06% | 234.2 | 203.6 | 195.2 | 201.4 | 175.3 | 156.6 | 194.8 | 156 | 140.7
6008 | 6240 | 234.2 | 203.6 | 195.2 | 201.4 | 175.3 | 156.6 | 194.8 | 156 | 140.7 | LSA230 | EHIG230 | 230 | LSA230 -EHIG230 | 230-4C | S | 81.93 | 249 | 234.2 | 234.2 | 94.06% | 234.2 | 203.6 | 195.2 | 201.4 | 175.3 | 156.6 | 194.8 | 156 | 140.7
6008 | 6460 | 116.3 | 114.6 | 198.2 | 107.9 | 110.4 | 159.6 | 198.6 | 94.2 | 143.7 | LSA230 | ECO230 | 230 | LSA230 -ECO230 | 230-12B | S | 44.65 | 279 | 198.6 | 198.6 | 71.18% | 116.3 | 114.6 | 198.2 | 107.9 | 110.4 | 159.6 | 198.6 | 94.2 | 143.7
6008 | 6460 | 116.3 | 114.6 | 198.2 | 107.9 | 110.4 | 159.6 | 198.6 | 94.2 | 143.7 | LSA230 | ECO230 | 230 | LSA230 -ECO230 | 230-13B | S | 44.65 | 279 | 198.6 | 198.6 | 71.18% | 116.3 | 114.6 | 198.2 | 107.9 | 110.4 | 159.6 | 198.6 | 94.2 | 143.7
6008 | 6520 | -190.3 | -166.9 | -205.7 | -163.8 | -147 | -162.6 | -208.9 | -127.9 | -144.8 | LSA230 | SBA230 | 230 | LSA230 -SBA230 | 230-14A | S | 68.2 | 279 | 208.9 | 208.9 | 74.87% | 190.3 | 166.9 | 205.7 | 163.8 | 147 | 162.6 | 208.9 | 127.9 | 144.8
6008 | 6520 | -190.3 | -166.9 | -205.7 | -163.8 | -147 | -162.6 | -208.9 | -127.9 | -144.8 | LSA230 | SBA230 | 230 | LSA230 -SBA230 | 230-15A | S | 68.2 | 279 | 208.9 | 208.9 | 74.87% | 190.3 | 166.9 | 205.7 | 163.8 | 147 | 162.6 | 208.9 | 127.9 | 144.8
6008 | 6596 | 152.4 | 126.9 | 132 | 126 | 104.5 | 96.2 | 131.6 | 87 | 81.5 | LSA230 | SCR230 | 230 | LSA230 -SCR230 | 230-50B | S | 36 | 505 | 152.4 | 152.4 | 30.18% | 152.4 | 126.9 | 132 | 126 | 104.5 | 96.2 | 131.6 | 87 | 81.5
6008 | 6596 | 152.4 | 126.9 | 132 | 126 | 104.5 | 96.2 | 131.6 | 87 | 81.5 | LSA230 | SCR230 | 230 | LSA230 -SCR230 | 230-49C | S | 36 | 505 | 152.4 | 152.4 | 30.18% | 152.4 | 126.9 | 132 | 126 | 104.5 | 96.2 | 131.6 | 87 | 81.5
6008 | 6885 | -129.6 | -116.9 | -163.7 | -114.7 | -105.4 | -128.8 | -163.7 | -90.5 | -114.4 | LSA230 | LHU230 | 230 | LSA230 -LHU230 | 230-5A | S | 7 | 611 | 163.7 | 163.7 | 26.79% | 129.6 | 116.9 | 163.7 | 114.7 | 105.4 | 128.8 | 163.7 | 90.5 | 114.4
6008 | 6885 | -129.6 | -116.9 | -163.7 | -114.7 | -105.4 | -128.8 | -163.7 | -90.5 | -114.3 | LSA230 | LHU230 | 230 | LSA230 -LHU230 | 230-6A | S | 7 | 611 | 163.7 | 163.7 | 26.79% | 129.6 | 116.9 | 163.7 | 114.7 | 105.4 | 128.8 | 163.7 | 90.5 | 114.3
6011 | 6182 | 148.7 | 133.4 | 234.3 | 134.6 | 125.1 | 179.3 | 237.9 | 107.2 | 162.8 | MDN230 | VEL230 | 230 | MDN230 -VEL230 | 230-5C | S | 85.6 | 611 | 237.9 | 237.9 | 38.94% | 148.7 | 133.4 | 234.3 | 134.6 | 125.1 | 179.3 | 237.9 | 107.2 | 162.8
6011 | 6182 | 148.7 | 133.4 | 234.3 | 134.6 | 125.1 | 179.3 | 237.9 | 107.2 | 162.8 | MDN230 | VEL230 | 230 | MDN230 -VEL230 | 230-6C | S | 85.6 | 611 | 237.9 | 237.9 | 38.94% | 148.7 | 133.4 | 234.3 | 134.6 | 125.1 | 179.3 | 237.9 | 107.2 | 162.8
6011 | 6380 | -178.4 | -149.3 | -164.6 | -156.3 | -137 | -174 | -154.7 | -114.3 | -172.7 | MDN230 | BOQIII230 | 230 | MDN230 -BOQIII230 | 230-9A | S | 24.17 | 249 | 178.4 | 178.4 | 71.65% | 178.4 | 149.3 | 164.6 | 156.3 | 137 | 174 | 154.7 | 114.3 | 172.7
6011 | 7013 | 6.4 | 5.4 | -9.6 | 4.3 | 2.9 | -2.8 | -2.2 | 1.9 | -5.5 | MDN230 | TX | TX | MDN230-T1 | 0 | S | 0 | 100 | 9.6 | 23.1 | 23.1% | 6.4 | 5.4 | 9.6 | 4.3 | 2.9 | 2.8 | 2.2 | 1.9 | 5.5
6011 | 7014 | 3.9 | 3.3 | -6.2 | 2.7 | 1.8 | -1.8 | -1.6 | 1.1 | -3.5 | MDN230 | TX | TX | MDN230-T2 | 0 | S | 0 | 70 | 6.2 | 14.4 | 20.57% | 3.9 | 3.3 | 6.2 | 2.7 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.1 | 3.5
6011 | 7015 | 4 | 3.4 | -4.9 | 2.8 | 2 | -1.2 | -0.5 | 1.4 | -2.8 | MDN230 | TX | TX | MDN230-T3 | 0 | S | 0 | 70 | 4.9 | 14.1 | 20.14% | 4 | 3.4 | 4.9 | 2.8 | 2 | 1.2 | 0.5 | 1.4 | 2.8
6011 | 6800 | -10.1 | -14 | -86.8 | -11.2 | -13.3 | -30.4 | -107 | -15.5 | -12.5 | MDN230 | CAL230 | 230 | MDN230-CAL230 | 230-7A | S | 25.35 | 249 | 107 | 107 | 42.97% | 10.1 | 14 | 86.8 | 11.2 | 13.3 | 30.4 | 107 | 15.5 | 12.5
6011 | 6800 | -10.1 | -14 | -86.8 | -11.2 | -13.3 | -30.4 | -107 | -15.5 | -12.5 | MDN230 | CAL230 | 230 | MDN230-CAL230 | 230-8A | S | 25.35 | 249 | 107 | 107 | 42.97% | 10.1 | 14 | 86.8 | 11.2 | 13.3 | 30.4 | 107 | 15.5 | 12.5
6012 | 6087 | -24.4 | -19.9 | -36.9 | -19.5 | -18.1 | -22 | -45.5 | -17.8 | -21.9 | MDN115 | CAL115 | 115 | MDN115 -CAL115 | 115-15 | S | 25.32 | 102 | 45.5 | 45.5 | 44.61% | 24.4 | 19.9 | 36.9 | 19.5 | 18.1 | 22 | 45.5 | 17.8 | 21.9
6012 | 6087 | -24.4 | -19.9 | -36.9 | -19.5 | -18.1 | -22 | -45.5 | -17.8 | -21.9 | MDN115 | CAL115 | 115 | MDN115 -CAL115 | 115-16 | S | 25.32 | 102 | 45.5 | 45.5 | 44.61% | 24.4 | 19.9 | 36.9 | 19.5 | 18.1 | 22 | 45.5 | 17.8 | 21.9
6012 | 7013 | 10.4 | 8.5 | 28.3 | 8.1 | 8.7 | 15.7 | 32.7 | 9.2 | 16 | MDN115 | TX | TX | MDN115-T1 | 0 | S | 0 | 100 | 32.7 | 32.7 | 32.7% | 10.4 | 8.5 | 28.3 | 8.1 | 8.7 | 15.7 | 32.7 | 9.2 | 16
6012 | 7014 | 6 | 4.9 | 17.4 | 4.7 | 5.1 | 9.6 | 19.8 | 5.5 | 9.9 | MDN115 | TX | TX | MDN115-T2 | 0 | S | 0 | 60 | 19.8 | 19.8 | 33% | 6 | 4.9 | 17.4 | 4.7 | 5.1 | 9.6 | 19.8 | 5.5 | 9.9
6012 | 7015 | 6 | 4.9 | 16 | 4.7 | 5 | 8.9 | 18.5 | 5.3 | 9 | MDN115 | TX | TX | MDN115-T3 | 0 | S | 0 | 60 | 18.5 | 18.5 | 30.83% | 6 | 4.9 | 16 | 4.7 | 5 | 8.9 | 18.5 | 5.3 | 9
6013 | 7013 | -16.7 | -13.9 | -18.8 | -12.4 | -11.6 | -12.9 | -30.4 | -11.1 | -10.6 | MDN34 | TX | TX | MDN34-T1 | 0 | S | 0 | 100 | 30.4 | 40 | 40% | 16.7 | 13.9 | 18.8 | 12.4 | 11.6 | 12.9 | 30.4 | 11.1 | 10.6
6013 | 7014 | -10 | -8.3 | -11.2 | -7.4 | -6.9 | -7.7 | -18.2 | -6.6 | -6.3 | MDN34 | TX | TX | MDN34-T2 | 0 | S | 0 | 50 | 18.2 | 23.8 | 47.6% | 10 | 8.3 | 11.2 | 7.4 | 6.9 | 7.7 | 18.2 | 6.6 | 6.3
6013 | 7015 | -10 | -8.4 | -11 | -7.4 | -6.9 | -7.7 | -18.1 | -6.6 | -6.2 | MDN34 | TX | TX | MDN34-T3 | 0 | S | 0 | 50 | 18.1 | 24.1 | 48.2% | 10 | 8.4 | 11 | 7.4 | 6.9 | 7.7 | 18.1 | 6.6 | 6.2
6014 | 6380 | 60.6 | 63.4 | 65.6 | 55.1 | 58.1 | 72.7 | 60.8 | 40.2 | 70.5 | PRO230 | BOQIII230 | 230 | PRO230 -BOQIII230 | 230-9B | S | 29.95 | 249 | 72.7 | 72.7 | 29.2% | 60.6 | 63.4 | 65.6 | 55.1 | 58.1 | 72.7 | 60.8 | 40.2 | 70.5
6014 | 6011 | 113.2 | 101.8 | 109.8 | 100.3 | 93.3 | 117.9 | 102.7 | 73.3 | 116.1 | PRO230 | MDN230 | 230 | PRO230 -MDN230 | 230-39 | S | 54.12 | 505 | 117.9 | 117.9 | 23.35% | 113.2 | 101.8 | 109.8 | 100.3 | 93.3 | 117.9 | 102.7 | 73.3 | 116.1
6014 | 6515 | -47.2 | -42.9 | -26.8 | -39.3 | -37.9 | -32.7 | -22 | -18.6 | -30 | PRO230 | PRO2-230 | 230 | PRO230 -PRO2-230 | 230-1 | S | 0 | 505 | 47.2 | 47.2 | 9.347% | 47.2 | 42.9 | 26.8 | 39.3 | 37.9 | 32.7 | 22 | 18.6 | 30
6014 | 6515 | -47.2 | -42.9 | -26.8 | -39.3 | -37.9 | -32.7 | -22 | -18.6 | -30 | PRO230 | PRO2-230 | 230 | PRO230 -PRO2-230 | 230-2 | S | 0 | 505 | 47.2 | 47.2 | 9.347% | 47.2 | 42.9 | 26.8 | 39.3 | 37.9 | 32.7 | 22 | 18.6 | 30
6018 | 6173 | -4.6 | -4.8 | -1.5 | -3.2 | -3.7 | -0.8 | -3.1 | -3.1 | -0.5 | CAC115 | STR115 | 115 | CAC115 -STR115 | 115-1A | S | 47.81 | 150 | 4.8 | 23 | 15.33% | 4.6 | 4.8 | 1.5 | 3.2 | 3.7 | 0.8 | 3.1 | 3.1 | 0.5
6018 | 6173 | -4.6 | -4.8 | -1.5 | -3.2 | -3.7 | -0.8 | -3.1 | -3.1 | -0.5 | CAC115 | STR115 | 115 | CAC115 -STR115 | 115-2A | S | 47.81 | 150 | 4.8 | 23 | 15.33% | 4.6 | 4.8 | 1.5 | 3.2 | 3.7 | 0.8 | 3.1 | 3.1 | 0.5
6024 | 6060 | -24.3 | -30.4 | -30.1 | -20.7 | -26.6 | -26.3 | -19.9 | -24.8 | -24.7 | CHI115 | LM2115 | 115 | CHI115 -LM2115 | 115-3B | S | 32.08 | 168 | 30.4 | 47.5 | 28.27% | 24.3 | 30.4 | 30.1 | 20.7 | 26.6 | 26.3 | 19.9 | 24.8 | 24.7
6059 | 6173 | -82.2 | -69.4 | -59.9 | -68.5 | -58.8 | -50.5 | -64.7 | -54 | -46.6 | LM1115 | STR115 | 115 | LM1115 -STR115 | 115-2B | S | 6.9 | 211 | 82.2 | 89.3 | 42.32% | 82.2 | 69.4 | 59.9 | 68.5 | 58.8 | 50.5 | 64.7 | 54 | 46.6
6059 | 6290 | -74.1 | -62.6 | -54 | -61.8 | -53 | -45.5 | -58.3 | -48.7 | -42 | LM1115 | CATII115 | 115 | LM1115 -CATII115 | 115-1C | S | 0.96 | 211 | 74.1 | 80.5 | 38.15% | 74.1 | 62.6 | 54 | 61.8 | 53 | 45.5 | 58.3 | 48.7 | 42
6060 | 6170 | -3.6 | -1.6 | -3.4 | -2.9 | -1.1 | -2.7 | -2.5 | -0.9 | -2.4 | LM2115 | CPA115 | 115 | LM2115 -CPA115 | 115-4B | S | 25.41 | 168 | 3.6 | 14.1 | 8.393% | 3.6 | 1.6 | 3.4 | 2.9 | 1.1 | 2.7 | 2.5 | 0.9 | 2.4
6096 | 6179 | 92.8 | 69.3 | 215.2 | 81.6 | 74.9 | 103 | 236.4 | 58.4 | 121 | FOR230 | GUA230 | 230 | FOR230 -GUA230 | 230-18 | S | 16.4 | 279 | 236.4 | 236.4 | 84.73% | 92.8 | 69.3 | 215.2 | 81.6 | 74.9 | 103 | 236.4 | 58.4 | 121
6096 | 6263 | -61.4 | -61.7 | -115.9 | -62.9 | -62.9 | -110.5 | -110.6 | -50.5 | -66.3 | FOR230 | ESP230 | 230 | FOR230 -ESP230 | 230-20A | S | 97.4 | 307 | 115.9 | 115.9 | 37.75% | 61.4 | 61.7 | 115.9 | 62.9 | 62.9 | 110.5 | 110.6 | 50.5 | 66.3
6096 | 6800 | -15.7 | -3.8 | 50.8 | -9.4 | -6 | 3.7 | 79.6 | -3.9 | -27.3 | FOR230 | CAL230 | 230 | FOR230 -CAL230 | 230-7B | S | 12.4 | 249 | 79.6 | 79.6 | 31.97% | 15.7 | 3.8 | 50.8 | 9.4 | 6 | 3.7 | 79.6 | 3.9 | 27.3
6096 | 6800 | -15.7 | -3.8 | 50.8 | -9.4 | -6 | 3.7 | 79.6 | -3.9 | -27.3 | FOR230 | CAL230 | 230 | FOR230 -CAL230 | 230-8B | S | 12.4 | 249 | 79.6 | 79.6 | 31.97% | 15.7 | 3.8 | 50.8 | 9.4 | 6 | 3.7 | 79.6 | 3.9 | 27.3
6100 | 6861 | 40 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | BAY230 | CHE230 | 230 | BAY230 -CHE230 | 230-1A | S | 24.5 | 505 | 69 | 69 | 13.66% | 40 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0
6100 | 6861 | 40 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | BAY230 | CHE230 | 230 | BAY230 -CHE230 | 230-2A | S | 24.5 | 505 | 69 | 69 | 13.66% | 40 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0
6171 | 6861 | -51.1 | -30.2 | 4 | -7.9 | -6.6 | 3.2 | -66.2 | -6.5 | 2.9 | PAC230 | CHE230 | 230 | PAC230 -CHE231 | 230-1B | S | 25.37 | 505 | 66.2 | 66.2 | 13.11% | 51.1 | 30.2 | 4 | 7.9 | 6.6 | 3.2 | 66.2 | 6.5 | 2.9
6173 | 6290 | 74.1 | 62.6 | 54 | 61.8 | 53 | 45.5 | 58.3 | 48.7 | 42 | STR115 | CATII115 | 115 | STR115 -CATII115 | 115-1B | S | 6.69 | 211 | 74.1 | 80.5 | 38.15% | 74.1 | 62.6 | 54 | 61.8 | 53 | 45.5 | 58.3 | 48.7 | 42
6179 | 6182 | 141.8 | 133.1 | 244.2 | 130.2 | 122.6 | 182 | 254.8 | 107.6 | 150.5 | GUA230 | VEL230 | 230 | GUA230 -VEL230 | 230-16 | S | 84.81 | 505 | 254.8 | 254.8 | 50.46% | 141.8 | 133.1 | 244.2 | 130.2 | 122.6 | 182 | 254.8 | 107.6 | 150.5
6179 | 6182 | 141.8 | 133.1 | 244.2 | 130.2 | 122.6 | 182 | 254.8 | 107.6 | 150.5 | GUA230 | VEL230 | 230 | GUA230 -VEL230 | 230-17 | S | 84.81 | 505 | 254.8 | 254.8 | 50.46% | 141.8 | 133.1 | 244.2 | 130.2 | 122.6 | 182 | 254.8 | 107.6 | 150.5
6182 | 6520 | 77.3 | 76.2 | 195.9 | 77.6 | 78.2 | 152.9 | 199.2 | 62.1 | 135.1 | VEL230 | SBA230 | 230 | VEL230 -SBA230 | 230-14B | S | 42.89 | 279 | 199.2 | 199.2 | 71.4% | 77.3 | 76.2 | 195.9 | 77.6 | 78.2 | 152.9 | 199.2 | 62.1 | 135.1
6182 | 6520 | 77.3 | 76.2 | 195.9 | 77.6 | 78.2 | 152.9 | 199.2 | 62.1 | 135.1 | VEL230 | SBA230 | 230 | VEL230 -SBA230 | 230-15B | S | 42.89 | 279 | 199.2 | 199.2 | 71.4% | 77.3 | 76.2 | 195.9 | 77.6 | 78.2 | 152.9 | 199.2 | 62.1 | 135.1
6182 | 6550 | 118.7 | 105.3 | 157.7 | 104.2 | 95.2 | 118.7 | 160.8 | 79 | 102.6 | VEL230 | BEV230 | 230 | VEL230 -BEV230 | 230-6B | S | 8.66 | 249 | 160.8 | 160.8 | 64.58% | 118.7 | 105.3 | 157.7 | 104.2 | 95.2 | 118.7 | 160.8 | 79 | 102.6
6182 | 6969 | 157.5 | 140.9 | 212.6 | 139.4 | 128.1 | 167.4 | 218.3 | 109.3 | 148.7 | VEL230 | STG2A230 | 230 | VEL230 -STG2A230 | 230-5B | S | 74.87 | 611 | 218.3 | 218.3 | 35.73% | 157.5 | 140.9 | 212.6 | 139.4 | 128.1 | 167.4 | 218.3 | 109.3 | 148.7
6260 | 6263 | -31.5 | -36.1 | -92.6 | -37.6 | -34.8 | -64.1 | -95.8 | -35.8 | -22.3 | CHA230 | ESP230 | 230 | CHA230 -ESP230 | 230-20B | S | 24.66 | 307 | 95.8 | 95.8 | 31.21% | 31.5 | 36.1 | 92.6 | 37.6 | 34.8 | 64.1 | 95.8 | 35.8 | 22.3
6260 | 6340 | 55 | 51.2 | 102.4 | 53.4 | 53 | 89.2 | 99.2 | 40.9 | 64.7 | CHA230 | CAN230 | 230 | CHA230 -CAN230 | 230-30 | S | 78.38 | 307 | 102.4 | 102.4 | 33.36% | 55 | 51.2 | 102.4 | 53.4 | 53 | 89.2 | 99.2 | 40.9 | 64.7
6340 | 6179 | 52.4 | 48.9 | 97.3 | 51.2 | 51.1 | 85 | 97.2 | 39.1 | 61 | CAN230 | GUA230 | 230 | CAN230 -GUA230 | 230-29 | S | 45.57 | 279 | 97.3 | 97.3 | 34.87% | 52.4 | 48.9 | 97.3 | 51.2 | 51.1 | 85 | 97.2 | 39.1 | 61
6460 | 6713 | 281 | 241.8 | 191.1 | 239.7 | 204.3 | 153.9 | 190.3 | 184.2 | 138.5 | ECO230 | BUR230 | 230 | ECO230 -BUR230 | 230-12B | S | 117.22 | 505 | 281 | 281 | 55.64% | 281 | 241.8 | 191.1 | 239.7 | 204.3 | 153.9 | 190.3 | 184.2 | 138.5
6460 | 6713 | 281 | 241.8 | 191.1 | 239.7 | 204.3 | 153.9 | 190.3 | 184.2 | 138.5 | ECO230 | BUR230 | 230 | ECO230 -BUR230 | 230-12C | S | 117.22 | 505 | 281 | 281 | 55.64% | 281 | 241.8 | 191.1 | 239.7 | 204.3 | 153.9 | 190.3 | 184.2 | 138.5
6470 | 6861 | -60.1 | -37.6 | -4 | -16.5 | -13.3 | -3.2 | -71.8 | -12.5 | -2.9 | 24DIC230 | CHE230 | 230 | 24DIC230 -CHE230 | 230-2B | S | 35.24 | 505 | 71.8 | 71.8 | 14.22% | 60.1 | 37.6 | 4 | 16.5 | 13.3 | 3.2 | 71.8 | 12.5 | 2.9
6596 | 6830 | 117.1 | 88 | 68.9 | 84.7 | 59.4 | 33.2 | 68.6 | 41.1 | 18.4 | SCR230 | ANT230 | 230 | SCR230 -ANT230 | 230-49B | S | 24.99 | 505 | 117.1 | 117.1 | 23.19% | 117.1 | 88 | 68.9 | 84.7 | 59.4 | 33.2 | 68.6 | 41.1 | 18.4
6713 | 6840 | 233.9 | 202.6 | 157.4 | 201.4 | 172.4 | 126.7 | 154.7 | 155.4 | 114.1 | BUR230 | PAN 3 230 | 230 | BUR230 -PAN 3 230 | 230-13B | S | 19.4 | 505 | 233.9 | 233.9 | 46.32% | 233.9 | 202.6 | 157.4 | 201.4 | 172.4 | 126.7 | 154.7 | 155.4 | 114.1
6713 | 6840 | 233.9 | 202.6 | 157.4 | 201.4 | 172.4 | 126.7 | 154.7 | 155.4 | 114.1 | BUR230 | PAN 3 230 | 230 | BUR230 -PAN 3 230 | 230-12B | S | 19.4 | 505 | 233.9 | 233.9 | 46.32% | 233.9 | 202.6 | 157.4 | 201.4 | 172.4 | 126.7 | 154.7 | 155.4 | 114.1
6801 | 6840 | -63.8 | -55.1 | -47.1 | -54.9 | -47.4 | -39 | -47.5 | -43.2 | -35.6 | SAB230 | PAN 3 230 | 230 | SAB230 -PAN 3 230 | 230-1 | S | 45.69 | 1000 | 63.8 | 146.8 | 14.68% | 63.8 | 55.1 | 47.1 | 54.9 | 47.4 | 39 | 47.5 | 43.2 | 35.6
6801 | 6840 | -63.8 | -55.1 | -47.1 | -54.9 | -47.4 | -39 | -47.5 | -43.2 | -35.6 | SAB230 | PAN 3 230 | 230 | SAB230 -PAN 3 230 | 230-2 | S | 45.69 | 1000 | 63.8 | 146.8 | 14.68% | 63.8 | 55.1 | 47.1 | 54.9 | 47.4 | 39 | 47.5 | 43.2 | 35.6
6801 | 6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SAB230 | TEL230 | 230 | SAB230 -TEL230 | 230-62 | S | 16 | 775 | 0 | 250.5 | 32.32% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6801 | 6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SAB230 | TEL230 | 230 | SAB230 -TEL230 | 230-55B | S | 16 | 775 | 0 | 250.5 | 32.32% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6801 | 6882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SAB230 | GON230 | 230 | SAB230 -GON230 | 230-54B | S | 46.51 | 505 | 0 | 123.7 | 24.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6167 | 6173 | 82.7 | 70.8 | 58.5 | 68.3 | 59.6 | 48.8 | 64.6 | 54.5 | 44.8 | STR230 | STR115 | 230 | STR230 -STR115 | 0 | S | 0 | 250 | 82.7 | 96.9 | 38.76% | 82.7 | 70.8 | 58.5 | 68.3 | 59.6 | 48.8 | 64.6 | 54.5 | 44.8
6167 | 6173 | 82.7 | 70.8 | 58.5 | 68.3 | 59.6 | 48.8 | 64.6 | 54.5 | 44.8 | STR230 | STR115 | 230 | STR230 -STR115 | 0 | S | 0 | 250 | 82.7 | 96.9 | 38.76% | 82.7 | 70.8 | 58.5 | 68.3 | 59.6 | 48.8 | 64.6 | 54.5 | 44.8
6167 | 6801 | -82.7 | -70.8 | -58.5 | -68.3 | -59.6 | -48.8 | -64.6 | -54.5 | -44.8 | STR230 | SAB230 | 230 | STR230 -SAB230 | 230-1 | S | 2.1 | 505 | 82.7 | 96.9 | 19.19% | 82.7 | 70.8 | 58.5 | 68.3 | 59.6 | 48.8 | 64.6 | 54.5 | 44.8
6167 | 6801 | -82.7 | -70.8 | -58.5 | -68.3 | -59.6 | -48.8 | -64.6 | -54.5 | -44.8 | STR230 | SAB230 | 230 | STR230 -SAB230 | 230-2 | S | 2.1 | 505 | 82.7 | 96.9 | 19.19% | 82.7 | 70.8 | 58.5 | 68.3 | 59.6 | 48.8 | 64.6 | 54.5 | 44.8
6885 | 6550 | -133.1 | -119.8 | -184.8 | -118.6 | -109.6 | -145.8 | -187.9 | -93.4 | -129.7 | LHU230 | BEV230 | 230 | LHU230 -BEV230 | 230-6B | S | 100.97 | 611 | 187.9 | 187.9 | 30.75% | 133.1 | 119.8 | 184.8 | 118.6 | 109.6 | 145.8 | 187.9 | 93.4 | 129.7
6885 | 6969 | -93.1 | -85.4 | -142.6 | -85 | -79.9 | -111.7 | -139.6 | -67.2 | -99 | LHU230 | STG2A230 | 230 | LHU230 -STG2A230 | 230-5B | S | 28.78 | 611 | 142.6 | 142.6 | 23.34% | 93.1 | 85.4 | 142.6 | 85 | 79.9 | 111.7 | 139.6 | 67.2 | 99
6885 | 6411 | -5.5 | -4.8 | 0 | -4.3 | -3.6 | 0 | 0 | -3.4 | 0 | LHU230 | LOL230 | 230 | LHU230 -LOL230 | 230-1 | S | 40 | 505 | 5.5 | 5.9 | 1.168% | 5.5 | 4.8 | 0 | 4.3 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4 | 0
6885 | 6411 | -5.5 | -4.8 | 0 | -4.3 | -3.6 | 0 | 0 | -3.4 | 0 | LHU230 | LOL230 | 230 | LHU230 -LOL230 | 230-2 | S | 40 | 505 | 5.5 | 5.9 | 1.168% | 5.5 | 4.8 | 0 | 4.3 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## AjusteDespacho
SIMULACION: Despacho de energia previsto por escenario (GWh) | [13 empty] | 1.- Despacho de energia PONDERADO por escenario (GWh) | [12 empty] | 2.- Despacho PONDERADO de energia por escenario (GWh) | [12 empty] | 3.- Despacho PONDERADO de POTENCIA por escenario (MW)
Escenario / ZONA |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | Hs/Mes | Escenario / ZONA |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | Escenario / ZONA |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | Escenario / ZONA |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
1.A | Pg (G) | 20.0855 | 16.0083 | 11.5962 | 69.1383 | 54.9434 | 18.3876 | 0 | 12.8321 | 2.3908 | 13.4442 | 218.8263 | 115.5 | 1.A | Pg (G) | 20.0855 | 16.0083 | 11.5962 | 69.1383 | 54.9434 | 18.3876 | 0 | 12.8321 | 2.3908 | 13.4442 | 218.8263 | 1.A | Pg (G) | 20.0855 | 16.0083 | 11.5962 | 69.1383 | 54.9434 | 18.3876 | 0 | 12.8321 | 2.3908 | 13.4442 | 218.8263 | 1.A | Pg (G) | 173.9 | 138.6 | 100.4 | 598.6 | 475.7 | 159.2 | 0 | 111.1 | 20.7 | 116.4 | 1894.6
Hab Max | Pd (D) | 0 | 0 | 0.01155 | 22.1413 | 4.7932 | 22.3261 | 150.3117 | 0 | 18.8727 | 0.31185 | 218.7686 |  |  | Pd (D) | 0 | 0 | 0.01155 | 22.1413 | 4.7932 | 22.3261 | 150.3117 | 0 | 18.8727 | 0.31185 | 218.7686 |  | Pd (D) | 0 | 0 | 0.01155 | 22.1413 | 4.7932 | 22.3261 | 150.3117 | 0 | 18.8727 | 0.31185 | 218.7686 |  | Pd (D) | 0 | 0 | 0.1 | 191.7 | 41.5 | 193.3 | 1301.4 | 0 | 163.4 | 2.7 | 1894.1
1.B | Pg (G) | 39.92 | 35.742 | 18.2091 | 118.1176 | 91.8183 | 38.4468 | 0 | 16.3737 | 6.9794 | 28.3038 | 393.9106 | 241.5 | 1.B | Pg (G) | 39.92 | 35.742 | 18.2091 | 118.1176 | 91.8183 | 38.4468 | 0 | 16.3737 | 6.9794 | 28.3038 | 393.9106 | 1.B | Pg (G) | 39.92 | 35.742 | 18.2091 | 118.1176 | 91.8183 | 38.4468 | 0 | 16.3737 | 6.9794 | 28.3038 | 393.9106 | 1.B | Pg (G) | 165.3 | 148 | 75.4 | 489.1 | 380.2 | 159.2 | 0 | 67.8 | 28.9 | 117.2 | 1631.1
Hab Med | Pd (D) | 0 | 0 | 0.02415 | 37.9155 | 8.4042 | 38.5434 | 273.7644 | 0 | 33.5926 | 1.618 | 393.8623 |  |  | Pd (D) | 0 | 0 | 0.02415 | 37.9155 | 8.4042 | 38.5434 | 273.7644 | 0 | 33.5926 | 1.618 | 393.8623 |  | Pd (D) | 0 | 0 | 0.02415 | 37.9155 | 8.4042 | 38.5434 | 273.7644 | 0 | 33.5926 | 1.618 | 393.8623 |  | Pd (D) | 0 | 0 | 0.1 | 157 | 34.8 | 159.6 | 1133.6 | 0 | 139.1 | 6.7 | 1630.9
1.C | Pg (G) | 28.371 | 55.4043 | 21.4473 | 53.1993 | 0 | 23.4024 | 0 | 0 | 3.9102 | 32.1048 | 217.8393 | 147 | 1.C | Pg (G) | 28.371 | 55.4043 | 21.4473 | 53.1993 | 0 | 23.4024 | 0 | 0 | 3.9102 | 32.1048 | 217.8393 | 1.C | Pg (G) | 28.371 | 55.4043 | 21.4473 | 53.1993 | 0 | 23.4024 | 0 | 0 | 3.9102 | 32.1048 | 217.8393 | 1.C | Pg (G) | 193 | 376.9 | 145.9 | 361.9 | 0 | 159.2 | 0 | 0 | 26.6 | 218.4 | 1481.9
Hab Min | Pd (D) | 2.6019 | 0 | 0.0147 | 19.2717 | 21.8295 | 25.7103 | 129.9186 | 0 | 17.7282 | 0.7497 | 217.8246 |  |  | Pd (D) | 2.6019 | 0 | 0.0147 | 19.2717 | 21.8295 | 25.7103 | 129.9186 | 0 | 17.7282 | 0.7497 | 217.8246 |  | Pd (D) | 2.6019 | 0 | 0.0147 | 19.2717 | 21.8295 | 25.7103 | 129.9186 | 0 | 17.7282 | 0.7497 | 217.8246 |  | Pd (D) | 17.7 | 0 | 0.1 | 131.1 | 148.5 | 174.9 | 883.8 | 0 | 120.6 | 5.1 | 1481.8
2.A | Pg (G) | 3.421 | 2.8072 | 1.76 | 10.9098 | 8.3204 | 3.5024 | 0 | 0.5368 | 0.3916 | 2.6444 | 34.2936 | 22 | 2.A | Pg (G) | 3.421 | 2.8072 | 1.76 | 10.9098 | 8.3204 | 3.5024 | 0 | 0.5368 | 0.3916 | 2.6444 | 34.2936 | 2.A | Pg (G) | 3.421 | 2.8072 | 1.76 | 10.9098 | 8.3204 | 3.5024 | 0 | 0.5368 | 0.3916 | 2.6444 | 34.2936 | 2.A | Pg (G) | 155.5 | 127.6 | 80 | 495.9 | 378.2 | 159.2 | 0 | 24.4 | 17.8 | 120.2 | 1558.8
Sem Max | Pd (D) | 0 | 0 | 0 | 3.4122 | 0.8382 | 3.4914 | 23.3838 | 0 | 3.0228 | 0.132 | 34.2804 |  |  | Pd (D) | 0 | 0 | 0 | 3.4122 | 0.8382 | 3.4914 | 23.3838 | 0 | 3.0228 | 0.132 | 34.2804 |  | Pd (D) | 0 | 0 | 0 | 3.4122 | 0.8382 | 3.4914 | 23.3838 | 0 | 3.0228 | 0.132 | 34.2804 |  | Pd (D) | 0 | 0 | 0 | 155.1 | 38.1 | 158.7 | 1062.9 | 0 | 137.4 | 6 | 1558.2
2.B | Pg (G) | 6.969 | 5.4786 | 3.4408 | 19.113 | 12.7282 | 7.3232 | 0 | 0.9154 | 1.173 | 5.336 | 62.4772 | 46 | 2.B | Pg (G) | 6.969 | 5.4786 | 3.4408 | 19.113 | 12.7282 | 7.3232 | 0 | 0.9154 | 1.173 | 5.336 | 62.4772 | 2.B | Pg (G) | 6.969 | 5.4786 | 3.4408 | 19.113 | 12.7282 | 7.3232 | 0 | 0.9154 | 1.173 | 5.336 | 62.4772 | 2.B | Pg (G) | 151.5 | 119.1 | 74.8 | 415.5 | 276.7 | 159.2 | 0 | 19.9 | 25.5 | 116 | 1358.2
Sem Med | Pd (D) | 0 | 0 | 0 | 5.9386 | 1.5502 | 6.1272 | 43.2814 | 0 | 5.4786 | 0.0874 | 62.4634 |  |  | Pd (D) | 0 | 0 | 0 | 5.9386 | 1.5502 | 6.1272 | 43.2814 | 0 | 5.4786 | 0.0874 | 62.4634 |  | Pd (D) | 0 | 0 | 0 | 5.9386 | 1.5502 | 6.1272 | 43.2814 | 0 | 5.4786 | 0.0874 | 62.4634 |  | Pd (D) | 0 | 0 | 0 | 129.1 | 33.7 | 133.2 | 940.9 | 0 | 119.1 | 1.9 | 1357.9
2.C | Pg (G) | 5.7344 | 4.9252 | 2.7272 | 9.5872 | 0 | 4.4576 | 0 | 0 | 0.6608 | 5.5888 | 33.6812 | 28 | 2.C | Pg (G) | 5.7344 | 4.9252 | 2.7272 | 9.5872 | 0 | 4.4576 | 0 | 0 | 0.6608 | 5.5888 | 33.6812 | 2.C | Pg (G) | 5.7344 | 4.9252 | 2.7272 | 9.5872 | 0 | 4.4576 | 0 | 0 | 0.6608 | 5.5888 | 33.6812 | 2.C | Pg (G) | 204.8 | 175.9 | 97.4 | 342.4 | 0 | 159.2 | 0 | 0 | 23.6 | 199.6 | 1202.9
Sem Min | Pd (D) | 0.4004 | 0 | 0 | 2.8476 | 3.3936 | 3.9424 | 20.1124 | 0 | 2.8812 | 0.1148 | 33.6924 |  |  | Pd (D) | 0.4004 | 0 | 0 | 2.8476 | 3.3936 | 3.9424 | 20.1124 | 0 | 2.8812 | 0.1148 | 33.6924 |  | Pd (D) | 0.4004 | 0 | 0 | 2.8476 | 3.3936 | 3.9424 | 20.1124 | 0 | 2.8812 | 0.1148 | 33.6924 |  | Pd (D) | 14.3 | 0 | 0 | 101.7 | 121.2 | 140.8 | 718.3 | 0 | 102.9 | 4.1 | 1203.3
3.A | Pg (G) | 6.0522 | 15.2097 | 4.8147 | 11.5566 | 0 | 5.2536 | 0 | 4.554 | 0.5742 | 7.062 | 55.077 | 33 | 3.A | Pg (G) | 6.0522 | 15.2097 | 4.8147 | 11.5566 | 0 | 5.2536 | 0 | 4.554 | 0.5742 | 7.062 | 55.077 | 3.A | Pg (G) | 6.0522 | 15.2097 | 4.8147 | 11.5566 | 0 | 5.2536 | 0 | 4.554 | 0.5742 | 7.062 | 55.077 | 3.A | Pg (G) | 183.4 | 460.9 | 145.9 | 350.2 | 0 | 159.2 | 0 | 138 | 17.4 | 214 | 1669
Fer Max | Pd (D) | 0.6534 | 0 | 0 | 5.7123 | 5.4219 | 6.0852 | 32.6997 | 0 | 4.2966 | 0.2046 | 55.0737 |  |  | Pd (D) | 0.6534 | 0 | 0 | 5.7123 | 5.4219 | 6.0852 | 32.6997 | 0 | 4.2966 | 0.2046 | 55.0737 |  | Pd (D) | 0.6534 | 0 | 0 | 5.7123 | 5.4219 | 6.0852 | 32.6997 | 0 | 4.2966 | 0.2046 | 55.0737 |  | Pd (D) | 19.8 | 0 | 0 | 173.1 | 164.3 | 184.4 | 990.9 | 0 | 130.2 | 6.2 | 1668.9
3.B | Pg (G) | 8.4318 | 8.1144 | 5.1474 | 25.1712 | 18.285 | 10.9848 | 0 | 1.311 | 1.656 | 6.8448 | 85.9464 | 69 | 3.B | Pg (G) | 8.4318 | 8.1144 | 5.1474 | 25.1712 | 18.285 | 10.9848 | 0 | 1.311 | 1.656 | 6.8448 | 85.9464 | 3.B | Pg (G) | 8.4318 | 8.1144 | 5.1474 | 25.1712 | 18.285 | 10.9848 | 0 | 1.311 | 1.656 | 6.8448 | 85.9464 | 3.B | Pg (G) | 122.2 | 117.6 | 74.6 | 364.8 | 265 | 159.2 | 0 | 19 | 24 | 99.2 | 1245.6
Fer Med | Pd (D) | 0.6003 | 0 | 0 | 8.1696 | 2.1321 | 8.1489 | 58.6224 | 0 | 7.5831 | 0.6555 | 85.9119 |  |  | Pd (D) | 0.6003 | 0 | 0 | 8.1696 | 2.1321 | 8.1489 | 58.6224 | 0 | 7.5831 | 0.6555 | 85.9119 |  | Pd (D) | 0.6003 | 0 | 0 | 8.1696 | 2.1321 | 8.1489 | 58.6224 | 0 | 7.5831 | 0.6555 | 85.9119 |  | Pd (D) | 8.7 | 0 | 0 | 118.4 | 30.9 | 118.1 | 849.6 | 0 | 109.9 | 9.5 | 1245.1
3.C | Pg (G) | 8.3706 | 4.9938 | 5.187 | 14.007 | 0 | 6.6864 | 0 | 0 | 0.9366 | 5.502 | 45.6834 | 42 | 3.C | Pg (G) | 8.3706 | 4.9938 | 5.187 | 14.007 | 0 | 6.6864 | 0 | 0 | 0.9366 | 5.502 | 45.6834 | 3.C | Pg (G) | 8.3706 | 4.9938 | 5.187 | 14.007 | 0 | 6.6864 | 0 | 0 | 0.9366 | 5.502 | 45.6834 | 3.C | Pg (G) | 199.3 | 118.9 | 123.5 | 333.5 | 0 | 159.2 | 0 | 0 | 22.3 | 131 | 1087.7
Fer Min | Pd (D) | 0.5418 | 0 | 0 | 3.7674 | 4.62 | 5.3214 | 27.2916 | 0 | 4.011 | 0.1554 | 45.7086 |  |  | Pd (D) | 0.5418 | 0 | 0 | 3.7674 | 4.62 | 5.3214 | 27.2916 | 0 | 4.011 | 0.1554 | 45.7086 |  | Pd (D) | 0.5418 | 0 | 0 | 3.7674 | 4.62 | 5.3214 | 27.2916 | 0 | 4.011 | 0.1554 | 45.7086 |  | Pd (D) | 12.9 | 0 | 0 | 89.7 | 110 | 126.7 | 649.8 | 0 | 95.5 | 3.7 | 1088.3
TOTAL | Pg (G) | 127.3554 | 148.6835 | 74.3297 | 330.8 | 186.0952 | 118.4448 | 0 | 36.523 | 18.6726 | 106.8308 | 1147.7351 | 744 | TOTAL | Pg (G) | 127.3554 | 148.6835 | 74.3297 | 330.8 | 186.0952 | 118.4448 | 0 | 36.523 | 18.6726 | 106.8308 | 1147.7351 | TOTAL | Pg (G) | 127.3554 | 148.6835 | 74.3297 | 330.8 | 186.0952 | 118.4448 | 0 | 36.523 | 18.6726 | 106.8308 | 1147.7351
| Pd (D) | 4.7978 | 0 | 0.0504 | 109.1762 | 52.983 | 119.6963 | 759.386 | 0 | 97.4668 | 4.0293 | 1147.5859 | 0 |  | Pd (D) | 4.7978 | 0 | 0.0504 | 109.1762 | 52.983 | 119.6963 | 759.386 | 0 | 97.4668 | 4.0293 | 1147.5859 |  | Pd (D) | 4.7978 | 0 | 0.0504 | 109.1762 | 52.983 | 119.6963 | 759.386 | 0 | 97.4668 | 4.0293 | 1147.5859
REAL | Pg (G) | 127.3554 | 148.6835 | 74.3297 | 330.8 | 186.0952 | 118.4448 | 0 | 36.523 | 18.6726 | 106.8308 | 1147.7351 |  | REVISA | Pg (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | REVISA | Pg (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pd (D) | 4.7978 | 0 | 0.0504 | 109.1762 | 52.983 | 119.6963 | 759.386 | 0 | 97.4668 | 4.0293 | 1147.5859 |  |  | Pd (D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Pd (D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0