## Resumen
Cuadro No.1
EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.
CARGOS ANUALES POR CONEXIÓN
AL SISTEMA PRINCIPAL DE TRANSMISIÓN
(Miles de balboas)
| 2025-2026 |  | 2026-2027 |  | 2027-2028 |  | 2028-2029
TIPO DE ACTIVO | QUE SE INCORPORAN | CONSIDERADAS (1) | QUE SE INCORPORAN | CONSIDERADAS (1) | QUE SE INCORPORAN | CONSIDERADAS (1) | QUE SE INCORPORAN | CONSIDERADAS (1)
Salidas de Conexión | Miles B/.Salida |  | Miles B/.Salida |  | Miles B/.Salida |  | Miles B/.Salida
CXS34.5 Barra Sencilla | 234.967 | 151.5 | 234.967 | 151.5 | 234.967 | 151.5 | 234.967 | 151.5
CXS34.5 Interruptor y Medio | 371.423 | 239.48 | 371.423 | 239.48 | 371.423 | 239.48 | 371.423 | 239.48
CXS115 Barra Sencilla | 202.315 | 130.45 | 202.315 | 130.45 | 202.315 | 130.45 | 202.315 | 130.45
CXS115 Interruptor y Medio | 430.8784 | 277.81 | 430.8784 | 277.81 | 430.8784 | 277.81 | 430.8784 | 277.81
CXS230 Interruptor y Medio | 416.7388 | 268.7 | 493.6049 | 318.26 | 484.6374 | 312.48 | 477.1645 | 307.66
Transformadores | Miles B/.MVA |  | Miles B/.MVA |  | Miles B/.MVA |  | Miles B/.MVA
CXTR Reductor 60/80/100 MVA | 1.1432 | 0.74 | 1.1432 | 0.74 | 1.1432 | 0.74 | 1.1432 | 0.74
CXTR Reductor 42/56/70 MVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CXTR Reductor 30/40/50 MVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CXTR Reductor 20/24 MVA | 16.1858 | 10.44 | 16.1858 | 10.44 | 16.1858 | 10.44 | 16.1858 | 10.44
Líneas | Miles B/.km |  | Miles B/.km |  | Miles B/.km |  | Miles B/.km
CXL 115 KV Circuito Sencillo 636 ACSR | 45.4227 | 29.29 | 45.4227 | 29.29 | 45.4227 | 29.29 | 45.4227 | 29.29
CXL 115 KV Circuito Doble 636 ACSR | - |  | - | N/A | - | N/A | - | N/A
CXL 230 KV Circuito Sencillo 750 ACAR | - |  | - | N/A |  | N/A |  | N/A
CXL 230 KV Circuito Doble 750 ACAR | - |  | - | N/A |  | N/A |  | N/A
CXL 230 KV Circuito Sencillo 1200 ACAR | 106.8967 | 68.92 | 106.8967 | 68.92 | 106.8967 | 68.92 | 106.8967 | 68.92
CXL 230 KV Circuito Doble 1200 ACAR | - |  | - | N/A |  | N/A |  | N/A
CXL230 KV Circuito. Sencillo/torres Doble | - |  | - | N/A |  | N/A |  | N/A
(1) Existentes y previstas dentro del Período Tarifario.
N/A: No aplica

## CX cxj Año1
EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.
CARGOS POR CONEXIÓN
CX cxj, por equipamiento típico de conexión |  |  |  | 1) PARA INSTALACIONES QUE SE INCORPORAN
|  |  |  | 2) PARA INSTALACIONES CONSIDERADAS EN LOS CÁLCULOS TARIFARIOS | [9 empty] | #REF! | 0.57425
0.575
TIPO DE ACTIVO (AÑO 1) | UNIDAD | VNR TOTAL | CANTIDAD | VNR UNITARIO PROMEDIO | OMTCTcxj | ADMCT cxj | DEPef cxj | RRTef cxj | QUE SE INCORPORAN | FA = | CONSIDERADAS (1) | Meses de pago |  | INGRESO AÑO
PARAMETROS DE EFICIENCIA |  |  |  |  | 1.746% | 0.8232% | 3.231% | 9.6% |  | 0.64476
Salidas de Conexión
CXS34.5 Barra Sencilla | Miles B/./Salida | 9153.977 | 6 | 1525.6628 | 26.6434 | 12.5593 | 49.3008 | 146.4636 | 234.967 |  | 151.5 | 12 |  | 909
CXS34.5 Interruptor y Medio | Miles B/./Salida | 33763.5795 | 14 | 2411.6842 | 42.1164 | 19.853 | 77.932 | 231.5217 | 371.423 |  | 239.48 | 12 |  | 3352.72
CXS115 Barra Sencilla | Miles B/./Salida | 1313.6501 | 1 | 1313.6501 | 22.9409 | 10.814 | 42.4497 | 126.1104 | 202.315 |  | 130.45 | 12 |  | 130.45
CXS115 Interruptor y Medio | Miles B/./Salida | 8393.2002 | 3 | 2797.7334 | 48.8582 | 23.0309 | 90.4069 | 268.5824 | 430.8784 |  | 277.81 | 12 |  | 833.43
CXS230 Interruptor y Medio | Miles B/./Salida | 25706.2782 | 9.5 | 2705.924 | 47.2549 | 22.2752 | 87.4401 | 259.7687 | 416.7388 |  | 268.7 | 12 |  | 2552.65
Transformadores | [11 empty] | 12
CXTR Reductor 60/80/100 MVA | Miles B/./MVA | 4453.6182 | 600 | 7.4227 | 0.12963 | 0.061104 | 0.23986 | 0.71258 | 1.1432 |  | 0.74 | 12 |  | 444
CXTR Reductor 42/56/70 MVA | Miles B/./MVA
CXTR Reductor 30/40/50 MVA | Miles B/./MVA
CXTR Reductor 20/24 MVA | Miles B/./MVA | 2522.2986 | 24 | 105.0958 | 1.8353 | 0.86515 | 3.3961 | 10.0892 | 16.1858 |  | 10.44 | 12 |  | 250.56
Líneas | [11 empty] | 12
CXL 115 KV Circuito Sencillo 636 ACSR | Miles B/./km | 10655.9617 | 36.13 | 294.9339 | 5.1506 | 2.4279 | 9.5306 | 28.3137 | 45.4227 |  | 29.29 | 12 |  | 1058.2477
CXL 230 kV Circuito Sencillo 1200 ACAR | Miles B/./km | 23578.2366 | 33.97 | 694.09 | 12.1212 | 5.7137 | 22.4291 | 66.6326 | 106.8967 |  | 68.92 | 12 |  | 2341.2124
119540.8
[13 empty] | TOTAL | 11872.2701
CX cxj =( ADMCTcxj + OMTCTcxj + ACTCTef cxj * DEP% +ACTCTef cxj * RRT)
CX cxj =( ADMCTcxj + OMTCTcxj + ACTCTef cxj * DEP% +ACTCTef cxj * RRT)*FA

## CX cxj Año2
EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.
CARGOS POR CONEXIÓN
CX cxj, por equipamiento típico de conexión |  |  |  | 1) PARA INSTALACIONES QUE SE INCORPORAN
2) PARA INSTALACIONES CONSIDERADAS EN LOS CÁLCULOS TARIFARIOS
TIPO DE ACTIVO (AÑO 2) | UNIDAD | VNR TOTAL | CANTIDAD | VNR UNITARIO PROMEDIO | OMTCTcxj | ADMCT cxj | DEPef cxj | RRTef cxj | QUE SE INCORPORAN | FA = | CONSIDERADAS (1) | Meses de pago |  | INGRESO AÑO
PARAMETROS DE EFICIENCIA |  |  |  |  | 1.746% | 0.8232% | 3.231% | 9.6% |  | 0.64476
Salidas de Conexión
CXS34.5 Barra Sencilla | Miles B/./Salida | 9153.977 | 6 | 1525.6628 | 26.6434 | 12.5593 | 49.3008 | 146.4636 | 234.967 |  | 151.5 | 12 |  | 909
CXS34.5 Interruptor y Medio | Miles B/./Salida | 33763.5795 | 14 | 2411.6842 | 42.1164 | 19.853 | 77.932 | 231.5217 | 371.423 |  | 239.48 | 12 |  | 3352.72
CXS115 Barra Sencilla | Miles B/./Salida | 1313.6501 | 1 | 1313.6501 | 22.9409 | 10.814 | 42.4497 | 126.1104 | 202.315 |  | 130.45 | 12 |  | 130.45
CXS115 Interruptor y Medio | Miles B/./Salida | 8393.2002 | 3 | 2797.7334 | 48.8582 | 23.0309 | 90.4069 | 268.5824 | 430.8784 |  | 277.81 | 12 |  | 833.43
CXS230 Interruptor y Medio | Miles B/./Salida | 32050.2274 | 10 | 3205.0227 | 55.9709 | 26.3837 | 103.5682 | 307.6822 | 493.6049 |  | 318.26 | 12 |  | 3182.6
Transformadores |  | 0
CXTR Reductor 60/80/100 MVA | Miles B/./MVA | 4453.6182 | 600 | 7.4227 | 0.12963 | 0.061104 | 0.23986 | 0.71258 | 1.1432 |  | 0.74 | 12 |  | 444
CXTR Reductor 42/56/70 MVA | Miles B/./MVA
CXTR Reductor 30/40/50 MVA | Miles B/./MVA
CXTR Reductor 20/24 MVA | Miles B/./MVA | 2522.2986 | 24 | 105.0958 | 1.8353 | 0.86515 | 3.3961 | 10.0892 | 16.1858 |  | 10.44 | 12 |  | 250.56
Líneas |  | 0 | 0
CXL 115 KV Circuito Sencillo 636 ACSR | Miles B/./km | 10655.9617 | 36.13 | 294.9339 | 5.1506 | 2.4279 | 9.5306 | 28.3137 | 45.4227 |  | 29.29 | 12 |  | 1058.2477
CXL 230 kV Circuito Sencillo 1200 ACAR | Miles B/./km | 23578.2366 | 33.97 | 694.09 | 12.1212 | 5.7137 | 22.4291 | 66.6326 | 106.8967 |  | 68.92 | 12 |  | 2341.2124
125884.7492
[13 empty] | TOTAL | 12502.2201
CX cxj =( ADMCTcxj + OMTCTcxj + ACTCTef cxj * DEP% +ACTCTef cxj * RRT)
CX cxj =( ADMCTcxj + OMTCTcxj + ACTCTef cxj * DEP% +ACTCTef cxj * RRT)*FA
CX cxj =( ADMCTcxj + OMTCTcxj + ACTCTef cxj * DEP% +ACTCTef cxj * RRT)
CX cxj =( ADMCTcxj + OMTCTcxj + ACTCTef cxj * DEP% +ACTCTef cxj * RRT)*FA

## CX cxj Año3
EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.
CARGOS POR CONEXIÓN
CX cxj, por equipamiento típico de conexión |  |  |  | 1) PARA INSTALACIONES QUE SE INCORPORAN
2) PARA INSTALACIONES CONSIDERADAS EN LOS CÁLCULOS TARIFARIOS
TIPO DE ACTIVO (AÑO 3) | UNIDAD | VNR TOTAL | CANTIDAD | VNR UNITARIO PROMEDIO | OMTCTcxj | ADMCT cxj | DEPef cxj | RRTef cxj | QUE SE INCORPORAN | FA = | CONSIDERADAS (1) | Meses de pago |  | INGRESO AÑO
PARAMETROS DE EFICIENCIA |  |  |  |  | 1.746% | 0.8232% | 3.231% | 9.6% |  | 0.64476
Salidas de Conexión
CXS34.5 Barra Sencilla | Miles B/./Salida | 9153.977 | 6 | 1525.6628 | 26.6434 | 12.5593 | 49.3008 | 146.4636 | 234.967 |  | 151.5 | 12 |  | 909
CXS34.5 Interruptor y Medio | Miles B/./Salida | 33763.5795 | 14 | 2411.6842 | 42.1164 | 19.853 | 77.932 | 231.5217 | 371.423 |  | 239.48 | 12 |  | 3352.72
CXS115 Barra Sencilla | Miles B/./Salida | 1313.6501 | 1 | 1313.6501 | 22.9409 | 10.814 | 42.4497 | 126.1104 | 202.315 |  | 130.45 | 12 |  | 130.45
CXS115 Interruptor y Medio | Miles B/./Salida | 8393.2002 | 3 | 2797.7334 | 48.8582 | 23.0309 | 90.4069 | 268.5824 | 430.8784 |  | 277.81 | 12 |  | 833.43
CXS230 Interruptor y Medio | Miles B/./Salida | 34614.7554 | 11 | 3146.7959 | 54.954 | 25.9044 | 101.6866 | 302.0924 | 484.6374 |  | 312.48 | 12 |  | 3437.28
Transformadores
CXTR Reductor 60/80/100 MVA | Miles B/./MVA | 4453.6182 | 600 | 7.4227 | 0.12963 | 0.061104 | 0.23986 | 0.71258 | 1.1432 |  | 0.74 | 12 |  | 444
CXTR Reductor 42/56/70 MVA | Miles B/./MVA
CXTR Reductor 30/40/50 MVA | Miles B/./MVA
CXTR Reductor 20/24 MVA | Miles B/./MVA | 2522.2986 | 24 | 105.0958 | 1.8353 | 0.86515 | 3.3961 | 10.0892 | 16.1858 |  | 10.44 | 12 |  | 250.56
Líneas
CXL 115 KV Circuito Sencillo 636 ACSR | Miles B/./km | 10655.9617 | 36.13 | 294.9339 | 5.1506 | 2.4279 | 9.5306 | 28.3137 | 45.4227 |  | 29.29 | 12 |  | 1058.2477
CXL 230 kV Circuito Sencillo 1200 ACAR | Miles B/./km | 23578.2366 | 33.97 | 694.09 | 12.1212 | 5.7137 | 22.4291 | 66.6326 | 106.8967 |  | 68.92 | 12 |  | 2341.2124
128449.2772
[13 empty] | TOTAL | 12756.9001
CX cxj =( ADMCTcxj + OMTCTcxj + ACTCTef cxj * DEP% +ACTCTef cxj * RRT)
CX cxj =( ADMCTcxj + OMTCTcxj + ACTCTef cxj * DEP% +ACTCTef cxj * RRT)*FA
CX cxj =( ADMCTcxj + OMTCTcxj + ACTCTef cxj * DEP% +ACTCTef cxj * RRT)
CX cxj =( ADMCTcxj + OMTCTcxj + ACTCTef cxj * DEP% +ACTCTef cxj * RRT)*FA
CX cxj =( ADMCTcxj + OMTCTcxj + ACTCTef cxj * DEP% +ACTCTef cxj * RRT)
CX cxj =( ADMCTcxj + OMTCTcxj + ACTCTef cxj * DEP% +ACTCTef cxj * RRT)*FA

## CX cxj Año4
EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.
CARGOS POR CONEXIÓN
CX cxj, por equipamiento típico de conexión |  |  |  | 1) PARA INSTALACIONES QUE SE INCORPORAN
2) PARA INSTALACIONES CONSIDERADAS EN LOS CÁLCULOS TARIFARIOS
TIPO DE ACTIVO (AÑO 4) | UNIDAD | VNR TOTAL | CANTIDAD | VNR UNITARIO PROMEDIO | OMTCTcxj | ADMCT cxj | DEPef cxj | RRTef cxj | QUE SE INCORPORAN | FA = | CONSIDERADAS (1) | Meses de pago |  | INGRESO AÑO
PARAMETROS DE EFICIENCIA |  |  |  |  | 1.746% | 0.8232% | 3.231% | 9.6% |  | 0.64476
Salidas de Conexión
CXS34.5 Barra Sencilla | Miles B/./Salida | 9153.977 | 6 | 1525.6628 | 26.6434 | 12.5593 | 49.3008 | 146.4636 | 234.967 |  | 151.5 | 12 |  | 909
CXS34.5 Interruptor y Medio | Miles B/./Salida | 33763.5795 | 14 | 2411.6842 | 42.1164 | 19.853 | 77.932 | 231.5217 | 371.423 |  | 239.48 | 12 |  | 3352.72
CXS115 Barra Sencilla | Miles B/./Salida | 1313.6501 | 1 | 1313.6501 | 22.9409 | 10.814 | 42.4497 | 126.1104 | 202.315 |  | 130.45 | 12 |  | 130.45
CXS115 Interruptor y Medio | Miles B/./Salida | 8393.2002 | 3 | 2797.7334 | 48.8582 | 23.0309 | 90.4069 | 268.5824 | 430.8784 |  | 277.81 | 12 |  | 833.43
CXS230 Interruptor y Medio | Miles B/./Salida | 37179.2834 | 12 | 3098.2736 | 54.1066 | 25.505 | 100.1186 | 297.4343 | 477.1645 |  | 307.66 | 12 |  | 3691.92
Transformadores
CXTR Reductor 60/80/100 MVA | Miles B/./MVA | 4453.6182 | 600 | 7.4227 | 0.12963 | 0.061104 | 0.23986 | 0.71258 | 1.1432 |  | 0.74 | 12 |  | 444
CXTR Reductor 42/56/70 MVA | Miles B/./MVA
CXTR Reductor 30/40/50 MVA | Miles B/./MVA
CXTR Reductor 20/24 MVA | Miles B/./MVA | 2522.2986 | 24 | 105.0958 | 1.8353 | 0.86515 | 3.3961 | 10.0892 | 16.1858 |  | 10.44 | 12 |  | 250.56
Líneas
CXL 115 KV Circuito Sencillo 636 ACSR | Miles B/./km | 10655.9617 | 36.13 | 294.9339 | 5.1506 | 2.4279 | 9.5306 | 28.3137 | 45.4227 |  | 29.29 | 12 |  | 1058.2477
CXL 230 kV Circuito Sencillo 1200 ACAR | Miles B/./km | 23578.2366 | 33.97 | 694.09 | 12.1212 | 5.7137 | 22.4291 | 66.6326 | 106.8967 |  | 68.92 | 12 |  | 2341.2124
131013.8052
[13 empty] | TOTAL | 13011.5401
CX cxj =( ADMCTcxj + OMTCTcxj + ACTCTef cxj * DEP% +ACTCTef cxj * RRT)
CX cxj =( ADMCTcxj + OMTCTcxj + ACTCTef cxj * DEP% +ACTCTef cxj * RRT)*FA
CX cxj =( ADMCTcxj + OMTCTcxj + ACTCTef cxj * DEP% +ACTCTef cxj * RRT)
CX cxj =( ADMCTcxj + OMTCTcxj + ACTCTef cxj * DEP% +ACTCTef cxj * RRT)*FA
CX cxj =( ADMCTcxj + OMTCTcxj + ACTCTef cxj * DEP% +ACTCTef cxj * RRT)
CX cxj =( ADMCTcxj + OMTCTcxj + ACTCTef cxj * DEP% +ACTCTef cxj * RRT)*FA
CX cxj =( ADMCTcxj + OMTCTcxj + ACTCTef cxj * DEP% +ACTCTef cxj * RRT)
CX cxj =( ADMCTcxj + OMTCTcxj + ACTCTef cxj * DEP% +ACTCTef cxj * RRT)*FA

## VERIFICACIÓN DE INGRESOS
EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.
CARGOS POR CONEXIÓN
VERIFICACIÓN DE INGRESOS
(Miles de Balboas)
FA | 0.64476
TIPO DE ACTIVO | UNIDAD | TOTAL | INGRESO
|  |  | AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4
|  |  | 2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028 | 2028-2029
Salidas de Conexión
CXS34.5 Barra Sencilla | Miles B/./Salida | 3636 | 909 | 909 | 909 | 909
CXS34.5 Interruptor y Medio | Miles B/./Salida | 13410.88 | 3352.72 | 3352.72 | 3352.72 | 3352.72
CXS115 Barra Sencilla | Miles B/./Salida | 521.8 | 130.45 | 130.45 | 130.45 | 130.45
CXS115 Interruptor y Medio | Miles B/./Salida | 3333.72 | 833.43 | 833.43 | 833.43 | 833.43
CXS230 Interruptor y Medio | Miles B/./Salida | 12864.45 | 2552.65 | 3182.6 | 3437.28 | 3691.92
Transformadores |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CXTR Reductor 60/80/100 MVA | Miles B/./MVA | 1776 | 444 | 444 | 444 | 444
CXTR Reductor 42/56/70 MVA | Miles B/./MVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CXTR Reductor 30/40/50 MVA | Miles B/./MVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CXTR Reductor 20/24 MVA | Miles B/./MVA | 1002.24 | 250.56 | 250.56 | 250.56 | 250.56
Líneas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CXL 115 KV Circuito Sencillo 636 ACSR | Miles B/./km | 4232.9908 | 1058.2477 | 1058.2477 | 1058.2477 | 1058.2477
CXL 230 kV Circuito Sencillo 1200 ACAR | Miles B/./km | 9364.8496 | 2341.2124 | 2341.2124 | 2341.2124 | 2341.2124
TOTAL |  | 40778.0808 | 11872.2701 | 12502.2201 | 12756.9001 | 13011.5401
Ingreso permitido por Año tarifario de IMP según Res. 17825 |  | 14954.9791 | 2454.2172 | 3030.8757 | 4304.7909 | 5165.0954
Factor de Actualización |  |  | 0.9552 | 0.87153 | 0.79519 | 0.72554
Valor Presente de Ingresos resultantes de aplicaciónd de Cargos |  | 41821.1611 | 11340.4031 | 10896.1057 | 10144.2226 | 9440.4298
Ingreso permitido por Año tarifario de IMP según consulta pública 002-25 |  | 41814.8404 | 11390.8151 | 10963.5903 | 10122.1609 | 9338.274
Diferencia de Aplicación menos permitido (en millones balboas) |  | 0.0063208
Difrencia en porcentaje |  | 0.01512%
CARGOS DE CONEXIÓN
VERIFICACIÓN DE INGRESOS
DETALLE | IMP ASEP-ETESA
Valor Presente de Ingresoso resultantes de la aplicación de cargos | 41821.1611
Ingreso permitido por Año Tarifario de IMP según Res. An No. 17825 | 41814.8404
Diferencia de Aplicación menos permitido | -6.3208
Diferencia en porcentaje | -0.01511%

## VNR
VALOR NUEVO DE REPOSICIÓN TIPIFICADO (Ajustado de acuerdo a costos eficientes de ASEP.)
EQUIPAMIENTO | VNR TOTAL | CANTIDAD | VNR UNITARIO PROMEDIO Miles B/.
Unidad
Salidas de Conexión
CXS34.5 Barra Sencilla | 9153.977 | 6 | 1525.6628
CXS34.5 Interruptor y Medio | 33763.5795 | 14 | 2411.6842
CXS115 Barra Sencilla | 1313.6501 | 1 | 1313.6501
CXS115 Interruptor y Medio | 8393.2002 | 3 | 2797.7334
CXS230 Interruptor y Medio | 19362.3289 | 9 | 2151.3699
Reemplazos
Transformadores
CXTR Reductor 60/80/100 MVA | 4453.6182 | 600 | 7.4227
CXTR Reductor 42/56/70 MVA
CXTR Reductor 30/40/50 MVA
CXTR Reductor 20/24 MVA | 2522.2986 | 24 | 105.0958
Reemplazos
SUB TOTAL | 78962.6525 | 657 | 10312.619
Líneas
CXL 115 KV Circuito Sencillo | 10655.9617 | 36.13 | 294.9339 | (1)
CXL 230 kV Doble Circuito 1200 ACAR | 23578.2366 | 33.97 | 694.09 | (6)
Considera las incorporaciones parciales | 113196.8508
ACTIVOS INCORPORADOS PARCIALMENTE |  | 2sem 2025 |  |  | 1sem2026 |  |  | 2sem2026 |  |  | 1sem2027 |  |  | 2sem2027 |  |  | 1sem2028 |  |  | 2sem2028 |  |  | 1sem2029
EQUIPAMIENTO | VNR incorporado | CANTIDAD | VNR UNITARIO PROMEDIO Miles B/. | VNR incorporado | CANTIDAD | VNR UNITARIO PROMEDIO Miles B/. | VNR incorporado | CANTIDAD | VNR UNITARIO PROMEDIO Miles B/. | VNR incorporado | CANTIDAD | VNR UNITARIO PROMEDIO Miles B/. | VNR incorporado | CANTIDAD | VNR UNITARIO PROMEDIO Miles B/. | VNR incorporado | CANTIDAD | VNR UNITARIO PROMEDIO Miles B/. | VNR incorporado | CANTIDAD | VNR UNITARIO PROMEDIO Miles B/. | VNR incorporado | CANTIDAD | VNR UNITARIO PROMEDIO Miles B/.
|  | Unidad |  |  | Unidad |  |  | Unidad |  |  | Unidad |  |  | Unidad |  |  | Unidad |  |  | Unidad |  |  | Unidad
Salidas de Conexión
CXS34.5 Barra Sencilla
CXS34.5 Interruptor y Medio
CXS115 Barra Sencilla
CXS115 Interruptor y Medio
CXS230 Interruptor y Medio | 12687.8984 | 1 | 12687.8984 | [6 empty] | 5129.056 | 2 | 10258.112
Reemplazos
Transformadores
CXTR Reductor 60/80/100 MVA
CXTR Reductor 42/56/70 MVA
CXTR Reductor 30/40/50 MVA
Reemplazos
Líneas
CXL 115 KV Circuito Sencillo
CXL 230 KV Circuito Sencillo 1200 ACAR
| 12687.8984 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5129.056 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
(1) Todas las líneas de 115 kV Circuito sencillo son de conductor 636 ACSR.
(3) Representa el costo típico para líneas de 230 kV Circuito Sencillo con conductor 750 ACAR.
(6) Representa el costo típico para líneas de 230 kV Circuito doble con conductor 1200 ACAR.
DATOS DE IMP
| Conexión |  | ETESA
| Lineas | N° del Circuito | Longitud (km) | N° Total de Torres | VNR | Costo por kM | Capacidad de la Linea | Porcentaje de Uso (%) | Costo por (MW/circuito) por Uso
LINEAS DE 230 KV CIRCUITO SENCILLO | Lineas de 230 kV
| TELFERS - SABANITAS | 230-55B | 16.4 |  | 11383075.6556 | 5495509.0006 | 381 | 52.05% | 12272278.8791 | Capacidad GANA (MW)
| CRISTOBAL- SABANITAS | 230-54B | 16.45 |  | 11417780.1545 | 5529069.283
| TELFERS - CRISTOBAL | 230-55C | 1.12 |  | 777380.7765 | 25630.4524 | 351 | 47.95% | 11305957.7075 | Capacidad Remanente
|  |  | 33.97 |  | 23578236.5866 | 694089.979 | 732 | 100% | 23578236.5866 | Total Capacidad (MW/circuito)
LINEAS DE 115KV Circuito Sencillo | Lineas de 115 kV
| Caldera - La Estrella | 115 - 17 | 6.18 | 17 | 1822691.4773 | 294933.896
| Caldera - Los Valles | 115 - 18 | 1.7 | 6 | 501387.6232 | 294933.896
| Caldera - Paja de Sombrero | 115 - 19 | 0.5 | 2 | 147466.948 | 294933.896
| Progreso - Charco Azul | 115 - 25 | 27.75 | 80 | 8184415.614 | 294933.896
| Total - Conexión |  | 70.1 | 105 | 10655961.6625 | 152010.8654
Note on D57: CRISTOBAL-TORRE 4A (GANA II)
Note on D58: CRISTOBAL-TORRE 4A (GANA II)
Note on D59: CRISTOBAL-TORRE 4A (GANA II)

## SALIDAS Y TRANSFORMACION
EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.
CARGOS POR CONEXIÓN
VNR DE PATIOS DE CONEXIÓN, POR NIVEL DE VOLTAJE Y CAPACIDAD DE TRANSMFORMACIÓN
(Balboas)
DETALLE | UNIDAD |  | VNR - ASEP
| EQUIPO | Cantidad | Costo Total | Costo por Unidad
Llano Sánchez Transformador 100MVA | Transformador | 300 | 1333647.328
Llano Sánchez Transformador 100MVA | Transformador
Llano Sánchez 230 | salidas
Llano Sánchez 115 | salidas | 3 | 8393200.1777 | 2797733.3926
Llano Sánchez 34.5 | salidas | 4 | 4938906.2088 | 1234726.5522
Progreso 115 | salidas | 1 | 1313650.1316 | 1313650.1316
Progreso 34.5 | salidas | 4 | 7521236.1701 | 1880309.0425
Progreso 230
Charco Azul 115 | salidas
Charco Azul Transformador | Transformador | 24 | 2522298.6043 | 105095.7752
Mata de Nance 34.5 | salidas | 4 | 15476646.8812 | 3869161.7203
Chorrera 34.5 | salidas | 6 | 10765696.4049 | 1794282.7341
Chorrera 230 | salidas
Chorrera Transformador 100MVA | Transformador
Chorrera Transformador 100MVA | Transformador | 300 | 3119970.9097
El Higo 230 | salidas | 1 | 0 | 0
Changuinola 115 | salidas
Changuinola 34.5 | salidas | 2 | 4215070.7547 | 2107535.3773
LA ESPERANZA NAVE 1 | salidas | 2 | 6168078.6569 | 3084039.3284
BELLA VISTA NAVE 2 | salidas | 2 | 6258544.3635 | 3129272.1817
EL COCO NAVE 3 Y 4 | salidas | 4 | 6935705.91 | 1733926.4775
| TOTAL VNR S/E |  | 78962652.5014 | 23049732.7135
LINEA DE TRANSMISION CONEXIÓN
TELFERS - SABANITAS | 230-55B | 16.4 | 11383075.6556 | 694089.979
CRISTOBAL- SABANITAS | 230-54B | 16.45 | 11417780.1545 | 694089.979
TELFERS - CRISTOBAL | 230-55C | 1.12 | 777380.7765 | 694089.979
CALDERA - LA ESTRELLA | 115-17 | 6.18 | 1822691.4773 | 294933.896
CALDERA - LOS VALLES | 115-18 | 1.7 | 501387.6232 | 294933.896
CALDERA - PAJA DE SOMBRERO | 115-19 | 0.5 | 147466.948 | 294933.896
PROGRESO - CHARCO AZUL | 115-25 | 27.75 | 8184415.614 | 294933.896
| TOTAL VNR L/T |  | 34234198.2491 | 3262005.521
TOTAL: VNR |  |  | 113196850.7505 | 26311738.2345
Para trasformadores |  | MVA | Costo Total | Costo por MVA |  |  |  | 2013-2017
Llano Sánchez Transformador 100MVA |  | 300 | 1333647.328 | 4445.4911 |  |  |  | SUBESTACION | VNR ETESA | VNR [B./]
Llano Sánchez Transformador 100MVA | [9 empty] | TOTAL | TRAFOS | RESTO
Chorrera Transformador 100MVA | [7 empty] | CHORRERA Patio 230kV | 13042511.4233 | 11000880.0431 | 6296770.5336 | 4704109.5096
Chorrera Transformador 100MVA |  | 300 | 3119970.9097 | 10399.903
Charco Azul Transformador |  | 24 | 2522298.6043 | 105095.7752 |  |  | 10442596 | CHORRERA Patio 34kV | 7793257.5771 | 6234606.0617 |  | 6234606.0617
[7 empty] | #DIV/0! | LLANO SANCHEZ Patio 230kV | 13408583.4189 | 11377726.0752 | 11181420.9956 | 196305.0796
Para Patios de 230 |  | Salida | Costo Total | Costo por Salida | Esquema | Observación |  | LLANO SANCHEZ Patio 115kV | 6487434.8633 | 5189947.8907 |  | 5189947.8907
Adición S/E El Higo (Las Guias) |  | 1 | 0 | 0 | IP 1/2 con 5 IP
Llano Sánchez 230 | [7 empty] | LLANO SANCHEZ Patio 34kV | 2558971.1589 | 2047176.9271 |  | 2047176.9271
Chorrera 230 |  |  |  |  | IP 1/2 con 5 IP |  |  | MATA DE NANCE Patio 34kV | 6333146.9133 | 5066517.5306 |  | 5066517.5306
BURUNGA 230
LA ESPERANZA NAVE 1 |  | 2 | 6168078.6569 | 3084039.3284
BELLA VISTA NAVE 2 |  | 2 | 6258544.3635 | 3129272.1817
EL COCO NAVE 3 Y 4 |  | 4 | 6935705.91 | 1733926.4775
[7 empty] | 7191366 | PROGRESO Patio 115kV | 1536662.7466 | 1229330.1973 |  | 1229330.1973
Para Patios de 115 |  | Salida | Costo Total | Costo por Salida | Esquema | Observación | 7141394 | PROGRESO Patio 34kV | 4707024.8896 | 3765619.9117 |  | 3765619.9117
Llano Sánchez 115 |  | 3 | 8393200.1777 | 2797733.3926 | IP 1/2 con 8 IP
Progreso 115 |  | 1 | 1313650.1316 | 1313650.1316 | Barra Sencilla |  | 99.31% | CHANGUINOLA Patio 115kV | 145699.6582 | 116559.7265 |  | 116559.7265
Progreso 230 | [7 empty] | CHANGUINOLA Patio 34kV | 2073362.8109 | 1658690.2487 |  | 1658690.2487
Changuinola 115 |  |  |  |  | Barra Sencilla |  |  | CHARCO AZUL Patio 115 kV | 1752853.1511 | 1402282.5209 | 1095162.12 | 307120.4009
Charco Azul 115 |  |  |  |  | Barra Sencilla
[8 empty] | TOTAL | 59839508.6111 | 49089337.1335 | 18573353.6491 | 30515983.4844
Para Patios de 34.5 |  | Salida | Costo Total | Costo por Salida | Esquema | Observación
Llano Sánchez 34.5 |  | 4 | 4938906.2088 | 1234726.5522 | Barra sencilla con 2 IP | Cada salida utiliza 1 IP
Changuinola 34.5 |  | 2 | 4215070.7547 | 2107535.3773 | Barra sencilla con 2 IP
Progreso 34.5 |  | 4 | 7521236.1701 | 1880309.0425 | IP 1/2 con 5 IP
Mata de Nance 34.5 |  | 4 | 15476646.8812 | 3869161.7203 | IP 1/2 con 8 IP
Chorrera 34.5 |  | 6 | 10765696.4049 | 1794282.7341 | IP 1/2 con 11 IP
|  |  | 78962652.5014 | VNR Total
INCORPORACION PARCIAL
Para Patios de 230/115/34 |  | Salida | Costo Total | Costo por Salida | Esquema | Observación
NUEVA SUBESTACION BURUNGA 230 KV |  | 1 | 12687.8984 | 12687.8984
S/E 24 DE DICIEMBRE 230 KV 1 NAVE |  | 1 | 5129.056 | 5129.056
|  |  | 5129056 | VNR Total
84091708.5014
Note on C30: CRISTOBAL-TORRE 4A (GANA II)
Note on C31: CRISTOBAL-TORRE 4A (GANA II)
Note on C32: CRISTOBAL-TORRE 4A (GANA II)

## VNR APROBADO
VALOR NUEVO DE REEMPLAZO EFICIENTE
VNR
SUBESTACION SPT | VNR 230 KV Ajustado | VNR 115 KV Ajustado | VNR SPT ACEPTADO 2017 | VNR SPT ETESA 2024 | VNR SPT AJUSTADO 2024 | AJUSTE 2024 vs ETESA2024 | Ajus 2024 vs 2021 % |  |  | LINEAS DE 230 kV DOBLE CIRCUITO |  | Año | Longitud | Aceptado Revisión 2021 | ETESA 2024 | AJUSTADO 2024 | Ajustado vs ETESA
PANAMA II | 81253562.2861 | 37356288.7157 | 81268835.3675 | 118609851.0018 | 126084520.3865 | 6.302% | 55.14% | 25% asignado a demanda naves 6 y 7 |  | 230-1A | BAYANO - PACORA * | 1976 | 50.88 | 26254185.8616 | 38084291.0176 | 33321543.1695 | -12.51%
PANAMA | 48598642.1647 | 45160673.3844 | 75145522.2487 | 93759315.5491 | 107513920.2742 | 14.67% | 43.07% | 25% asignado a demanda |  | 230-1B | PACORA - PANAMA II * | 1976 | 19.01
CHORRERA | 50402138.5874 | 0 | 14205732.5542 | 50402138.5874 | 24669202.3118 | -51.06% | 73.66% | 25% asignado a demanda |  | 230-2A | BAY - 24 DICIEMBRE * | 1976 | 60.53
EL HIGO | 13249825.6384 | 0 | 9975106.1939 | 13249825.6384 | 14766663.162 | 11.45% | 48.04% |  |  | 230-2B | 24 DICIEMBRE - PANAMA II * | 1976 | 10.67
LLANO SANCHEZ | 110034315.9548 | 0 | 56954346.1815 | 110034315.9548 | 97845991.1339 | -11.08% | 71.8% | 25% asognadp a demamda |  | 230-1C,2C | PANAMA II - PANAMA | 1976 | 13.09 | 5291307.4607 | 17301180.2211 | 6703639.1052 | -61.25%
VELADERO | 53328555.0861 | 0 | 38967373.2278 | 53328555.0861 | 53430140.4113 | 0.1905% | 37.12% | 25% asignado a demanda |  | 230-3A,4A | PANAMA - CHORRERA | 1978 | 40.48 | 13601353.4232 | 43971822.6011 | 18044586.0487 | -58.96%
GUASQUITAS | 14588259.8018 | 0 | 13149164.5754 | 14588259.8018 | 16026713.9883 | 9.86% | 21.88% |  | LINEAS DE 230 kV | 230-3B,4B | CHORRERA - EL HIGO | 1978 | 60.81 | 20432270.2981 | 66055497.3412 | 25885959.0833 | -60.81%
MATA DE NANCE | 31372892.8315 | 6126377.5003 | 37570166.1895 | 37499270.3318 | 48554440.1382 | 29.48% | 29.24% |  | DOBLE CIRCUITO | 230-3C,4C | EL HIGO - LL.SANCHEZ | 1978 | 81.93 | 27528628.6059 | 88997317.8287 | 34876445.0733 | -60.81%
PROGRESO | 18367645.4734 | 0 | 14861739.9771 | 18367645.4734 | 29509311.2661 | 60.66% | 98.56% |  |  | 230-5A | LL.SANCHEZ - VELADERO | 1978 | 110.21 | 38183246.1219 | 61721318.1866 | 48374944.4473 | -21.62%
FORTUNA NAVE 3 | 4469051.3571 | 0 | 4825897.6157 | 4469051.3571 | 5860781.5436 | 31.14% | 21.44% |  |  | 230-6A | LLANO SANCHEZ - BELLA VISTA | 1978 | 107.97
CHANGUINOLA | 25815891.8362 | 0 | 13677629.1153 | 25815891.8362 | 23725463.8477 | -8.097% | 73.46% |  |  | 230-6B | BELLA VISTA - VELADERO | 1978 | 8.66
CAÑAZAS | 4670073.0812 | 0 | 5694527.8163 | 4670073.0812 | 7014619.7787 | 50.2% | 23.18% |  |  | 230-5B,6B | VELADERO - MATA NANCE | 1979 | 85.6 | 39616050.9142 | 123874090.6279 | 50154457.1648 | -59.51%
CACERES | 0 | 12110317.6818 | 10355326.1813 | 12110317.6818 | 12532107.7015 | 3.483% | 21.02% |  |  | 230-7,8 | MATA NANCE - FORTUNA | 1984 | 37.72 | 14379459.3927 | 40973743.7874 | 18695974.4926 | -54.37%
SANTA RITA | 0 | 8047103.0057 | 12004307.1231 | 8047103.0057 | 14578557.158 | 81.17% | 21.44% |  |  | 230-12A,13A | PANAMA III - PANAMA II | 2006 | 151.17 | 60898971.2075 | 21077827.7129 | 74755075.9935 | 254.7%
CALDERA | 0 | 11204260.4363 | 7550937.6256 | 11204260.4363 | 9170189.8055 | -18.15% | 21.44% |  |  | 230-12B,13B | EL COCO - PANAMA III | 2006 | 44.65 | 17987292.8783 | 181356866.2623 | 22788379.3957 | -87.43%
PANAMA III | 8836248.4395 | 0 |  | 8836248.4395 | 27106382.4069 | 206.8% |  |  |  | 230-14A,15A | LL. SANCHEZ - S. BARTOLO | 2004 | 68.2 | 27474431.6753 | 90466195.7218 | 34807782.4466 | -61.52%
SABANITAS | 42505028.5026 | 0 |  | 42505028.5026 | 18794624.0547 | -55.78% |  |  |  | 230-14B,15B | S. BARTOLO - VELADERO | 2004 | 42.89 | 17278275.2867 | 56892890.5353 | 21890114.0488 | -61.52%
TOTAL | 507492131.0409 | 120005020.7243 | 396206611.993 | 627497151.7651 | 637183629.369 | 1.544% | 60.82% |  |  | 230-16,17 | VELADERO - GUASQUTAS | 2004 | 84.81 | 34165785.1962 | 112499091.7767 | 44362545.2966 | -60.57%
[10 empty] | 230-18 | GUASQUITAS - FORTUNA |  |  | 6610783.34 | 10883799.6466 | 8375303.8323 | -23.05%
[10 empty] | 230-20A ** | FORTUNA - LA ESPERANZA | 2009 |  | 39245755.7827 | 66815879.649 | 49734209.3799 | -25.57%
Sub SPT D |  |  | 396206611.993 | 627497151.7651 | 637183629.369 | 1.544% | 58.38% |  |  | 230-20B ** | LA ESPERANZA - CHANGUINOLA | 2009
[10 empty] | 230-29 ** | GUASQUITAS - CAÑAZAS | 2012
SUBESTACION ESTRATÉGICAS | VNR 230 KV Ajustado | VNR 115 KV Ajustado | VNR SPT ACEPTADO 2021 | VNR SPT ESTRATÉGICAS ETESA 2024 | VNR 2024 AJUSTADO ESTRATÉGICAS | AJUSTE 2024 vs ETESA2024 | Ajus 2024 vs 2017 % |  |  | 230-30 ** | CAÑAZAS - CHANGUINOLA | 2024 | 16.41 |  | 67955765.496
CALDERA | 0 | 817916.6709 | 2263204.5478 | 817916.6709 | 2772683.4953 | 239% | 22.51% |  |  | 230-54,55 | SABANITAS - PANAMA II | 2012 |  |  |  | 25381099.8286 | -62.65%
BOQUERON III | 20800983.7813 | 0 | 20472444.3556 | 20800983.7813 | 24862633.8594 | 19.53% | 21.44% |  |  | 230-55B | TELFERS - SABANITAS |  |  | 20033775.4723 | 67955765.496 | 10492486.9232 | 0% | Demanda
SAN BARTOLO | 33008081.5695 | 0 | 18225503.24 | 33008081.5695 | 26689867.9204 | -19.14% | 46.44% |  |  | 230-54B | CRISTOBAL- SABANITAS | 2024 |  |  | 10492486.9232 | 0 |  | Demanda
TOTAL | 53809065.3508 | 817916.6709 | 40961152.1434 | 54626982.0217 | 54325185.2751 | -0.5525% | 32.63% |  |  | 230-55C | TELFERS - CRISTOBAL | 2024 |  |  | 10479222.0851 | 0 |  | Demanda
[10 empty] | 230-58, 59 | SABANITAS - PANAMA III | 2024 |  |  | 1386175.5796 | 41657165.8918 | -38.7% | Demanda
SUBESTACION CONEXIÓN | VNR Ajustado 230 KV | VNR Ajustado 115 KV | VNR Ajustado 34 KV | VNR ACEPTADO 2021 | VNR ETESA 2024 | VNR CONEXIÓN AJUSTADO 2024 | Ajus 2024 vs ETESA 2024 | Ajus 2024 vs 2021 % |  | 230-47A,48A | PANAMA III - PANAMA |  | 96.84 | 15336533.9278 | 3953988.0007 | 19430091.9058 | 391.4% | Demanda
EL COCO |  | 6935705.91 |  |  | 63791126.7498 | 6935705.91 | -89.13% |  |  | 230-47B,48B | CHORRERA - PANAMA |  | 24.66 |  | 48281968.283 | 210155.3122 |  | Demanda
CHORRERA |  |  | 13885667.3146 | 44639612.2688 | 13885667.3146 | 13885667.3146 |  |  |  | 230-49A y B,50 | LLANO SANCHEZ - CHORRERA |  | 44 | 62921282.7472 | 103591753.0044 | 79715974.1895 | -23.05% | Demanda
EL HIGO |  |  |  | 3149681.1047 | 0 | 0 |  | -100% |  | 230-49A | CHORRERA - ANTÓN IV |  | 76.65 |  | 51705996.9321 |  |  | Demanda
LLANO SANCHEZ |  | 8393200.1777 | 6272553.5368 | 30087600.4393 | 14665753.7146 | 14665753.7146 | 0% | -51.26% |  | 230-49B | ANTÓN IV - LLANO SANCHEZ |  | 49.73 |  | 22604454.6526 |  |  | Demanda
MATA DE NANCE |  |  | 15476646.8812 | 7917797.3363 | 15476646.8812 | 15476646.8812 | 0% | 95.47% |  | 230-51,52 | VELADERO - LLANO SANCHEZ |  | 38.07 | 44869533.7242 | 147743766.5616 | 61535881.6832 | -58.35% | Demanda
PROGRESO |  | 1313650.1316 | 7521236.1701 | 5379268.4117 | 8834886.3017 | 8834886.3017 | 0% | 64.24% |  | TOTAL |  |  | 1425.64 | 532108923.3167 | 1557123155.9304 | 731193814.7123 | -53.04%
CHANGUINOLA |  |  | 4215070.7547 | 1870799.6446 | 4215070.7547 | 4215070.7547 | 0% | 125.3%
CHARCO AZUL |  | 2522298.6043 |  | 828218.8163 | 2522298.6043 | 2522298.6043 | 0% | 204.5%
LA ESPERANZA NAVE 1 |  | 6168078.6569 |  | 4825897.6157 | 6168078.6569 | 6168078.6569 | 0% | 27.81%
BELLA VISTA NAVE 2 |  | 6258544.3635 |  | 4825897.6157 | 6258544.3635 | 6258544.3635 | 0%
TOTAL | 0 | 31591477.844 | 47371174.6574 | 103524773.2532 | 135818073.3411 | 78962652.5014 | -41.86% | -23.73% | Valores expresados en Balboas
VNR
[10 empty] | LINEAS DE 230 kV CIRCUITO SENCILLO |  | Año | Longitud | Aceptado Revisión 2021 | ETESA 2024 | AJUSTADO 2024 | Ajustado vs ETESA
[10 empty] | 230-9A | MATA NANCE - BOQUERON III | 1986 | 24.17 | 5150857.9506 | 7034795.9809 | 6525701.6422 | -7.237%
[9 empty] | LINEAS DE 230 kV | 230-9B | BOQUERON III - PROGRESO | 1986 | 29.95 | 6382631.18 | 8717093.0752 | 8086254.1048 | -7.237%
Resumen | [8 empty] | CIRCUITO SENCILLO | 230-10 | PROGRESO - FRONTERA | 1986 | 9.81 | 2090604.7371 | 2855248.1826 | 2648619.7421 | -7.237%
[10 empty] | 230-21 | CHANGUINOLA - FRONTERA | 2011 | 13.51 | 3126948.7909 | 5007151.7029 | 4000912.6652 | -20.1%
[10 empty] | TOTAL |  |  | 77.44 | 16751042.6586 | 23614288.9416 | 21261488.1544 | -9.963%
| VNR 2021 | VNR ETESA 2024 | VNR 2024 Ajustado | Ajuste 2024
Líneas SPT | 592759843.6481 | 1695942707.7653 | 809136768.3551 | -52.29% |  |  |  |  | Valores expresados en Balboas | [5 empty] | VNR
Líneas Conexión | 7309323.2732 | 35319901.9685 | 34234198.2491 | -3.074% | [5 empty] | LINEAS DE 115 kV DOBLE CIRCUITO |  | Año | Longitud | Aceptado Revisión 2021 | ETESA 2024 | AJUSTADO 2024 | Ajustado vs ETESA
Subestaciones SPT | 396206611.993 | 627497151.7651 | 637183629.369 | 1.544% | [5 empty] | 115-1A,2A | CACERES - STA. RITA | 2016 | 47.81 | 13841311.9404 | 48090584.2688 | 17535772.2675 | -63.54%
Subestaciones Conexión | 103524773.2532 | 135818073.3411 | 78962652.5014 | -41.86% | [5 empty] | 115-1B,2B | STA. RITA - LAS MINAS 1 | 2004 | 7.27 | 2474013.4272 | 8388179.8935 | 3166785.7681 | -62.25%
Subestaciones Estrategicas | 40961152.1434 | 54626982.0217 | 54325185.2751 | -0.5525% |  |  |  |  | LINEAS DE 115 kV | 115-3A | PANAMA - CHILIBRE *** | 1972 | 22.85 | 18975376.7123 | 32168150.6784 | 25071808.732 | -22.06%
TOTAL | 1140761704.311 | 2549204816.8617 | 1613842433.7497 | [5 empty] | DOBLE CIRCUITO | 115-3B | CHILIBRE - LAS MINAS 2 *** | 1972 | 32.08 |  |  |  | #DIV/0!
|  | 123.5% | -36.69% | [6 empty] | 115-4A | PANAMA - CEMENTO PANAMA *** | 1972 | 31.18 |  |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | 115-4B | CEMENTO PANAMA - LAS MINAS 2 *** | 1972 | 25.41
[10 empty] | 115-15,16 | MATA NANCE - CALDERA | 1979 | 25.32 | 7330307.8505 | 25468596.3958 | 9286880.7769 | -63.54%
[10 empty] | TOTAL |  |  | 191.92 | 42621009.9303 | 114115511.2366 | 55061247.5444 | -51.75%
[9 empty] | Valores expresados en Balboas | [5 empty] | VNR
[10 empty] | LINEAS DE 115 kV CIRCUITO SENCILLO |  | Año | Longitud | Aceptado Revisión 2021 | ETESA 2024 | AJUSTADO 2024 | Ajustado vs ETESA
[9 empty] | LINEAS DE 115 kV | 115-12 | PANAMA - CACERES | 1976 | 0.81 | 205439.5044 | 368466.2902 | 260274.9053 | -29.36%
[9 empty] | CIRCUITO SENCILLO | 115-37 | PANAMA - CACERES SUBT. | 2008 | 2.4 | 1073428.2381 | 721285.3665 | 1359943.0386 | 88.54%
[10 empty] | TOTAL |  |  | 3.21 | 1278867.7425 | 1089751.6567 | 1620217.944 | 48.68%
[9 empty] | VNR LINEAS SPT |  | TOTAL |  |  | 592759843.6481 | 1695942707.7653 | 809136768.3551 | -52.29%
Valores expresados en Balboas
VNR
[12 empty] | Año | Longitud | Aceptado Revisión 2021 | ETESA 2024 | AJUSTADO 2024 | Ajustado vs ETESA
[9 empty] | LINEAS DE 230 KV CIRCUITO SENCILLO | 230-55B | TELFERS - SABANITAS | 2024 | 16.4 |  | 10492486.9232 | 11383075.6556 | 8.488%
[10 empty] | 230-54B | CRISTOBAL- SABANITAS | 2024 | 16.45 |  | 10479222.0851 | 11417780.1545 | 8.956%
[10 empty] | 230-55C | TELFERS - CRISTOBAL | 2024 | 1.12 |  | 1386175.5796 | 777380.7765 | -43.92%
[9 empty] | LINEAS DE 115 kV | 115-17 | CALDERA - LA ESTRELLA | 1979 | 6.18 | 1250252.3617 | 2217139.9782 | 1822691.4773 | -17.79%
[9 empty] | CIRCUITO SENCILLO | 115-18 | CALDERA - LOS VALLES | 1979 | 1.7 | 343920.5526 | 609892.8743 | 501387.6232 | -17.79%
[10 empty] | 115-19 | CALDERA - PAJA DE SOMBRERO | 1982 | 0.5 | 101153.1037 | 179380.2571 | 147466.948 | -17.79%
[10 empty] | 115-25 | PROGRESO - CHARCO AZUL | 1988 | 27.75 | 5613997.2552 | 9955604.271 | 8184415.614 | -17.79%
[9 empty] | VNR LINEAS CONEXIÓN |  | TOTAL |  | 36.13 | 7309323.2732 | 35319901.9685 | 34234198.2491 | -3.074%
[15 empty] | VNR SPT Asignado a GyD | 809136768.3551
| VNR 2012 | 2378066841.5521
| VNR Actual | 2378066841.5521
| VNR Líneas 2016 | 809136768.3551
| VNR SSEE SPT 2016 | 637183629.369
| VNR SSEE EST 2016 | 54325185.2751
| VNR Actual | 1500645582.9992
-41.13%
| VNR 2008 | VNR 2012 | VNR ETESA
Líneas SPT | 230411895.764 | 348431106.7465 | 385512053.6424
Líneas Conexión | 4114080 | 6494763.1426 | 7482446.0168
Subestaciones SPT | 165196416.0734 | 245530481.493 | 300751737.3044
Subestaciones Conexión | 27733774.2971 | 49089337.1335 | 59839508.6111
Subestaciones Estrategicas | nd | 12328578.8027 | 14395727.9707
TOTAL | 427456166.1346 | 661874267.3183 | 767981473.5454
| VNR 2012 | 606290167.0422
| Tercer Línea 2015 -2016 | 0
| VNR Actual | 606290167.0422
| VNR Líneas 2016 | 809136768.3551
| VNR SSEE SPT 2016 | 637183629.369
| VNR SSEE EST 2016 | 54325185.2751
| VNR Actual | 1500645582.9992
Note on N34: Antes T2-Panamá II
Note on M83: CRISTOBAL-TORRE 4A (GANA II)
Note on M84: CRISTOBAL-TORRE 4A (GANA II)
Note on M85: CRISTOBAL-TORRE 4A (GANA II)

## Plan de Expansión
EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA S. A. | [37 empty] | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
PLAN DE INVERSIÓN | [37 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.3886 | 7.2409 | 6.7397 | 0 | 0 | 0 | 0
PROYECTOS DE EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN | [37 empty] | 2021: meses (desde activación a diciembre del año)
(MILES DE B/.)
[18 empty] | Fecha puesta en servicio | [9 empty] | Proporción del año en servicio | [9 empty] | 2021: Monto Parcial
|  | hasta |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  | Fecha | Observación | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | TOTAL |  |  | Observación
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72664.0814 | 202940.2115 | 49890.9962 | 5129.056 | 0 | 0 | 0 | 330624.3451
2
3 | PLAN DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE CORTO PLAZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72664.0814 | 190252.313 | 49890.9962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312807.3906
En Ejecucion o por Refrendo
4 | ADICION BANCO CAPACITORES 40 MVAR STA. RITA 115 KV 2x20 MVAR | [5 empty] | 4286.5074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4286.5074 |  | 2024-07-30 |  |  |  |  | 2024-07-30 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.42192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1808.5538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | LÍNEA TELFERS - SABANITAS 230 KV | [5 empty] | 33016.6469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33016.6469 |  | 2024-09-30 |  |  |  |  | 2024-09-30 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.25205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8322.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | LINEA DOBLE CTO. M. NANCE - FRONTERA 230 KV | [5 empty] | 35360.9272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35360.9272 |  | 2024-12-31 |  |  |  |  | 2024-12-31 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ADICION TRANSFORMADOR T3 S/E BOQUERON III 230/34.5 KV | [5 empty] | 0 | 6784.6891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6784.6891 |  | 2025-02-14 | [5 empty] | 2025-02-14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5948.2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | AUMENTO DE CAPACIDAD LT2 VELADERO - PANAMA II 230 KV 305 KM | [5 empty] | 0 | 44699.9866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44699.9866 |  | 2025-04-29 | [5 empty] | 2025-04-29 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30126.5663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | AUMENTO DE CAPACIDAD LT1 VEL-LLS-EHI-CHO-PAN 230 KV 192 KM | [5 empty] | 0 | 117067.7513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117067.7513 |  | 2025-06-05 | [5 empty] | 2025-06-05 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67033.3151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | LINEA SAB-S.RITA 230 KV, S/E STA. RITA 230 KV Y AD. SABANITAS 230 KV | [5 empty] | 0 | 21699.8859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21699.8859 |  | 2025-10-24 | [5 empty] | 2025-10-24 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4042.7185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | NUEVA LINEA PANAMA II - BAYANO 230 KV DOBLE CTO. 1200 ACAR. | [5 empty] | 0 | 0 | 33734.7914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33734.7914 |  | 2026-06-09 | [6 empty] | 2026-06-09 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18946.9376 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | NUEVA S/E CHEPO 230 KV | [5 empty] | 0 | 0 | 16156.2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16156.2048 |  | 2026-06-09 | [6 empty] | 2026-06-09 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9074.0328 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | [13 empty] | 0
16 | [13 empty] | 0
17 | [13 empty] | 0
0
0
0
Por Licitar | bar: Fecha puesta en servicio 2022 to Fecha puesta en servicio 2024; Proporción del año en servicio 2021 to Proporción del año en servicio 2030
18 | NUEVA S/E CACERES 115 KV GIS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-01-11 | [6 empty] | 2026-01-11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | BANCO DE CAPACITORES S/E LLANO SANCHEZ 230 KV 60 MVAR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-02-21 | [6 empty] | 2026-02-21 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | STATCOM S/E PANAMA III +/- 240 MVAR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-06-14 | [6 empty] | 2026-06-14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ADICION TRANSFORMADOR T2 S/E SAN BARTOLO 150 MVA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-10-23 | [5 empty] | 2025-10-23 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ADICION TRANSFORMADOR T3 S/E SAN BARTOLO 150 MVA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-10-30 | [6 empty] | 2026-10-30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ADICION TRANSFORMADOR DE TIERRA S/E SAN BARTOLO 34.5 KV | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-12-31 | [5 empty] | 2025-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AUMENTO DE CAPACIDAD LINEA PANAMA III - PANAMA 230 KV | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-07-17 | [5 empty] | 2025-07-17 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| NUEVA S/E LA HUACA 230/115/34.5 KV | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-02-20 | [6 empty] | 2026-02-20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| LINEA LA HUACA - LOS OLIVOS 230 KV | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-10-07 | [6 empty] | 2026-10-07 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| NUEVA S/E LOS OLIVOS 230/115/34.5 KV | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-10-07 | [6 empty] | 2026-10-07 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| NUEVA S/E PROGRESO II 230/115/34.5 KV | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-12-21 | [5 empty] | 2025-12-21 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| NUEVA S/E PANAMA 3 115 KV | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-10-23 | [5 empty] | 2025-10-23 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | NUEVA S/E CHEPO 115/34.5 KV | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-09-30 | [6 empty] | 2026-09-30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | NUEVA S/E CALDERA 230/115/34.5 KV | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-02-20 | [6 empty] | 2026-02-20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | SISTEMA BESS EN S/E PANAMA 3 EN 230KV | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-10-30 | [5 empty] | 2025-10-30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | NUEVA S/E CHARCO AZUL 115/34.5 KV | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-09-30 | [6 empty] | 2026-09-30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| LINEA LT4 CHIRIQUI GRANDE - PANAMA III 500 KV OPERANDO EN 230 KV | [13 empty] | 0 | 2026-06-30
| PLAN DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE LARGO PLAZO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporción del año en servicio 2021: 0; Proporción del año en servicio 2022: 0; Proporción del año en servicio 2023: 0; Proporción del año en servicio 2024: 0; Proporción del año en servicio 2025: 0; Proporción del año en servicio 2026: 0; Proporción del año en servicio 2027: 0; Proporción del año en servicio 2028: 0; Proporción del año en servicio 2029: 0; Proporción del año en servicio 2030: 0
25 | ADICION DE TRANSFORMADOR T3 S/E PROGRESO 2 230/115/34.5 KV | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2027-06-30 | [7 empty] | 2027-06-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | ADICION DE TRANSFORMADOR T4 S/E BOQUERON III 230/34.5 KV | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2027-06-30 | [7 empty] | 2027-06-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | ADICION DE TRANSFORMADOR T4 S/E LLANOS SANCHEZ 230/115/34.5 KV | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2027-06-30 | [7 empty] | 2027-06-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AUMENTO DE CAPACIDAD LT GUASQ-FORT-CH. GRANDE 230 KV | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2028-01-31 | [8 empty] | 2028-01-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| LINEA LT4 CHIRIQUI GRANDE - PANAMA3 ELEVADA A 500 KV | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2029-12-31 | [9 empty] | 2029-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| STATCOM EN S/E SABANITAS +/- 120 MVAR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2033-06-01 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ADICION DE TRANSFORMADOR T4 S/E CHORRERA 230/115/34.5 KV | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2034-06-30 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  |  |  | Proporción del año en servicio 2021: 0; Proporción del año en servicio 2022: 0; Proporción del año en servicio 2023: 0; Proporción del año en servicio 2024: 0; Proporción del año en servicio 2025: 0; Proporción del año en servicio 2026: 0; Proporción del año en servicio 2027: 0; Proporción del año en servicio 2028: 0; Proporción del año en servicio 2029: 0; Proporción del año en servicio 2030: 0
[14 empty] | 0 |  |  |  | Proporción del año en servicio 2021: 0; Proporción del año en servicio 2022: 0; Proporción del año en servicio 2023: 0; Proporción del año en servicio 2024: 0; Proporción del año en servicio 2025: 0; Proporción del año en servicio 2026: 0; Proporción del año en servicio 2027: 0; Proporción del año en servicio 2028: 0; Proporción del año en servicio 2029: 0; Proporción del año en servicio 2030: 0
[14 empty] | 0 |  |  |  | Proporción del año en servicio 2021: 0; Proporción del año en servicio 2022: 0; Proporción del año en servicio 2023: 0; Proporción del año en servicio 2024: 0; Proporción del año en servicio 2025: 0; Proporción del año en servicio 2026: 0; Proporción del año en servicio 2027: 0; Proporción del año en servicio 2028: 0; Proporción del año en servicio 2029: 0; Proporción del año en servicio 2030: 0
[14 empty] | 0 |  |  |  | Proporción del año en servicio 2021: 0; Proporción del año en servicio 2022: 0; Proporción del año en servicio 2023: 0; Proporción del año en servicio 2024: 0; Proporción del año en servicio 2025: 0; Proporción del año en servicio 2026: 0; Proporción del año en servicio 2027: 0; Proporción del año en servicio 2028: 0; Proporción del año en servicio 2029: 0; Proporción del año en servicio 2030: 0
[14 empty] | 0 |  |  |  | Proporción del año en servicio 2021: 0; Proporción del año en servicio 2022: 0; Proporción del año en servicio 2023: 0; Proporción del año en servicio 2024: 0; Proporción del año en servicio 2025: 0; Proporción del año en servicio 2026: 0; Proporción del año en servicio 2027: 0; Proporción del año en servicio 2028: 0; Proporción del año en servicio 2029: 0; Proporción del año en servicio 2030: 0
[14 empty] | 0 |  |  |  | Proporción del año en servicio 2021: 0; Proporción del año en servicio 2022: 0; Proporción del año en servicio 2023: 0; Proporción del año en servicio 2024: 0; Proporción del año en servicio 2025: 0; Proporción del año en servicio 2026: 0; Proporción del año en servicio 2027: 0; Proporción del año en servicio 2028: 0; Proporción del año en servicio 2029: 0; Proporción del año en servicio 2030: 0
[28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | PLAN DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporción del año en servicio 2021: 0; Proporción del año en servicio 2022: 0; Proporción del año en servicio 2023: 0; Proporción del año en servicio 2024: 0; Proporción del año en servicio 2025: 0; Proporción del año en servicio 2026: 0; Proporción del año en servicio 2027: 0; Proporción del año en servicio 2028: 0; Proporción del año en servicio 2029: 0; Proporción del año en servicio 2030: 0
1 | REPOSICION DE ENLACES MICROONDAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-2024 |  |  |  | 2024-12-31 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REPOSICION DE TORRES DE COMUNICACIONES | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-2025 |  |  |  | 2024-12-31 | 2025-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REPOSICION DE RECTIFICADORES | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2021-2024 |  |  |  | 2024-12-31 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REPOSICION BANCOS DE BATERIAS DE COMUNICACIONES | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2022-2025 |  |  |  | 2024-12-31 | 2025-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REPOSICION SISTEMA DE RADIO COMUNICACION DIGITAL ASTRO-25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-2026 |  |  |  | 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2026-12-31 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REPOSICION EQUIPOS DE PRUEBA Y NED. RED DE TELECOMUNICACIONES | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-2025 |  |  |  | 2024-12-31 | 2025-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ADQUISICIÓN DE NUEVOS SITIOS TRONCALES PARA MEJORAR COBERTURA EN LÍNEA 230-20/30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-12-31 |  |  |  |  | 2024-12-31 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ENLACE ÓPTICO SE MATA DEL NANCE-VALBUENA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-12-31 |  |  |  |  | 2024-12-31 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  |  |  | Proporción del año en servicio 2021: 0; Proporción del año en servicio 2022: 0; Proporción del año en servicio 2023: 0; Proporción del año en servicio 2024: 0; Proporción del año en servicio 2025: 0; Proporción del año en servicio 2026: 0; Proporción del año en servicio 2027: 0; Proporción del año en servicio 2028: 0; Proporción del año en servicio 2029: 0; Proporción del año en servicio 2030: 0
[14 empty] | 0 |  |  |  | Proporción del año en servicio 2021: 0; Proporción del año en servicio 2022: 0; Proporción del año en servicio 2023: 0; Proporción del año en servicio 2024: 0; Proporción del año en servicio 2025: 0; Proporción del año en servicio 2026: 0; Proporción del año en servicio 2027: 0; Proporción del año en servicio 2028: 0; Proporción del año en servicio 2029: 0; Proporción del año en servicio 2030: 0
[14 empty] | 0 |  |  |  | Proporción del año en servicio 2021: 0; Proporción del año en servicio 2022: 0; Proporción del año en servicio 2023: 0; Proporción del año en servicio 2024: 0; Proporción del año en servicio 2025: 0; Proporción del año en servicio 2026: 0; Proporción del año en servicio 2027: 0; Proporción del año en servicio 2028: 0; Proporción del año en servicio 2029: 0; Proporción del año en servicio 2030: 0
[14 empty] | 0 |  |  |  | Proporción del año en servicio 2021: 0; Proporción del año en servicio 2022: 0; Proporción del año en servicio 2023: 0; Proporción del año en servicio 2024: 0; Proporción del año en servicio 2025: 0; Proporción del año en servicio 2026: 0; Proporción del año en servicio 2027: 0; Proporción del año en servicio 2028: 0; Proporción del año en servicio 2029: 0; Proporción del año en servicio 2030: 0
[14 empty] | 0 |  |  |  | Proporción del año en servicio 2021: 0; Proporción del año en servicio 2022: 0; Proporción del año en servicio 2023: 0; Proporción del año en servicio 2024: 0; Proporción del año en servicio 2025: 0; Proporción del año en servicio 2026: 0; Proporción del año en servicio 2027: 0; Proporción del año en servicio 2028: 0; Proporción del año en servicio 2029: 0; Proporción del año en servicio 2030: 0
[14 empty] | 0 |  |  |  | Proporción del año en servicio 2021: 0; Proporción del año en servicio 2022: 0; Proporción del año en servicio 2023: 0; Proporción del año en servicio 2024: 0; Proporción del año en servicio 2025: 0; Proporción del año en servicio 2026: 0; Proporción del año en servicio 2027: 0; Proporción del año en servicio 2028: 0; Proporción del año en servicio 2029: 0; Proporción del año en servicio 2030: 0
[14 empty] | 0 |  |  |  | Proporción del año en servicio 2021: 0; Proporción del año en servicio 2022: 0; Proporción del año en servicio 2023: 0; Proporción del año en servicio 2024: 0; Proporción del año en servicio 2025: 0; Proporción del año en servicio 2026: 0; Proporción del año en servicio 2027: 0; Proporción del año en servicio 2028: 0; Proporción del año en servicio 2029: 0; Proporción del año en servicio 2030: 0
1 | [13 empty] | 0 |  |  |  | Proporción del año en servicio 2021: 0; Proporción del año en servicio 2022: 0; Proporción del año en servicio 2023: 0; Proporción del año en servicio 2024: 0; Proporción del año en servicio 2025: 0; Proporción del año en servicio 2026: 0; Proporción del año en servicio 2027: 0; Proporción del año en servicio 2028: 0; Proporción del año en servicio 2029: 0; Proporción del año en servicio 2030: 0
2 | PLAN DE REPOSICIÓN | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporción del año en servicio 2021: 0; Proporción del año en servicio 2022: 0; Proporción del año en servicio 2023: 0; Proporción del año en servicio 2024: 0; Proporción del año en servicio 2025: 0; Proporción del año en servicio 2026: 0; Proporción del año en servicio 2027: 0; Proporción del año en servicio 2028: 0; Proporción del año en servicio 2029: 0; Proporción del año en servicio 2030: 0
3 | REPOSICIÓN DE CORTO PLAZO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporción del año en servicio 2021: 0; Proporción del año en servicio 2022: 0; Proporción del año en servicio 2023: 0; Proporción del año en servicio 2024: 0; Proporción del año en servicio 2025: 0; Proporción del año en servicio 2026: 0; Proporción del año en servicio 2027: 0; Proporción del año en servicio 2028: 0; Proporción del año en servicio 2029: 0; Proporción del año en servicio 2030: 0
12 | REEMPLAZO INTERRUPTORES S/E LA ESPERANZA 230 KV | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-12-31 |  |  | 2022-12-31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | REEMPLAZO T3 S/E PANAMA 350 MVA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-31 |  |  |  | 2023-01-31 | [7 empty] | 0 | 0 | 0.91507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | REEMPLAZO BANCO BATERIAS S/E GUASQUITAS Y CAÑAZAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EQUIPO PRUEBA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA Y DE INSTRUMENTACIÓN | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REEMPLAZO INTERRUPTORES S/E PANAMÁ 115 KV | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-12-31 |  |  |  |  | 2024-12-31 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REEMPLAZO TORRES CORROIDAS EN PANAMÁ Y COLÓN | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-12-31 |  |  |  |  | 2024-12-31 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REEMPLAZO DE BANCOS DE CAPACITORES EN S/E PANAMÁ Y S/E PANAMÁ 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-12-31 |  |  |  |  | 2024-12-31 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REEMPLAZO CUCHILLAS MANUALES S/E PANAMA 115 KV | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-12-31 |  |  |  |  | 2024-12-31 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REEMPLAZO CONTADORES DE DESCARGA PARA LT DE 230 Y 115 KV EN ZONA 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-12-31 |  |  |  |  | 2024-12-31 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PLANTAS AUXILIARES DE LAS SUBESTACIONES PROGRESO Y MATA DE NANCE | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-12-31 |  |  |  |  | 2024-12-31 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REEMPLAZO CTs A NIVEL NACIONAL y PANAMA 230 y 115 KV | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-12-31 |  |  |  |  | 2024-12-31 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REPOSICION DE RECTIFICADORES DE 125 VDC PARA LAS SUBESTACIONES DE MATA DEL NANCE, CAÑAZAS, CHANGUINOLA, PROGRESO Y GUASQUITA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-12-31 |  |  |  |  | 2024-12-31 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REEMPLAZO CUCHILLAS MANUALES S/E LLANO SANCHEZ 230 KV | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-12-31 |  |  |  |  | 2024-12-31 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REEMPLAZO DE CUCHILLAS MOTORIZADAS DE S/E MATA DE NANCE 230 Y 115 KV | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-12-31 |  |  |  |  | 2024-12-31 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REEMPLAZO TRANSFORMADOR DE TIERRA S/E LLANO SANCHEZ | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-12-31 |  |  |  |  | 2024-12-31 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REEMPLAZO DEL TRANSFORMADOR DE SERVICIOS AUXILIARES S/E LLANO SÁNCHEZ | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-12-31 |  |  |  |  | 2024-12-31 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EQUIPO ANALIZADOR PORTÁTIL DE DESCARGAS PARCIALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-12-31 |  |  |  |  | 2024-12-31 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA PRUEBAS A MUY BAJA FRECUENCIA A CABLES DE MEDIA TENSIÓN | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-12-31 |  |  |  |  | 2024-12-31 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| IMPLEMENTACIÓN DE LABORATORIO DE PRUEBAS Y MEDICIONES | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-12-31 |  |  |  |  | 2024-12-31 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REEMPLAZO MAQUINA FILTRADORA Y REGENERADORA DE ACEITE DE TRANSF. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-12-31 |  |  |  |  | 2024-12-31 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REEMPLAZO Y ADQUISICIÓN PROTECCIONES DIFERENCIALES LINEAS 230 Y 115 KV | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-12-31 |  |  |  |  | 2024-12-31 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REEMPLAZO INTERRUPTORES S/E MATA DE NANCE 230 KV | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-06-10 | [5 empty] | 2025-06-10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REEMPLAZO CUCHILLAS MOTORIZADAS S/E ESPERANZA, BOQ III y CAÑAZAS 230 KV | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-12-31 | [5 empty] | 2025-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REEMPLAZO INTERRUPTORES BANCOS CAPACITORES S/E PANAMA 115 KV | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-12-31 | [5 empty] | 2025-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REEMPLAZO CUCHILLAS MOTORIZADAS S/E PANAMA 230 KV | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-12-31 | [5 empty] | 2025-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REEMPLAZO CUCHILLAS MOTORIZADAS S/E LLANO SANCHEZ 230 KV | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-12-31 | [5 empty] | 2025-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REEMPLAZO CUCHILLAS MOTORIZADAS S/E PANAMA 115 KV | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-12-31 | [5 empty] | 2025-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REEMPLAZO INTERRUPTORES BANCOS CAPACITORES S/E PAN II y LLS 230 KV | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-12-31 | [5 empty] | 2025-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REEMPLAZO INTERRUPTORES S/E PROGRESO 115 KV | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-12-31 | [5 empty] | 2025-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REEMPLAZO DE TRANSFORMADORES DE PUESTA A TIERRA TT1 y TT2 SUBESTACIONES MATA DE NANCE Y PROGRESO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-12-31 | [5 empty] | 2025-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REEMPLAZO DE REACTORES DE 230 KV DE LA SUBESTACIÓN VELADERO (3), LLANO SÁNCHEZ (3) Y LLS 34.5 KV (1) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-12-31 | [5 empty] | 2025-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-12-31 | [5 empty] | 2025-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REEMPLAZO CUCHILLAS MANUALES S/E PANAMA 230 KV | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-12-31 | [5 empty] | 2025-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REEMPLAZO INTERRUPTORES S/E CHORRERA 230 KV | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-12-31 | [5 empty] | 2025-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REEMPLAZO DE BANCO DE BATERÍAS CHARCO AZUL, BOQUERON, MATA DEL NANCE, PROGRESO Y BELLA VISTA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-12-31 | [5 empty] | 2025-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RECTIIFCADORES DE CAÑAZAS, PROGRESO, CHARCO AZUL, MATA DEL NANCE, CALDERA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-12-31 | [5 empty] | 2025-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RREMPLAZO DE TRANSOFRMADOR DE SERVICIOS AUXILIARES Y TRANFER SWITCH DE LA SUBESTACION BOQUERON | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-12-31 | [5 empty] | 2025-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EQUIPO MONITOREO EN LINEA DE TRANSFORMADORES | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-12-31 | [5 empty] | 2025-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REEMPLAZO T1 S/E PANAMA 230/115 KV 350 MVA Y ADECUACION PANAMA 230 KV | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-12-31 | [5 empty] | 2025-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REEMPLAZO PROTECCIONES S/E GUASQUITAS 230 KV | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-12-31 | [6 empty] | 2026-12-31 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REEMPLAZO PROTECCIONES S/E LLANO SÁNCHEZ 230 Y 115 KV | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-12-31 | [6 empty] | 2026-12-31 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REEMPLAZO PROTECCIONES S/E VELADERO 230 KV | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-12-31 | [6 empty] | 2026-12-31 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REEMPLAZO DE LAS PROTECCIONES EN LOS PATIOS 230 y 115 KV EN S/E PANAMÁ II | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2019-2024 |  |  |  | 2024-12-31 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REEMPLAZO DE HILO DE GUARDA ZONAS 1 Y 3 LÍNEAS 230 KV Y 115 KV | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2021-2025 |  |  |  | 2024-12-31 | 2025-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REEMPLAZO DE RTUs | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2022-2025 |  |  |  | 2024-12-31 | 2025-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REEMPLAZO GATEWAY SISTEMAS AUTOMATIZADOS DE S/E (SAS) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2022-2026 |  |  |  | 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2026-12-31 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  |  |  | Proporción del año en servicio 2021: 0; Proporción del año en servicio 2022: 0; Proporción del año en servicio 2023: 0; Proporción del año en servicio 2024: 0; Proporción del año en servicio 2025: 0; Proporción del año en servicio 2026: 0; Proporción del año en servicio 2027: 0; Proporción del año en servicio 2028: 0; Proporción del año en servicio 2029: 0; Proporción del año en servicio 2030: 0
1 | REPOSICIÓN DE LARGO PLAZO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporción del año en servicio 2021: 0; Proporción del año en servicio 2022: 0; Proporción del año en servicio 2023: 0; Proporción del año en servicio 2024: 0; Proporción del año en servicio 2025: 0; Proporción del año en servicio 2026: 0; Proporción del año en servicio 2027: 0; Proporción del año en servicio 2028: 0; Proporción del año en servicio 2029: 0; Proporción del año en servicio 2030: 0
| REEMPLAZO REGISTRADORES DE OSCILOGRAFIAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-12-31 | [6 empty] | 2026-12-31 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REEMPLAZO DE LAS PROTECCIONES EN EL PATIO 230 KV EN S/E SAN BARTOLO Y S/E EL HIGO Y SUS COLATERALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2027-12-31 | [7 empty] | 2027-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REEMPLAZO PROTECCIONES S/E SANTA RITA 115 KV | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2029-12-31 | [9 empty] | 2029-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  |  |  | Proporción del año en servicio 2021: 0; Proporción del año en servicio 2022: 0; Proporción del año en servicio 2023: 0; Proporción del año en servicio 2024: 0; Proporción del año en servicio 2025: 0; Proporción del año en servicio 2026: 0; Proporción del año en servicio 2027: 0; Proporción del año en servicio 2028: 0; Proporción del año en servicio 2029: 0; Proporción del año en servicio 2030: 0
[14 empty] | 0 |  |  |  | Proporción del año en servicio 2021: 0; Proporción del año en servicio 2022: 0; Proporción del año en servicio 2023: 0; Proporción del año en servicio 2024: 0; Proporción del año en servicio 2025: 0; Proporción del año en servicio 2026: 0; Proporción del año en servicio 2027: 0; Proporción del año en servicio 2028: 0; Proporción del año en servicio 2029: 0; Proporción del año en servicio 2030: 0
1 | SISTEMA DE CONEXIÓN | [5 empty] | 0 | 12687.8984 | 0 | 5129.056 | 0 | 0 | 0 | 17816.9544 |  |  |  | Proporción del año en servicio 2021: 0; Proporción del año en servicio 2022: 0; Proporción del año en servicio 2023: 0; Proporción del año en servicio 2024: 0; Proporción del año en servicio 2025: 0; Proporción del año en servicio 2026: 0; Proporción del año en servicio 2027: 0; Proporción del año en servicio 2028: 0; Proporción del año en servicio 2029: 0; Proporción del año en servicio 2030: 0
1 | REEMPLAZO CUCHILLAS MANUALES Y MOTORIZADAS S/E LLANO SÁNCHEZ 115 KV | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-31 |  | Fecha puesta en servicio 2023: 2023-12-31; Proporción del año en servicio 2021: 0; Proporción del año en servicio 2022: 0; Proporción del año en servicio 2023: 0; Proporción del año en servicio 2024: 0; Proporción del año en servicio 2025: 0; Proporción del año en servicio 2026: 0; Proporción del año en servicio 2027: 0; Proporción del año en servicio 2028: 0; Proporción del año en servicio 2029: 0; Proporción del año en servicio 2030: 0
2 | REEMPLAZO PTs S/E LLANO SANCHEZ 34.5 KV | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-31 |  | Fecha puesta en servicio 2023: 2023-12-31; Proporción del año en servicio 2021: 0; Proporción del año en servicio 2022: 0; Proporción del año en servicio 2023: 0; Proporción del año en servicio 2024: 0; Proporción del año en servicio 2025: 0; Proporción del año en servicio 2026: 0; Proporción del año en servicio 2027: 0; Proporción del año en servicio 2028: 0; Proporción del año en servicio 2029: 0; Proporción del año en servicio 2030: 0
3 | REEMPLAZO PTs S/E MATA DE NANCE 34.5 KV | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-31 |  | Fecha puesta en servicio 2023: 2023-12-31; Proporción del año en servicio 2021: 0; Proporción del año en servicio 2022: 0; Proporción del año en servicio 2023: 0; Proporción del año en servicio 2024: 0; Proporción del año en servicio 2025: 0; Proporción del año en servicio 2026: 0; Proporción del año en servicio 2027: 0; Proporción del año en servicio 2028: 0; Proporción del año en servicio 2029: 0; Proporción del año en servicio 2030: 0
4 | REEMPLAZO PTs S/E PROGRESO 34.5 KV | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-31 |  | Fecha puesta en servicio 2023: 2023-12-31; Proporción del año en servicio 2021: 0; Proporción del año en servicio 2022: 0; Proporción del año en servicio 2023: 0; Proporción del año en servicio 2024: 0; Proporción del año en servicio 2025: 0; Proporción del año en servicio 2026: 0; Proporción del año en servicio 2027: 0; Proporción del año en servicio 2028: 0; Proporción del año en servicio 2029: 0; Proporción del año en servicio 2030: 0
5 | S/E EL COCO 230 KV 2 NAVES | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-31 |  | Fecha puesta en servicio 2023: 2023-12-31; Proporción del año en servicio 2021: 0; Proporción del año en servicio 2022: 0; Proporción del año en servicio 2023: 0; Proporción del año en servicio 2024: 0; Proporción del año en servicio 2025: 0; Proporción del año en servicio 2026: 0; Proporción del año en servicio 2027: 0; Proporción del año en servicio 2028: 0; Proporción del año en servicio 2029: 0; Proporción del año en servicio 2030: 0
6 | S/E PACORA 230 KV 1 NAVE | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-31 |  | Fecha puesta en servicio 2023: 2023-12-31; Proporción del año en servicio 2021: 0; Proporción del año en servicio 2022: 0; Proporción del año en servicio 2023: 0; Proporción del año en servicio 2024: 0; Proporción del año en servicio 2025: 0; Proporción del año en servicio 2026: 0; Proporción del año en servicio 2027: 0; Proporción del año en servicio 2028: 0; Proporción del año en servicio 2029: 0; Proporción del año en servicio 2030: 0
7 | NUEVA SUBESTACION BURUNGA 230 KV | [6 empty] | 12687.8984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12687.8984 |  | 2025-07-30 |  | Fecha puesta en servicio 2025: 2025-07-30; Proporción del año en servicio 2021: 0; Proporción del año en servicio 2022: 0; Proporción del año en servicio 2023: 0; Proporción del año en servicio 2024: 0; Proporción del año en servicio 2025: 0.42192; Proporción del año en servicio 2026: 0; Proporción del año en servicio 2027: 0; Proporción del año en servicio 2028: 0; Proporción del año en servicio 2029: 0; Proporción del año en servicio 2030: 0
| S/E 24 DE DICIEMBRE 230 KV 1 NAVE | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 5129.056 | 0 | 0 | 0 | 5129.056 |  | 2027-12-31 |  | Fecha puesta en servicio 2027: 2027-12-31; Proporción del año en servicio 2021: 0; Proporción del año en servicio 2022: 0; Proporción del año en servicio 2023: 0; Proporción del año en servicio 2024: 0; Proporción del año en servicio 2025: 0; Proporción del año en servicio 2026: 0; Proporción del año en servicio 2027: 0; Proporción del año en servicio 2028: 0; Proporción del año en servicio 2029: 0; Proporción del año en servicio 2030: 0
| LINEA CRISTOBAL - TORRE 4 230 KV | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Sin fecha. Valores anteriores a 2024 | Proporción del año en servicio 2021: 0; Proporción del año en servicio 2022: 0; Proporción del año en servicio 2023: 0; Proporción del año en servicio 2024: 0; Proporción del año en servicio 2025: 0; Proporción del año en servicio 2026: 0; Proporción del año en servicio 2027: 0; Proporción del año en servicio 2028: 0; Proporción del año en servicio 2029: 0; Proporción del año en servicio 2030: 0
[28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | PLAN DE PLANTA GENERAL | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporción del año en servicio 2021: 0; Proporción del año en servicio 2022: 0; Proporción del año en servicio 2023: 0; Proporción del año en servicio 2024: 0; Proporción del año en servicio 2025: 0; Proporción del año en servicio 2026: 0; Proporción del año en servicio 2027: 0; Proporción del año en servicio 2028: 0; Proporción del año en servicio 2029: 0; Proporción del año en servicio 2030: 0
1 | EQUIPO DE INFORMATICA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2021-2025 |  |  |  | 2024-12-31 | 2025-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | CERCAS PERIMETRALES PARA SUBESTACIONES | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2021-2025 |  |  |  | 2024-12-31 | 2025-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE SUBESTACIONES | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2021-2026 |  |  |  | 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2026-12-31 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | REEMPLAZO FLOTA VEHICULAR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2021-2024 |  |  |  | 2024-12-31 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | AMPLIACIÓN EN ZONA 2, COCLÉ, LLANO SÁNCHEZ | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TERRENO NUEVA SEDE DE ETESA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GALERAS PARA EL ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE LOS DESECHOS PELIGROSOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2024-2027 |  |  |  | 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2026-12-31 | 2027-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | TALLER DE S/E VELADERO Y PANAMA II | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2022-2023 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| NUEVA SEDE DE LA EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2024-2027 |  |  |  | 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2026-12-31 | 2027-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | PLAN ESTRATEGICO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporción del año en servicio 2021: 0; Proporción del año en servicio 2022: 0; Proporción del año en servicio 2023: 0; Proporción del año en servicio 2024: 0; Proporción del año en servicio 2025: 0; Proporción del año en servicio 2026: 0; Proporción del año en servicio 2027: 0; Proporción del año en servicio 2028: 0; Proporción del año en servicio 2029: 0; Proporción del año en servicio 2030: 0
1 | [13 empty] | 0 |  |  |  | Proporción del año en servicio 2021: 0; Proporción del año en servicio 2022: 0; Proporción del año en servicio 2023: 0; Proporción del año en servicio 2024: 0; Proporción del año en servicio 2025: 0; Proporción del año en servicio 2026: 0; Proporción del año en servicio 2027: 0; Proporción del año en servicio 2028: 0; Proporción del año en servicio 2029: 0; Proporción del año en servicio 2030: 0
2 | [13 empty] | 0 |  |  |  | Proporción del año en servicio 2021: 0; Proporción del año en servicio 2022: 0; Proporción del año en servicio 2023: 0; Proporción del año en servicio 2024: 0; Proporción del año en servicio 2025: 0; Proporción del año en servicio 2026: 0; Proporción del año en servicio 2027: 0; Proporción del año en servicio 2028: 0; Proporción del año en servicio 2029: 0; Proporción del año en servicio 2030: 0
3 | [17 empty] | Proporción del año en servicio 2021: 0; Proporción del año en servicio 2022: 0; Proporción del año en servicio 2023: 0; Proporción del año en servicio 2024: 0; Proporción del año en servicio 2025: 0; Proporción del año en servicio 2026: 0; Proporción del año en servicio 2027: 0; Proporción del año en servicio 2028: 0; Proporción del año en servicio 2029: 0; Proporción del año en servicio 2030: 0
| Proporción de inversión | [5 empty] | 10130.5579 | 112504.0709 | 28020.9705 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sistema Principal de Transmisión | [5 empty] | 10130.5579 | 107150.8206 | 28020.9705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145302.349
| Comunicación | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Inversiones Estratégicas | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Planta General | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Conexión | [5 empty] | 0 | 5353.2503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5353.2503
| Chequeo |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## N de Instalaciones
EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.
CARGOS DE CONEXIÓN
Número de instalaciones
DETALLE | Unidad | CHORRERA | LLANO SANCHEZ | MATA DE NANCE | PROGRESO | CHARCO AZUL | Changuinola | EL HIGO | LA ESPERANZA | BELLA VISTA | EL COCO | Incorporaciones del periodo | TOTALES
0
Salidas de Conexión | [12 empty] | 0
CXS34.5 Barra Sencilla | salida |  | 4 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 6
CXS34.5 Interruptor y Medio | salida | 6 |  | 4 | 4 | [7 empty] | 14
CXS115 Barra Sencilla | salida |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
CXS115 Interruptor y Medio | salida |  | 3 | [9 empty] | 3
CXS230 Interruptor y Medio | salida | [6 empty] | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 12
Transformadores | [12 empty] | 0 | 36 | Salidas
CXTR Reductor 60/80/100 MVA | MVA | 300 | 300 | [9 empty] | 600
CXTR Reductor 42/56/70 MVA | MVA | [11 empty] | 0
CXTR Reductor 30/40/50 MVA | MVA | [11 empty] | 0
CXTR Reductor 20/24 MVA | MVA |  |  |  |  | 24 | [6 empty] | 24
Reemplazos
Líneas |  | Caldera - La Estrella | Caldera - Los Valles | Caldera - Pja.Sombrero | Progreso - Charco Azul | Cristobal - Sabanitas | [6 empty] | TOTALES
CXL 115 KV Circuito Sencillo | km | 6.18 | 1.7 | 0.5 | 27.75 | [7 empty] | 36.13
CXL 230 kV Circuito Sencillo 1200 ACAR | km |  |  |  |  | 33.97 | [6 empty] | 33.97

## IMP Existente APROBADO
EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA S.A.
PARÁMETROS Y VALORES UTILIZADOS EN EL CÁLCULO DE LOS INGRESOS MÁXIMOS PERMITIDOS
Miles de Balboas - 1° de julio de 2025
PARAMETROS IMP
| UNIDAD | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
OMT | % |  | 1.746% | 1.746% | 1.746% | 1.746% | 1.746%
ADMT | % |  | 0.8232% | 0.8232% | 0.8232% | 0.8232% | 0.8232%
Tasa depreciación nuevas inversiones | % | 3.231% |  |  | % Asignación a la Generación |  | 45%
RRT | % | 9.6% |  |  | % Asignación a la Demanda |  | 55%
ACTIVOS RECONOCIDOS
Valores Expresados en Miles de Balboas | [5 empty] | Factor Ajuste | 0.99549
ACTIVOS EXISTENTES (al final del año calendario) | UNIDAD | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
ACTSPT (Activo bruto Sistema Principal) + Planta General | B/.MILES | 1064357.193 | 1064357.193 | 1064357.193 | 1064357.193 | 1064357.193 | 1064357.193
ACTCT (Activo bruto Conexión) | B/.MILES | 106087.3126 | 118717.939 | 118717.939 | 123823.8429 | 123823.8429 | 123823.8429
ACTNSPT (Activo Neto Sistema Principal) + Planta General | B/.MILES | 692500.8247 | 656336.193 | 620171.5614 | 584006.9297 | 551078.2909 | 518435.7609
ACTNTC (Activo Neto Conexión) | B/.MILES | 85638.4652 | 95963.6529 | 93422.2698 | 95986.7906 | 93280.4136 | 90574.0366
ACTIVOS EFICIENTES (VNR)
Valores Expresados en Miles de Balboas
ACTIVOS EXISTENTES (al final del año) | UNIDAD | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
ACTEGyDef (Sistema Principal + Planta General) | B/.MILES | 1604397.832 | 1604397.832 | 1604397.832 | 1604397.832 | 1604397.832 | 1604397.832
ACTCTef (Conexión) | B/.MILES | 113196.8508 | 125884.7492 | 125884.7492 | 131013.8052 | 131013.8052 | 131013.8052
INGRESOS MÁXIMOS PERMITIDOS POR ACTIVOS EXISTENTES
Valores Expresados en Miles de Balboas
Activos existentes - Sistema Principal de Transmisión (SPT) |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Operación y Mantenimiento | B/.MILES |  | 28018.3724 | 28018.3724 | 28018.3724 | 28018.3724 | 28018.3724
Administración | B/.MILES |  | 13207.3981 | 13207.3981 | 13207.3981 | 13207.3981 | 13207.3981
Depreciación | B/.MILES |  | 36164.6317 | 36164.6317 | 36164.6317 | 32928.6388 | 32642.53
Rentabilidad sobre Activos | B/.MILES |  | 66480.0792 | 63008.2745 | 59536.4699 | 56064.6653 | 52903.5159
Estudio PEST y por gestión de compra de potencia y energía | B/.MILES |  | 15 | 75 | 75 | 75 | 15
Total |  |  | 143885.4813 | 140473.6767 | 137001.8721 | 130294.0745 | 126786.8164
Sistema Principal de Transmisión asignado a la Generación |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Operación y Mantenimiento | B/.MILES |  | 12608.2676 | 12608.2676 | 12608.2676 | 12608.2676 | 12608.2676
Administración | B/.MILES |  | 5943.3292 | 5943.3292 | 5943.3292 | 5943.3292 | 5943.3292
Depreciación | B/.MILES |  | 16274.0842 | 16274.0842 | 16274.0842 | 14817.8875 | 14689.1385
Rentabilidad sobre Activos | B/.MILES |  | 29916.0356 | 28353.7235 | 26791.4115 | 25229.0994 | 23806.5822
Estudio PEST y por gestión de compra de potencia y energía | B/.MILES |  | 6.75 | 33.75 | 33.75 | 33.75 | 6.75
Total |  |  | 64748.4666 | 63213.1545 | 61650.8424 | 58632.3335 | 57054.0674
Sistema Principal de Transmisión asignado a la Demanda |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Operación y Mantenimiento | B/.MILES |  | 15410.1048 | 15410.1048 | 15410.1048 | 15410.1048 | 15410.1048
Administración | B/.MILES |  | 7264.069 | 7264.069 | 7264.069 | 7264.069 | 7264.069
Depreciación | B/.MILES |  | 19890.5474 | 19890.5474 | 19890.5474 | 18110.7513 | 17953.3915
Rentabilidad sobre Activos | B/.MILES |  | 36564.0435 | 34654.551 | 32745.0584 | 30835.5659 | 29096.9338
Estudio PEST y por gestión de compra de potencia y energía | B/.MILES |  | 8.25 | 41.25 | 41.25 | 41.25 | 8.25
Crédito por Restricción Tercera Línea | B/.MILES |  | -6188.8725 | -6188.8725 | -6188.8725 | -6188.8725 | -6188.8725 | resta cuota fija por año calendario
Total |  |  | 72948.1422 | 71071.6496 | 69162.1571 | 65472.8685 | 63543.8765
Sistema de Conexión |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Operación y Mantenimiento | B/.MILES |  | 1976.8111 | 2198.386 | 2198.386 | 2287.9572 | 2287.9572
Administración | B/.MILES |  | 931.8361 | 1036.2829 | 1036.2829 | 1078.5052 | 1078.5052
Depreciación | B/.MILES |  | 2305.4388 | 2541.3831 | 2541.3831 | 2706.377 | 2706.377
Rentabilidad sobre Activos | B/.MILES |  | 8221.2927 | 9212.5107 | 8968.5379 | 9214.7319 | 8954.9197
Descuento Inversiones no ejecutadas | B/.MILES |  | -2286.9242 | -2286.9242 | -2286.9242 | -2286.9242 | -2286.9242 | resta ajuste del periodo anterior
Total |  |  | 11148.4545 | 12701.6385 | 12457.6657 | 13000.6471 | 12740.8349
Servicio de Operación Integrada (SOI) |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Centro Nacional de Despacho | B/.MILES |  | 4382.2174 | 11604.9845 | 12842.0606 | 13753.7608 | 4732.1103
Total |  |  | 4382.2174 | 11604.9845 | 12842.0606 | 13753.7608 | 4732.1103
INGRESO ANUAL PERMITIDO EXISTENTE (Año Tarifario) |  | VNA | jul25-jun26 | jul26-jun27 | jul27-jun28 | jul28-jun29
IPSPEG. EXISTENTE | B/.MILES | 196125.7029 | 63984.4356 | 62431.9985 | 60141.588 | 57846.5755
IPSPED. EXISTENTE | B/.MILES | 219919.9403 | 72014.0209 | 70116.9034 | 67317.5128 | 64512.4975
IPSPEG. EXISTENTE. CONSTANTE | B/.MILES | 196125.7029 | 61337.0367 | 61337.0367 | 61337.0367 | 61337.0367
IPSPED. EXISTENTE. CONSTANTE | B/.MILES | 219919.9403 | 68778.5295 | 68778.5295 | 68778.5295 | 68778.5295
INGRESO ANUAL PERMITIDO (Año Tarifario) |  |  | jul25-jun26 | jul26-jun27 | jul27-jun28 | jul28-jun29
SISTEMA PRINCIPAL Asignado a G - IPSPEG. EXISTENTE | B/.MILES | 244404.5975 | 63984.4356 | 62431.9985 | 60141.588 | 57846.5755
SISTEMA PRINCIPAL Asignado a D - IPSPED. EXISTENTE | B/.MILES | 273960.9345 | 72014.0209 | 70116.9034 | 67317.5128 | 64512.4975
CONEXIÓN | B/.MILES | 50104.596 | 11925.0465 | 12579.6521 | 12729.1564 | 12870.741
SERVICIO DE OPERACIÓN INTEGRADA - Centro Nacional de Despacho | B/.MILES | 47315.1336 | 9916.9444 | 12234.2491 | 13531.2603 | 11632.6799
IMP EXISTENTE TOTAL | B/.MILES | 615785.2616 | 157840.4474 | 157362.803 | 153719.5174 | 146862.4938
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN |  |  | jul25-jun26 | jul26-jun27 | jul27-jun28 | jul28-jun29
|  |  | 0.9552 | 0.87153 | 0.79519 | 0.72554
VPN del IMP (Año Tarifario) (A comienzos del período tarifario) |  | VPN | jul25-jun26 | jul26-jun27 | jul27-jun28 | jul28-jun29
SISTEMA PRINCIPAL Asignado a G y D - IPSPEGyD. EXISTENTE | B/.MILES | 205324.0349 | 61117.9904 | 54411.5886 | 47824.2872 | 41970.1686
SISTEMA PRINCIPAL Asignado a D - IPSPED. EXISTENTE | B/.MILES | 230234.2265 | 68787.8576 | 61109.242 | 53530.5464 | 46806.5806
CONEXIÓN | B/.MILES | 41814.8404 | 11390.8151 | 10963.5903 | 10122.1609 | 9338.274
SERVICIO DE OPERACIÓN INTEGRADA- Centro Nacional de Despacho | B/.MILES | 39335.2316 | 9472.6742 | 10662.56 | 10759.9899 | 8440.0076
IMP EXISTENTE TOTAL | B/.MILES | 516708.3334 | 150769.3374 | 137146.9809 | 122236.9843 | 106555.0308

## IPCT VNR_FA
RRT | 9.6% | OMT | 1.746%
Tasa de Depreciación | 3.231% | ADMT | 0.8232%
ACTIVOS EXISTENTES (al final del año calendario) | UNIDAD | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
ACTCT (Activo bruto Conexión) | B/.MILES | 113196.8508 | 125884.7492 | 125884.7492 | 131013.8052 | 131013.8052
CONEXIÓN |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Operación y Mantenimiento | B/.MILES | 1976.8111 | 2198.386 | 2198.386 | 2287.9572 | 2287.9572
Administración | B/.MILES | 931.8361 | 1036.2829 | 1036.2829 | 1078.5052 | 1078.5052
RRT | B/.MILES | 10866.8977 | 12084.9359 | 12084.9359 | 12577.3253 | 12577.3253
Depreciación | B/.MILES | 3657.8803 | 4067.8812 | 4067.8812 | 4233.6233 | 4233.6233
Compensación Subestación Burunga | B/.MILES
| B/.MILES | 17433.4253 | 19387.4861 | 19387.4861 | 20177.411 | 20177.411
| UNIDAD | 2025 - 2026 | 2026 - 2027 | 2027 - 2028 | 2028 - 2029
| B/.MILES | 8716.7126 | 9693.743 | 9693.743 | 10088.7055
| B/.MILES | 9693.743 | 9693.743 | 10088.7055 | 10088.7055
| B/.MILES | 18410.4557 | 19387.4861 | 19782.4485 | 20177.411 | VPN
Factor de Actualización | B/.MILES | 0.9552 | 0.87153 | 0.79519 | 0.72554
IPCT VNR | B/.MILES | 17585.6838 | 16896.8468 | 15730.9032 | 14639.5761 | 64853.01
FA = VP del IPCT / VP del IPCTvnr (según Modelo IMP) | UNIDAD | 2025 - 2026 | 2026 - 2027 | 2027 - 2028 | 2028 - 2029 | VPN
VP del IPCT | B/.MILES | 11390.8151 | 10963.5903 | 10122.1609 | 9338.274 | 41814.8404
IPCT VNR | B/.MILES | 17585.6838 | 16896.8468 | 15730.9032 | 14639.5761 | 64853.01
FA | 0.64476
Note on D30: Carlos: revisar fecha de entrada
Note on F30: Carlos: revisar fecha de entrada
Note on G30: Carlos: según nota DGC-4-2022 _ Lo cambié a 11,571,000.00 según nota.
Note on D31: Carlos: revisar fecha de entrada

## Parámetros de eficiencia
EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.
CARGOS POR CONEXIÓN : DATOS BASICOS
PARAMETROS DE EFICIENCIA
PARAMETRO | UNIDAD | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
OMT | % | 1.746% | 1.746% | 1.746% | 1.746% | 1.746% | 0%
ADMT | % | 0.8232% | 0.8232% | 0.8232% | 0.8232% | 0.8232% | 0%
RRT | % | 9.6% | 9.6% | 9.6% | 9.6% | 9.6% | 9.6%
DEP | % | 3.231% | 3.231% | 3.231% | 3.231% | 3.231% | 3.231%
PARAMETRO | UNIDAD | 2025-2029
OMT | % | 1.746%
ADMT | % | 0.8232%
RRT | % | 9.6%
DEP | % | 3.231%

## Hoja1 (hidden)
EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA S.A.
CÁLCULO DEL VPN DEL INGRESO PERMITIDO PARA EL PLIEGO TARIFARIO | [6 empty] | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA S.A.
Miles de Balboas - 1° de julio de 2025 | [6 empty] | PARÁMETROS Y VALORES UTILIZADOS EN EL CÁLCULO DE LOS INGRESOS MÁXIMOS PERMITIDOS
INGRESO ANUAL PERMITIDO EXISTENTE (Año Tarifario) |  | VNA | jul25-jun26 | jul26-jun27 | jul27-jun28 | jul28-jun29 | Miles de Balboas - 1° de julio de 2025
IPSPEG. EXISTENTE | B/.MILES | 171071.1944 | 55819.2085 | 53695.8697 | 52256.9537 | 50840.5212 | PARAMETROS IMP
IPSPED. EXISTENTE | B/.MILES | 189237.5862 | 62034.6045 | 59439.4127 | 57680.7376 | 55949.5423 |  | UNIDAD | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
IPSPEG. EXISTENTE. CONSTANTE | B/.MILES | 171071.1944 | 53338.4516 | 53338.4516 | 53338.4516 | 53338.4516 | OMT | % |  | 1.746% | 1.746% | 1.746% | 1.746% | 1.746%
IPSPED. EXISTENTE. CONSTANTE | B/.MILES | 189237.5862 | 59002.5684 | 59002.5684 | 59002.5684 | 59002.5684 | ADMT | % |  | 0.8232% | 0.8232% | 0.8232% | 0.8232% | 0.8232%
INGRESO ANUAL PERMITIDO (Año Tarifario) |  |  | jul25-jun26 | jul26-jun27 | jul27-jun28 | jul28-jun29 | Tasa depreciación nuevas inversiones | % | 3.231% |  |  | % Asignación a la Generación |  | 45%
SISTEMA PRINCIPAL Asignado a G - IPSPEG. EXISTENTE | B/.MILES |  | 55819.2085 | 53695.8697 | 52256.9537 | 50840.5212 | RRT | % | 9.46% |  |  | % Asignación a la Demanda |  | 55%
SISTEMA PRINCIPAL Asignado a D - IPSPED. EXISTENTE | B/.MILES |  | 62034.6045 | 59439.4127 | 57680.7376 | 55949.5423
CONEXIÓN | B/.MILES |  | 13358.0017 | 14007.977 | 14158.8799 | 14301.9901 | ACTIVOS RECONOCIDOS
SERVICIO DE OPERACIÓN INTEGRADA - Centro Nacional de Despacho | B/.MILES |  | 8887.0647 | 10743.9453 | 11513.3973 | 10114.1492 | Valores Expresados en Miles de Balboas | [5 empty] | Factor Ajuste | 0.99401
IMP EXISTENTE TOTAL | B/.MILES |  | 140098.8793 | 137887.2047 | 135609.9685 | 131206.2029 | ACTIVOS EXISTENTES (al final del año calendario) | UNIDAD | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN |  |  | jul25-jun26 | jul26-jun27 | jul27-jun28 | jul28-jun29 | ACTSPT (Activo bruto Sistema Principal) + Planta General | B/.MILES | 1065516.6106 | 1065516.6106 | 1065516.6106 | 1065516.6106 | 1065516.6106 | 1065516.6106
|  |  | 0.95581 | 0.87321 | 0.79774 | 0.7288 | ACTCT (Activo bruto Conexión) | B/.MILES | 105121.3392 | 117733.2552 | 117733.2552 | 122831.5954 | 122831.5954 | 122831.5954
[7 empty] | ACTNSPT (Activo Neto Sistema Principal) + Planta General | B/.MILES | 545450.8109 | 509527.6355 | 476425.6344 | 443469.7385 | 410513.8426 | 377557.9467
VPN del IMP (Año Tarifario) (A comienzos del período tarifario) |  | VPN | jul25-jun26 | jul26-jun27 | jul27-jun28 | jul28-jun29 | ACTNTC (Activo Neto Conexión) | B/.MILES | 77832.0712 | 88158.2276 | 85636.8731 | 88213.8589 | 85527.755 | 82841.6511
SISTEMA PRINCIPAL Asignado a G y D - IPSPEGyD. EXISTENTE | B/.MILES | 178980.0435 | 53352.6447 | 46887.5689 | 41687.4643 | 37052.3656
SISTEMA PRINCIPAL Asignado a D - IPSPED. EXISTENTE | B/.MILES | 197986.2918 | 59293.392 | 51902.8665 | 46014.2339 | 40775.7995 | ACTIVOS EFICIENTES (VNR)
CONEXIÓN | B/.MILES | 46717.9232 | 12767.7324 | 12231.8531 | 11295.1054 | 10423.2324 | Valores Expresados en Miles de Balboas
SERVICIO DE OPERACIÓN INTEGRADA- Centro Nacional de Despacho | B/.MILES | 34431.8883 | 8494.3591 | 9381.6802 | 9184.6981 | 7371.1509 | ACTIVOS EXISTENTES (al final del año) | UNIDAD | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
IMP EXISTENTE TOTAL | B/.MILES | 458116.1469 | 133908.1282 | 120403.9686 | 108181.5017 | 95622.5484 | ACTEGyDef (Sistema Principal + Planta General) | B/.MILES | 1540528.4743 | 1540528.4743 | 1540528.4743 | 1540528.4743 | 1540528.4743 | 1540528.4743
[7 empty] | ACTCTef (Conexión) | B/.MILES | 204700.8898 | 217388.7883 | 217388.7883 | 222517.8443 | 222517.8443 | 222517.8443
INGRESOS MÁXIMOS PERMITIDOS POR ACTIVOS EXISTENTES
Valores Expresados en Miles de Balboas
[7 empty] | Activos existentes - Sistema Principal de Transmisión (SPT) |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
[7 empty] | Operación y Mantenimiento | B/.MILES |  | 26902.991 | 26902.991 | 26902.991 | 26902.991 | 26902.991
[7 empty] | Administración | B/.MILES |  | 12681.6258 | 12681.6258 | 12681.6258 | 12681.6258 | 12681.6258
[7 empty] | Depreciación | B/.MILES |  | 35923.1754 | 33102.0011 | 32955.8959 | 32955.8959 | 32955.8959
[7 empty] | Rentabilidad sobre Activos | B/.MILES |  | 51599.6467 | 48201.3143 | 45069.865 | 41952.2373 | 38834.6095
[7 empty] | Estudio PEST y por gestión de compra de potencia y energía | B/.MILES |  | 15 | 75 | 75 | 75 | 15
[7 empty] | Total |  |  | 127122.4389 | 120962.9322 | 117685.3777 | 114567.7499 | 111390.1222
[7 empty] | Sistema Principal de Transmisión asignado a la Generación |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
[7 empty] | Operación y Mantenimiento | B/.MILES |  | 12106.346 | 12106.346 | 12106.346 | 12106.346 | 12106.346
[7 empty] | Administración | B/.MILES |  | 5706.7316 | 5706.7316 | 5706.7316 | 5706.7316 | 5706.7316
[7 empty] | Depreciación | B/.MILES |  | 16165.4289 | 14895.9005 | 14830.1532 | 14830.1532 | 14830.1532
[7 empty] | Rentabilidad sobre Activos | B/.MILES |  | 23219.841 | 21690.5914 | 20281.4393 | 18878.5068 | 17475.5743
[7 empty] | Estudio PEST y por gestión de compra de potencia y energía | B/.MILES |  | 6.75 | 33.75 | 33.75 | 33.75 | 6.75
[7 empty] | Total |  |  | 57205.0975 | 54433.3195 | 52958.42 | 51555.4875 | 50125.555
[7 empty] | Sistema Principal de Transmisión asignado a la Demanda |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
[7 empty] | Operación y Mantenimiento | B/.MILES |  | 14796.6451 | 14796.6451 | 14796.6451 | 14796.6451 | 14796.6451
[7 empty] | Administración | B/.MILES |  | 6974.8942 | 6974.8942 | 6974.8942 | 6974.8942 | 6974.8942
[7 empty] | Depreciación | B/.MILES |  | 19757.7465 | 18206.1006 | 18125.7428 | 18125.7428 | 18125.7428
[7 empty] | Rentabilidad sobre Activos | B/.MILES |  | 28379.8057 | 26510.7229 | 24788.4258 | 23073.7305 | 21359.0352
[7 empty] | Estudio PEST y por gestión de compra de potencia y energía | B/.MILES |  | 8.25 | 41.25 | 41.25 | 41.25 | 8.25
[7 empty] | Crédito por Restricción Tercera Línea | B/.MILES |  | -6188.8725 | -6188.8725 | -6188.8725 | -6188.8725 | -6188.8725
[7 empty] | Total |  |  | 63728.4688 | 60340.7402 | 58538.0852 | 56823.3899 | 55075.6947
[7 empty] | Sistema de Conexión |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
[7 empty] | Operación y Mantenimiento | B/.MILES |  | 3574.7903 | 3796.3652 | 3796.3652 | 3885.9363 | 3885.9363
[7 empty] | Administración | B/.MILES |  | 1685.0971 | 1789.5438 | 1789.5438 | 1831.7662 | 1831.7662
[7 empty] | Depreciación | B/.MILES |  | 2285.7596 | 2521.3545 | 2521.3545 | 2686.1039 | 2686.1039
[7 empty] | Rentabilidad sobre Activos | B/.MILES |  | 7362.9139 | 8339.7683 | 8101.2482 | 8345.0311 | 8090.9256
[7 empty] | Descuento Inversiones no ejecutadas | B/.MILES |  | -2319.7947 | -2319.7947 | -2319.7947 | -2319.7947 | -2319.7947
[7 empty] | Total |  |  | 12588.7662 | 14127.2371 | 13888.717 | 14429.0428 | 14174.9374
[7 empty] | Servicio de Operación Integrada (SOI) |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
[7 empty] | Centro Nacional de Despacho | B/.MILES |  | 7723.1265 | 9945.1024 | 11389.6981 | 11495.6181 | 4352.4404
[7 empty] | Total |  |  | 7723.1265 | 9945.1024 | 11389.6981 | 11495.6181 | 4352.4404
[7 empty] | Total |  |  | 268367.8979 | 259809.3313 | 254460.2979 | 248871.2883 | 235118.7497

## Activos Reconocidos (hidden)
ACTIVOS EXISTENTES
Valores expresados en Balboas
SPT. Asignado a Generación y Demanda | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Tasa de depreciación activos | 3.484% | 3.484% | 3.484% | 3.484% | 3.484% | 3.484%
Activos brutos al comienzo del año |  | 367674767.964 | 367674767.964 | 367674767.964 | 367674767.964 | 367674767.964
Activos netos al comienzo del año
Depreciación Anual |  | -12809089.8039 | -12809089.8039 | -12809089.8039 | -12809089.8039 | -12809089.8039
Activos brutos al final del año | 367674767.964 | 367674767.964 | 367674767.964 | 367674767.964 | 367674767.964 | 367674767.964
Activos netos al final del año | 195204624.124 | 182395534.3202 | 169586444.5163 | 156777354.7125 | 143968264.9086 | 131159175.1048
Depreciación Acumulada | -172470143.84 | -185279233.6439 | -198088323.4477 | -210897413.2516 | -223706503.0554 | -236515592.8593
Activos netos al final del año (verificación) | 195204625 | 182395535 | 169586445 | 156777355 | 143968265 | 131159176
SPT. Asignado a Demanda (3° línea) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Tasa de depreciación activos | 3.484% | 3.484% | 3.484% | 3.484% | 3.484% | 3.484%
Activos brutos al comienzo del año |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activos netos al comienzo del año
Depreciación Anual |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activos brutos al final del año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activos netos al final del año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Depreciación Acumulada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activos netos al final del año (verificación) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Inversiones. Asignado a Demanda (3° línea) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Inversión anual |  | 345480168 | 0 | 0 | 0 | 0
Inversión (proporcional) |  | 173114761.6877 | 0 | 0 | 0 | 0
Tasa de depreciación |  | 3.484% | 3.484% | 3.484% | 3.484% | 3.484%
Activos netos al comienzo del año |  | 0 | 339449178.8704 | 327413306.7275 | 315377434.5847 | 303341562.4419
Depreciación Anual |  | -6030989.1296 | -12035872.1428 | -12035872.1428 | -12035872.1428 | -12035872.1428
Activos netos al final del año |  | 339449178.8704 | 327413306.7275 | 315377434.5847 | 303341562.4419 | 291305690.299
Activos brutos al final del año |  | 345480168 | 345480168 | 345480168 | 345480168 | 345480168
Planta General (#). Asignado a Generación y Demanda | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Tasa de depreciación activos | 5.838% | 5.838% | 5.838% | 5.838% | 5.838% | 5.838%
Tasa de depreciación retiros | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2%
Activos brutos al comienzo del año |  | 45644352 | 45644352 | 45644352 | 45644352 | 45644352
Activos netos al comienzo del año |  | 9055342 | 6390510.1145 | 3725678.2291 | 1060846.3436 | -1603985.5419
Depreciación Anual |  | -2664831.8855 | -2664831.8855 | -2664831.8855 | -2664831.8855 | -2664831.8855
Retiros
Activos brutos al final del año | 45644352 | 45644352 | 45644352 | 45644352 | 45644352 | 45644352
Depreciación Acumulada | -36589010 | -39253841.8855 | -41918673.7709 | -44583505.6564 | -47248337.5419 | -49913169.4273
Activos netos al final del año | 9055342 | 6390510.1145 | 3725678.2291 | 1060846.3436 | -1603985.5419 | -4268817.4273
Planta General (#). Asignado a Demanda | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Tasa de depreciación activos | 3.484% | 3.484% | 3.484% | 3.484% | 3.484% | 3.484%
Tasa de depreciación retiros | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2%
Activos brutos al comienzo del año |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activos netos al comienzo del año |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Depreciación Anual |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Retiros
Activos brutos al final del año |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Depreciación Acumulada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activos netos al final del año |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(#) No aplica Artículo 186 Reglamento de Transmisión
SPT + Planta General Asignado a Generación y Demanda | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Activos netos al final del año | 204259966.124 | 188786044.4347 | 173312122.7454 | 157838201.0561 | 142364279.3668 | 126890357.6774
Depreciación Anual | 0 | -15473921.6893 | -15473921.6893 | -15473921.6893 | -15473921.6893 | -15473921.6893
Activos brutos al final del año | 413319119.964 | 413319119.964 | 413319119.964 | 413319119.964 | 413319119.964 | 413319119.964
SPT + Planta General Asignado a Demanda | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Activos netos al final del año | 0 | 339449178.8704 | 327413306.7275 | 315377434.5847 | 303341562.4419 | 291305690.299
Depreciación Anual | 0 | -6030989.1296 | -12035872.1428 | -12035872.1428 | -12035872.1428 | -12035872.1428
Activos brutos al final del año | 0 | 345480168 | 345480168 | 345480168 | 345480168 | 345480168
Inversión (proporcional) | 0 | 173114761.6877 | 0 | 0 | 0 | 0
INVERSIONES
Tasa de depreciación de inversiones | 3.5%
Inversión Planta General
Asignada a Generación y Demanda | 70%
Asignada a Demanda | 30%
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Inversión anual Sistema Principal Transmisión |  | 1892000 | 95586000 | 239222000 | 99604000 | 764000
Inversion anual Comunicaciones |  | 0 | 49000 | 88000 | 612000 | 824000
Inversión anual Estrategica (no suma en la base) |  | 0 | 88000 | 0 | 0 | 0
Tasa de depreciación |  | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5%
Activos netos al comienzo del año |  | 0 | 1892000 | 97460780 | 333357335 | 421784040
Depreciación Anual |  | 0 | -66220 | -3413445 | -11789295 | -15296855
Activos netos al final del año | 0 | 1892000 | 97460780 | 333357335 | 421784040 | 408075185
Activos brutos al final del año | 0 | 1892000 | 97527000 | 336837000 | 437053000 | 438641000
Depreciación Acumulada | 0 | 0 | -66220 | -3479665 | -15268960 | -30565815
Activos netos al final del año (verificación) | 0 | 1892000 | 97460780 | 333357335 | 421784040 | 408075185
ADICIONES
Inversiones | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
PLAN DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE CORTO PLAZO |  | 1842000 | 91709000 | 193381000 | 74963000 | 764000
PLAN DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE LARGO PLAZO |  | 7007000 | 17799000 | 74971000 | 150379000 | 148736000
PLAN DE REPOSICIÓN |  | 1885000 | 23690000 | 6568000 | 7072000 | 4641000
Inversión corto, largo plazo y reposición |  | 10734000 | 133198000 | 274920000 | 232414000 | 154141000
Inversión anual SPT. Asignada a Generación y Demanda |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Inversión anual SPT. Asignada a Demanda |  | 10734000 | 133198000 | 274920000 | 232414000 | 154141000
Inversion anual Comunicaciones |  | 766000 | 3315000 | 3240000 | 2087000 | 0
Inversión anual Estrategica (no suma en la base) |  | 0 | 0 | 5402000 | 2316000 | 0
Inversión anual Planta General (PG) |  | 6080000 | 4767000 | 4242000 | 3951000 | 4507000
Inversión anual PG (incluye Comunicaciones). Asignada a G y D |  | 4792200 | 5657400 | 5237400 | 4226600 | 3154900
Inversión anual PG (incluye comunicaciones). Asignada a D |  | 2053800 | 2424600 | 2244600 | 1811400 | 1352100
Adiciones Sistema Principal Transmisión. Asignada a G y D |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Inversión anual |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Inversión (proporcional) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tasa de depreciación |  | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5%
Activos netos al comienzo del año
Depreciación Anual |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activos netos al final del año calendario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activos brutos al final del año calendario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Depreciación Acumulada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activos netos al final del año calendario (verificación) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adiciones Sistema Principal Transmisión | Asignada a D | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Inversión anual |  | 10734000 | 133198000 | 274920000 | 232414000 | 154141000
Inversión (proporcional) |  | 7205013.6986 | 89406876.7123 | 184535342.4658 | 58581063.0137 | 38851978.0822
Tasa de depreciación |  | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5%
Activos netos al comienzo del año
Depreciación Anual |  | -252175.4795 | -3504930.6849 | -11496356.9863 | -16710157.2055 | -24154129.2329
Activos netos al final del año calendario | 0 | 10481824.5205 | 140174893.8356 | 403598536.8493 | 619302379.6438 | 749289250.411
Activos brutos al final del año calendario | 0 | 10734000 | 143932000 | 418852000 | 651266000 | 805407000
Depreciación Acumulada |  | -252175.4795 | -3757106.1644 | -15253463.1507 | -31963620.3562 | -56117749.589
Activos netos al final del año calendario (verificación) | 0 | 10481824.5205 | 140174893.8356 | 403598536.8493 | 619302379.6438 | 749289250.411
Adiciones Planta General | Asignada a G y D | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Inversión anual |  | 4792200 | 5657400 | 5237400 | 4226600 | 3154900
Inversión (proporcional) |  | 3216682.1918 | 3797432.8767 | 3515515.0685 | 1065334.7945 | 795207.6712
Tasa de depreciación |  | 3.484% | 3.484% | 3.484% | 3.484% | 3.484%
Activos netos al comienzo del año
Depreciación Anual |  | -112063.0912 | -299246.4767 | -486518.0551 | -583619.4907 | -721455.4827
Activos netos al final del año calendario | 0 | 4680136.9088 | 10038290.432 | 14789172.3769 | 18432152.8862 | 20865597.4036
Activos brutos al final del año calendario | 0 | 4792200 | 10449600 | 15687000 | 19913600 | 23068500
Depreciación Acumulada |  | -112063.0912 | -411309.568 | -897827.6231 | -1481447.1138 | -2202902.5964
Activos netos al final del año calendario (verificación) | 0 | 4680136.9088 | 10038290.432 | 14789172.3769 | 18432152.8862 | 20865597.4036
Adiciones Planta General | Asignada a D | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Inversión anual |  | 2053800 | 2424600 | 2244600 | 1811400 | 1352100
Inversión (proporcional) |  | 1378578.0822 | 1627471.2329 | 1506649.3151 | 456572.0548 | 340803.2877
Tasa de depreciación |  | 3.484% | 3.484% | 3.484% | 3.484% | 3.484%
Activos netos al comienzo del año
Depreciación Anual |  | -48027.0391 | -128248.49 | -208507.7379 | -250122.6389 | -309195.2069
Activos netos al final del año calendario | 0 | 2005772.9609 | 4302124.4709 | 6338216.733 | 7899494.0941 | 8942398.8872
Activos brutos al final del año calendario | 0 | 2053800 | 4478400 | 6723000 | 8534400 | 9886500
Depreciación Acumulada |  | -48027.0391 | -176275.5291 | -384783.267 | -634905.9059 | -944101.1128
Activos netos al final del año calendario (verificación) | 0 | 2005772.9609 | 4302124.4709 | 6338216.733 | 7899494.0941 | 8942398.8872
Adiciones. Sistema Principal de Transmisión + Pta Gral. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Asignado a G y D
Activos netos al final del año calendario |  | 4680136.9088 | 10038290.432 | 14789172.3769 | 18432152.8862 | 20865597.4036
Depreciación Año calendario |  | -112063.0912 | -299246.4767 | -486518.0551 | -583619.4907 | -721455.4827
Activos brutos al final del año calendario |  | 4792200 | 10449600 | 15687000 | 19913600 | 23068500
Inversión (proporcional) |  | 3216682.1918 | 3797432.8767 | 3515515.0685 | 1065334.7945 | 795207.6712
Adiciones. Sistema Principal de Transmisión + Pta Gral. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Asignado a D
Activos netos al final del año calendario |  | 12487597.4814 | 144477018.3065 | 409936753.5823 | 627201873.7379 | 758231649.2982
Depreciación Año calendario |  | -300202.5186 | -3633179.175 | -11704864.7242 | -16960279.8443 | -24463324.4397
Activos brutos al final del año calendario |  | 12787800 | 148410400 | 425575000 | 659800400 | 815293500
Inversión (proporcional) |  | 8583591.7808 | 91034347.9452 | 186041991.7808 | 59037635.0685 | 39192781.3699
CONEXIÓN
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Tasa de depreciación | 2.424% | 2.424% | 2.424% | 2.424% | 2.424% | 2.424%
Tasa de depreciación retiros | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2%
Activos brutos al comienzo del año |  | 30496959.555 | 30496959.555 | 30496959.555 | 30496959.555 | 30496959.555
Activos netos al comienzo del año |  | 14766818.485 | 14027581.2731 | 13288344.0613 | 12549106.8494 | 11809869.6376
Depreciación Anual |  | -739237.2119 | -739237.2119 | -739237.2119 | -739237.2119 | -739237.2119
Retiros
Activos brutos al final del año | 30496959.555 | 30496959.555 | 30496959.555 | 30496959.555 | 30496959.555 | 30496959.555
Depreciación Acumulada | -15730141.07 | -16469378.2819 | -17208615.4937 | -17947852.7056 | -18687089.9174 | -19426327.1293
Activos netos al final del año | 14766818.485 | 14027581.2731 | 13288344.0613 | 12549106.8494 | 11809869.6376 | 11070632.4257
Inversiones | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Inversión anual |  | 4052000 | 6327000 | 2078000 | 2849000 | 0
Inversión (proporcional) |  | 2719835.6164 | 4246890.411 | 1394821.9178 | 718104.1096 | 0
Tasa de depreciación |  | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5%
Activos netos al comienzo del año |  | 0 | 3956805.7534 | 9993344.589 | 11659260.8219 | 14047132.1781
Depreciación Anual |  | -95194.2466 | -290461.1644 | -412083.7671 | -461128.6438 | -535710
Activos netos al final del año |  | 3956805.7534 | 9993344.589 | 11659260.8219 | 14047132.1781 | 13511422.1781
Activos brutos al final del año |  | 4052000 | 10379000 | 12457000 | 15306000 | 15306000
Depreciación Acumulada |  | -95194.2466 | -385655.411 | -797739.1781 | -1258867.8219 | -1794577.8219
ACTIVOS BRUTOS CONEXIÓN TRANSPORTE | 30496959.555 | 34548959.555 | 40875959.555 | 42953959.555 | 45802959.555 | 45802959.555
ACTIVOS NETOS CONEXIÓN TRANSPORTE | 14766818.485 | 17984387.0266 | 23281688.6503 | 24208367.6713 | 25857001.8156 | 24582054.6038
Depreciación | 0 | -834431.4584 | -1029698.3762 | -1151320.979 | -1200365.8557 | -1274947.2119
ACTIVOS EFICIENTES (VNR)
ACTIVOS EXISTENTES (al final del año calendario) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
ACTIVOS EXISTENTES (al final del año calendario)
Sistema Principal de Transmisión. Asignado a G y D | 716112422.1764 | 716112422.1764 | 716112422.1764 | 716112422.1764 | 716112422.1764 | 716112422.1764
Sistema Principal de Transmisión. Asignado a D | 0 | 345480168 | 345480168 | 345480168 | 345480168 | 345480168
Planta General + Activos Estratégicos. Asignado a G y D | 97333227.9277 | 97333227.9277 | 97333227.9277 | 97333227.9277 | 97333227.9277 | 97333227.9277
Planta General + Activos Estratégicos. Asignado a D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conexiones (incluye adiciones) | 73970944.0898 | 74754953.8221 | 85001953.8221 | 89566953.8221 | 93635953.8221 | 93635953.8221
ADICIONES (al final del año calendario) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Sistema Principal de Transmisión. Asignado a G y D |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sistema Principal de Transmisión. Asignado a D |  | 10734000 | 133198000 | 274920000 | 232414000 | 154141000
Planta General + Activos Estratégicos. Asignado a G y D | 70% | 4792200 | 5657400 | 9018800 | 5847800 | 3154900
Planta General + Activos Estratégicos. Asignado a D | 30% | 2053800 | 2424600 | 3865200 | 2506200 | 1352100
ADICIONES ACUMULADAS (al final del año calendario) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Sistema Principal de Transmisión. Asignado a G y D |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sistema Principal de Transmisión. Asignado a D |  | 10734000 | 143932000 | 418852000 | 651266000 | 805407000
Planta General + Activos Estratégicos. Asignado a G y D |  | 4792200 | 10449600 | 19468400 | 25316200 | 28471100
Planta General + Activos Estratégicos. Asignado a D |  | 2053800 | 4478400 | 8343600 | 10849800 | 12201900
ADICIONES PROPORCIONALES (al final del año calendario) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Sistema Principal de Transmisión. Asignado a G y D |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sistema Principal de Transmisión. Asignado a D |  | 7205013.6986 | 89406876.7123 | 184535342.4658 | 58581063.0137 | 38851978.0822
Planta General + Activos Estratégicos. Asignado a G y D |  | 3216682.1918 | 3797432.8767 | 6053715.0685 | 1473966.0274 | 795207.6712
Planta General + Activos Estratégicos. Asignado a D |  | 1378578.0822 | 1627471.2329 | 4044849.3151 | 865203.2877 | 340803.2877
|  | dic-16-jun-17 | jul-17-jun-18 | jul-18-jun-19 | jul-19-jun-20 | jul-20-jun-21
Adiciones Sistema Principal Transmisión. Asignada a G y D
1er Semestre Año Tarifario |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2do Semestre Año Tarifario |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adiciones Sistema Principal Transmisión. Asignada a D
1er Semestre Año Tarifario |  |  | 3528986.3014 | 43791123.2877 | 90384657.5342 | 173832936.9863
2do Semestre Año Tarifario |  | 7205013.6986 | 89406876.7123 | 184535342.4658 | 58581063.0137 | 38851978.0822
Adiciones Planta General. Asignada a G y D
1er Semestre Año Tarifario |  |  | 1575517.8082 | 1859967.1233 | 1721884.9315 | 3161265.2055
2do Semestre Año Tarifario |  | 3216682.1918 | 3797432.8767 | 3515515.0685 | 1065334.7945 | 795207.6712
Adiciones Planta General. Asignada a D
1er Semestre Año Tarifario |  |  | 675221.9178 | 797128.7671 | 737950.6849 | 1354827.9452
2do Semestre Año Tarifario |  | 1378578.0822 | 1627471.2329 | 1506649.3151 | 456572.0548 | 340803.2877
Adiciones Sistema Principal Transmisión. Asignada a G y D
% del año tarifario activado. 1er Semestre Año Tarifario |  |  | 75% | 75% | 75% | 75%
% del año tarifario activado. 2do Semestre Año Tarifario |  |  | 25% | 25% | 25% | 25%
Adiciones Sistema Principal Transmisión. Asignada a D
% del año tarifario activado. 1er Semestre Año Tarifario |  |  | 75% | 75% | 75% | 75%
% del año tarifario activado. 2do Semestre Año Tarifario |  |  | 25% | 25% | 25% | 25%
Adiciones Planta General. Asignada a G y D
% del año tarifario activado. 1er Semestre Año Tarifario |  |  | 75% | 75% | 75% | 75%
% del año tarifario activado. 2do Semestre Año Tarifario |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% |  | VNR | 2016 | Composición
Adiciones Planta General. Asignada a D | [7 empty] | 230 kV + PG | 694913522.6772 | 87.01%
% del año tarifario activado. 1er Semestre Año Tarifario |  |  | 75% | 75% | 75% | 75% |  | 115 KV | 103791482.4533 | 12.99%
% del año tarifario activado. 2do Semestre Año Tarifario |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% |  | Total | 798705005.1305
Adiciones SP + PG. Asignada a G y D. Activada durante el año |  |  | 2130996.5753 | 2273854.1096 | 1557747.3973 | 2569750.8219
Adiciones SP + PG. Asignada a D. Activada durante el año |  |  | 25911743.1507 | 79951686.9863 | 83101364.9315 | 141189019.0411
HIDROMETEOROLOGÍA
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Tasa de depreciación | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5%
Tasa de depreciación retiros | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5%
Activos brutos al comienzo del año |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activos netos al comienzo del año |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Depreciación Anual |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Retiros
Activos brutos al final del año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activos netos al final del año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Depreciación Acumulada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activos netos al final del año (verificación) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACTIVOS EFICIENTES | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
VNR Sistema Principal | 702522925.1953 | 702522925.1953 | 702522925.1953 | 702522925.1953 | 702522925.1953 | 702522925.1953
VNR Planta General | 59509771.1197 | 37090475.4073 | 35820847.1009 | 35313189.1718 | 35031801.634 | 35569435.555
VNR Estrategicos | 36672308.8156 | 36672308.8156 | 36672308.8156 | 36672308.8156 | 36672308.8156 | 36672308.8156
VNR EFICIENTE (SPT_ESTRATEGICAS_PLANTA GENERAL) | 798705005.1305 | 776285709.4181 | 775016081.1117 | 774508423.1826 | 774227035.6448 | 774764669.5659
VNR asignado a demanda |  | 1842000 | 91709000 | 193381000 | 74963000 | 764000
VNR Conexiones | 65601620.9079 | 65605672.9079 | 65611999.9079 | 65614077.9079 | 65616926.9079 | 65616926.9079
VNR TOTAL | 864306626.0384 | 843733382.326 | 932337081.0196 | 1033503501.0905 | 914806962.5527 | 841145596.4738
Verificación Artículo 186 Reglamento de Transmisión (Tope 10%)
Valor libro Equipo de Comunicación de Planta General | Balboas | 13366831.17
Relacion entre VNR SPT y Valor libro SPT | x | 1.9107
VNR Equipo de comunicación | Balboas | 25540249.5693
Activos Contables Eficientes (Tope Artículo 186 RT) | % | 10%
Verificación del Artículo 186 Reglamento de Transmisión | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Activos Eléctricos (AE) valor libros (SPT+EC) | 381041599.134 | 726521767.134 | 726521767.134 | 726521767.134 | 726521767.134 | 726521767.134
Activos No Eléctricos (ANE) - valor de libros sin EC | 32277520.83 | 38357520.83 | 37044520.83 | 36519520.83 | 36228520.83 | 36784520.83
ANE/AE | 8.471% | 5.28% | 5.099% | 5.027% | 4.987% | 5.063%
Activos PG Tope 10% | 38104159.9134 | 72652176.7134 | 72652176.7134 | 72652176.7134 | 72652176.7134 | 72652176.7134
Mínimo | 45644352 | 51724352 | 50411352 | 49886352 | 49595352 | 50151352
Porcentaje Eficiente Resultante | 8.471% | 5.28% | 5.099% | 5.027% | 4.987% | 5.063%

## IMP Existente 2017 2021 (hidden)
EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA S.A.
PARÁMETROS Y VALORES UTILIZADOS EN EL CÁLCULO DE LOS INGRESOS MÁXIMOS PERMITIDOS
(Miles de Balboas)
PARAMETROS IMP
| UNIDAD | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
OMT | % |  | 1.974% | 1.974% | 1.974% | 1.974% | 1.974%
ADMT | % |  | 0.7907% | 0.7907% | 0.7907% | 0.7907% | 0.7907%
Tasa depreciación nuevas inversiones | % | 3.5%
RRT | % | 7.76%
ACTIVOS RECONOCIDOS
Valores Expresados en Miles de Balboas
ACTIVOS EXISTENTES (al final del año calendario) | UNIDAD | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
ACTSPT (Activo bruto Sistema Principal) + PG. Asignado a G y D | B/.MILES | 413319.12 | 413319.12 | 413319.12 | 413319.12 | 413319.12 | 413319.12
ACTSPTL (Activo bruto Sistema Principal) + PG. Asignado a D | B/.MILES | 0 | 345480.168 | 345480.168 | 345480.168 | 345480.168 | 345480.168
ACTCT (Activo bruto Conexión) | B/.MILES | 30496.9596 | 34548.9596 | 40875.9596 | 42953.9596 | 45802.9596 | 45802.9596
ACTH (Activo bruto Hidro. Remanente) | B/.MILES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACTNSPT (Activo Neto Sistema Principal) + PG. Asignado a G y D | B/.MILES | 204259.9661 | 188786.0444 | 173312.1227 | 157838.2011 | 142364.2794 | 126890.3577
ACTNSPTL (Activo Neto Sistema Principal) + PG. Asignado a D | B/.MILES | 0 | 339449.1789 | 327413.3067 | 315377.4346 | 303341.5624 | 291305.6903
ACTNTC (Activo Neto Conexión) | B/.MILES | 14766.8185 | 17984.387 | 23281.6887 | 24208.3677 | 25857.0018 | 24582.0546
ACTNH (Activo Neto Hidro. Remanente) | B/.MILES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ADICIONES (al final del año calendario) | UNIDAD | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | CONTROL SI/NO | OBSERVACIONES
ACTBAGyD (Adic Activo Bruto) + PG. Asignado a G y D | B/.MILES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NO | 70% Comunicaciones + Planta General según Plan de Expansión | SI
ACTBAD (Adic Activo Bruto) + PG. Asignado a D | B/.MILES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NO | 30% Comunicaciones + Planta General + Resto Plan Expansión Corto, Largo Plazo y Reposición sin Tercera Línea ni Santa Rita Panamá II | NO
ACTNAGyD (Adic Activo Neto) + PG. Asignado a G y D | B/.MILES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NO
ACTNAD (Adic Activo Neto) + PG. Asignado a D | B/.MILES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NO
ADICIONES Parciales (durante el año calendario) | UNIDAD | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | CONTROL SI/NO | OBSERVACIONES
∆ACTBAD (TERCERA LÍNEA). Asignado a D | B/.MILES |  | 173114.7617 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SI | Proporcional Tercera Línea
∆ACTBAGyD (Adic Activo Bruto) + PG. Asignado a G y D | B/.MILES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NO
∆ACTBAD (Adic Activo Bruto) + PG. Asignado a D | B/.MILES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NO
∆ACTBAC (Adic Conexión) | B/.MILES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NO
ACTIVOS EFICIENTES (VNR)
Valores Expresados en Miles de Balboas
ACTIVOS EXISTENTES (al final del año) | UNIDAD | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
ACTEGyDef (Sistema Principal + PG). Asignado a G y D | B/.MILES | 798705.0051 | 798705.0051 | 798705.0051 | 798705.0051 | 798705.0051 | 798705.0051
ACTEDef (Sistema Principal + PG). Asignado a D | B/.MILES | 0 | 345480.168 | 345480.168 | 345480.168 | 345480.168 | 345480.168
ACTCTef (Conexión) | B/.MILES | 65601.6209 | 69653.6209 | 75980.6209 | 78058.6209 | 80907.6209 | 80907.6209
ACTIVOS EFICIENTES ADICIONALES (Al final del año calendario) |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | CONTROL SI/NO | OBSERVACIONES
ACTAGyDef (Sistema Principal + PG). Asignado a G y D | B/.MILES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NO | Inversiones en Planta General y Comunicaciones según Plan de Expansión
ACTADef (Sistema Principal + PG). Asignado a D | B/.MILES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NO
ACTCAef (Conexión) | B/.MILES | [7 empty] | NO
ACTIVOS INCORPORADOS PARCIALMENTE |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
∆ACTAD (3era línea). Asignado a D | B/.MILES |  | 173114.7617 | 0 | 0 | 0 | 0
∆ACTAGyD (parcial) | B/.MILES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
∆ACTAD (parcial) | B/.MILES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
∆ACTAC (parcial) | B/.MILES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INGRESOS MÁXIMOS PERMITIDOS POR ACTIVOS EXISTENTES
Valores Expresados en Miles de Balboas
ACTIVOS EXISTENTES. Asignados a G y D |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | CONTROL SI/NO | OBSERVACIONES
Operación y Mantenimiento | B/.MILES |  | 15768.3537 | 15768.3537 | 15768.3537 | 15768.3537 | 15768.3537 |  | NO
Administración | B/.MILES |  | 6315.6859 | 6315.6859 | 6315.6859 | 6315.6859 | 6315.6859 |  | NO
Depreciación | B/.MILES |  | 15473.9217 | 15473.9217 | 15473.9217 | 15473.9217 | 15473.9217 |  | NO
Rentabilidad sobre Activos | B/.MILES |  | 15850.5734 | 14649.797 | 13449.0207 | 12248.2444 | 11047.4681 |  | NO
Generación Obligada | B/.MILES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NO
Estudio PEST y por gestión de compra de potencia y energía | B/.MILES |  | 15 | 130 | 130 | 130 | 15 |  | NO | Preliminar (Promedio Semestral según Solicitud ETESA en Período Tarifario 2013 - 2017)
Total |  |  | 53423.5346 | 52337.7583 | 51136.982 | 49936.2057 | 48620.4293
ACTIVOS EXISTENTES. Asignados a D |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Operación y Mantenimiento | B/.MILES |  | 3417.7009 | 6820.6077 | 6820.6077 | 6820.6077 | 6820.6077
Administración | B/.MILES |  | 1368.8889 | 2731.8524 | 2731.8524 | 2731.8524 | 2731.8524
Depreciación | B/.MILES |  | 6030.9891 | 12035.8721 | 12035.8721 | 12035.8721 | 12035.8721
Rentabilidad sobre Activos | B/.MILES |  | 13433.7055 | 26341.2563 | 25407.2726 | 24473.2889 | 23539.3052
Crédito por Restricción Tercera Línea | B/.MILES |  | 0 | 16000 | 16000 | 16000 | 0
Estudio PEST y por gestión de compra de potencia y energía | B/.MILES
Total |  |  | 24251.2845 | 63929.5885 | 62995.6049 | 62061.6212 | 45127.6375
ACTIVOS ADICIONALES. Asignados a G y D |  |  | jul17-jun18 | jul18-jun19 | jul19-jun20 | jul20-jun21 | Diferido Proximo Período
Operación y Mantenimiento. OMSPAGyD | B/.MILES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adicional O&M. ∆OMSPAGyD | B/.MILES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Administración. ADMSPAGyD | B/.MILES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adicional Administración. ∆ADMSPAGyD | B/.MILES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Depreciación | B/.MILES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adicional Depreciación. ∆DepSPAGyD | B/.MILES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rentabilidad sobre Activos | B/.MILES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adicional Rentabilidad. ∆RentSPAGyD | B/.MILES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Generación Obligada | B/.MILES
Estudio PEST y por gestión de compra de potencia y energía | B/.MILES
Total |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACTIVOS ADICIONALES. Asignados a D |  |  | jul17-jun18 | jul18-jun19 | jul19-jun20 | jul20-jun21 | Diferido Proximo Período
Operación y Mantenimiento. OMSPAD | B/.MILES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adicional O&M. ∆OMSPAD | B/.MILES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Administración. ADMSPAD | B/.MILES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adicional Administración. ∆ADMSPAD | B/.MILES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Depreciación | B/.MILES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adicional Depreciación. ∆DepSPAD | B/.MILES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rentabilidad sobre Activos | B/.MILES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adicional Rentabilidad. ∆RentSPAD | B/.MILES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Generación Obligada | B/.MILES
Estudio PEST y por gestión de compra de potencia y energía | B/.MILES
Total |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONEXIÓN |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Operación y Mantenimiento | B/.MILES |  | 1295.1334 | 1375.1296 | 1500.0398 | 1541.0645 | 1597.3106
Administración | B/.MILES |  | 518.7387 | 550.7796 | 600.8097 | 617.2413 | 639.7695
Depreciación | B/.MILES |  | 834.4315 | 1029.6984 | 1151.321 | 1200.3659 | 1274.9472
Rentabilidad sobre Activos | B/.MILES |  | 1145.9051 | 1395.5884 | 1806.659 | 1878.5693 | 2006.5033
Total |  |  | 3794.2088 | 4351.196 | 5058.8296 | 5237.241 | 5518.5307
SERVICIO DE OPERACIÓN INTEGRADA (SOI) |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Centro Nacional de Despacho | B/.MILES |  | 3968.259 | 4611.2581 | 5837.3934 | 4637.0328 | 4111.0328
Hidrometeorología | B/.MILES |  | 3222.9668 | 3405.3668 | 2347.3668 | 1573.3668 | 2173.3668
Total |  |  | 7191.2257 | 8016.6249 | 8184.7602 | 6210.3996 | 6284.3996
INGRESO ANUAL PERMITIDO EXISTENTE (Año Tarifario) |  | VNA | jul17-jun18 | jul18-jun19 | jul19-jun20 | jul20-jun21
IPSPEGyD. EXISTENTE | B/.MILES | 170557.8836 | 52880.6465 | 51737.3701 | 50536.5938 | 49278.3175
IPSPED. EXISTENTE | B/.MILES | 185282.3675 | 44090.4365 | 63462.5967 | 62528.613 | 53594.6293
IPSPEGyD. EXISTENTE. CONSTANTE | B/.MILES | 170557.8836 | 51220.1518 | 51220.1518 | 51220.1518 | 51220.1518
IPSPED. EXISTENTE. CONSTANTE | B/.MILES | 185282.3675 | 55642.0541 | 55642.0541 | 55642.0541 | 55642.0541
INGRESO ANUAL PERMITIDO (Año Tarifario) |  |  | jul17-jun18 | jul18-jun19 | jul19-jun20 | jul20-jun21
SISTEMA PRINCIPAL Asignado a G y D
IPSPEGyD. EXISTENTE | B/.MILES |  | 51220.1518 | 51220.1518 | 51220.1518 | 51220.1518
IPSPAGyD. ADICIONAL | B/.MILES |  | 0 | 0 | 0 | 0
IPSPGyD. TOTAL | B/.MILES |  | 51220.1518 | 51220.1518 | 51220.1518 | 51220.1518
SISTEMA PRINCIPAL Asignado a D
IPSPED. EXISTENTE | B/.MILES |  | 55642.0541 | 55642.0541 | 55642.0541 | 55642.0541
IPSPAD. ADICIONAL | B/.MILES |  | 0 | 0 | 0 | 0
IPSPD. TOTAL | B/.MILES |  | 55642.0541 | 55642.0541 | 55642.0541 | 55642.0541
CONEXIÓN | B/.MILES |  | 4072.7024 | 4705.0128 | 5148.0353 | 5377.8859
SERVICIO DE OPERACIÓN INTEGRADA
Centro Nacional de Despacho | B/.MILES |  | 4289.7585 | 5224.3258 | 5237.2131 | 4374.0328
Hidrometeorología | B/.MILES |  | 3314.1668 | 2876.3668 | 1960.3668 | 1873.3668
SOI TOTAL | B/.MILES |  | 7603.9253 | 8100.6925 | 7197.5799 | 6247.3996
IMP EXISTENTE TOTAL | B/.MILES |  | 118538.8335 | 119667.9112 | 119207.821 | 118487.4913
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN |  |  | jul17-jun18 | jul18-jun19 | jul19-jun20 | jul20-jun21
|  |  | 0.96332 | 0.89395 | 0.82958 | 0.76984
VPN del IMP (Año Tarifario) (A comienzos del período tarifario) |  | VPN | jul17-jun18 | jul18-jun19 | jul19-jun20 | jul20-jun21
SISTEMA PRINCIPAL Asignado a G y D
IPSPEGyD. EXISTENTE | B/.MILES | 177051.8992 | 49341.4684 | 45788.2966 | 42490.9953 | 39431.1389
IPSPAGyD. ADICIONAL | B/.MILES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IPSPGyD. TOTAL | B/.MILES | 177051.8992 | 49341.4684 | 45788.2966 | 42490.9953 | 39431.1389
SISTEMA PRINCIPAL Asignado a D |  | 0
IPSPED. EXISTENTE | B/.MILES | 192337.02 | 53601.1815 | 49741.2598 | 46159.2982 | 42835.2805
IPSPAD. ADICIONAL | B/.MILES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IPSPD. TOTAL | B/.MILES | 192337.02 | 53601.1815 | 49741.2598 | 46159.2982 | 42835.2805
CONEXIÓN | B/.MILES | 16540.149 | 3923.3214 | 4206.05 | 4270.6852 | 4140.0925
SERVICIO DE OPERACIÓN INTEGRADA |  | 0
Centro Nacional de Despacho | B/.MILES | 16514.6613 | 4132.4162 | 4670.2903 | 4344.6649 | 3367.2898
Hidrometeorología | B/.MILES | 8832.3969 | 3192.6078 | 2571.3304 | 1626.2727 | 1442.186
SOI TOTAL | B/.MILES | 25347.0581 | 7325.024 | 7241.6207 | 5970.9377 | 4809.4758
IMP EXISTENTE TOTAL | B/.MILES | 411276.1263 | 114190.9952 | 106977.227 | 98891.9164 | 91215.9877
|  | VPN 2013 - 2017 | VPN 2017 - 2021 | Delta VPN 2017 -2021 vs 2013 - 2016
SPT GyD |  | 205159.7498 | 177051.8992 | -13.7%
SPT D |  | 14985.1326 | 192337.02 | 1184%
CONEXIÓN |  | 16135.1239 | 16540.149 | 2.51%
SOI |  | 39377.6254 | 25347.0581 | -35.63%
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
|  | jul13-jun14 | jul14-jun15 | jul15-jun16 | jul16-jun17 | jul17-jun18 | jul18-jun19 | jul19-jun20 | jul20-jun21
IPSPEGyD. EXISTENTE |  | 46803.6742 | 49433.8443 | 51533.8363 | 57388.395 | 49341.4684 | 45788.2966 | 42490.9953 | 39431.1389
IPSPED. EXISTENTE |  | 0 | 0 | 0 | 14985.1326 | 53601.1815 | 49741.2598 | 46159.2982 | 42835.2805
CONEXIÓN |  | 3604.9012 | 4576.4353 | 4167.307 | 3786.4803 | 3923.3214 | 4206.05 | 4270.6852 | 4140.0925
SOI TOTAL |  | 9931.3789 | 11844.478 | 8683.7317 | 8918.0367 | 7325.024 | 7241.6207 | 5970.9377 | 4809.4758
IMP Existente |  | 60339.9544 | 65854.7576 | 64384.875 | 85078.0447 | 114190.9952 | 106977.227 | 98891.9164 | 91215.9877
Variación Anual 2017 - 2021 |  | -35.63% 2017: 34.22%; -35.63% 2018: -6.317%; -35.63% 2019: -7.558%; -35.63% 2020: -7.762%
Incremento Anual Acumulado 2017 - 2021 |  | -35.63% 2017: 34.22%; -35.63% 2018: 27.9%; -35.63% 2019: 20.34%; -35.63% 2020: 12.58%
2021

## Activos Reconocidos APROBADOS (hidden)
ACTIVOS EXISTENTES
Valores expresados en Balboas
SPT. Asignado a Generación y Demanda | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Tasa de depreciación activos | 3.231% | 3.231% | 3.231% | 3.231% | 3.231% | 3.231%
Activos brutos al comienzo del año |  | 1025998205.0722 | 1025998205.0722 | 1025998205.0722 | 1025998205.0722 | 1025998205.0722
Activos netos al comienzo del año
Depreciación Anual |  | -33154443.9162 | -33154443.9162 | -33154443.9162 | -33154443.9162 | -33154443.9162
Activos brutos al final del año | 1025998205.0722 | 1025998205.0722 | 1025998205.0722 | 1025998205.0722 | 1025998205.0722 | 1025998205.0722
Activos netos al final del año | 545604823.7144 | 512450379.7982 | 479295935.882 | 446141491.9658 | 412987048.0496 | 379832604.1333
Depreciación Acumulada | -480393381.3578 | -513547825.274 | -546702269.1902 | -579856713.1064 | -613011157.0226 | -646165600.9388
Activos netos al final del año (verificación) | 545604824 | 512450380 | 479295936 | 446141492 | 412987049 | 379832605
SPT. Asignado a Demanda (3° línea) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Tasa de depreciación activos | 3.484% | 3.484% | 3.484% | 3.484% | 3.484% | 3.484%
Activos brutos al comienzo del año |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activos netos al comienzo del año
Depreciación Anual |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activos brutos al final del año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activos netos al final del año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Depreciación Acumulada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activos netos al final del año (verificación) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Inversiones. Asignado a Demanda (3° línea) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Inversión anual |  | 345480168 | 0 | 0 | 0 | 0
Inversión (proporcional) |  | 173114761.6877 | 0 | 0 | 0 | 0
Tasa de depreciación |  | 3.484% | 3.484% | 3.484% | 3.484% | 3.484%
Activos netos al comienzo del año |  | 0 | 339449178.8704 | 327413306.7275 | 315377434.5847 | 303341562.4419
Depreciación Anual |  | -6030989.1296 | -12035872.1428 | -12035872.1428 | -12035872.1428 | -12035872.1428
Activos netos al final del año |  | 339449178.8704 | 327413306.7275 | 315377434.5847 | 303341562.4419 | 291305690.299
Activos brutos al final del año |  | 345480168 | 345480168 | 345480168 | 345480168 | 345480168
Planta General (#). Asignado a G y D | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Tasa de depreciación activos | 6.498% | 6.498% | 6.498% | 6.498% | 6.498% | 6.498%
Tasa de depreciación retiros | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2%
Activos brutos al comienzo del año |  | 45937778.65 | 45937778.65 | 45937778.65 | 45937778.65 | 45937778.65
Activos netos al comienzo del año |  | 3132141.7252 | 146985.4146 | 0 | 0 | 0
Depreciación Anual |  | -2985156.3106 | -146985.4146 | 0 | 0 | 0
Retiros
Activos brutos al final del año | 45937778.65 | 45937778.65 | 45937778.65 | 45937778.65 | 45937778.65 | 45937778.65
Depreciación Acumulada | -42805636.9248 | -45790793.2354 | -45937778.65 | -45937778.65 | -45937778.65 | -45937778.65
Activos netos al final del año | 3132141.7252 | 146985.4146 | 0 | 0 | 0 | 0
Planta General (#). Asignado a Demanda | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Tasa de depreciación activos | 3.231% | 3.231% | 3.231% | 3.231% | 3.231% | 3.231%
Tasa de depreciación retiros | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2%
Activos brutos al comienzo del año |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activos netos al comienzo del año |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Depreciación Anual |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Retiros
Activos brutos al final del año |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Depreciación Acumulada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activos netos al final del año |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(#) No aplica Artículo 186 Reglamento de Transmisión
SPT + Planta General Asignado a Generación y Demanda | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Activos netos al final del año | 548736965.4395 | 512597365.2128 | 479295935.882 | 446141491.9658 | 412987048.0496 | 379832604.1333
Depreciación Anual | 0 | -36139600.2268 | -33301429.3308 | -33154443.9162 | -33154443.9162 | -33154443.9162
Activos brutos al final del año | 1071935983.7222 | 1071935983.7222 | 1071935983.7222 | 1071935983.7222 | 1071935983.7222 | 1071935983.7222
SPT + Planta General Asignado a Demanda | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Activos netos al final del año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Depreciación Anual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activos brutos al final del año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Inversión (proporcional) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INVERSIONES
Tasa de depreciación de inversiones | 3.5%
Inversión Planta General
Asignada a Generación y Demanda | 70%
Asignada a Demanda | 30%
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Inversión anual Sistema Principal Transmisión |  | 30733000 | 28577000 | 328118327.4624 | 56905249.4226 | 0
Inversion anual Comunicaciones |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Inversión anual Estrategica (no suma en la base) |  | 0 | 4069000 | 0 | 0 | 0
Tasa de depreciación |  | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5%
Activos netos al comienzo del año |  | 0 | 30733000 | 58234345 | 384276822.4624 | 427622080.4238
Depreciación Anual |  | 0 | -1075655 | -2075850 | -13559991.4612 | -15551675.191
Activos netos al final del año | 0 | 30733000 | 58234345 | 384276822.4624 | 427622080.4238 | 412070405.2329
Activos brutos al final del año | 0 | 30733000 | 59310000 | 387428327.4624 | 444333576.885 | 444333576.885
Depreciación Acumulada | 0 | 0 | -1075655 | -3151505 | -16711496.4612 | -32263171.6522
Activos netos al final del año (verificación) | 0 | 30733000 | 58234345 | 384276822.4624 | 427622080.4238 | 412070405.2329
ADICIONES
Inversiones | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
PLAN DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE CORTO PLAZO |  | 30733000 | 28577000 | 253909327.4624 | 56157000 | 0
PLAN DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE LARGO PLAZO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6302000
PLAN DE REPOSICIÓN |  | 3482000 | 4332000 | 18205493.9173 | 6750000 | 9596000
Inversión corto, largo plazo y reposición |  | 34215000 | 32909000 | 272114821.3797 | 62907000 | 15898000
Inversión anual SPT. Asignada a Generación y Demanda |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Inversión anual SPT. Asignada a Demanda |  | 34215000 | 32909000 | 272114821.3797 | 62907000 | 15898000
Inversion anual Comunicaciones |  | 481000 | 598608.1601 | 2060000 | 6857249.4226 | 0
Inversión anual Estrategica (no suma en la base) |  | 0 | 0 | 0 | 7718000 | 0
Inversión anual Planta General (PG) |  | 4480000 | 3941000 | 3988000 | 3411000 | 3967000
Inversión anual PG (incluye Comunicaciones). Asignada a G y D |  | 3472700 | 3177725.7121 | 4233600 | 7187774.5958 | 2776900
Inversión anual PG (incluye comunicaciones). Asignada a D |  | 1488300 | 1361882.448 | 1814400 | 3080474.8268 | 1190100
Adiciones Sistema Principal Transmisión. Asignada a G y D |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Inversión anual |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Inversión (proporcional) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tasa de depreciación |  | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5%
Activos netos al comienzo del año
Depreciación Anual |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activos netos al final del año calendario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activos brutos al final del año calendario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Depreciación Acumulada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activos netos al final del año calendario (verificación) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adiciones Sistema Principal Transmisión | Asignada a D | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Inversión anual |  | 34215000 | 32909000 | 272114821.3797 | 62907000 | 15898000
Inversión (proporcional) |  | 2694380.8219 | 12580131.5068 | 63536700.1432 | 26126134.2466 | 5077643.8356
Tasa de depreciación |  | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5%
Activos netos al comienzo del año
Depreciación Anual |  | -94303.3288 | -1637829.6027 | -4573124.505 | -12787773.4469 | -14252821.2825
Activos netos al final del año calendario | 0 | 34120696.6712 | 65391867.0685 | 332933563.9432 | 383052790.4962 | 384697969.2137
Activos brutos al final del año calendario | 0 | 34215000 | 67124000 | 339238821.3797 | 402145821.3797 | 418043821.3797
Depreciación Acumulada |  | -94303.3288 | -1732132.9315 | -6305257.4365 | -19093030.8834 | -33345852.166
Activos netos al final del año calendario (verificación) | 0 | 34120696.6712 | 65391867.0685 | 332933563.9432 | 383052790.4962 | 384697969.2137
Adiciones Planta General | Asignada a G y D | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Inversión anual |  | 3472700 | 3177725.7121 | 4233600 | 7187774.5958 | 2776900
Inversión (proporcional) |  | 2104986.3014 | 2132993.9711 | 2841731.5068 | 1811713.0488 | 699930.9589
Tasa de depreciación |  | 3.484% | 3.484% | 3.484% | 3.484% | 3.484%
Activos netos al comienzo del año
Depreciación Anual |  | -73333.7202 | -195291.7191 | -330688.7087 | -442295.3982 | -653971.424
Activos netos al final del año calendario | 0 | 3399366.2798 | 6381800.2728 | 10284711.5641 | 17030190.7617 | 19153119.3377
Activos brutos al final del año calendario | 0 | 3472700 | 6650425.7121 | 10884025.7121 | 18071800.3079 | 20848700.3079
Depreciación Acumulada |  | -73333.7202 | -268625.4393 | -599314.148 | -1041609.5462 | -1695580.9702
Activos netos al final del año calendario (verificación) | 0 | 3399366.2798 | 6381800.2728 | 10284711.5641 | 17030190.7617 | 19153119.3377
Adiciones Planta General | Asignada a D | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Inversión anual |  | 1488300 | 1361882.448 | 1814400 | 3080474.8268 | 1190100
Inversión (proporcional) |  | 902136.9863 | 914140.2733 | 1217884.9315 | 776448.4495 | 299970.411
Tasa de depreciación |  | 3.484% | 3.484% | 3.484% | 3.484% | 3.484%
Activos netos al comienzo del año
Depreciación Anual |  | -31428.7372 | -83696.451 | -141723.7323 | -189555.1707 | -280273.4674
Activos netos al final del año calendario | 0 | 1456871.2628 | 2735057.2598 | 4407733.5275 | 7298653.1836 | 8208479.7162
Activos brutos al final del año calendario | 0 | 1488300 | 2850182.448 | 4664582.448 | 7745057.2748 | 8935157.2748
Depreciación Acumulada |  | -31428.7372 | -115125.1883 | -256848.9206 | -446404.0912 | -726677.5587
Activos netos al final del año calendario (verificación) | 0 | 1456871.2628 | 2735057.2598 | 4407733.5275 | 7298653.1836 | 8208479.7162
Adiciones. Sistema Principal de Transmisión + Pta Gral. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Asignado a G y D
Activos netos al final del año calendario |  | 3399366.2798 | 6381800.2728 | 10284711.5641 | 17030190.7617 | 19153119.3377
Depreciación Año calendario |  | -73333.7202 | -195291.7191 | -330688.7087 | -442295.3982 | -653971.424
Activos brutos al final del año calendario |  | 3472700 | 6650425.7121 | 10884025.7121 | 18071800.3079 | 20848700.3079
Inversión (proporcional) |  | 2104986.3014 | 2132993.9711 | 2841731.5068 | 1811713.0488 | 699930.9589
Adiciones. Sistema Principal de Transmisión + Pta Gral. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Asignado a D
Activos netos al final del año calendario |  | 35577567.934 | 68126924.3283 | 337341297.4706 | 390351443.6798 | 392906448.9299
Depreciación Año calendario |  | -125732.066 | -1721526.0538 | -4714848.2373 | -12977328.6176 | -14533094.75
Activos brutos al final del año calendario |  | 35703300 | 69974182.448 | 343903403.8277 | 409890878.6545 | 426978978.6545
Inversión (proporcional) |  | 3596517.8082 | 13494271.7802 | 64754585.0747 | 26902582.6961 | 5377614.2466
CONEXIÓN
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Tasa de depreciación | 2.011% | 2.011% | 2.011% | 2.011% | 2.011% | 2.011%
Tasa de depreciación retiros | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2%
Activos brutos al comienzo del año |  | 105754659.335 | 105754659.335 | 105754659.335 | 105754659.335 | 105754659.335
Activos netos al comienzo del año |  | 78300982.8317 | 76174439.0082 | 74047895.1846 | 71921351.361 | 69794807.5374
Depreciación Anual |  | -2126543.8236 | -2126543.8236 | -2126543.8236 | -2126543.8236 | -2126543.8236
Retiros
Activos brutos al final del año | 105754659.335 | 105754659.335 | 105754659.335 | 105754659.335 | 105754659.335 | 105754659.335
Depreciación Acumulada | -27453676.5033 | -29580220.3268 | -31706764.1504 | -33833307.974 | -35959851.7976 | -38086395.6211
Activos netos al final del año | 78300982.8317 | 76174439.0082 | 74047895.1846 | 71921351.361 | 69794807.5374 | 67668263.7139
Inversiones | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Inversión anual |  | 12687898.44 | 0 | 5129056 | 0 | 0
Inversión (proporcional) |  | 5353250.3007 | 0 | 0 | 0 | 0
Tasa de depreciación |  | 3.231% | 3.231% | 3.231% | 3.231% | 3.231%
Activos netos al comienzo del año |  | 0 | 12514911.7467 | 12104910.8177 | 16823965.8886 | 16248222.9548
Depreciación Anual |  | -172986.6933 | -410000.929 | -410000.929 | -575742.9339 | -575742.9339
Activos netos al final del año |  | 12514911.7467 | 12104910.8177 | 16823965.8886 | 16248222.9548 | 15672480.0209
Activos brutos al final del año |  | 12687898.44 | 12687898.44 | 17816954.44 | 17816954.44 | 17816954.44
Depreciación Acumulada |  | -172986.6933 | -582987.6223 | -992988.5514 | -1568731.4852 | -2144474.4191
ACTIVOS BRUTOS CONEXIÓN | 105754659.335 | 118442557.775 | 118442557.775 | 123571613.775 | 123571613.775 | 123571613.775
ACTIVOS NETOS CONEXIÓN | 78300982.8317 | 88689350.7548 | 86152806.0022 | 88745317.2497 | 86043030.4922 | 83340743.7348
Depreciación | 0 | -2299530.5169 | -2536544.7526 | -2536544.7526 | -2702286.7574 | -2702286.7574
ACTIVOS EFICIENTES (VNR)
ACTIVOS EXISTENTES (al final del año calendario) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
ACTIVOS EXISTENTES (al final del año calendario)
Sistema Principal de Transmisión. Asignado a G y D | 1446320397.7241 | 1446320397.7241 | 1446320397.7241 | 1446320397.7241 | 1446320397.7241 | 1446320397.7241
Planta General + Activos Estratégicos. Asignado a G y D | 94208076.5625 | 94208076.5625 | 94208076.5625 | 94208076.5625 | 94208076.5625 | 94208076.5625
Conexiones (incluye adiciones) | 204700889.8354 | 217388788.2754 | 217388788.2754 | 222517844.2754 | 222517844.2754 | 222517844.2754
ADICIONES (al final del año calendario) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Sistema Principal de Transmisión. Asignado a G |  | 85613540.8699 | 22450948.2821 | 0 | 0 | 0
Sistema Principal de Transmisión. Asignado a D (100%) |  | 104638772.1744 | 27440047.9004 | 0 | 0 | 0
Planta General + Activos Estratégicos. Asignado a G | 45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Planta General + Activos Estratégicos. Asignado a D | 55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ADICIONES ACUMULADAS (al final del año calendario) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Sistema Principal de Transmisión. Asignado a G |  | 85613540.8699 | 108064489.1521 | 108064489.1521 | 108064489.1521 | 108064489.1521
Sistema Principal de Transmisión. Asignado a D |  | 104638772.1744 | 132078820.0747 | 132078820.0747 | 132078820.0747 | 132078820.0747
Planta General + Activos Estratégicos. Asignado a G |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Planta General + Activos Estratégicos. Asignado a D |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ADICIONES PROPORCIONALES (al final del año calendario) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Sistema Principal de Transmisión. Asignado a G |  | 48217869.2564 | 12609436.7064 | 0 | 0 | 0
Sistema Principal de Transmisión. Asignado a D |  | 58932951.3134 | 15411533.7523 | 0 | 0 | 0
Planta General + Activos Estratégicos. Asignado a G |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Planta General + Activos Estratégicos. Asignado a D |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | dic-24-jun-25 | jul-25-jun-26 | jul-26-jun-27 | jul-27-jun-28 | jul-28-jun-29
Adiciones Sistema Principal Transmisión. Asignada a G
1er Semestre Año Tarifario |  |  | 37395671.6135 | 9841511.5757 | 0 | 0
2do Semestre Año Tarifario |  | 48217869.2564 | 12609436.7064 | 0 | 0 | 0
Adiciones Sistema Principal Transmisión. Asignada a D
1er Semestre Año Tarifario |  |  | 45705820.861 | 12028514.1481 | 0 | 0
2do Semestre Año Tarifario |  | 58932951.3134 | 15411533.7523 | 0 | 0 | 0
Adiciones Planta General. Asignada a G
1er Semestre Año Tarifario |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2do Semestre Año Tarifario |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adiciones Planta General. Asignada a D
1er Semestre Año Tarifario |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2do Semestre Año Tarifario |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adiciones Sistema Principal Transmisión. Asignada a G
% del año tarifario activado. 1er Semestre Año Tarifario |  |  | 75% | 75% | 75% | 75%
% del año tarifario activado. 2do Semestre Año Tarifario |  |  | 25% | 25% | 25% | 25%
Adiciones Sistema Principal Transmisión. Asignada a D
% del año tarifario activado. 1er Semestre Año Tarifario |  |  | 75% | 75% | 75% | 75%
% del año tarifario activado. 2do Semestre Año Tarifario |  |  | 25% | 25% | 25% | 25%
Adiciones Planta General. Asignada a G
% del año tarifario activado. 1er Semestre Año Tarifario |  |  | 75% | 75% | 75% | 75%
% del año tarifario activado. 2do Semestre Año Tarifario |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% |  | VNR | 2016 | Composición
Adiciones Planta General. Asignada a D | [7 empty] | 230 kV + PG | 711286499.7074 | 87.44%
% del año tarifario activado. 1er Semestre Año Tarifario |  |  | 75% | 75% | 75% | 75% |  | 115 KV | 102159150.3966 | 12.56%
% del año tarifario activado. 2do Semestre Año Tarifario |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% |  | Total | 813445650.1041
Adiciones SP + PG. Asignada a G. Activada durante el año |  |  | 31199112.8868 | 7381133.6818 | 0 | 0
Adiciones SP + PG. Asignada a D. Activada durante el año |  |  | 38132249.0838 | 9021385.6111 | 0 | 0
HIDROMETEOROLOGÍA
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Tasa de depreciación | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5%
Tasa de depreciación retiros | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5%
Activos brutos al comienzo del año |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activos netos al comienzo del año |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Depreciación Anual |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Retiros
Activos brutos al final del año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activos netos al final del año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Depreciación Acumulada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activos netos al final del año (verificación) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACTIVOS EFICIENTES | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
VNR Sistema Principal | 1446320397.7241 | 1446320397.7241 | 1446320397.7241 | 1446320397.7241 | 1446320397.7241 | 1446320397.7241
VNR Planta General | 39882891.2874 | 39882891.2874 | 39882891.2874 | 39882891.2874 | 39882891.2874 | 39882891.2874
VNR Estrategicos | 54325185.2751 | 54325185.2751 | 54325185.2751 | 54325185.2751 | 54325185.2751 | 54325185.2751
VNR EFICIENTE (SPT_ESTRATEGICAS_PLANTA GENERAL) | 1540528474.2866 | 1540528474.2866 | 1540528474.2866 | 1540528474.2866 | 1540528474.2866 | 1540528474.2866
VNR asignado a demanda | [5 empty] | 190252313.0443
VNR Conexiones | 204700889.8354 | 217388788.2754 | 217388788.2754 | 222517844.2754 | 222517844.2754 | 222517844.2754
VNR TOTAL | 1745229364.1219 | 1757917262.5619 | 1757917262.5619 | 1763046318.5619 | 1763046318.5619 | 1953298631.6062
Verificación Artículo 186 Reglamento de Transmisión (Tope 10%)
Valor libro Equipo de Comunicación de Planta General | Balboas | 17171925
Relacion entre VNR SPT y Valor libro SPT | x | 1.4097
VNR Equipo de comunicación | Balboas | 24206772.7535
Activos Contables Eficientes (Tope Artículo 186 RT) | % | 10%
Verificación del Artículo 186 Reglamento de Transmisión | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Activos Eléctricos (AE) valor libros (SPT+EC) | 1043170130.0722 | 1043170130.0722 | 1043170130.0722 | 1043170130.0722 | 1043170130.0722 | 1043170130.0722
Activos No Eléctricos (ANE) - valor de libros sin EC | 28765853.65 | 28765853.65 | 28765853.65 | 28765853.65 | 28765853.65 | 28765853.65
ANE/AE | 2.758% | 2.758% | 2.758% | 2.758% | 2.758% | 2.758%
Activos PG Tope 10% | 104317013.0072 | 104317013.0072 | 104317013.0072 | 104317013.0072 | 104317013.0072 | 104317013.0072
Mínimo | 45937778.65 | 45937778.65 | 45937778.65 | 45937778.65 | 45937778.65 | 45937778.65
Porcentaje Eficiente Resultante | 2.758% | 2.758% | 2.758% | 2.758% | 2.758% | 2.758%
Note on B228: Por ej: una inversión activada a fines de marzo, ha estado 25% del año tarifario activada
Note on B230: Por ej: una inversión activada a fines de octubre, ha estado 75% del año tarifario activada
Note on B231: Por ej: una inversión activada a fines de marzo, ha estado 25% del año tarifario activada
Note on B233: Por ej: una inversión activada a fines de octubre, ha estado 75% del año tarifario activada
Note on B234: Por ej: una inversión activada a fines de marzo, ha estado 25% del año tarifario activada
Note on B236: Por ej: una inversión activada a fines de octubre, ha estado 75% del año tarifario activada
Note on B237: Por ej: una inversión activada a fines de marzo, ha estado 25% del año tarifario activada

## VNR consulta (015 17) (hidden)
VALOR NUEVO DE REEMPLAZO EFICIENTE
Fuentes:
Control VNR SUB 2017 SPT.xlsx
Control VNR SUB 2017 ESTRATEGICAS.xlsx
Control VNR SUB 2017 CONEX.xlsx
VNR
SUBESTACION SPT | VNR 230 KV | VNR 115 KV | VNR SPT PRESENTACIÓN ETESA | VNR SPT TOTAL AJUSTADO | AJUSTE | [5 empty] | Año | Longitud | Longitud por Circuito | Aceptado Revisión 2013 | ETESA 2017 | 2017 vs 2013 %
PANAMA II | 37405464.0838 | 13588617.7232 | 68616925.5379 | 50994081.807 | -25.68% |  |  |  | 230-1A/B,2A | BAYANO - PACORA - PANAMA II | 1976 | 68.14 | 69.14 | 20178991.5074 | 19615932.9741 | -2.79%
PANAMA | 41362073.7886 | 20315255.7947 | 74612244.6381 | 61677329.5833 | -17.34% |  |  |  | 230-2A | BAY - 24 DICIEMBRE | 1976 | 19 | 19
CHORRERA | 22532435.5949 |  | 33232565.1077 | 22532435.5949 | -32.2% |  |  |  | 230-2B | 24 DICIEMBRE - PANAMA II | 1976 | 59.04 | 59.04
EL HIGO | 13108354.8065 |  | 16497052.8101 | 13108354.8065 | -20.54% |  |  |  | 230-1C,2B | PANAMA II - PANAMA | 1976 | 12.94 | 25.88 | 4078818.6469 | 4485637.8777 | 9.974%
LLANO SANCHEZ | 44731071.6358 |  | 61592028.8944 | 44731071.6358 | -27.38% |  |  |  | 230-3A,4A | PANAMA - CHORRERA | 1978 | 40.3 | 80.6 | 10632028.4619 | 11501137.1762 | 8.174%
VELADERO | 31203756.3345 |  | 43112748.0291 | 31203756.3345 | -27.62% |  |  |  | 230-3B,4B | CHORRERA - LL.SANCHEZ | 1978 | 142.05 | 284.1 | 38763285.3077 | 40539368.1361 | 4.582%
GUASQUITAS | 10007215.3532 |  | 14590210.934 | 10007215.3532 | -31.41% |  |  | LINEAS DE 230 kV | 230-5A,6A | LL.SANCHEZ - VELADERO | 1978 | 110.21 | 220.42 | 28995449.9284 | 31452613.6028 | 8.474%
MATA DE NANCE | 27734857.365 | 4656542.4822 | 40191969.8816 | 32391399.8472 | -19.41% |  |  | DOBLE CIRCUITO | 230-5B,6B | VELADERO - MATA NANCE | 1979 | 84.49 | 168.98 | 23033335.5063 | 24112433.7474 | 4.685%
PROGRESO | 13113560.5783 |  | 15890545.1887 | 13113560.5783 | -17.48% |  |  |  | 230-7,8 | MATA NANCE - FORTUNA | 1984 | 37.5 | 75 | 10223104.2903 | 10702050.7223 | 4.685%
FORTUNA NAVE 3 | 3790117.9258 |  | 5435918.2456 | 3790117.9258 | -30.28% |  |  |  | 230-12,13 | LL.SANCHEZ - PANAMA II | 2006 | 194.5 | 389 | 64592068.1507 | 66942636.1089 | 3.639%
LA ESPERANZA NAVE 1 | 3790117.9258 |  | 5435918.2456 | 3790117.9258 | -30.28% |  |  |  | 230-14,15 | VELADERO - LL. SANCHEZ | 2004 | 110.21 | 220.14 | 36459738.1607 | 37786543.3667 | 3.639%
CAÑAZAS | 4162777.6089 |  | 6196967.3847 | 4162777.6089 | -32.83% |  |  |  | 230-16,17 | GUASQUITAS - VELADERO | 2004 | 84.3 | 168.6 | 27923647.9236 | 28939816.5332 | 3.639%
CHANGUINOLA | 16404172.2822 |  | 19938516.3318 | 16404172.2822 | -17.73% |  |  |  | 230-18, 29 | GUASQUITAS - FORTUNA (*) | 2003 | 16 | 16 | 5299862.0021 | 5752657.6915 | 8.544%
CACERES |  | 7245345.338 | 10181907.3554 | 7245345.338 | -28.84% |  |  |  | 230-20A | FORTUNA - LA ESPERANZA | 2009 | 96.87 | 96.87 | 28532002.534 | 32605126.7164 | 14.28%
SANTA RITA |  | 7599449.3387 | 11419481.2737 | 7599449.3387 | -33.45% |  |  |  | 230-20B | LA ESPERANZA - CHANGUINOLA | 2009 | 24.88 | 24.88
CALDERA |  | 4499316.5324 | 6578909.8799 | 4499316.5324 | -31.61% |  |  |  | 230-29 | GUASQUITAS - CAÑAZAS | 2012 | 44 | 44
TOTAL | 269345975.2835 | 57904527.2092 | 433523909.7384 | 327250502.4926 | -24.51% |  |  |  | 230-30 | CAÑAZAS - CHANGUINOLA | 2012 | 76.65 | 76.65
[10 empty] | TOTAL |  | 1221.08 | 2038.3 | 298712332.42 | 314435954.6532 | 5.264% | 354650960.4643
SUBESTACION ESTRATÉGICAS | VNR 230 KV | VNR 115 KV | VNR ESTRATÉGICAS ETESA | VNR AJUSTADO ESTRATÉGICAS | AJUSTE |  |  | (*) Pasa a Circuito Sencillo en VNR 2017
CALDERA |  | 2272541.9265 | 2272541.9265 | 2272541.9265 | 0% |  |  | Valores expresados en Balboas
BOQUERON III | 17641747.5752 |  | 22064532.5054 | 17641747.5752 | -20.04% | [8 empty] | VNR
SAN BARTOLO | 16758019.3139 |  | 21486660.9407 | 16758019.3139 | -22.01% | [5 empty] | Año | Longitud | Longitud por Circuito | Aceptado Revisión 2013 | ETESA 2017 | 2017 vs 2013 %
TOTAL | 34399766.8891 | 2272541.9265 | 45823735.3726 | 36672308.8156 | -19.97% |  |  |  | 230-9A | MATA NANCE - BOQUERON III | 1986 | 24.33 | 24 | 4948369.6454 | 5128803.6308 | 3.646%
[8 empty] | LINEAS DE 230 kV | 230-9B | BOQUERON III - PROGRESO | 1986 | 29.75 | 29.7 | 4948369.6454 | 5128803.6308 | 3.646%
SUBESTACION CONEXIÓN | VNR 230 KV | VNR 115 KV | VNR 34 KV | VNR PRESENTACIÓN ETESA | VNR CONEXIÓN AJUSTADO | AJUSTE |  | CIRCUITO SENCILLO | 230-10 | PROGRESO - FRONTERA | 1986 | 9.5 | 9.7 | 1777747.6134 | 1842570.1933 | 3.646%
CHORRERA | 22553196.0094 |  | 7823279.1405 | 30376475.15 | 27047086.115 | -10.96% |  |  | 230-21 | CHANGUINOLA - FRONTERA | 2011 | 15 | 15 | 2749094.2475 | 2849335.3504 | 3.646%
E LHIGO | 3497718.9239 |  |  | 3497718.9239 | 2303421.3467 | -34.15% |  |  | 230- XX | DESVIACIÓN FORTUNA
LLANO SANCHEZ | 15545375.4189 | 6533160.7293 | 1966098.9783 | 24044635.1265 | 21965041.7789 | -8.649% | [5 empty] | 78.58 | 78.4 | 14423581.1516 | 14949512.8053 | 3.646%
MATA DE NANCE |  |  | 5651072.8711 | 5651072.8711 | 5651072.8711 | 0% |  | Valores expresados en Balboas
PROGRESO |  | 1201862.5652 | 4124071.5232 | 5325934.0884 | 4964446.9347 | -6.787% | [7 empty] | VNR
CHANGUINOLA |  | 149234.4448 | 1784882.6667 | 1934117.1114 | 1934117.1114 | 0% |  |  |  |  | Año | Longitud | Longitud por Circuito | Aceptado Revisión 2013 | ETESA 2017 | 2017 vs 2013 %
CHARCO AZUL |  | 1736434.7501 |  | 1736434.7501 | 1736434.7501 | 0% |  |  | 115-1A,2A | CACERES - STA. RITA | 2016 | 46.6 | 93.2 | 13311816.925 | 12186808.9298 | -8.451%
TOTAL | 41596290.3522 | 9620692.4893 | 21349405.1798 | 72566388.0214 | 65601620.9079 | -9.598% |  | LINEAS DE 115 kV | 115-1B,2B | STA. RITA - BLM 1 | 2004 | 6.2 | 12.4 | 1499495.5615 | 1957816.7179 | 30.57%
[8 empty] | DOBLE CIRCUITO | 115-15,16 | MATA NANCE - CALDERA | 1979 | 25 | 50 | 6046353.0705 | 6537987.6233 | 8.131%
[9 empty] | 115-3A,3B,4A,4B | BAHIA LAS MINAS - PANAMA | 1972 | 111.4 | 111.4 | 13060122.6323 | 17051952.0591 | 30.57%
SUBESTACION CONEXIÓN | VNR 230 KV | VNR 115 KV | VNR 34 KV | VNR PRESENTACIÓN ETESA | VNR CONEXIÓN AJUSTADO | AJUSTE | AJUSTE VNR ETESA $ |  |  |  |  | 189.2 | 267 | 33917788.1893 | 37734565.3301 | 11.25%
CHORRERA | 22553196.0094 |  | 7823279.1405 | 30376475.15 | 27047086.115 | -10.96% | 3329389.035 | Valores expresados en Balboas
E LHIGO | 3497718.9239 |  |  | 3497718.9239 | 2303421.3467 | -34.15% | 1194297.5772 | [6 empty] | VNR
LLANO SANCHEZ | 15545375.4189 | 6533160.7293 | 1966098.9783 | 24044635.1265 | 21965041.7789 | -8.649% | 2079593.3475 |  |  |  | Año | Longitud | Longitud por Circuito | Aceptado Revisión 2013 | ETESA 2017 | 2017 vs 2013 %
MATA DE NANCE |  |  | 5651072.8711 | 5651072.8711 | 5651072.8711 | 0% | 0 |  | 115-12 | PANAMA - CACERES | 1976 | 0.8 | 0.8 | 170759.8501 | 180545.0566 | 5.73%
PROGRESO |  | 1201862.5652 | 4124071.5232 | 5325934.0884 | 4964446.9347 | -6.787% | 361487.1537 |  | 115-37 | PANAMA - CACERES SUBT. | 2008 | 0.8 | 0.8 | 931735.7106 | 1037996.7263 | 11.4%
CHANGUINOLA |  | 149234.4448 | 1784882.6667 | 1934117.1114 | 1934117.1114 | 0% | 0 | LINEAS DE 115 kV | 115-17 | CALDERA - LA ESTRELLA | 1979 | 5.8 | 5.8 | 983541.1548 | 1037996.7263 | 5.537%
CHARCO AZUL |  | 1736434.7501 |  | 1736434.7501 | 1736434.7501 | 0% | 0 | CIRCUITO SENCILLO | 115-18 | CALDERA - LOS VALLES | 1979 | 2 | 2 | 339152.1223 | 362898.058 | 7.002%
TOTAL | 41596290.3522 | 9620692.4893 | 21349405.1798 | 72566388.0214 | 65601620.9079 | -9.598% | 6964767.1135 |  | 115-19 | CALDERA - PAJA DE SOMBRERO | 1982 | 0.5 | 0.5 | 84788.0306 | 89482.4764 | 5.537%
[9 empty] | 115-25 | PROGRESO - CHARCO AZUL | 1988 | 30 | 30 | 5087281.8349 | 5443470.8703 | 7.002%
[12 empty] | 39.9 | 39.9 | 7597258.7033 | 8152389.914 | 7.307%
Valores expresados en Balboas
SUBESTACION | VNR CONEXIÓN 230 KV | VNR CONEXIÓN 115 KV | VNR CONEXIÓN 34 KV | VNR CONEXION PRESENTACIÓN ETESA | VNR CONEXIÓN AJUSTADO | AJUSTE |  | VNR LINEAS | [5 empty] | 354650960.4643 | 375272422.7026 | 5.815%
CHORRERA | 19223806.9744 |  | 7823279.1405 | 30376475.15 | 27047086.115 | -10.96%
E LHIGO | 2303421.3467 |  |  | 3497718.9239 | 2303421.3467 | -34.15%
LLANO SANCHEZ | 15545375.4189 | 4453567.3817 | 1966098.9783 | 24044635.1265 | 21965041.7789 | -8.649%
MATA DE NANCE |  |  | 5651072.8711 | 5651072.8711 | 5651072.8711 | 0%
PROGRESO |  | 840375.4115 | 4124071.5232 | 5325934.0884 | 4964446.9347 | -6.787%
CHANGUINOLA |  | 149234.4448 | 1784882.6667 | 1934117.1114 | 1934117.1114 | 0%
CHARCO AZUL |  | 1736434.7501 |  | 1736434.7501 | 1736434.7501 | 0%
TOTAL | 37072603.74 | 7179611.9881 | 21349405.1798 | 72566388.0214 | 65601620.9079 | -9.598%
[5 empty] | LLANO SANCHEZ | 15545375.4189
[5 empty] | Autotrasformador de Potencia 230/115 kV 100 MVA | 3200000
[5 empty] | Autotrasformador de Potencia 230/115/34.5 kV y 70 MVA | 0
| VNR 2008 | VNR 2012 | VNR ETESA |  | Llano Sánchez 230 | 12345375.4189
Líneas SPT | 230411895.764 | 348431106.7465 | 385512053.6424
Líneas Conexión | 4114080 | 6494763.1426 | 7482446.0168
Subestaciones SPT | 165196416.0734 | 245530481.493 | 300751737.3044
Subestaciones Conexión | 27733774.2971 | 49089337.1335 | 59839508.6111
Subestaciones Estrategicas | nd | 12328578.8027 | 14395727.9707
TOTAL | 427456166.1346 | 661874267.3183 | 767981473.5454
| VNR 2012 | 606290167.0422
| Tercer Línea 2015 -2016 | 171483000
| VNR Actual | 777773167.0422
| VNR Líneas 2016 | 375272422.7026
| VNR SSEE SPT 2016 | 327250502.4926
| VNR SSEE EST 2016 | 36672308.8156
| VNR Actual | 739195234.0108

## Ingreso Conexion (1er sem) (hidden)
EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCRICA S.A.
INGRESO POR CARGS DE CONEXIÓN
PRIMER SEMESTRE AÑO TARIFARIO No. 1 ( 1ro de julio 2017 al 31 de diciembre 2017)
2017-07-01
INGRESO TOTAL USO DEL SISTEMA PRINCIPAL DE TRANSMISION |  | 2222502.77 | 0 | 2222502.77
INGRESO TOTAL CONEXIÓN |  | 347170.22 | 0 | 347170.22
INGRESO TOTAL POR OPERACIÓN INTEGRADA |  | 1107237.67 | 0 | 1107237.67
INGRESO TOTAL ETESA |  | 3676910.66 | 0 | 3676910.66 | 0.99357 | 344939.6105
2017-08-01
INGRESO TOTAL USO DEL SISTEMA PRINCIPAL DE TRANSMISION |  | 2222502.77 | 0 | 2222502.77
INGRESO TOTAL CONEXIÓN |  | 347170.22 | 0 | 347170.22
INGRESO TOTAL POR OPERACIÓN INTEGRADA |  | 1112469.74 | 0 | 1112469.74
INGRESO TOTAL ETESA |  | 3682142.73 | 0 | 3682142.73 | 0.98719 | 342723.333
2017-09-01
INGRESO TOTAL USO DEL SISTEMA PRINCIPAL DE TRANSMISION |  | 2222502.77 | 0 | 2222502.77
INGRESO TOTAL CONEXIÓN |  | 347170.22 | 0 | 347170.22
INGRESO TOTAL POR OPERACIÓN INTEGRADA |  | 1108943.78 | 0 | 1108943.78
INGRESO TOTAL ETESA |  | 3678616.77 | 0 | 3678616.77 | 0.98085 | 340521.2953
2017-10-01
INGRESO TOTAL USO DEL SISTEMA PRINCIPAL DE TRANSMISION |  | 2222502.77 | 0 | 2222502.77
INGRESO TOTAL CONEXIÓN |  | 347170.22 | 0 | 347170.22
INGRESO TOTAL POR OPERACIÓN INTEGRADA |  | 1108943.78 | 0 | 1108943.78 | 0.97455 | 338333.4059
INGRESO TOTAL ETESA
2017-11-01
INGRESO TOTAL USO DEL SISTEMA PRINCIPAL DE TRANSMISION |  | 2222502.77 | 0 | 2222502.77
INGRESO TOTAL CONEXIÓN |  | 347170.22 | 0 | 347170.22
INGRESO TOTAL POR OPERACIÓN INTEGRADA |  | 1108943.78 | 0 | 1108943.78 | 0.96828 | 336159.574
INGRESO TOTAL ETESA
2017-12-01 | (preliminar)
INGRESO TOTAL USO DEL SISTEMA PRINCIPAL DE TRANSMISION |  | 2222502.77 | 0 | 2222502.77
INGRESO TOTAL CONEXIÓN |  | 347170.22 | 0 | 347170.22
INGRESO TOTAL POR OPERACIÓN INTEGRADA |  | 1108943.78 | 0 | 1108943.78 | 0.96206 | 333999.7092
INGRESO TOTAL ETESA
2017-12-01 | (preliminar)
INGRESO TOTAL USO DEL SISTEMA PRINCIPAL DE TRANSMISION |  | 13335016.62 | 0 | 13335016.62
INGRESO TOTAL CONEXIÓN |  | 2083021.32 | 0 | 2083021.32
INGRESO TOTAL POR OPERACIÓN INTEGRADA |  | 6655482.53 | 0 | 6655482.53
INGRESO TOTAL ETESA |  | 11037670.16 | 0 | 11037670.16 |  | 2036676.9278

## LL.SANCHEZ CONEX 230 (hidden)
SUBESTACION LLANO SANCHEZ 230 KV
ITEM N° | DESCRIPCION | Cantidad | Costo Unitario Suministro B/. | Total Suministro B/.
1 | Interruptores 115 KV |  | 65250 | 0
2 | Interruptores 115 KV, Tripolar con seccionamiento y puesta a tierra incorporado | 0 | 74065.0801
3 | Cuchillas Tripolares Motorizadas con cuchilla a tierra 115 KV |  | 19871.2496 | 0
4 | Cuchillas Tripolares Motorizadas sin cuchilla a tierra 115 KV |  | 17539.1341 | 0
5 | Cuchillas Tripolares manuales sin cuchilla a tierra 115 KV |  | 10356 | 0
6 | Cuchillas Tripolares manuales con cuchilla a tierra 115 KV | 0 | 11733 | 0
7 | Interruptores 230 KV, de disparo monopolar | 0 | 162000 | 0
8 | Interruptores 230 KV, de disparo tripolar | 0 | 164000 | 0
9 | Cuchillas Tripolares Motorizadas con cuchilla a tierra 230 KV para Reactor | 0 | 50000 | 0
10 | Cuchillas Tripolares Motorizadas con cuchilla a tierra 230 KV | 0 | 24000 | 0
11 | Cuchillas Tripolares Motorizadas sin cuchilla a tierra 230 KV | 2 | 20760 | 41520
12 | Cuchillas Tripolares manuales sin cuchilla a tierra 230 KV | 0 | 16614 | 0
13 | Pararrayos 192 KV | 0 | 7000 | 0
14 | Pararrayos 96 KV |  | 4400 | 0
15 | CT 230 KV | 0 | 19000 | 0
16 | CT 115 KV |  | 13609.7826 | 0
17 | PT 230 KV | 0 | 17000 | 0
18 | PT 115 KV |  | 11600 | 0
19 | PT de Potencia y Potencial 115 kV | 0 | 35869.5652 | 0
20 | Autotrasformador de Potencia 230/115/13.8 kV 210/280/350 MVA | 0 | 3500000 | 0
21 | Autotrasformador de Potencia 230/115 kV 100 MVA | 1 | 3200000 | 3200000 | 0.20585
22 | Transformadores 230/115 KV 100 MVA | 0 | 2000000 | 0
23 | Autotrasformador de Potencia 230/115/34.5 kV y 70 MVA | 2 | 2700000 | 5400000
24 | Autotrasformador de Potencia 230/115/34.5 kV y 50 MVA | 0 | 2150000 | 0
25 | Transformador de Potencia 115/4,16 kV. y 24 MVA | 0 | 810000 | 0
26 | Transformador de Puesta a Tierra 5 MVA , 34.5 kV | 0 | 160000 | 0
27 | Sistema de extinción de incendio para transformadores | 0 | 218000 | 0
28 | Reactor Trifásico de 20 MVAR, 230 kV | 0 | 850000 | 0
29 | Reactor Trifásico de 20 MVAR, 34.5 kV | 0 | 480000
30 | Banco de Capacitores 230 kV 30 MVAR |  | 300000 | 0
31 | Banco de Capacitores 115 kV 15 MVAR | 0 | 200000 | 0
32 | Interruptores 34.5 KV | 0 | 59800 | 0
33 | Cuchillas Tripolares manuales sin cuchilla a tierra 34.5 KV | 0 | 7400 | 0
34 | Cuchillas Tripolares manuales con cuchilla a tierra 34.5 KV | 0 | 14201.8651 | 0
35 | Cuchillas Tripolares Motorizadas sin cuchilla a tierra 34.5 KV | 0 | 9000 | 0
36 | Pararrayos 34.5 KV | 0 | 1468.0412 | 0
37 | PT 34.5KV | 0 | 6775.3623 | 0
38 | CT 34.5 KV | 0 | 6918.4783 | 0
| SUBTOTAL DE EQUIPOS |  |  | 8641520
| SUBTOTAL DE EQUIPOS, SIN EQUIPOS DE TRANSFORMACIÓN Y REGULACIÓN |  |  | 41520
% Sobre ítemes de Costos Unitario Sin Equipos de Transformación y Regulación
39 | Sistema de puesta a tierra | lote | 5 | 2076
40 | Servicios auxiliares | lote | 12 | 4982.4
41 | Herrajes, Estructuras y Soportes | lote | 50 | 20760
42 | Equipo de Protección, Control y Monitoreo | lote | 70 | 29064
43 | Equipo de Comunicaciones | lote | 15 | 6228
44 | Cables, conductores, ductos, etc. | lote | 25 | 10380
| SUB TOTAL SUMINISTRO |  |  | 8715010.4
% sobre Subtotal Suministro
45 | Montaje | lote | 15 | 1307251.56
46 | Obras Civiles Generales | lote | 25 | 2178752.6
| TOTAL COSTO BASE |  |  | 12201014.56
% sobre Total Costo Base
47 | Contingencias |  | 5 | 610050.728 |  | transfos | 8600000
48 | Diseño |  | 3 | 366030.4368 |  | patio 230 | 6945375.4189
49 | Ingeniería |  | 4 | 488040.5824 |  |  | 15545375.4189
50 | Administración |  | 4 | 488040.5824 |  | ajustes a vnr
51 | Inspección |  | 5 | 610050.728 |  | transfos | 7856195.7087
52 | IDC |  | 6 | 732060.8736 |  | patio 230 | 6344677.7397
53 | EIA |  | 0.19 | 23181.9277 |  | vnr ajustado | 14200873.4484
54 | Terrenos | m2 | 0 | 26905
| COSTO TOTAL |  |  | 15545375.4189
vnr de llano sanchez de 15.5mm considera
[6 empty] | transfos | 3200000 | 100MVA | 8.649% | factor de ajuste
[7 empty] | 5400000 | 70MVA
[6 empty] | patio 230 | 6945375.4189
15545375.4189
ajustes a vnr
[6 empty] | transfos | 2923235.6126 | 100MVA
[7 empty] | 4932960.0962 | 70MVA
[6 empty] | patio 230 | 6344677.7397
[6 empty] | vnr ajustado | 14200873.4484

## LL. SANCHEZ 230 (hidden)
SUBESTACION LLANO SANCHEZ 230 KV
ITEM N° | DESCRIPCION | Cantidad | Costo Unitario Suministro B/. | Total Suministro B/.
1 | Autotransformador 100 MVA 230/115 kV | 1 | 4757661.7904 | 4757661.7904
2 | Autotransformador 100 MVA 230/115/34.5 kV | 2 | 4757661.7904 | 9515323.5807 | 4.324%
3 | Autotransformador 120 MVA 230/22.2 kV | 1 | 3620402.6201 | 3620402.6201
4 | Autotransformador 150 MVA 230/115/34.5 kV | 0 | 4013761.3412 | 0
5 | Autotransformador 175 MVA 230/115/13.8 kV | 0 | 3582225.7334 | 0
6 | Autotransformador 175 MVA 230/115/34.5 kV | 0 | 3582225.7334 | 0
7 | Autotransformador 350 MVA 230/115 kV | 0 | 4451344.776 | 0
8 | Autotransformador 350 MVA 230/115/13.8 kV | 0 | 4451344.776 | 0
9 | Autotransformador 50 MVA 230/115/34.5 kV | 0 | 2085688.4381 | 0
10 | Autotransformador 62.5 MVA 115/34.5 kV | 0 | 2373249.3613 | 0
11 | Autotransformador 70 MVA 230/115/34.5 kV | 0 | 1975511.6315 | 0
12 | Banco de Capacitores 20 MVAR 115 kV | 0 | 356921.7808 | 0
13 | Banco de Capacitores 30 MVAR 230 kV | 4 | 535382.6712 | 2141530.6848
14 | Cuchilla Manual Monopolar 230 kV | 0 | 19422.6887 | 0
15 | Cuchilla Manual Monopolar 34.5 kV | 0 | 17667.8759 | 0
16 | Cuchilla Manual Tetrapolar 115 kV | 0 | 10244.845 | 0
17 | Cuchilla Motorizada Tetrapolar PT 115 kV | 0 | 22771.5741 | 0
18 | Cuchilla Manual Tetrapolar 230 kV | 3 | 16043.3815 | 48130.1444
19 | Cuchilla Motorizada Tetrapolar PT 230 kV | 0 | 27502.9397 | 0
20 | Cuchilla Manual Trifásico Tripolar 115 kV | 0 | 14517.1683 | 0
21 | Cuchilla Manual Trifásico Tripolar PT 115 kV | 0 | 22048.5824 | 0
22 | Cuchilla Manual Trifásico Tripolar 13.8 kV | 0 | 8480.0731 | 0
23 | Cuchilla Manual Trifásico Tripolar 230 kV | 66 | 19422.6887 | 1281897.4548
24 | Cuchilla Manual Trifásico Tripolar PT 230 kV |  | 23307.2265 | 0
25 | Cuchilla Manual Trifásico Tripolar 34.5 kV | 0 | 17667.8759 | 0
26 | Cuchilla Manual Trifásico Tripolar PT 34.5 kV | 0 | 16274.7099 | 0
27 | Cuchilla Motorizada Trifásico Tripolar 115 kV | 2 | 20134.449 | 40268.898
28 | Cuchilla Motorizada Trifásico Tripolar PT 115 kV | 0 | 19217.066 | 0
29 | Cuchilla Motorizada Trifásico Tripolar 22.2 kV | 5 | 10313.6024 | 51568.0119
30 | Cuchilla Motorizada Trifásico Tripolar PT 22.2 kV | 1 | 12376.3229 | 12376.3229
31 | Cuchilla Motorizada Trifásico Tripolar 230 kV | 3 | 27502.9397 | 82508.819
32 | Cuchilla Motorizada Trifásico Tripolar PT 230 kV | 16 | 49690.2243 | 795043.5886
33 | Cuchilla Motorizada Trifásico Tripolar 34.5 kV | 0 | 11344.6173 | 0
34 | Cuchilla Motorizada Trifásico Tripolar PT 34.5 kV | 0 | 13613.5407 | 0
35 | Cuchilla Motorizada GIS Trifásico Tripolar 192 kV | 0 | 70328.25 | 0
36 | Cuchilla Motorizada GIS Trifásico Tripolar 230 kV | 0 | 77624.998 | 0
37 | Cuchilla Motorizada GIS Trifásico Tripolar PT 230 kV | 0 | 97031.2475 | 0
38 | Interruptor de Gabinete Trifásico Tripolar 13.8 kV | 0 | 38214.4714 | 0
39 | Interruptor GIS Monopolar 230 kV | 0 | 428442.4944 | 0
40 | Interruptor Tanque Muerto Monopolar 230 kV | 0 | 275142.9651 | 0
41 | Interruptor Tanque Muerto Trifásico Tripolar 115 kV | 0 | 205952.1862 | 0
42 | Interruptor Tanque Muerto Trifásico Tripolar 230 kV | 7 | 142098.5217 | 994689.6517
43 | Interruptor Tanque Muerto Trifásico Tripolar 34.5 kV | 0 | 121272.1795 | 0
44 | Interruptor Tanque Vivo Monopolar 115 kV | 0 | 161710.6188 | 0
45 | Interruptor Tanque Vivo Monopolar 230 kV | 23 | 156209.0873 | 3592809.009
46 | Interruptor Tanque Vivo Trifásico Tripolar 115 kV | 0 | 98769.9321 | 0
47 | Interruptor Tanque Vivo Trifásico Tripolar 22.2 kV | 0 | 68757.3492 | 0
48 | Interruptor Tanque Vivo Trifásico Tripolar 230 kV | 7 | 142098.5217 | 994689.6517
49 | Interruptor Tanque Vivo Trifásico Tripolar 34.5 kV | 0 | 68757.3492 | 0
50 | Pararrayo 192 kV | 72 | 5264 | 379008
51 | Pararrayo 22.2 kV | 6 | 1682.2631 | 10093.5789
52 | Pararrayo 34.5 kV | 0 | 1603.712 | 0
53 | Pararrayo 96 kV | 0 | 2044.818 | 0
54 | Reactor 20 MVAR 115 kV | 0 | 1077398.5643 | 0
55 | Reactor 20 MVAR 230 kV | 4 | 1077398.5643 | 4309594.2572
56 | Reactor 20 MVAR 34.5 kV | 0 | 985813.8443 | 0
57 | Reactor 30 MVAR 230 kV | 0 | 1616097.8464 | 0
58 | Reactor 60 MVAR 22.2 kV | 2 | 2957441.533 | 5914883.0661
59 | Reactor ONAN 20 MVAR 230 kV | 3 | 1077398.5643 | 3232195.6929
60 | STATCOM 60 MVAR 22.2 kV | 0 | 2957441.533 | 0
61 | Transformador de Corriente 115 kV | 0 | 9989.24 | 0
62 | Transformador de Corriente 22.2 kV | 18 | 11336.8592 | 204063.4658
63 | Transformador de Corriente 230 kV | 172 | 21631.1068 | 3720550.3757
64 | Transformador de Corriente 34.5 kV | 0 | 18791.853 | 0
65 | Transformador de Potencia 24 MVA 4.16/115 kV | 0 | 1063055.5208 | 0
66 | Transformador de Potencia 83.33 MVA 230/34.5 kV | 0 | 2351705.4893 | 0
67 | Transformador de Servicios Auxiliares 115 kV | 0 | 12000 | 0
68 | Transformador de Servicios Auxiliares 115 kV/208V | 0 | 12000 | 0
69 | Transformador de Servicios Auxiliares 22.2 kV/208/120V | 0 | 6000 | 0
70 | Transformador de Servicios Auxiliares 225 kVA 13.8 kV/208/120 V | 0 | 13500 | 0
71 | Transformador de Servicios Auxiliares 250 kVA 13.8 kV/208/120 V | 0 | 15000 | 0
72 | Transformador de Servicios Auxiliares 34.5 kV | 0 | 6000 | 0
73 | Transformador de Servicios Auxiliares 34.5 kV/208/120V | 1 | 6000 | 6000
74 | Transformador de Servicios Auxiliares 34.5 kV/240/120V | 0 | 6000 | 0
75 | Transformador de Tierra 19.9 MVA 34.5 kV | 0 | 871897.5779 | 0
76 | Transformador de Tierra 25.4 kVA 22.2 kV | 1 | 2032 | 2032
77 | Transformador de Tierra 5 MVA 34.5 kV | 0 | 262883.6918 | 0
78 | Transformador de Tierra 5976 kVA 34.5 kV | 0 | 262883.6918 | 0
79 | Transformador de Voltaje 115 kV | 3 | 10962.6932 | 32888.0795
80 | Transformador de Voltaje 22.2 kV | 3 | 11131.4813 | 33394.444
81 | Transformador de Voltaje 230 kV | 74 | 17092.2965 | 1264829.9416
82 | Transformador de Voltaje 34.5 kV | 0 | 14360.5711 | 0
83 | Transformador de Potencia 83.33 MVA 230/34.5 kV | 0 | 2351705.4893 | 0
84 | Transformador GIS de Corriente 230 kV | 0 | 20948.5442 | 0
85 | Transformador GIS de Voltaje 230 kV | 0 | 17092.2965 | 0
86 | Barra | 3 | 0 | 0
|  | 503 |  |  | 422
| SUBTOTAL DE EQUIPOS |  |  | 47038433.1294
| SUBTOTAL DE EQUIPOS, SIN EQUIPOS DE TRANSFORMACIÓN Y REGULACIÓN |  |  | 8289083.1308
% Sobre ítemes de Costos Unitario Sin Equipos de Transformación y Regulación
87 | Sistema de puesta a tierra | lote | 5 | 414454.1565
88 | Servicios auxiliares | lote | 12 | 994689.9757
89 | Herrajes, Estructuras y Soportes | lote | 50 | 4144541.5654
90 | Equipo de Protección, Control y Monitoreo | lote | 70 | 5802358.1915
91 | Equipo de Comunicaciones | lote | 15 | 1243362.4696
92 | Cables, conductores, ductos, etc. | lote | 25 | 2072270.7827
| SUB TOTAL SUMINISTRO |  |  | 61710110.2708
% sobre Subtotal Suministro
93 | Montaje | lote | 15 | 9256516.5406
94 | Obras Civiles Generales | lote | 25 | 15427527.5677
| TOTAL COSTO BASE |  |  | 86394154.3791
% sobre Total Costo Base
95 | Contingencias |  | 5 | 4319707.719
96 | Diseño |  | 3 | 2591824.6314
97 | Ingeniería |  | 4 | 3455766.1752
98 | Administración |  | 4 | 3455766.1752
99 | Inspección |  | 5 | 4319707.719
100 | IDC |  | 6 | 5183649.2627
101 | EIA |  | 0.19 | 164148.8933
102 | Terrenos | m2 | 0 | 149591
| COSTO TOTAL |  |  | 110034315.9548

## CHORRERA CONEX 230 (hidden)
SUBESTACION CHORRERA 230 KV
ITEM N° | DESCRIPCION | Cantidad | Costo Unitario Suministro B/. | Total Suministro B/.
1 | Interruptores 115 KV | 0 | 65250 | 0
2 | Interruptores 115 KV, Tripolar con seccionamiento y puesta a tierra incorporado | 0 | 74065.0801
3 | Cuchillas Tripolares Motorizadas con cuchilla a tierra 115 KV | 0 | 19871.2496 | 0
4 | Cuchillas Tripolares Motorizadas sin cuchilla a tierra 115 KV | 0 | 17539.1341 | 0
5 | Cuchillas Tripolares manuales sin cuchilla a tierra 115 KV | 0 | 10356 | 0
6 | Cuchillas Tripolares manuales con cuchilla a tierra 115 KV | 0 | 11733 | 0
7 | Interruptores 230 KV, de disparo monopolar | 5 | 162000 | 810000
8 | Interruptores 230 KV, de disparo tripolar | 0 | 164000 | 0
9 | Cuchillas Tripolares Motorizadas con cuchilla a tierra 230 KV para Reactor | 0 | 50000 | 0
10 | Cuchillas Tripolares Motorizadas con cuchilla a tierra 230 KV | 0 | 24000 | 0
11 | Cuchillas Tripolares Motorizadas sin cuchilla a tierra 230 KV | 3 | 20760 | 62280
12 | Cuchillas Tripolares manuales sin cuchilla a tierra 230 KV | 10 | 16614 | 166140
13 | Pararrayos 192 KV | 9 | 7000 | 63000
14 | Pararrayos 96 KV | 0 | 4400 | 0
15 | CT 230 KV | 30 | 19000 | 570000
16 | CT 115 KV | 0 | 13609.7826 | 0
17 | PT 230 KV | 21 | 17000 | 357000
18 | PT 115 KV | 0 | 11600 | 0
19 | PT de Potencia y Potencial 115 kV | 0 | 35869.5652 | 0
20 | Autotrasformador de Potencia 230/115/13.8 kV 210/280/350 MVA | 0 | 3500000 | 0
21 | Autotrasformador de Potencia 230/115/13.8 kV 105/140/175 MVA | 0 | 3200000 | 0
22 | Transformadores 230/115 KV 100/120/150 MVA | 0 | 2000000 | 0
23 | Autotrasformador de Potencia 230/115/34.5 kV y 100 MVA | 1 | 2700000 | 2700000 | 2700000
24 | Autotrasformador de Potencia 230/115/34.5 kV y 50 MVA | 2 | 2150000 | 4300000 | 4300000
25 | Transformador de Potencia 115/4,16 kV. y 24 MVA | 0 | 810000 | 0
26 | Transformador de Puesta a Tierra 5 MVA , 34.5 kV | 0 | 160000 | 0
27 | Sistema de extinción de incendio para transformadores | 0 | 218000 | 0
28 | Reactor Trifásico de 20 MVAR, 230 kV | 0 | 850000 | 0
29 | Reactor Trifásico de 20 MVAR, 34.5 kV | 0 | 480000
30 | Banco de Capacitores 230 kV 30 MVAR |  | 300000 | 0
31 | Banco de Capacitores 115 kV 15 MVAR | 0 | 200000 | 0
32 | Interruptores 34.5 KV | 0 | 59800 | 0
33 | Cuchillas Tripolares manuales sin cuchilla a tierra 34.5 KV | 0 | 7400 | 0
34 | Cuchillas Tripolares manuales con cuchilla a tierra 34.5 KV | 0 | 14201.8651 | 0
35 | Cuchillas Tripolares Motorizadas sin cuchilla a tierra 34.5 KV | 0 | 9000 | 0
36 | Pararrayos 34.5 KV | 0 | 1468.0412 | 0
37 | PT 34.5KV | 0 | 6775.3623 | 0
38 | CT 34.5 KV | 0 | 6918.4783 | 0
| SUBTOTAL DE EQUIPOS |  |  | 9028420
| SUBTOTAL DE EQUIPOS, SIN EQUIPOS DE TRANSFORMACIÓN Y REGULACIÓN |  |  | 2028420
% Sobre ítemes de Costos Unitario Sin Equipos de Transformación y Regulación
39 | Sistema de puesta a tierra | lote | 5 | 101421
40 | Servicios auxiliares | lote | 12 | 243410.4
41 | Herrajes, Estructuras y Soportes | lote | 50 | 1014210
42 | Equipo de Protección, Control y Monitoreo | lote | 70 | 1419894
43 | Equipo de Comunicaciones | lote | 15 | 304263
44 | Cables, conductores, ductos, etc. | lote | 25 | 507105
| SUB TOTAL SUMINISTRO |  |  | 12618723.4
% sobre Subtotal Suministro
45 | Montaje | lote | 15 | 1892808.51
46 | Obras Civiles Generales | lote | 25 | 3154680.85
vnr de llano sanchez de 15.5mm considera
| TOTAL COSTO BASE |  |  | 17666212.76 |  | transfos | 7000000 |  | 0.1096
|  |  | % sobre Total Costo Base |  |  | patio 230 | 15553196.0094
47 | Contingencias |  | 5 | 883310.638 |  |  | 22553196.0094
48 | Diseño |  | 3 | 529986.3828 |  | ajustes a vnr
49 | Ingeniería |  | 4 | 706648.5104 |  | transfos | 6232770.6513
50 | Administración |  | 4 | 706648.5104 |  | patio 230 | 13848500.5174
51 | Inspección |  | 5 | 883310.638 |  | vnr ajustado | 20081271.1687
52 | IDC |  | 6 | 1059972.7656
53 | EIA |  | 0.19 | 33565.8042
54 | Terrenos | m2 | 0 | 83540
| COSTO TOTAL |  |  | 22553196.0094
[6 empty] | 7000000 |  | -0.1096 | 0.1096
15553196.0094
vnr de llano sanchez de 15.5mm considera
[6 empty] | transfos | 2700000 | 100ma | 10.96% | factor de ajuste
|  |  | 0 |  |  |  | 4300000 | 50mva
[6 empty] | patio 230 | 15553196.0094
22553196.0094
ajustes a vnr
[6 empty] | transfos | 2404068.6798 | 100ma
[7 empty] | 3828701.9715 | 50mva
[6 empty] | patio 230 | 13848500.5174
[6 empty] | vnr ajustado | 20081271.1687

## CH. AZUL CONEX 115 (hidden)
SUBESTACION CHARCO AZUL 115/34.5 KV
ITEM N° | DESCRIPCION | Cantidad | Costo Unitario Suministro B/. | Total Suministro B/.
1 | Interruptores 115 KV | 1 | 65250 | 65250
2 | Interruptores 115 KV, Tripolar con seccionamiento y puesta a tierra incorporado | 0 | 74065.0801
3 | Cuchillas Tripolares Motorizadas con cuchilla a tierra 115 KV | 0 | 19871.2496 | 0
4 | Cuchillas Tripolares Motorizadas sin cuchilla a tierra 115 KV | 0 | 17539.1341 | 0
5 | Cuchillas Tripolares manuales sin cuchilla a tierra 115 KV | 0 | 10356 | 0
6 | Cuchillas Tripolares manuales con cuchilla a tierra 115 KV | 0 | 11733 | 0
7 | Interruptores 230 KV, de disparo monopolar | 0 | 162000 | 0
8 | Interruptores 230 KV, de disparo tripolar | 0 | 164000 | 0
9 | Cuchillas Tripolares Motorizadas con cuchilla a tierra 230 KV para Reactor | 0 | 50000 | 0
10 | Cuchillas Tripolares Motorizadas con cuchilla a tierra 230 KV | 0 | 24000 | 0
11 | Cuchillas Tripolares Motorizadas sin cuchilla a tierra 230 KV | 0 | 20760 | 0
12 | Cuchillas Tripolares manuales sin cuchilla a tierra 230 KV | 0 | 16614 | 0
13 | Pararrayos 192 KV | 0 | 7000 | 0
14 | Pararrayos 96 KV | 0 | 4400 | 0
15 | CT 230 KV | 0 | 19000 | 0
16 | CT 115 KV | 0 | 13609.7826 | 0
17 | PT 230 KV | 0 | 17000 | 0
18 | PT 115 KV | 0 | 11600 | 0
19 | PT de Potencia y Potencial 115 kV | 0 | 35869.5652 | 0
20 | Autotrasformador de Potencia 230/115/13.8 kV 210/280/350 MVA | 0 | 3500000 | 0
21 | Autotrasformador de Potencia 230/115/13.8 kV 105/140/175 MVA | 0 | 3200000 | 0
22 | Transformadores 230/115 KV 100/120/150 MVA | 0 | 2000000 | 0
23 | Autotrasformador de Potencia 230/115/34.5 kV y 70 MVA | 0 | 2700000 | 0
24 | Autotrasformador de Potencia 230/115/34.5 kV y 50 MVA | 0 | 2150000 | 0
25 | Transformador de Potencia 115/4.16 KV 24 MVA | 1 | 810000 | 810000
26 | Transformador de Puesta a Tierra 5 MVA , 34.5 kV | 0 | 160000 | 0
27 | Sistema de extinción de incendio para transformadores | 0 | 218000 | 0
28 | Reactor Trifásico de 20 MVAR, 230 kV | 0 | 850000 | 0
29 | Reactor Trifásico de 20 MVAR, 34.5 kV | 0 | 480000
30 | Banco de Capacitores 230 kV 30 MVAR | 0 | 300000 | 0
31 | Banco de Capacitores 115 kV 15 MVAR | 0 | 200000 | 0
32 | Interruptores 34.5 KV | 0 | 59800 | 0
33 | Cuchillas Tripolares manuales sin cuchilla a tierra 34.5 KV | 0 | 7400 | 0
34 | Cuchillas Tripolares manuales con cuchilla a tierra 34.5 KV | 0 | 14201.8651 | 0
35 | Cuchillas Tripolares Motorizadas sin cuchilla a tierra 34.5 KV | 0 | 9000 | 0
36 | Pararrayos 34.5 KV | 0 | 1468.0412 | 0
37 | PT 34.5KV | 0 | 6775.3623 | 0
38 | CT 34.5 KV | 0 | 6918.4783 | 0
| SUBTOTAL DE EQUIPOS |  |  | 875250
| SUBTOTAL DE EQUIPOS, SIN EQUIPOS DE TRANSFORMACIÓN Y REGULACIÓN |  |  | 65250
% Sobre ítemes de Costos Unitario Sin Equipos de Transformación y Regulación
39 | Sistema de puesta a tierra | lote | 5 | 3262.5
40 | Servicios auxiliares | lote | 12 | 7830
41 | Herrajes, Estructuras y Soportes | lote | 50 | 32625
42 | Equipo de Protección, Control y Monitoreo | lote | 70 | 45675
43 | Equipo de Comunicaciones | lote | 15 | 9787.5
44 | Cables, conductores, ductos, etc. | lote | 25 | 16312.5
| SUB TOTAL SUMINISTRO |  |  | 990742.5
% sobre Subtotal Suministro
45 | Montaje | lote | 15 | 148611.375
46 | Obras Civiles Generales | lote | 25 | 247685.625
| TOTAL COSTO BASE |  |  | 1387039.5
% sobre Total Costo Base
47 | Contingencias |  | 5 | 69351.975
48 | Diseño |  | 3 | 41611.185
49 | Ingeniería |  | 4 | 55481.58
50 | Administración |  | 4 | 55481.58
51 | Inspección |  | 3 | 41611.185
52 | IDC |  | 6 | 83222.37
53 | EIA |  | 0.19 | 2635.3751
54 | Terrenos | m2 | 0 | 0
| COSTO TOTAL |  |  | 1736434.7501
810000
926434.7501